## Sheet1
通信协议
传输方式： |  | RS485
通讯地址： |  | 地址ID号
波特率： |  | ***bps | 默认：9600
效验位： |  | NOTE
数据位： |  | 8 bit
停止位： |  | 1 bit
协议地址及功能
序号 | 地址 | 功能 | 状态说明 | 功能说明 | 备注（线控代码）
1 | 1 | R | 故障＝1，正常＝0 | 回风感温探头
2 | 10 | R | 故障＝1，正常＝0 | 缺水
3 | 14 | R | 故障＝1，正常＝0 | 压1高压故障
4 | 15 | R | 故障＝1，正常＝0 | 压1低压故障
5 | 16 | R | 故障＝1，正常＝0 | 压1高压频繁
6 | 17 | R | 故障＝1，正常＝0 | 压1高压频繁
7 | 39 | R | 开机＝1，关机＝0 | 开关机状态
用户参数寄存器地址定义
序号 | 地址 | 功能 | 状态说明 | 功能说明 | 备注（线控代码）
1 | 0 | R | -9（0F7H）~99℃ | 回风温度
2 | 8 | R/W | 开机=1， 关机=0 | 开/关机控制
3 | 9 | R/W | -9（0F7H）~99℃ | 设定温度
4 | 10 | R/W | 自动风：0 | 设定风速
|  | R/W | 低风：1
|  | R/W | 中风：2
|  | R/W | 高风：3
5 | 11 | R/W | 自动：0 | 设定模式
|  | R/W | 制冷：1
|  | R/W | 除湿：2
|  | R/W | 送风：3
|  | R/W | 制热（制热水）：4