## 说明
波特率 | 9600
数据格式 | 起始位：1，数据位：8，停止位：1，无奇偶校验
设备地址 | 0x01
支持功能码 | 遥测0x04，遥信0x02
数据格式 | 高字节在前，低字节在后
CRC16校验 | 低字节在前，高字节在后
通讯方式 | 请求应答（后台为主机，DJX为从机）
格式实例
遥测0x04码
主节点发送帧格式：
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte
ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB
设备地址默认1 | 功能码0x04 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器个数n |  | CRC 校验
从节点正常应答帧格式：
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | … | L-1byte | Lbyte | L+1byte | L+2byte
ADDR | CMD | Length | MSB | LSB | MSB | LSB | … | MSB | LSB | LSB | MSB
设备地址默认1 | 功能码0x04 | 发 送 字 节数 L=n*2 | 第 一 个 寄 存 器的值 |  | 第 二 个 寄 存 器的值 |  | … | 最后一个寄存 器的值 |  | CRC校验
格式实例
遥信0x02码
主节点发送帧格式：
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | 7byte
ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB
设备地址默认1 | 功能码0x02 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器个数n |  | CRC 校验
从节点正常应答帧格式：
0byte | 1byte | 2byte | 3byte | 4byte | 5byte | 6byte | … | L+1byte | L+2byte
ADDR | CMD | Length | [5 empty] | LSB | MSB
设备地址默认1 | 功能码0x02 | n是8的倍数：L=n/8； n非8倍数：L=n/8+1； | 前8个寄存器的返回值；第一个寄存器对应：0bit |  |  |  | … | CRC校验

## 遥测(0x04)
| 名称 | 寄存器地址 | 数据类型 | 偏移量 | 分辨率 | 单位 | 说明
UPS数据 | 交流旁路电压 | 0000 | Unsigned int | 0 | 0.1 | V
| 交流旁路电流 | 0001 | Unsigned int | 0 | 0.1 | A
| 交流旁路频率 | 0002 | Unsigned int | 0 | 0.01 | Hz
| 交流输入电压 | 0003 | Unsigned int | 0 | 0.1 | V
| 交流输入电流 | 0004 | Unsigned int | 0 | 0.1 | A
| 交流输入频率 | 0005 | Unsigned int | 0 | 0.01 | Hz
| 交流输出电压 | 0006 | Unsigned int | 0 | 0.1 | V
| 交流输出电流 | 0007 | Unsigned int | 0 | 0.1 | A
| 交流输出频率 | 0008 | Unsigned int | 0 | 0.01 | Hz
| 输出视在功率 | 0009 | Unsigned int | 0 | 0.1/1 | KVA/VA
| 输出有功功率 | 000a | Unsigned int | 0 | 0.1/1 | KW/W
| 负载百分数 | 000b | Unsigned int | 0 | 0.1 | %
| 正电池组电压 | 000c | Unsigned int | 0 | 0.1 | V
| 正电池组电流 | 000d | int | 0 | 0.1 | A | 充电>0;放电<0
| 供电方式 | 000e | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：均不供电 1： UPS 供电 2：旁路供电
| 电池状态 | 000f | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：电池未工作 1：电池浮充 2：电池均充 3：电池放电
| 电池连接状态 | 0010 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：未连接 1：已连接
| 维修旁路空开状态 | 0011 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：断开 1：闭合
| EPO | 0012 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：无紧急关机 1：紧急关机
| 逆变器启动容量不足 | 0013 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：逆变器启动容量足够 1：逆变器启动容量不足
| 交流输入故障 | 0014 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：故障
| 旁路相序故障 | 0015 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：故障
| 旁路电压故障 | 0016 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：故障
| 旁路故障 | 0017 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：故障
| 旁路过载 | 0018 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：未过载 1：过载
| 旁路过载超时 | 0019 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：过载超时
| 旁路超跟踪 | 001a | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：旁路超跟踪
| 切换次数到 | 001b | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：次数未到 1：次数到
| 输出短路 | 001c | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：输出未短路 1：输出短路
| 电池低压 | 001d | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：电池未低压 1：电池低压
| 电池接反 | 001e | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：电池未接反 1：电池接反
| 整流器状态 | 001f | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0： OFF 1： SoftStart 2： NormalWork
| 输入 N 线断开 | 0020 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：未断开 1：断开
| 旁路风扇故障 | 0021 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0：正常 1：故障
PCU | 放电直流继电器连接状态 | 0022 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 1~16 簇 0：断开， 1：连接
| 充电反馈信号 | 0023 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 1~16 簇 0：断开， 1：连接
| 放电反馈信号 | 0024 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 1~16 簇 0：断开， 1：连接
| DI4 | 0025 | Unsigned int | 0 | 1 |  | bit0：保留 bit1： 1-预充继电器闭合， 0-断开 bit2：保留 bit3： 1-HVIL 连接；0-断开
| 电芯总数 | 0026 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0-400
| 簇电压 | 0027 | Unsigned int | 0 | 0.1 | V
| 簇电流 | 0028 | Unsigned int | 0 | 0.1 | A | 偏移量：-16000；
| 簇 SOC | 0029 | Unsigned int | 0 | 1 | %
| 簇 SOH | 002a | Unsigned int | 0 | 1 | %
| 电芯最高电压 | 002b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 电芯最低电压 | 002c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 电芯压差 | 002d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 最高温度 | 002e | Unsigned int | 0 | 1 | ℃
| 最低温度 | 002f | Unsigned int | 0 | 1 | ℃
| 温差 | 0030 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃
| 簇状态 | 0031 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 1- 充电； 2- 放电； 3- 断开； 7- 其他； 8- 空闲；
| BMU 数量 | 0032 | Unsigned int | 0 | 1
| 气体泄露报警 1 | 0033 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0-正常； 1-1~16 簇报警
| 气体泄露报警 2 | 0034 | Unsigned int | 0 | 1 |  | 0-正常； 1-17~32 簇报警
单体数据 | 簇n单体电压1 | 0035 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压2 | 0036 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压3 | 0037 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压4 | 0038 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压5 | 0039 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压6 | 003a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压7 | 003b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压8 | 003c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压9 | 003d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压10 | 003e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压11 | 003f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压12 | 0040 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压13 | 0041 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压14 | 0042 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压15 | 0043 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压16 | 0044 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压17 | 0045 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压18 | 0046 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压19 | 0047 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压20 | 0048 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压21 | 0049 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压22 | 004a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压23 | 004b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压24 | 004c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压25 | 004d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压26 | 004e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压27 | 004f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压28 | 0050 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压29 | 0051 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压30 | 0052 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压31 | 0053 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压32 | 0054 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压33 | 0055 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压34 | 0056 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压35 | 0057 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压36 | 0058 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压37 | 0059 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压38 | 005a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压39 | 005b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压40 | 005c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压41 | 005d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压42 | 005e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压43 | 005f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压44 | 0060 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压45 | 0061 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压46 | 0062 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压47 | 0063 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压48 | 0064 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压49 | 0065 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压50 | 0066 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压51 | 0067 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压52 | 0068 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压53 | 0069 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压54 | 006a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压55 | 006b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压56 | 006c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压57 | 006d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压58 | 006e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压59 | 006f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压60 | 0070 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压61 | 0071 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压62 | 0072 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压63 | 0073 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压64 | 0074 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压65 | 0075 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压66 | 0076 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压67 | 0077 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压68 | 0078 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压69 | 0079 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压70 | 007a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压71 | 007b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压72 | 007c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压73 | 007d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压74 | 007e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压75 | 007f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压76 | 0080 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压77 | 0081 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压78 | 0082 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压79 | 0083 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压80 | 0084 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压81 | 0085 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压82 | 0086 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压83 | 0087 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压84 | 0088 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压85 | 0089 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压86 | 008a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压87 | 008b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压88 | 008c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压89 | 008d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压90 | 008e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压91 | 008f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压92 | 0090 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压93 | 0091 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压94 | 0092 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压95 | 0093 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压96 | 0094 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压97 | 0095 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压98 | 0096 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压99 | 0097 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压100 | 0098 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压101 | 0099 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压102 | 009a | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压103 | 009b | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压104 | 009c | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压105 | 009d | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压106 | 009e | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压107 | 009f | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压108 | 00a0 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压109 | 00a1 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压110 | 00a2 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压111 | 00a3 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压112 | 00a4 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压113 | 00a5 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压114 | 00a6 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压115 | 00a7 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压116 | 00a8 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压117 | 00a9 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压118 | 00aa | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压119 | 00ab | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压120 | 00ac | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压121 | 00ad | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压122 | 00ae | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压123 | 00af | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压124 | 00b0 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压125 | 00b1 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压126 | 00b2 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压127 | 00b3 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压128 | 00b4 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压129 | 00b5 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压130 | 00b6 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压131 | 00b7 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压132 | 00b8 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压133 | 00b9 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压134 | 00ba | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压135 | 00bb | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压136 | 00bc | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压137 | 00bd | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压138 | 00be | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压139 | 00bf | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压140 | 00c0 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压141 | 00c1 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压142 | 00c2 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压143 | 00c3 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压144 | 00c4 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压145 | 00c5 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压146 | 00c6 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压147 | 00c7 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压148 | 00c8 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压149 | 00c9 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压150 | 00ca | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压151 | 00cb | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压152 | 00cc | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压153 | 00cd | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压154 | 00ce | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压155 | 00cf | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压156 | 00d0 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压157 | 00d1 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压158 | 00d2 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压159 | 00d3 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体电压160 | 00d4 | Unsigned int | 0 | 0.001 | V
| 簇n单体温度1 | 00d5 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度2 | 00d6 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度3 | 00d7 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度4 | 00d8 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度5 | 00d9 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度6 | 00da | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度7 | 00db | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度8 | 00dc | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度9 | 00dd | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度10 | 00de | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度11 | 00df | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度12 | 00e0 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度13 | 00e1 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度14 | 00e2 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度15 | 00e3 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度16 | 00e4 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度17 | 00e5 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度18 | 00e6 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度19 | 00e7 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度20 | 00e8 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度21 | 00e9 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度22 | 00ea | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度23 | 00eb | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度24 | 00ec | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度25 | 00ed | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度26 | 00ee | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度27 | 00ef | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度28 | 00f0 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度29 | 00f1 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度30 | 00f2 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度31 | 00f3 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度32 | 00f4 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度33 | 00f5 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度34 | 00f6 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度35 | 00f7 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度36 | 00f8 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度37 | 00f9 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度38 | 00fa | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度39 | 00fb | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度40 | 00fc | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度41 | 00fd | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度42 | 00fe | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度43 | 00ff | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度44 | 0100 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度45 | 0101 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度46 | 0102 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度47 | 0103 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度48 | 0104 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度49 | 0105 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度50 | 0106 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度51 | 0107 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度52 | 0108 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度53 | 0109 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度54 | 010a | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度55 | 010b | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度56 | 010c | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度57 | 010d | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度58 | 010e | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度59 | 010f | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度60 | 0110 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度61 | 0111 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度62 | 0112 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度63 | 0113 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度64 | 0114 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度65 | 0115 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度66 | 0116 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度67 | 0117 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度68 | 0118 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度69 | 0119 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度70 | 011a | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度71 | 011b | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度72 | 011c | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度73 | 011d | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度74 | 011e | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度75 | 011f | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度76 | 0120 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度77 | 0121 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度78 | 0122 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度79 | 0123 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度80 | 0124 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度81 | 0125 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度82 | 0126 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度83 | 0127 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度84 | 0128 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度85 | 0129 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度86 | 012a | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度87 | 012b | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度88 | 012c | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度89 | 012d | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度90 | 012e | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度91 | 012f | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度92 | 0130 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度93 | 0131 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度94 | 0132 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度95 | 0133 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度96 | 0134 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度97 | 0135 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度98 | 0136 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度99 | 0137 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；
| 簇n单体温度100 | 0138 | Unsigned int | 0 | 1 | ℃ | 偏移量：-40；

## 遥信(0x02)
| 名称 | 寄存器地址 | 数据类型 | 说明
PCU数据 | 簇低压轻微报警 | 0000 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇低压重要报警 | 0001 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇低压严重报警 | 0002 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 绝缘电阻高轻微报警 | 0003 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 绝缘电阻高重要报警 | 0004 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 绝缘电阻高严重报警 | 0005 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 绝缘电阻低轻微报警 | 0006 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 绝缘电阻低重要报警 | 0007 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 绝缘电阻低严重报警 | 0008 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇低温轻微报警 | 0009 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇低温重要报警 | 000a | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇低温严重报警 | 000b | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇过压轻微报警 | 000c | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇过压重要报警 | 000d | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇过压严重报警 | 000e | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇放电过流轻微报警 | 000f | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇放电过流重要报警 | 0010 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇放电过流严重报警 | 0011 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇过温轻微报警 | 0012 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇过温重要报警 | 0013 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇过温严重报警 | 0014 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯过压轻微报警 | 0015 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯过压重要报警 | 0016 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯过压严重报警 | 0017 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯低压轻微报警 | 0018 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯低压重要报警 | 0019 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯低压严重报警 | 001a | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯压差轻微报警 | 001b | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯压差重要报警 | 001c | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯压差严重报警 | 001d | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯过温轻微报警 | 001e | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯过温重要报警 | 001f | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯过温严重报警 | 0020 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯低温轻微报警 | 0021 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯低温重要报警 | 0022 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯低温严重报警 | 0023 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯温差轻微报警 | 0024 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯温差重要报警 | 0025 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 电芯温差严重报警 | 0026 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU1 未连接 | 0027 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU2 未连接 | 0028 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU3 未连接 | 0029 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU4 未连接 | 002a | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU5 未连接 | 002b | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU6 未连接 | 002c | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU7 未连接 | 002d | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU8 未连接 | 002e | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU9 未连接 | 002f | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU10 未连接 | 0030 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU11 未连接 | 0031 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU12 未连接 | 0032 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU13 未连接 | 0033 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU14 未连接 | 0034 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU15 未连接 | 0035 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU16 未连接 | 0036 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU17 未连接 | 0037 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BMU18 未连接 | 0038 | bit | 0-正常； 1-报警；
| BCU 未连接 | 0039 | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇充电轻微报警 | 003a | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇充电重要报警 | 003b | bit | 0-正常； 1-报警；
| 簇充电严重报警 | 003c | bit | 0-正常； 1-报警；
| 放电保护 | 003d | bit | 0-正常； 1-报警；
| 充电保护 | 003e | bit | 0-正常； 1-报警；
| 气体报警 | 003f | bit | 0-正常； 1-报警；