## 1、UPS

itype=790

相关字段说明如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **附注** |
| VinA790 | A相输入电压 | 单位V 精度0.1 |
| VinB790 | B相输入电压 | 同上 |
| VinC790 | C相输入电压 | 同上 |
| VoutA790 | A相输出电压 | 同上 |
| VoutB790 | B相输出电压 | 同上 |
| VoutC790 | C相输出电压 | 同上 |
| IinA790 | A相输入电流 | 单位A精度0.1 |
| IinB790 | B相输入电流 | 同上 |
| IinC790 | C相输入电流 | 同上 |
| IoutA790 | A相输出电流 | 同上 |
| IoutB790 | B相输出电流 | 同上 |
| IoutC790 | C相输出电流 | 同上 |
| FinA790 | A相输入频率 | 单位Hz精度0.1 |
| FinB790 | B相输入频率 | 同上 |
| FinC790 | C相输入频率 | 同上 |
| FoutA790 | A相输出频率 | 同上 |
| FoutB790 | B相输出频率 | 同上 |
| FoutC790 | C相输出频率 | 同上 |
| Tem790 | 电池温度 | 单位 °C精度0.1 |
| Vbatt790 | 电池电压 | 单位V 精度0.1 |
| Pbatt790 | 电池容量 | 单位% |
| Mbatt790 | 电池剩于时间 | 单位S |
| b15790 | 电池连接状态 | 0：未连接 1：已连接 |
| b14790 | 整流器休眠状态 | 0：非休眠 1：休眠 |
| b13790 | 逆变器休眠状态 | 0：非休眠 1：休眠 |
| p12790 | 开机允许状态 | 0：不允许 1：允许 |
| b11790 | 逆变器告警状态 | 0：正常 1：告警 |
| b10790 | 逆变器自检状态 | 0：未自检 1：自检中 |
| b9790 | 逆变继电器状态 | 0：断开 1：闭合 |
| b8790 | 旁路告警状态 | 0：正常 1：告警 |
| b7790 | 电池告警状态 | 0：否 1：是 |
| b6790 | 电池自检状态 | 0：否 1：是 |
| b5790 | 整流器限功率状态 | 0：未限功率1：限功率 |
| b4790 | 放电器告警状态 | 0：正常 1：告警 |
| b3790 | 旁路通讯失败 | 0：正常 1：通讯失败 |
| b2790 | 旁路配置失败 | 0：正常 1：配置失败 |
| b1790 | 旁路供电状态 | 0：非旁路供电1：旁路供电 |
| b0790 | 旁路接管状态 | 0：旁路没有接管1：旁路被接管 |

## 2、精密空调

itype=5422

相关字段说明如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **附注** |
| V42H01 | A相电压 | 单位V 精度0.01 |
| V42H02 | B相电压 | 同上 |
| V42H03 | C相电压 | 同上 |
| V42H04 | A相电流 | 单位A 精度0.01 |
| V42H05 | B相电流 | 同上 |
| V42H06 | C相电流 | 同上 |
| V42H07 | 送风温度 | 单位°C精度0.01 |
| V42H08 | 回风温度 | 同上 |
| V42H09 | 送风湿度 | 单位%精度0.01 |
| V42H10 | 回风湿度 | 同上 |
| V43H01 | 空调状态 | 0：关机 1：开机 |
| V43H06 | 内风机状态 | 0：停止 1：低速 2：中速3：高速 |
| V43H07 | 外风机状态 | 0：停止 1：低速 2：中速3：高速 |
| V43H08 | 压缩机状态 | 0：运行1：停止 |
| V43H17 | 加湿器状态 | 0：运行1：停止 |
| V44H01 | A相电压 | 0：告警1：正常 |
| V44H02 | B相电压 | 0：告警1：正常 |
| V44H03 | C相电压 | 0：告警1：正常 |
| V44H04 | A相电流 | 0：告警1：正常 |
| V44H05 | B相电流 | 0：告警1：正常 |
| V44H06 | C相电流 | 0：告警1：正常 |
| V44H07 | 回风温度 | 0：告警1：正常 |
| V44H08 | 回风湿度 | 0：告警1：正常 |
| V44H09 | 过滤器 | 0：告警1：正常 |
| V44H10 | 压缩机 | 0：告警1：正常 |
| V44H11 | 风机 | 0：告警1：正常 |
| V44H31 | 加湿器 | 0：告警1：正常 |
| V44H18 | 温度传感器 | 0：告警1：正常 |
| V44H19 | 湿度传感器 | 0：告警1：正常 |