## 标识说明
标识符 | 含义说明
0x-nnnnH | 可读写位的16进制地址，从0开始，如0x-0000H
1x-nnnnH | 只读位的16进制地址，从0开始，如1x-0000H
3x-nnnnH | 只读字的16进制地址，从0开始，如3x-0000H
4x-nnnnH | 可读写字的16进制地址，从0开始，如4x-0000H
备用 | 暂时未使用的变量说明——变量以后可以作为其它用途使用
预留 | 暂时未使用的变量说明——由于某种原因，变量暂时保留，不能随便做其它用途使用
波特率 | 9600bps
通讯数据格式 | 8、N、1
设备地址 | 可设，在工程参数中设置“上位机监控地址”，设定后重启控制板生效。

## 只读区
modbus只读区
|  | 地址 |  | 单位 | 功能 | 备注
十进制
版本信息 |  | 3x-100 |  |  | 版本信息 | ASCII码表示，每个字节代表1个ASCII码
常用状态 |  | 3x-810.2 | 电极加湿 |  | 0：其他加湿；1：电极加湿
|  | 3x-810.9 | 有故障 |  | 0：机组无故障；1：机组有故障
|  | 3x-810.14 | 机型 |  | 0：水冷；1：风冷
| 机组状态 | 3x-819 |  |  | 0：机组待机 1：机组启动中 2：机组运行中 3：机组正在停机 4：机组严重故障
系统信息 | 输出 | 3x-1003.0 | 空调泵
|  | 3x-1003.2 | 水源泵
|  | 3x-1003.5 | 冷却塔风机
|  | 3x-1003.7 | 故障指示
|  | 3x-1003.9 | 加湿器
|  | 3x-1003.10 | 出水电磁阀
|  | 3x-1003.11 | 进水电磁阀
|  | 3x-1003.12 | 1#电热
|  | 3x-1003.13 | 2#电热
| 输入 | 3x-1004.0 | 送风机过载
|  | 3x-1004.1 | 送风压差开关
|  | 3x-1004.2 | 冷却泵过载
|  | 3x-1004.3 | 冷却水流开关
|  | 3x-1004.7 | 远程开关
|  | 3x-1004.9 | 电源故障
|  | 3x-1004.10 | 滤网压差开关
|  | 3x-1004.11 | 高水位电极
|  | 3x-1004.12 | 低水位开关
|  | 3x-1004.13 | 备用
| 故障 | 3x-1008.0 | 备用
|  | 3x-1008.1 | 系统电源故障
|  | 3x-1008.2 | EEPROM 数据错
|  | 3x-1008.4 | 送风机过载
|  | 3x-1008.5 | 送风压差报警
|  | 3x-1008.8 | 冷却泵过载
|  | 3x-1008.9 | 冷却水流不足
|  | 3x-1008.10 | 冷却塔风机过载
|  | 3x-1008.11 | 传感器设置故障
|  | 3x-1008.12 | 加湿桶维护提醒
|  | 3x-1008.13 | 加湿电流不足
|  | 3x-1009.0 | 低水位报警
|  | 3x-1009.1 | 出风温度故障
|  | 3x-1009.2 | 回风温度故障
|  | 3x-1009.4 | 冷却出温故障
|  | 3x-1009.5 | 冷却回温故障
|  | 3x-1009.6 | 温度变送器故障
|  | 3x-1009.7 | 湿度变送器故障
|  | 3x-1009.8 | 出风温度过高
|  | 3x-1009.9 | 出风温度过低
|  | 3x-1009.11 | 冷却出水温度过高
|  | 3x-1009.12 | 冷却出水温度过低
|  | 3x-1009.13 | 加湿电流过大
|  | 3x-1009.14 | 滤网压差报警
|  | 3x-1009.15 | 湿度过低
| 模拟量 | 3x-1010 | 湿度 | 0.1℃
|  | 3x-1011 | 出风温度 | 0.1℃
|  | 3x-1012 | 回风温度（NTC探头） | 0.1℃
|  | 3x-1013 | 加湿电流 | 0.1℃
|  | 3x-1014 | 冷却出水温度 | 0.1℃
|  | 3x-1015 | 冷却回水温度 | 0.1℃
|  | 3x-1016 | 回风温度（变送器）
模块信息 | 输出 | 3x-4.0 | 1#压机
|  | 3x-4.2 | 2#压机
|  | 3x-4.12 | 1#风机
|  | 3x-4.13 | 2#风机
| 输入 | 3x-5.0 | 1#低压开关
|  | 3x-5.1 | 1#高压开关
|  | 3x-5.2 | 1#过载开关
|  | 3x-5.3 | 2#低压开关
|  | 3x-5.4 | 2#高压开关
|  | 3x-5.5 | 2#过载开关
|  | 3x-5.12 | 1#电热过载
|  | 3x-5.13 | 2#电热过载
|  | 3x-5.14 | 1#风机过载
|  | 3x-5.15 | 2#风机过载
| 故障 | 3x-15.0 | 1#压机低压
|  | 3x-15.1 | 1#压机高压
|  | 3x-15.2 | 1#压机过载
|  | 3x-15.5 | 1#翅片温度故障
|  | 3x-15.11 | 1#内盘温度故障
|  | 3x-16.0 | 2#压机低压
|  | 3x-16.1 | 2#压机高压
|  | 3x-16.2 | 1#压机过载
|  | 3x-16.5 | 2#翅片温度故障
|  | 3x-16.11 | 1#内盘温度故障
|  | 3x-17.3 | 1#风机过载
|  | 3x-17.4 | 2#风机过载
|  | 3x-17.14 | 1#电加热过载
|  | 3x-17.15 | 2#电加热过载
模拟量
|  | 3x-24 | 1#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-30 | 2#翅片温度 | 0.1℃
|  | 3x-44 | 1#内盘温度 | 0.1℃
|  | 3x-45 | 2#内盘温度 | 0.1℃

## 读写区
modbus读写区
地址 |  |  |  | 默认值(范围) | 说明
bit
4x-1001 | 0 | 开机 |  |  |  | 31232
| 1 | 关机
| 2 | 复位
4x-502 |  | 设定温度 | 1℃
4x-503 |  | 设定温度偏差 | 0.1℃
4x-504 |  | 设定湿度 | 1%
4x-505 |  | 设定湿度偏差 | 1%
4x-506 |  | 掉电记忆开关机 |  |  | 0-不用；1-使用
4x-567 |  | JP3-3手动 | 1% | 0～100
4x-568 |  | JP3-4手动 | 1% | 0～100
4x-569 |  | JP3-5手动 | 1% | 0～100
3x-7DFFH | 1 |  |  |  |  | 32255