## Sheet1
思科风管机-Modbus
通信接口： RS485 协议： MODBUS-RTU
波特率： 9.6kbps 偶校验，站地址：1（屏界面可修改）注意：一次最多读取60个数据，超过需要分段读取；
| 地址 | 内容 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
10 | 30011 | Bit8~Bit15：压机1工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀1开 Bit1： 压机1开 Bit0：压机1存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
11 | 30012 | 压机1故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
12 | 30013 | 1#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
13 | 30014 | 1#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
14 | 30015 | 1#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
15 | 30016 | 1#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
16 | 30017 | Bit8~Bit15：压机2工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀2开 Bit1： 压机2开 Bit0：压机2存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
17 | 30018 | 压机2故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
18 | 30019 | 2#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
19 | 30020 | 2#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
20 | 30021 | 2#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
21 | 30022 | 2#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
22 | 30023 | Bit8~Bit15：压机3工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀3开 Bit1： 压机3开 Bit0：压机3存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
23 | 30024 | 压机3故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
24 | 30025 | 3#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
25 | 30026 | 3#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
26 | 30027 | 3#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
27 | 30028 | 3#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
28 | 30029 | Bit8~Bit15：压机4工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀4开 Bit1： 压机4开 Bit0：压机4存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
29 | 30030 | 压机4故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
30 | 30031 | 4#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
31 | 30032 | 4#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
32 | 30033 | 4#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
33 | 30034 | 4#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
34 | 30035 | Bit8~Bit15：压机5工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀5开 Bit1： 压机5开 Bit0：压机5存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
35 | 30036 | 压机5故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
36 | 30037 | 5#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
37 | 30038 | 5#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
38 | 30039 | 5#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
39 | 30040 | 5#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
40 | 30041 | Bit8~Bit15：压机6工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀6开 Bit1： 压机6开 Bit0：压机6存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
41 | 30042 | 压机6故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
42 | 30043 | 6#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
43 | 30044 | 6#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
44 | 30045 | 6#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
45 | 30046 | 6#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
46 | 30047 | Bit8~Bit15：压机7工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀7开 Bit1： 压机7开 Bit0：压机7存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
47 | 30048 | 压机7故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
48 | 30049 | 7#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0～65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
49 | 30050 | 7#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0～65535
50 | 30051 | 7#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
51 | 30052 | 7#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
52 | 30053 | Bit8~Bit15：压机8工作模式 Bit3~Bit7： 保留，为0 Bit2：四通阀8开 Bit1： 压机8开 Bit0：压机8存在 |  |  |  | 只读 | 高字节为压机工作模式： 0：停机； 1：制冷； 2：制热； 3：除霜；
53 | 30054 | 压机8故障码（详细见下表1） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
54 | 30055 | 8#压机运行时间低 | 无符号整数 | 0~65535 | 分钟 | 只读 | 压机运行时间高 x 65536 + 压机运行时间低
55 | 30056 | 8#压机运行时间高 | 无符号整数 | 0~65535
56 | 30057 | 8#外盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
57 | 30058 | 8#内盘温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
58 | 30059 | 高字节Bit8~15：2#外机故障码 低字节Bit0~7：1#外机故障码 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | 故障码定义详见下表2
59 | 30060 | 高字节Bit8~15：4#外机故障码 低字节Bit0~7：3#外机故障码 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | 故障码定义详见下表2
60 | 30061 | 内机故障码（详见下表3） | 布尔 | 0~1 | / | 只读
61 | 30062 | 回风温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
62 | 30063 | 保留 |  | 0
63 | 30064 | 室外温度 | 有符号整数 | -32767~32767 | 0.1℃ | 只读 | 保留一位小数点，如233代表 23.3℃
64 | 30065 | 高字节：工作模式 低字节：送风机风速 | 无符号数 |  |  | 只读 | 工作模式： 1：通风，2：除湿，3：制冷， 4：制热，5：自动 风速： 1：低速，2：中速，3：高速，4：自动
65 | 30066 | 内机板I/O点位状态 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | 详见下表4
66 | 30067 | 高字节：内机拨码 低字节：保留，为0. | 无符号数 |  | / | 只读 | 详见下表5
67 | 30068 | 保留，为0
68 | 30069
69 | 30070
| 地址 | 内容 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
10 | 40011 | 工作模式 | 无符号整数 | 1-5 | / | 读/写 | 1：通风，2：除湿，3：制冷， 4：制热，5：自动
11 | 40012 | 开关机命令 | 无符号整数 | 0-1 | / | 读/写 | bit0:0关机，1开机
12 | 40013 | 设置风速 | 无符号数 | 1-4 | / | 读/写 | 1：低速，2：中速，3：高速，4：自动
13 | 40014 | 设置温度 | 无符号整数 | 100-400 | 0.1℃ | 读/写 | 保留一位小数点， 默认23.0℃
14 | 40015
15 | 40016
16 | 40017
17 | 40018
18 | 40019
注： | 1、40011为机组工作模式选择，模式需在机组关机状态下切换。
表1(压机故障码)地址位说明
| 位 | 功能 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
| 0 | 压机高压 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 1 | 压机低压 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 2 | 压机过载 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 3 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 4 | 外盘温度传感器故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 5 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 6 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 7 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 8 | 内盘温度传感器故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 9 | 内盘温度过低 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 10 | 内盘温度过高 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 11 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 12 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 13 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 14 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 15 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
表2(外机故障码)地址位说明
| 位 | 功能 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
| 0 | 外机电源故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 1 | 室外传感器故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 2 | 外机通信故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 3 | 外机冷凝风机故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 4 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 5 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 6 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 7 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
表3(内机故障码)地址位说明
| 位 | 功能 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
| 0 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 1 | 回风温度传感器故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 2 | 送风温度传感器故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 3 | 送风机故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 4 | 电加热过载 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 5 | 风压差故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 6 | 滤网脏堵 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 7 | 火灾报警 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 8 | 外机数目不匹配 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 9 | 压机环温保护 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 10 | 室外传感器故障 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 11 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 12 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 13 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 14 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
| 15 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=正常，1=异常）
表4(内机I/O点位状态)地址位说明
| 位 | 功能 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
| 0 | 1#电加热 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 1 | 2#电加热 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 2 | 3#电加热 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 3 | 送风阀 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 4 | 回风阀 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 5 | 送风机低速 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 6 | 送风机中速 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 7 | 送风机高速 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 8 | 故障输出 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 9 | 紫外线灯 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 10 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 11 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 12 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 13 | 远程开关 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 14 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
| 15 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=关闭，1=打开）
表5(内机拨码)地址位说明
| 位 | 功能 | 类型 | 范围 | 单位 | 读写权限 | 备注
| 0 | 单冷 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 1 | 防冷风 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 2 | 压机环温保护 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 3 | 维大师屏 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 4 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 5 | 全新风 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 6 | 预留 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）
| 7 | 无线远控 | 布尔 | 0~1 | / | 只读 | （0=禁止，1=使能）