## Sheet1
模块编号 | 控制名称 | 站编号 | 站名称
1 | 主控室温度1 | 1 | 华池110kV变电站
2 | 主控室湿度1 | 1 | 华池110kV变电站
3 | 主控室有机物1 | 1 | 华池110kV变电站
4 | 主控室温度2 | 1 | 华池110kV变电站
5 | 主控室湿度2 | 1 | 华池110kV变电站
6 | 主控室有机物2 | 1 | 华池110kV变电站
7 | 高压室温度 | 1 | 华池110kV变电站
8 | 高压室湿度 | 1 | 华池110kV变电站
9 | 高压室有机物 | 1 | 华池110kV变电站
10 | A段电缆沟温度 | 1 | 华池110kV变电站
11 | A段电缆沟湿度 | 1 | 华池110kV变电站
12 | A段电缆沟有机物 | 1 | 华池110kV变电站
13 | B段区电缆沟温度 | 1 | 华池110kV变电站
14 | B段电缆沟湿度 | 1 | 华池110kV变电站
15 | B段电缆沟有机物 | 1 | 华池110kV变电站
16 | C段电缆沟温度 | 1 | 华池110kV变电站
17 | C段电缆沟湿度 | 1 | 华池110kV变电站
18 | C段电缆沟有机物 | 1 | 华池110kV变电站
19 | D段电缆沟温度 | 1 | 华池110kV变电站
20 | D段电缆沟湿度 | 1 | 华池110kV变电站
21 | D段电缆沟有机物 | 1 | 华池110kV变电站
22 | 电量表A相电压 | 1 | 华池110kV变电站
23 | 电量表B相电压 | 1 | 华池110kV变电站
24 | 电量表C相电压 | 1 | 华池110kV变电站
25 | 电量表AB线电压 | 1 | 华池110kV变电站
26 | 电量表BC线电压 | 1 | 华池110kV变电站
27 | 电量表CA线电压 | 1 | 华池110kV变电站
28 | 电量表A相电流 | 1 | 华池110kV变电站
29 | 电量表B相电流 | 1 | 华池110kV变电站
30 | 电量表C相电流 | 1 | 华池110kV变电站
31 | 电量表总功率因数 | 1 | 华池110kV变电站
32 | 电量表A相功率因数 | 1 | 华池110kV变电站
33 | 电量表B相功率因数 | 1 | 华池110kV变电站
34 | 电量表C相功率因数 | 1 | 华池110kV变电站
35 | 电量表总有功功率 | 1 | 华池110kV变电站
36 | 电量表A相有功功率 | 1 | 华池110kV变电站
37 | 电量表B相有功功率 | 1 | 华池110kV变电站
38 | 电量表C相有功功率 | 1 | 华池110kV变电站
39 | 电量表总无功功率 | 1 | 华池110kV变电站
40 | 电量表A相无功功率 | 1 | 华池110kV变电站
41 | 电量表B相无功功率 | 1 | 华池110kV变电站
42 | 电量表C相无功功率 | 1 | 华池110kV变电站
43 | 备自投常用A相电压 | 1 | 华池110kV变电站
44 | 备自投常用B相电压 | 1 | 华池110kV变电站
45 | 备自投常用C相电压 | 1 | 华池110kV变电站
46 | 备自投备用A相电压 | 1 | 华池110kV变电站
47 | 备自投备用B相电压 | 1 | 华池110kV变电站
48 | 备自投备用C相电压 | 1 | 华池110kV变电站
49 | 备自投常用合闸 | 1 | 华池110kV变电站
50 | 备自投备用合闸 | 1 | 华池110kV变电站
51 | 备自投双分位置 | 1 | 华池110kV变电站
52 | 备自投远程状态 | 1 | 华池110kV变电站
53 | 备自投常用A相欠压 | 1 | 华池110kV变电站
54 | 备自投常用A相过压 | 1 | 华池110kV变电站
55 | 备自投常用B相欠压 | 1 | 华池110kV变电站
56 | 备自投常用B相过压 | 1 | 华池110kV变电站
57 | 备自投常用C相欠压 | 1 | 华池110kV变电站
58 | 备自投常用C相过压 | 1 | 华池110kV变电站
59 | 备自投备用A相欠压 | 1 | 华池110kV变电站
60 | 备自投备用A相过压 | 1 | 华池110kV变电站
61 | 备自投备用B相欠压 | 1 | 华池110kV变电站
62 | 备自投备用B相过压 | 1 | 华池110kV变电站
63 | 备自投备用C相欠压 | 1 | 华池110kV变电站
64 | 备自投备用C相过压 | 1 | 华池110kV变电站
65 | 备自投常用欠压调整值 | 1 | 华池110kV变电站
66 | 备自投常用过压调整值 | 1 | 华池110kV变电站
67 | 备自投备用欠压调整值 | 1 | 华池110kV变电站
68 | 备自投备用过压调整值 | 1 | 华池110kV变电站
69 | 备自投工作模式 | 1 | 华池110kV变电站
70 | 探照灯1状态 | 1 | 华池110kV变电站
71 | 探照灯2状态 | 1 | 华池110kV变电站
72 | 主控室照明状态 | 1 | 华池110kV变电站
73 | 高压室照明状态 | 1 | 华池110kV变电站
74 | 风机运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
75 | 水泵运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
76 | 上浮球开关状态 | 1 | 华池110kV变电站
77 | 下浮球开关状态 | 1 | 华池110kV变电站
78 | 备用1运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
79 | 备用2运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
80 | 备用3运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
81 | 备用4运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
82 | 电暖器1运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
83 | 电暖器2运行状态 | 1 | 华池110kV变电站
84 | 探照灯1手自动状态 | 1 | 华池110kV变电站
85 | 探照灯2手自动状态 | 1 | 华池110kV变电站
86 | 主控室照明手自动状态 | 1 | 华池110kV变电站
87 | 高压室照明手自动状态 | 1 | 华池110kV变电站
88 | 高压室风机手自动状态 | 1 | 华池110kV变电站
89 | 水泵手自动状态 | 1 | 华池110kV变电站
90 | 集水池液位 | 1 | 华池110kV变电站
91 | A段电缆沟漏水状态 | 1 | 华池110kV变电站
92 | B段电缆沟漏水状态 | 1 | 华池110kV变电站
93 | C段电缆沟漏水状态 | 1 | 华池110kV变电站
94 | D段电缆沟漏水状态 | 1 | 华池110kV变电站
95 | 空调1温度 | 1 | 华池110kV变电站
96 | 空调1湿度 | 1 | 华池110kV变电站
97 | 空调1状态 | 1 | 华池110kV变电站
98 | 空调2温度 | 1 | 华池110kV变电站
99 | 空调2湿度 | 1 | 华池110kV变电站
100 | 空调2状态 | 1 | 华池110kV变电站
101 | 空调3温度 | 1 | 华池110kV变电站
102 | 空调3湿度 | 1 | 华池110kV变电站
103 | 空调3状态 | 1 | 华池110kV变电站
104 | 空调4温度 | 1 | 华池110kV变电站
105 | 空调4湿度 | 1 | 华池110kV变电站
106 | 空调4状态 | 1 | 华池110kV变电站
107 | 电暖器1启动 | 1 | 华池110kV变电站
108 | 电暖器1关闭 | 1 | 华池110kV变电站
109 | 电暖器2启动 | 1 | 华池110kV变电站
110 | 电暖器2关闭 | 1 | 华池110kV变电站
111 | 备用1启动 | 1 | 华池110kV变电站
112 | 备用1关闭 | 1 | 华池110kV变电站
113 | 备用2启动 | 1 | 华池110kV变电站
114 | 备用2关闭 | 1 | 华池110kV变电站
115 | 备用3启动 | 1 | 华池110kV变电站
116 | 备用3关闭 | 1 | 华池110kV变电站
117 | 备用4启动 | 1 | 华池110kV变电站
118 | 备用4关闭 | 1 | 华池110kV变电站
119 | 探照灯1启动 | 1 | 华池110kV变电站
120 | 探照灯1关闭 | 1 | 华池110kV变电站
121 | 探照灯2启动 | 1 | 华池110kV变电站
122 | 探照灯2关闭 | 1 | 华池110kV变电站
123 | 主控室照明启动 | 1 | 华池110kV变电站
124 | 主控室照明关闭 | 1 | 华池110kV变电站
125 | 高压室照明启动 | 1 | 华池110kV变电站
126 | 高压室照明关闭 | 1 | 华池110kV变电站
127 | 高压室风机启动 | 1 | 华池110kV变电站
128 | 高压室风机关闭 | 1 | 华池110kV变电站
140 | 备自投常用合闸命令 | 1 | 华池110kV变电站
141 | 备自投备用合闸命令 | 1 | 华池110kV变电站
142 | 备自投双分命令 | 1 | 华池110kV变电站
143 | 备自投允许远程命令 | 1 | 华池110kV变电站
144 | 空调1温度设定25 | 1 | 华池110kV变电站
145 | 空调2温度设定25 | 1 | 华池110kV变电站
146 | 空调3温度设定25 | 1 | 华池110kV变电站
147 | 空调4温度设定25 | 1 | 华池110kV变电站
148 | 电量表有功电度 | 1 | 华池110kV变电站
149 | 主控室温度1 | 2 | 杨湾35kV变电站
150 | 主控室湿度1 | 2 | 杨湾35kV变电站
151 | 主控室有机物1 | 2 | 杨湾35kV变电站
152 | 主控室温度2 | 2 | 杨湾35kV变电站
153 | 主控室湿度2 | 2 | 杨湾35kV变电站
154 | 主控室有机物2 | 2 | 杨湾35kV变电站
155 | 高压室温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
156 | 高压室湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
157 | 高压室有机物 | 2 | 杨湾35kV变电站
158 | A段电缆沟温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
159 | A段电缆沟湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
160 | A段电缆沟有机物 | 2 | 杨湾35kV变电站
161 | B段电缆沟温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
162 | B段电缆沟湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
163 | B段电缆沟有机物 | 2 | 杨湾35kV变电站
164 | C段电缆沟温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
165 | C段电缆沟湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
166 | C段电缆沟有机物 | 2 | 杨湾35kV变电站
167 | D段电缆沟温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
168 | D段电缆沟湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
169 | D段电缆沟有机物 | 2 | 杨湾35kV变电站
170 | 电量表A相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
171 | 电量表B相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
172 | 电量表C相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
173 | 电量表AB线电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
174 | 电量表BC线电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
175 | 电量表CA线电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
176 | 电量表A相电流 | 2 | 杨湾35kV变电站
177 | 电量表B相电流 | 2 | 杨湾35kV变电站
178 | 电量表C相电流 | 2 | 杨湾35kV变电站
179 | 电量表总功率因数 | 2 | 杨湾35kV变电站
180 | 电量表A相功率因数 | 2 | 杨湾35kV变电站
181 | 电量表B相功率因数 | 2 | 杨湾35kV变电站
129 | 电量表频率 | 1 | 华池110kV变电站
130 | 水泵启动 | 1 | 华池110kV变电站
131 | 水泵关闭 | 1 | 华池110kV变电站
132 | 空调1启动 | 1 | 华池110kV变电站
133 | 空调1关闭 | 1 | 华池110kV变电站
134 | 空调2启动 | 1 | 华池110kV变电站
135 | 空调2关闭 | 1 | 华池110kV变电站
136 | 空调3启动 | 1 | 华池110kV变电站
137 | 空调3关闭 | 1 | 华池110kV变电站
138 | 空调4启动 | 1 | 华池110kV变电站
139 | 空调4关闭 | 1 | 华池110kV变电站
297 | 备自投禁止远程命令 | 2 | 杨湾35kV变电站
298 | 备自投手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
299 | 主控室温度1 | 3 | 实训基地
300 | 主控室湿度1 | 3 | 实训基地
301 | 主控室有机物1 | 3 | 实训基地
302 | 主控室温度2 | 3 | 实训基地
303 | 主控室湿度2 | 3 | 实训基地
304 | 主控室有机物2 | 3 | 实训基地
305 | 高压室温度 | 3 | 实训基地
306 | 高压室湿度 | 3 | 实训基地
307 | 高压室有机物 | 3 | 实训基地
308 | A段电缆沟温度 | 3 | 实训基地
309 | A段电缆沟湿度 | 3 | 实训基地
310 | A段电缆沟有机物 | 3 | 实训基地
311 | B段电缆沟温度 | 3 | 实训基地
312 | B段电缆沟湿度 | 3 | 实训基地
313 | B段电缆沟有机物 | 3 | 实训基地
314 | C段电缆沟温度 | 3 | 实训基地
315 | C段电缆沟湿度 | 3 | 实训基地
316 | C段电缆沟有机物 | 3 | 实训基地
317 | D段电缆沟温度 | 3 | 实训基地
318 | D段电缆沟湿度 | 3 | 实训基地
319 | D段电缆沟有机物 | 3 | 实训基地
320 | 电量表A相电压 | 3 | 实训基地
321 | 电量表B相电压 | 3 | 实训基地
322 | 电量表C相电压 | 3 | 实训基地
323 | 电量表AB线电压 | 3 | 实训基地
324 | 电量表BC线电压 | 3 | 实训基地
325 | 电量表CA线电压 | 3 | 实训基地
326 | 电量表A相电流 | 3 | 实训基地
327 | 电量表B相电流 | 3 | 实训基地
328 | 电量表C相电流 | 3 | 实训基地
329 | 电量表总功率因数 | 3 | 实训基地
330 | 电量表A相功率因数 | 3 | 实训基地
331 | 电量表B相功率因数 | 3 | 实训基地
332 | 备自投禁止远程命令 | 3 | 实训基地
333 | 备自投手自动状态 | 3 | 实训基地
334 | 电量表C相功率因数 | 3 | 实训基地
335 | 电量表总有功功率 | 3 | 实训基地
336 | 电量表A相有功功率 | 3 | 实训基地
337 | 电量表B相有功功率 | 3 | 实训基地
338 | 电量表C相有功功率 | 3 | 实训基地
339 | 电量表总无功功率 | 3 | 实训基地
340 | 电量表A相无功功率 | 3 | 实训基地
182 | 电量表C相功率因数 | 2 | 杨湾35kV变电站
183 | 电量表总有功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
184 | 电量表A相有功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
185 | 电量表B相有功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
186 | 电量表C相有功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
187 | 电量表总无功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
188 | 电量表A相无功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
189 | 电量表B相无功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
190 | 电量表C相无功功率 | 2 | 杨湾35kV变电站
191 | 备自投常用A相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
192 | 备自投常用B相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
193 | 备自投常用C相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
194 | 备自投备用A相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
195 | 备自投备用B相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
196 | 备自投备用C相电压 | 2 | 杨湾35kV变电站
197 | 备自投常用合闸 | 2 | 杨湾35kV变电站
198 | 备自投备用合闸 | 2 | 杨湾35kV变电站
199 | 备自投双分位置 | 2 | 杨湾35kV变电站
200 | 备自投远程状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
201 | 备自投常用A相欠压 | 2 | 杨湾35kV变电站
202 | 备自投常用A相过压 | 2 | 杨湾35kV变电站
203 | 备自投常用B相欠压 | 2 | 杨湾35kV变电站
204 | 备自投常用B相过压 | 2 | 杨湾35kV变电站
205 | 备自投常用C相欠压 | 2 | 杨湾35kV变电站
206 | 备自投常用C相过压 | 2 | 杨湾35kV变电站
207 | 备自投备用A相欠压 | 2 | 杨湾35kV变电站
208 | 备自投备用A相过压 | 2 | 杨湾35kV变电站
209 | 备自投备用B相欠压 | 2 | 杨湾35kV变电站
210 | 备自投备用B相过压 | 2 | 杨湾35kV变电站
211 | 备自投备用C相欠压 | 2 | 杨湾35kV变电站
212 | 备自投备用C相过压 | 2 | 杨湾35kV变电站
213 | 备自投常用欠压调整值 | 2 | 杨湾35kV变电站
214 | 备自投常用过压调整值 | 2 | 杨湾35kV变电站
215 | 备自投备用欠压调整值 | 2 | 杨湾35kV变电站
216 | 备自投备用过压调整值 | 2 | 杨湾35kV变电站
217 | 备自投工作模式 | 2 | 杨湾35kV变电站
218 | 探照灯1状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
219 | 探照灯2状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
220 | 主控室照明状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
221 | 高压室照明状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
222 | 风机运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
223 | 水泵运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
224 | 上浮球开关状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
225 | 下浮球开关状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
226 | 备用1运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
227 | 备用2运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
228 | 备用3运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
229 | 备用4运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
230 | 电暖器1运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
231 | 电暖器2运行状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
232 | 探照灯1手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
233 | 探照灯2手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
234 | 主控室照明手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
235 | 高压室照明手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
236 | 高压室风机手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
237 | 水泵手自动状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
238 | 集水池液位 | 2 | 杨湾35kV变电站
239 | A段电缆沟漏水状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
240 | B段电缆沟漏水状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
241 | C段电缆沟漏水状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
242 | D段电缆沟漏水状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
243 | 空调1温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
244 | 空调1湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
245 | 空调1状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
246 | 空调2温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
247 | 空调2湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
248 | 空调2状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
249 | 空调3温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
250 | 空调3湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
251 | 空调3状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
252 | 空调4温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
253 | 空调4湿度 | 2 | 杨湾35kV变电站
254 | 空调4状态 | 2 | 杨湾35kV变电站
255 | 电暖器1启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
256 | 电暖器1关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
257 | 电暖器2启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
258 | 电暖器2关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
259 | 备用1启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
260 | 备用1关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
261 | 备用2启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
262 | 备用2关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
263 | 备用3启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
264 | 备用3关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
265 | 备用4启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
266 | 备用4关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
267 | 探照灯1启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
268 | 探照灯1关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
269 | 探照灯2启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
270 | 探照灯2关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
271 | 主控室照明启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
272 | 主控室照明关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
273 | 高压室照明启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
274 | 高压室照明关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
275 | 高压室风机启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
276 | 高压室风机关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
277 | 备自投常用合闸命令 | 2 | 杨湾35kV变电站
278 | 备自投备用合闸命令 | 2 | 杨湾35kV变电站
279 | 备自投双分命令 | 2 | 杨湾35kV变电站
280 | 备自投允许远程命令 | 2 | 杨湾35kV变电站
281 | 空调1温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
282 | 空调2温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
283 | 空调3温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
284 | 空调4温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
285 | 电量表有功电度 | 2 | 杨湾35kV变电站
286 | 电量表频率 | 2 | 杨湾35kV变电站
287 | 水泵启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
288 | 水泵关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
289 | 空调1启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
290 | 空调1关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
291 | 空调2启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
292 | 空调2关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
293 | 空调3启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
294 | 空调3关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
295 | 空调4启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
296 | 空调4关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
904 | 主控室温度1 | 7 | 榆树35kV变电站
905 | 主控室湿度1 | 7 | 榆树35kV变电站
906 | 主控室有机物1 | 7 | 榆树35kV变电站
907 | 主控室温度2 | 7 | 榆树35kV变电站
908 | 主控室湿度2 | 7 | 榆树35kV变电站
909 | 主控室有机物2 | 7 | 榆树35kV变电站
910 | 高压室温度 | 7 | 榆树35kV变电站
911 | 高压室湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
912 | 高压室有机物 | 7 | 榆树35kV变电站
913 | A段电缆沟温度 | 7 | 榆树35kV变电站
914 | A段电缆沟湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
915 | A段电缆沟有机物 | 7 | 榆树35kV变电站
916 | B段电缆沟温度 | 7 | 榆树35kV变电站
917 | B段电缆沟湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
918 | B段电缆沟有机物 | 7 | 榆树35kV变电站
919 | C段电缆沟温度 | 7 | 榆树35kV变电站
920 | C段电缆沟湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
921 | C段电缆沟有机物 | 7 | 榆树35kV变电站
922 | D段电缆沟温度 | 7 | 榆树35kV变电站
923 | D段电缆沟湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
924 | D段电缆沟有机物 | 7 | 榆树35kV变电站
925 | 电量表A相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
926 | 电量表B相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
927 | 电量表C相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
928 | 电量表AB线电压 | 7 | 榆树35kV变电站
929 | 电量表BC线电压 | 7 | 榆树35kV变电站
930 | 电量表CA线电压 | 7 | 榆树35kV变电站
931 | 电量表A相电流 | 7 | 榆树35kV变电站
932 | 电量表B相电流 | 7 | 榆树35kV变电站
933 | 电量表C相电流 | 7 | 榆树35kV变电站
934 | 电量表总功率因数 | 7 | 榆树35kV变电站
935 | 电量表A相功率因数 | 7 | 榆树35kV变电站
936 | 电量表B相功率因数 | 7 | 榆树35kV变电站
937 | 备自投禁止远程命令 | 7 | 榆树35kV变电站
938 | 备自投手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
939 | 电量表C相功率因数 | 7 | 榆树35kV变电站
940 | 电量表总有功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
941 | 电量表A相有功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
942 | 电量表B相有功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
943 | 电量表C相有功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
944 | 电量表总无功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
945 | 电量表A相无功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
946 | 电量表B相无功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
947 | 电量表C相无功功率 | 7 | 榆树35kV变电站
948 | 备自投常用A相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
949 | 备自投常用B相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
950 | 备自投常用C相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
951 | 备自投备用A相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
952 | 备自投备用B相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
953 | 备自投备用C相电压 | 7 | 榆树35kV变电站
954 | 备自投常用合闸 | 7 | 榆树35kV变电站
955 | 备自投备用合闸 | 7 | 榆树35kV变电站
956 | 备自投双分位置 | 7 | 榆树35kV变电站
341 | 电量表B相无功功率 | 3 | 实训基地
342 | 电量表C相无功功率 | 3 | 实训基地
343 | 备自投常用A相电压 | 3 | 实训基地
344 | 备自投常用B相电压 | 3 | 实训基地
345 | 备自投常用C相电压 | 3 | 实训基地
346 | 备自投备用A相电压 | 3 | 实训基地
347 | 备自投备用B相电压 | 3 | 实训基地
348 | 备自投备用C相电压 | 3 | 实训基地
349 | 备自投常用合闸 | 3 | 实训基地
350 | 备自投备用合闸 | 3 | 实训基地
351 | 备自投双分位置 | 3 | 实训基地
352 | 备自投远程状态 | 3 | 实训基地
353 | 备自投常用A相欠压 | 3 | 实训基地
354 | 备自投常用A相过压 | 3 | 实训基地
355 | 备自投常用B相欠压 | 3 | 实训基地
356 | 备自投常用B相过压 | 3 | 实训基地
357 | 备自投常用C相欠压 | 3 | 实训基地
358 | 备自投常用C相过压 | 3 | 实训基地
359 | 备自投备用A相欠压 | 3 | 实训基地
360 | 备自投备用A相过压 | 3 | 实训基地
361 | 备自投备用B相欠压 | 3 | 实训基地
362 | 备自投备用B相过压 | 3 | 实训基地
363 | 备自投备用C相欠压 | 3 | 实训基地
364 | 备自投备用C相过压 | 3 | 实训基地
365 | 备自投常用欠压调整值 | 3 | 实训基地
366 | 备自投常用过压调整值 | 3 | 实训基地
367 | 备自投备用欠压调整值 | 3 | 实训基地
368 | 备自投备用过压调整值 | 3 | 实训基地
369 | 备自投工作模式 | 3 | 实训基地
370 | 探照灯1状态 | 3 | 实训基地
371 | 探照灯2状态 | 3 | 实训基地
372 | 主控室照明状态 | 3 | 实训基地
373 | 高压室照明状态 | 3 | 实训基地
374 | 风机运行状态 | 3 | 实训基地
375 | 水泵运行状态 | 3 | 实训基地
376 | 上浮球开关状态 | 3 | 实训基地
377 | 下浮球开关状态 | 3 | 实训基地
378 | 备用1运行状态 | 3 | 实训基地
379 | 备用2运行状态 | 3 | 实训基地
380 | 备用3运行状态 | 3 | 实训基地
381 | 备用4运行状态 | 3 | 实训基地
382 | 电暖器1运行状态 | 3 | 实训基地
383 | 电暖器2运行状态 | 3 | 实训基地
384 | 探照灯1手自动状态 | 3 | 实训基地
385 | 探照灯2手自动状态 | 3 | 实训基地
386 | 主控室照明手自动状态 | 3 | 实训基地
387 | 高压室照明手自动状态 | 3 | 实训基地
388 | 高压室风机手自动状态 | 3 | 实训基地
389 | 水泵手自动状态 | 3 | 实训基地
390 | 集水池液位 | 3 | 实训基地
391 | A段电缆沟漏水状态 | 3 | 实训基地
392 | B段电缆沟漏水状态 | 3 | 实训基地
393 | C段电缆沟漏水状态 | 3 | 实训基地
394 | D段电缆沟漏水状态 | 3 | 实训基地
395 | 空调1温度 | 3 | 实训基地
396 | 空调1湿度 | 3 | 实训基地
397 | 空调1状态 | 3 | 实训基地
398 | 空调2温度 | 3 | 实训基地
399 | 空调2湿度 | 3 | 实训基地
400 | 空调2状态 | 3 | 实训基地
401 | 空调3温度 | 3 | 实训基地
402 | 空调3湿度 | 3 | 实训基地
403 | 空调3状态 | 3 | 实训基地
404 | 空调4温度 | 3 | 实训基地
405 | 空调4湿度 | 3 | 实训基地
406 | 空调4状态 | 3 | 实训基地
407 | 电暖器1启动 | 3 | 实训基地
408 | 电暖器1关闭 | 3 | 实训基地
409 | 电暖器2启动 | 3 | 实训基地
410 | 电暖器2关闭 | 3 | 实训基地
411 | 备用1启动 | 3 | 实训基地
412 | 备用1关闭 | 3 | 实训基地
413 | 备用2启动 | 3 | 实训基地
414 | 备用2关闭 | 3 | 实训基地
415 | 备用3启动 | 3 | 实训基地
416 | 备用3关闭 | 3 | 实训基地
417 | 备用4启动 | 3 | 实训基地
418 | 备用4关闭 | 3 | 实训基地
419 | 探照灯1启动 | 3 | 实训基地
420 | 探照灯1关闭 | 3 | 实训基地
421 | 探照灯2启动 | 3 | 实训基地
422 | 探照灯2关闭 | 3 | 实训基地
423 | 主控室照明启动 | 3 | 实训基地
424 | 主控室照明关闭 | 3 | 实训基地
425 | 高压室照明启动 | 3 | 实训基地
426 | 高压室照明关闭 | 3 | 实训基地
427 | 高压室风机启动 | 3 | 实训基地
428 | 高压室风机关闭 | 3 | 实训基地
429 | 备自投常用合闸命令 | 3 | 实训基地
430 | 备自投备用合闸命令 | 3 | 实训基地
431 | 备自投双分命令 | 3 | 实训基地
432 | 备自投允许远程命令 | 3 | 实训基地
433 | 空调1温度设定25 | 3 | 实训基地
434 | 空调2温度设定25 | 3 | 实训基地
435 | 空调3温度设定25 | 3 | 实训基地
436 | 空调4温度设定25 | 3 | 实训基地
437 | 电量表有功电度 | 3 | 实训基地
438 | 电量表频率 | 3 | 实训基地
439 | 水泵启动 | 3 | 实训基地
440 | 水泵关闭 | 3 | 实训基地
441 | 空调1启动 | 3 | 实训基地
442 | 空调1关闭 | 3 | 实训基地
443 | 空调2启动 | 3 | 实训基地
444 | 空调2关闭 | 3 | 实训基地
445 | 空调3启动 | 3 | 实训基地
446 | 空调3关闭 | 3 | 实训基地
447 | 空调4启动 | 3 | 实训基地
448 | 空调4关闭 | 3 | 实训基地
449 | 空调1温度设定25 | 3 | 实训基地
450 | 空调2温度设定25 | 3 | 实训基地
451 | 空调3温度设定25 | 3 | 实训基地
452 | 空调4温度设定25 | 3 | 实训基地
453 | 空调5启动 | 3 | 实训基地
454 | 空调5关闭 | 3 | 实训基地
455 | 空调5温度设定25 | 3 | 实训基地
456 | 主控室温度1 | 4 | 环江110kV变电站
457 | 主控室湿度1 | 4 | 环江110kV变电站
458 | 主控室有机物1 | 4 | 环江110kV变电站
459 | 主控室温度2 | 4 | 环江110kV变电站
460 | 主控室湿度2 | 4 | 环江110kV变电站
461 | 主控室有机物2 | 4 | 环江110kV变电站
462 | 高压室温度 | 4 | 环江110kV变电站
463 | 高压室湿度 | 4 | 环江110kV变电站
464 | 高压室有机物 | 4 | 环江110kV变电站
465 | A段电缆沟温度 | 4 | 环江110kV变电站
466 | A段电缆沟湿度 | 4 | 环江110kV变电站
467 | A段电缆沟有机物 | 4 | 环江110kV变电站
468 | B段区电缆沟温度 | 4 | 环江110kV变电站
469 | B段电缆沟湿度 | 4 | 环江110kV变电站
470 | B段电缆沟有机物 | 4 | 环江110kV变电站
471 | C段电缆沟温度 | 4 | 环江110kV变电站
472 | C段电缆沟湿度 | 4 | 环江110kV变电站
473 | C段电缆沟有机物 | 4 | 环江110kV变电站
474 | D段电缆沟温度 | 4 | 环江110kV变电站
475 | D段电缆沟湿度 | 4 | 环江110kV变电站
476 | D段电缆沟有机物 | 4 | 环江110kV变电站
477 | 电量表A相电压 | 4 | 环江110kV变电站
478 | 电量表B相电压 | 4 | 环江110kV变电站
479 | 电量表C相电压 | 4 | 环江110kV变电站
480 | 电量表AB线电压 | 4 | 环江110kV变电站
481 | 电量表BC线电压 | 4 | 环江110kV变电站
482 | 电量表CA线电压 | 4 | 环江110kV变电站
483 | 电量表A相电流 | 4 | 环江110kV变电站
484 | 电量表B相电流 | 4 | 环江110kV变电站
485 | 电量表C相电流 | 4 | 环江110kV变电站
486 | 电量表总功率因数 | 4 | 环江110kV变电站
487 | 电量表A相功率因数 | 4 | 环江110kV变电站
488 | 电量表B相功率因数 | 4 | 环江110kV变电站
489 | 电量表C相功率因数 | 4 | 环江110kV变电站
490 | 电量表总有功功率 | 4 | 环江110kV变电站
491 | 电量表A相有功功率 | 4 | 环江110kV变电站
492 | 电量表B相有功功率 | 4 | 环江110kV变电站
493 | 电量表C相有功功率 | 4 | 环江110kV变电站
494 | 电量表总无功功率 | 4 | 环江110kV变电站
495 | 电量表A相无功功率 | 4 | 环江110kV变电站
496 | 电量表B相无功功率 | 4 | 环江110kV变电站
497 | 电量表C相无功功率 | 4 | 环江110kV变电站
498 | 备自投常用A相电压 | 4 | 环江110kV变电站
499 | 备自投常用B相电压 | 4 | 环江110kV变电站
500 | 备自投常用C相电压 | 4 | 环江110kV变电站
501 | 备自投备用A相电压 | 4 | 环江110kV变电站
502 | 备自投备用B相电压 | 4 | 环江110kV变电站
503 | 备自投备用C相电压 | 4 | 环江110kV变电站
504 | 备自投常用合闸 | 4 | 环江110kV变电站
505 | 备自投备用合闸 | 4 | 环江110kV变电站
506 | 备自投双分位置 | 4 | 环江110kV变电站
507 | 备自投远程状态 | 4 | 环江110kV变电站
508 | 备自投常用A相欠压 | 4 | 环江110kV变电站
509 | 备自投常用A相过压 | 4 | 环江110kV变电站
510 | 备自投常用B相欠压 | 4 | 环江110kV变电站
511 | 备自投常用B相过压 | 4 | 环江110kV变电站
512 | 备自投常用C相欠压 | 4 | 环江110kV变电站
513 | 备自投常用C相过压 | 4 | 环江110kV变电站
514 | 备自投备用A相欠压 | 4 | 环江110kV变电站
515 | 备自投备用A相过压 | 4 | 环江110kV变电站
516 | 备自投备用B相欠压 | 4 | 环江110kV变电站
517 | 备自投备用B相过压 | 4 | 环江110kV变电站
518 | 备自投备用C相欠压 | 4 | 环江110kV变电站
519 | 备自投备用C相过压 | 4 | 环江110kV变电站
520 | 备自投常用欠压调整值 | 4 | 环江110kV变电站
521 | 备自投常用过压调整值 | 4 | 环江110kV变电站
522 | 备自投备用欠压调整值 | 4 | 环江110kV变电站
523 | 备自投备用过压调整值 | 4 | 环江110kV变电站
524 | 备自投工作模式 | 4 | 环江110kV变电站
525 | 探照灯1状态 | 4 | 环江110kV变电站
526 | 探照灯2状态 | 4 | 环江110kV变电站
527 | 主控室照明状态 | 4 | 环江110kV变电站
528 | 高压室照明状态 | 4 | 环江110kV变电站
529 | 风机运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
530 | 水泵运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
531 | 上浮球开关状态 | 4 | 环江110kV变电站
532 | 下浮球开关状态 | 4 | 环江110kV变电站
533 | 备用1运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
534 | 备用2运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
535 | 备用3运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
536 | 备用4运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
537 | 电暖器1运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
538 | 电暖器2运行状态 | 4 | 环江110kV变电站
539 | 探照灯1手自动状态 | 4 | 环江110kV变电站
540 | 探照灯2手自动状态 | 4 | 环江110kV变电站
541 | 主控室照明手自动状态 | 4 | 环江110kV变电站
542 | 高压室照明手自动状态 | 4 | 环江110kV变电站
543 | 高压室风机手自动状态 | 4 | 环江110kV变电站
544 | 水泵手自动状态 | 4 | 环江110kV变电站
545 | 集水池液位 | 4 | 环江110kV变电站
546 | A段电缆沟漏水状态 | 4 | 环江110kV变电站
547 | B段电缆沟漏水状态 | 4 | 环江110kV变电站
548 | C段电缆沟漏水状态 | 4 | 环江110kV变电站
549 | D段电缆沟漏水状态 | 4 | 环江110kV变电站
550 | 空调1温度 | 4 | 环江110kV变电站
551 | 空调1湿度 | 4 | 环江110kV变电站
552 | 空调1状态 | 4 | 环江110kV变电站
553 | 空调2温度 | 4 | 环江110kV变电站
554 | 空调2湿度 | 4 | 环江110kV变电站
555 | 空调2状态 | 4 | 环江110kV变电站
556 | 空调3温度 | 4 | 环江110kV变电站
557 | 空调3湿度 | 4 | 环江110kV变电站
558 | 空调3状态 | 4 | 环江110kV变电站
559 | 空调4温度 | 4 | 环江110kV变电站
560 | 空调4湿度 | 4 | 环江110kV变电站
561 | 空调4状态 | 4 | 环江110kV变电站
562 | 电暖器1启动 | 4 | 环江110kV变电站
563 | 电暖器1关闭 | 4 | 环江110kV变电站
564 | 电暖器2启动 | 4 | 环江110kV变电站
565 | 电暖器2关闭 | 4 | 环江110kV变电站
566 | 备用1启动 | 4 | 环江110kV变电站
567 | 备用1关闭 | 4 | 环江110kV变电站
568 | 备用2启动 | 4 | 环江110kV变电站
569 | 备用2关闭 | 4 | 环江110kV变电站
570 | 备用3启动 | 4 | 环江110kV变电站
571 | 备用3关闭 | 4 | 环江110kV变电站
572 | 备用4启动 | 4 | 环江110kV变电站
573 | 备用4关闭 | 4 | 环江110kV变电站
574 | 探照灯1启动 | 4 | 环江110kV变电站
575 | 探照灯1关闭 | 4 | 环江110kV变电站
576 | 探照灯2启动 | 4 | 环江110kV变电站
577 | 探照灯2关闭 | 4 | 环江110kV变电站
578 | 主控室照明启动 | 4 | 环江110kV变电站
579 | 主控室照明关闭 | 4 | 环江110kV变电站
580 | 高压室照明启动 | 4 | 环江110kV变电站
581 | 高压室照明关闭 | 4 | 环江110kV变电站
582 | 高压室风机启动 | 4 | 环江110kV变电站
583 | 高压室风机关闭 | 4 | 环江110kV变电站
584 | 备自投常用合闸命令 | 4 | 环江110kV变电站
585 | 备自投备用合闸命令 | 4 | 环江110kV变电站
586 | 备自投双分命令 | 4 | 环江110kV变电站
587 | 备自投允许远程命令 | 4 | 环江110kV变电站
588 | 空调1温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
589 | 空调2温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
590 | 空调3温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
591 | 空调4温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
592 | 电量表有功电度 | 4 | 环江110kV变电站
593 | 电量表频率 | 4 | 环江110kV变电站
594 | 水泵启动 | 4 | 环江110kV变电站
595 | 水泵关闭 | 4 | 环江110kV变电站
596 | 空调1启动 | 4 | 环江110kV变电站
597 | 空调1关闭 | 4 | 环江110kV变电站
598 | 空调2启动 | 4 | 环江110kV变电站
599 | 空调2关闭 | 4 | 环江110kV变电站
600 | 空调3启动 | 4 | 环江110kV变电站
601 | 空调3关闭 | 4 | 环江110kV变电站
602 | 空调4启动 | 4 | 环江110kV变电站
603 | 空调4关闭 | 4 | 环江110kV变电站
604 | 主控室温度1 | 5 | 郝阳35kV变电站
605 | 主控室湿度1 | 5 | 郝阳35kV变电站
606 | 主控室有机物1 | 5 | 郝阳35kV变电站
607 | 主控室温度2 | 5 | 郝阳35kV变电站
608 | 主控室湿度2 | 5 | 郝阳35kV变电站
609 | 主控室有机物2 | 5 | 郝阳35kV变电站
610 | 高压室温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
611 | 高压室湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
612 | 高压室有机物 | 5 | 郝阳35kV变电站
613 | A段电缆沟温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
614 | A段电缆沟湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
615 | A段电缆沟有机物 | 5 | 郝阳35kV变电站
616 | B段电缆沟温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
617 | B段电缆沟湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
618 | B段电缆沟有机物 | 5 | 郝阳35kV变电站
619 | C段电缆沟温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
620 | C段电缆沟湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
621 | C段电缆沟有机物 | 5 | 郝阳35kV变电站
622 | D段电缆沟温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
623 | D段电缆沟湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
624 | D段电缆沟有机物 | 5 | 郝阳35kV变电站
625 | 电量表A相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
626 | 电量表B相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
627 | 电量表C相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
628 | 电量表AB线电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
629 | 电量表BC线电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
630 | 电量表CA线电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
631 | 电量表A相电流 | 5 | 郝阳35kV变电站
632 | 电量表B相电流 | 5 | 郝阳35kV变电站
633 | 电量表C相电流 | 5 | 郝阳35kV变电站
634 | 电量表总功率因数 | 5 | 郝阳35kV变电站
635 | 电量表A相功率因数 | 5 | 郝阳35kV变电站
636 | 电量表B相功率因数 | 5 | 郝阳35kV变电站
637 | 备自投禁止远程命令 | 5 | 郝阳35kV变电站
638 | 备自投手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
639 | 电量表C相功率因数 | 5 | 郝阳35kV变电站
640 | 电量表总有功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
641 | 电量表A相有功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
642 | 电量表B相有功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
643 | 电量表C相有功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
644 | 电量表总无功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
645 | 电量表A相无功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
646 | 电量表B相无功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
647 | 电量表C相无功功率 | 5 | 郝阳35kV变电站
648 | 备自投常用A相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
649 | 备自投常用B相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
650 | 备自投常用C相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
651 | 备自投备用A相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
652 | 备自投备用B相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
653 | 备自投备用C相电压 | 5 | 郝阳35kV变电站
654 | 备自投常用合闸 | 5 | 郝阳35kV变电站
655 | 备自投备用合闸 | 5 | 郝阳35kV变电站
656 | 备自投双分位置 | 5 | 郝阳35kV变电站
657 | 备自投远程状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
658 | 备自投常用A相欠压 | 5 | 郝阳35kV变电站
659 | 备自投常用A相过压 | 5 | 郝阳35kV变电站
660 | 备自投常用B相欠压 | 5 | 郝阳35kV变电站
661 | 备自投常用B相过压 | 5 | 郝阳35kV变电站
662 | 备自投常用C相欠压 | 5 | 郝阳35kV变电站
663 | 备自投常用C相过压 | 5 | 郝阳35kV变电站
664 | 备自投备用A相欠压 | 5 | 郝阳35kV变电站
665 | 备自投备用A相过压 | 5 | 郝阳35kV变电站
666 | 备自投备用B相欠压 | 5 | 郝阳35kV变电站
667 | 备自投备用B相过压 | 5 | 郝阳35kV变电站
668 | 备自投备用C相欠压 | 5 | 郝阳35kV变电站
669 | 备自投备用C相过压 | 5 | 郝阳35kV变电站
670 | 备自投常用欠压调整值 | 5 | 郝阳35kV变电站
671 | 备自投常用过压调整值 | 5 | 郝阳35kV变电站
672 | 备自投备用欠压调整值 | 5 | 郝阳35kV变电站
673 | 备自投备用过压调整值 | 5 | 郝阳35kV变电站
674 | 备自投工作模式 | 5 | 郝阳35kV变电站
675 | 探照灯1状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
676 | 探照灯2状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
677 | 主控室照明状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
678 | 高压室照明状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
679 | 风机运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
680 | 水泵运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
681 | 上浮球开关状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
682 | 下浮球开关状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
683 | 备用1运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
684 | 备用2运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
685 | 备用3运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
686 | 备用4运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
687 | 电暖器1运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
688 | 电暖器2运行状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
689 | 探照灯1手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
690 | 探照灯2手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
691 | 主控室照明手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
692 | 高压室照明手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
693 | 高压室风机手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
694 | 水泵手自动状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
695 | 集水池液位 | 5 | 郝阳35kV变电站
696 | A段电缆沟漏水状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
697 | B段电缆沟漏水状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
698 | C段电缆沟漏水状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
699 | D段电缆沟漏水状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
700 | 空调1温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
701 | 空调1湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
702 | 空调1状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
703 | 空调2温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
704 | 空调2湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
705 | 空调2状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
706 | 空调3温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
707 | 空调3湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
708 | 空调3状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
709 | 空调4温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
710 | 空调4湿度 | 5 | 郝阳35kV变电站
711 | 空调4状态 | 5 | 郝阳35kV变电站
712 | 电暖器1启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
713 | 电暖器1关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
714 | 电暖器2启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
715 | 电暖器2关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
716 | 备用1启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
717 | 备用1关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
718 | 备用2启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
719 | 备用2关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
720 | 备用3启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
721 | 备用3关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
722 | 备用4启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
723 | 备用4关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
724 | 探照灯1启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
725 | 探照灯1关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
726 | 探照灯2启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
727 | 探照灯2关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
728 | 主控室照明启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
729 | 主控室照明关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
730 | 高压室照明启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
731 | 高压室照明关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
732 | 高压室风机启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
733 | 高压室风机关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
734 | 备自投常用合闸命令 | 5 | 郝阳35kV变电站
735 | 备自投备用合闸命令 | 5 | 郝阳35kV变电站
736 | 备自投双分命令 | 5 | 郝阳35kV变电站
737 | 备自投允许远程命令 | 5 | 郝阳35kV变电站
738 | 空调1温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
739 | 空调2温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
740 | 空调3温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
741 | 空调4温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
742 | 电量表有功电度 | 5 | 郝阳35kV变电站
743 | 电量表频率 | 5 | 郝阳35kV变电站
744 | 水泵启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
745 | 水泵关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
746 | 空调1启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
747 | 空调1关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
748 | 空调2启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
749 | 空调2关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
750 | 空调3启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
751 | 空调3关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
752 | 空调4启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
753 | 空调4关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
754 | 主控室温度1 | 6 | 巴山35kV变电站
755 | 主控室湿度1 | 6 | 巴山35kV变电站
756 | 主控室有机物1 | 6 | 巴山35kV变电站
757 | 主控室温度2 | 6 | 巴山35kV变电站
758 | 主控室湿度2 | 6 | 巴山35kV变电站
759 | 主控室有机物2 | 6 | 巴山35kV变电站
760 | 高压室温度 | 6 | 巴山35kV变电站
761 | 高压室湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
762 | 高压室有机物 | 6 | 巴山35kV变电站
763 | A段电缆沟温度 | 6 | 巴山35kV变电站
764 | A段电缆沟湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
765 | A段电缆沟有机物 | 6 | 巴山35kV变电站
766 | B段电缆沟温度 | 6 | 巴山35kV变电站
767 | B段电缆沟湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
768 | B段电缆沟有机物 | 6 | 巴山35kV变电站
769 | C段电缆沟温度 | 6 | 巴山35kV变电站
770 | C段电缆沟湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
771 | C段电缆沟有机物 | 6 | 巴山35kV变电站
772 | D段电缆沟温度 | 6 | 巴山35kV变电站
773 | D段电缆沟湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
774 | D段电缆沟有机物 | 6 | 巴山35kV变电站
775 | 电量表A相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
776 | 电量表B相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
777 | 电量表C相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
778 | 电量表AB线电压 | 6 | 巴山35kV变电站
779 | 电量表BC线电压 | 6 | 巴山35kV变电站
780 | 电量表CA线电压 | 6 | 巴山35kV变电站
781 | 电量表A相电流 | 6 | 巴山35kV变电站
782 | 电量表B相电流 | 6 | 巴山35kV变电站
783 | 电量表C相电流 | 6 | 巴山35kV变电站
784 | 电量表总功率因数 | 6 | 巴山35kV变电站
785 | 电量表A相功率因数 | 6 | 巴山35kV变电站
786 | 电量表B相功率因数 | 6 | 巴山35kV变电站
787 | 备自投禁止远程命令 | 6 | 巴山35kV变电站
788 | 备自投手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
789 | 电量表C相功率因数 | 6 | 巴山35kV变电站
790 | 电量表总有功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
791 | 电量表A相有功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
792 | 电量表B相有功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
793 | 电量表C相有功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
794 | 电量表总无功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
795 | 电量表A相无功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
796 | 电量表B相无功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
797 | 电量表C相无功功率 | 6 | 巴山35kV变电站
798 | 备自投常用A相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
799 | 备自投常用B相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
800 | 备自投常用C相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
801 | 备自投备用A相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
802 | 备自投备用B相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
803 | 备自投备用C相电压 | 6 | 巴山35kV变电站
804 | 备自投常用合闸 | 6 | 巴山35kV变电站
805 | 备自投备用合闸 | 6 | 巴山35kV变电站
806 | 备自投双分位置 | 6 | 巴山35kV变电站
807 | 备自投远程状态 | 6 | 巴山35kV变电站
808 | 备自投常用A相欠压 | 6 | 巴山35kV变电站
809 | 备自投常用A相过压 | 6 | 巴山35kV变电站
810 | 备自投常用B相欠压 | 6 | 巴山35kV变电站
811 | 备自投常用B相过压 | 6 | 巴山35kV变电站
812 | 备自投常用C相欠压 | 6 | 巴山35kV变电站
813 | 备自投常用C相过压 | 6 | 巴山35kV变电站
814 | 备自投备用A相欠压 | 6 | 巴山35kV变电站
815 | 备自投备用A相过压 | 6 | 巴山35kV变电站
816 | 备自投备用B相欠压 | 6 | 巴山35kV变电站
817 | 备自投备用B相过压 | 6 | 巴山35kV变电站
818 | 备自投备用C相欠压 | 6 | 巴山35kV变电站
819 | 备自投备用C相过压 | 6 | 巴山35kV变电站
820 | 备自投常用欠压调整值 | 6 | 巴山35kV变电站
821 | 备自投常用过压调整值 | 6 | 巴山35kV变电站
822 | 备自投备用欠压调整值 | 6 | 巴山35kV变电站
823 | 备自投备用过压调整值 | 6 | 巴山35kV变电站
824 | 备自投工作模式 | 6 | 巴山35kV变电站
825 | 探照灯1状态 | 6 | 巴山35kV变电站
826 | 探照灯2状态 | 6 | 巴山35kV变电站
827 | 主控室照明状态 | 6 | 巴山35kV变电站
828 | 高压室照明状态 | 6 | 巴山35kV变电站
829 | 风机运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
830 | 水泵运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
831 | 上浮球开关状态 | 6 | 巴山35kV变电站
832 | 下浮球开关状态 | 6 | 巴山35kV变电站
833 | 备用1运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
834 | 备用2运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
835 | 备用3运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
836 | 备用4运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
837 | 电暖器1运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
838 | 电暖器2运行状态 | 6 | 巴山35kV变电站
839 | 探照灯1手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
840 | 探照灯2手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
841 | 主控室照明手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
842 | 高压室照明手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
843 | 高压室风机手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
844 | 水泵手自动状态 | 6 | 巴山35kV变电站
845 | 集水池液位 | 6 | 巴山35kV变电站
846 | A段电缆沟漏水状态 | 6 | 巴山35kV变电站
847 | B段电缆沟漏水状态 | 6 | 巴山35kV变电站
848 | C段电缆沟漏水状态 | 6 | 巴山35kV变电站
849 | D段电缆沟漏水状态 | 6 | 巴山35kV变电站
850 | 空调1温度 | 6 | 巴山35kV变电站
851 | 空调1湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
852 | 空调1状态 | 6 | 巴山35kV变电站
853 | 空调2温度 | 6 | 巴山35kV变电站
854 | 空调2湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
855 | 空调2状态 | 6 | 巴山35kV变电站
856 | 空调3温度 | 6 | 巴山35kV变电站
857 | 空调3湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
858 | 空调3状态 | 6 | 巴山35kV变电站
859 | 空调4温度 | 6 | 巴山35kV变电站
860 | 空调4湿度 | 6 | 巴山35kV变电站
861 | 空调4状态 | 6 | 巴山35kV变电站
862 | 电暖器1启动 | 6 | 巴山35kV变电站
863 | 电暖器1关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
864 | 电暖器2启动 | 6 | 巴山35kV变电站
865 | 电暖器2关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
866 | 备用1启动 | 6 | 巴山35kV变电站
867 | 备用1关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
868 | 备用2启动 | 6 | 巴山35kV变电站
869 | 备用2关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
870 | 备用3启动 | 6 | 巴山35kV变电站
871 | 备用3关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
872 | 备用4启动 | 6 | 巴山35kV变电站
873 | 备用4关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
874 | 探照灯1启动 | 6 | 巴山35kV变电站
875 | 探照灯1关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
876 | 探照灯2启动 | 6 | 巴山35kV变电站
877 | 探照灯2关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
878 | 主控室照明启动 | 6 | 巴山35kV变电站
879 | 主控室照明关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
880 | 高压室照明启动 | 6 | 巴山35kV变电站
881 | 高压室照明关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
882 | 高压室风机启动 | 6 | 巴山35kV变电站
883 | 高压室风机关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
884 | 备自投常用合闸命令 | 6 | 巴山35kV变电站
885 | 备自投备用合闸命令 | 6 | 巴山35kV变电站
886 | 备自投双分命令 | 6 | 巴山35kV变电站
887 | 备自投允许远程命令 | 6 | 巴山35kV变电站
888 | 空调1温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
889 | 空调2温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
890 | 空调3温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
891 | 空调4温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
892 | 电量表有功电度 | 6 | 巴山35kV变电站
893 | 电量表频率 | 6 | 巴山35kV变电站
894 | 水泵启动 | 6 | 巴山35kV变电站
895 | 水泵关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
896 | 空调1启动 | 6 | 巴山35kV变电站
897 | 空调1关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
898 | 空调2启动 | 6 | 巴山35kV变电站
899 | 空调2关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
900 | 空调3启动 | 6 | 巴山35kV变电站
901 | 空调3关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
902 | 空调4启动 | 6 | 巴山35kV变电站
903 | 空调4关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
957 | 备自投远程状态 | 7 | 榆树35kV变电站
958 | 备自投常用A相欠压 | 7 | 榆树35kV变电站
959 | 备自投常用A相过压 | 7 | 榆树35kV变电站
960 | 备自投常用B相欠压 | 7 | 榆树35kV变电站
961 | 备自投常用B相过压 | 7 | 榆树35kV变电站
962 | 备自投常用C相欠压 | 7 | 榆树35kV变电站
963 | 备自投常用C相过压 | 7 | 榆树35kV变电站
964 | 备自投备用A相欠压 | 7 | 榆树35kV变电站
965 | 备自投备用A相过压 | 7 | 榆树35kV变电站
966 | 备自投备用B相欠压 | 7 | 榆树35kV变电站
967 | 备自投备用B相过压 | 7 | 榆树35kV变电站
968 | 备自投备用C相欠压 | 7 | 榆树35kV变电站
969 | 备自投备用C相过压 | 7 | 榆树35kV变电站
970 | 备自投常用欠压调整值 | 7 | 榆树35kV变电站
971 | 备自投常用过压调整值 | 7 | 榆树35kV变电站
972 | 备自投备用欠压调整值 | 7 | 榆树35kV变电站
973 | 备自投备用过压调整值 | 7 | 榆树35kV变电站
974 | 备自投工作模式 | 7 | 榆树35kV变电站
975 | 探照灯1状态 | 7 | 榆树35kV变电站
976 | 探照灯2状态 | 7 | 榆树35kV变电站
977 | 主控室照明状态 | 7 | 榆树35kV变电站
978 | 高压室照明状态 | 7 | 榆树35kV变电站
979 | 风机运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
980 | 水泵运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
981 | 上浮球开关状态 | 7 | 榆树35kV变电站
982 | 下浮球开关状态 | 7 | 榆树35kV变电站
983 | 备用1运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
984 | 备用2运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
985 | 备用3运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
986 | 备用4运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
987 | 电暖器1运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
988 | 电暖器2运行状态 | 7 | 榆树35kV变电站
989 | 探照灯1手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
990 | 探照灯2手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
991 | 主控室照明手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
992 | 高压室照明手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
993 | 高压室风机手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
994 | 水泵手自动状态 | 7 | 榆树35kV变电站
995 | 集水池液位 | 7 | 榆树35kV变电站
996 | A段电缆沟漏水状态 | 7 | 榆树35kV变电站
997 | B段电缆沟漏水状态 | 7 | 榆树35kV变电站
998 | C段电缆沟漏水状态 | 7 | 榆树35kV变电站
999 | D段电缆沟漏水状态 | 7 | 榆树35kV变电站
1000 | 空调1温度 | 7 | 榆树35kV变电站
1001 | 空调1湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
1002 | 空调1状态 | 7 | 榆树35kV变电站
1003 | 空调2温度 | 7 | 榆树35kV变电站
1004 | 空调2湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
1005 | 空调2状态 | 7 | 榆树35kV变电站
1006 | 空调3温度 | 7 | 榆树35kV变电站
1007 | 空调3湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
1008 | 空调3状态 | 7 | 榆树35kV变电站
1009 | 空调4温度 | 7 | 榆树35kV变电站
1010 | 空调4湿度 | 7 | 榆树35kV变电站
1011 | 空调4状态 | 7 | 榆树35kV变电站
1012 | 电暖器1启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1013 | 电暖器1关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1014 | 电暖器2启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1015 | 电暖器2关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1016 | 备用1启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1017 | 备用1关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1018 | 备用2启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1019 | 备用2关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1020 | 备用3启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1021 | 备用3关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1022 | 备用4启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1023 | 备用4关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1024 | 探照灯1启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1025 | 探照灯1关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1026 | 探照灯2启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1027 | 探照灯2关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1028 | 主控室照明启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1029 | 主控室照明关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1030 | 高压室照明启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1031 | 高压室照明关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1032 | 高压室风机启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1033 | 高压室风机关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1034 | 备自投常用合闸命令 | 7 | 榆树35kV变电站
1035 | 备自投备用合闸命令 | 7 | 榆树35kV变电站
1036 | 备自投双分命令 | 7 | 榆树35kV变电站
1037 | 备自投允许远程命令 | 7 | 榆树35kV变电站
1038 | 空调1温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
1039 | 空调2温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
1040 | 空调3温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
1041 | 空调4温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
1042 | 电量表有功电度 | 7 | 榆树35kV变电站
1043 | 电量表频率 | 7 | 榆树35kV变电站
1044 | 水泵启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1045 | 水泵关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1046 | 空调1启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1047 | 空调1关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1048 | 空调2启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1049 | 空调2关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1050 | 空调3启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1051 | 空调3关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1052 | 空调4启动 | 7 | 榆树35kV变电站
1053 | 空调4关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
1054 | 主控室温度1 | 8 | 侯市35kV变电站
1055 | 主控室湿度1 | 8 | 侯市35kV变电站
1056 | 主控室有机物1 | 8 | 侯市35kV变电站
1057 | 主控室温度2 | 8 | 侯市35kV变电站
1058 | 主控室湿度2 | 8 | 侯市35kV变电站
1059 | 主控室有机物2 | 8 | 侯市35kV变电站
1060 | 高压室温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1061 | 高压室湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1062 | 高压室有机物 | 8 | 侯市35kV变电站
1063 | A段电缆沟温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1064 | A段电缆沟湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1065 | A段电缆沟有机物 | 8 | 侯市35kV变电站
1066 | B段电缆沟温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1067 | B段电缆沟湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1068 | B段电缆沟有机物 | 8 | 侯市35kV变电站
1069 | C段电缆沟温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1070 | C段电缆沟湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1071 | C段电缆沟有机物 | 8 | 侯市35kV变电站
1072 | D段电缆沟温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1073 | D段电缆沟湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1074 | D段电缆沟有机物 | 8 | 侯市35kV变电站
1075 | 电量表A相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1076 | 电量表B相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1077 | 电量表C相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1078 | 电量表AB线电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1079 | 电量表BC线电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1080 | 电量表CA线电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1081 | 电量表A相电流 | 8 | 侯市35kV变电站
1082 | 电量表B相电流 | 8 | 侯市35kV变电站
1083 | 电量表C相电流 | 8 | 侯市35kV变电站
1084 | 电量表总功率因数 | 8 | 侯市35kV变电站
1085 | 电量表A相功率因数 | 8 | 侯市35kV变电站
1086 | 电量表B相功率因数 | 8 | 侯市35kV变电站
1087 | 备自投禁止远程命令 | 8 | 侯市35kV变电站
1088 | 备自投手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1089 | 电量表C相功率因数 | 8 | 侯市35kV变电站
1090 | 电量表总有功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1091 | 电量表A相有功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1092 | 电量表B相有功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1093 | 电量表C相有功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1094 | 电量表总无功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1095 | 电量表A相无功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1096 | 电量表B相无功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1097 | 电量表C相无功功率 | 8 | 侯市35kV变电站
1098 | 备自投常用A相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1099 | 备自投常用B相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1100 | 备自投常用C相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1101 | 备自投备用A相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1102 | 备自投备用B相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1103 | 备自投备用C相电压 | 8 | 侯市35kV变电站
1104 | 备自投常用合闸 | 8 | 侯市35kV变电站
1105 | 备自投备用合闸 | 8 | 侯市35kV变电站
1106 | 备自投双分位置 | 8 | 侯市35kV变电站
1107 | 备自投远程状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1108 | 备自投常用A相欠压 | 8 | 侯市35kV变电站
1109 | 备自投常用A相过压 | 8 | 侯市35kV变电站
1110 | 备自投常用B相欠压 | 8 | 侯市35kV变电站
1111 | 备自投常用B相过压 | 8 | 侯市35kV变电站
1112 | 备自投常用C相欠压 | 8 | 侯市35kV变电站
1113 | 备自投常用C相过压 | 8 | 侯市35kV变电站
1114 | 备自投备用A相欠压 | 8 | 侯市35kV变电站
1115 | 备自投备用A相过压 | 8 | 侯市35kV变电站
1116 | 备自投备用B相欠压 | 8 | 侯市35kV变电站
1117 | 备自投备用B相过压 | 8 | 侯市35kV变电站
1118 | 备自投备用C相欠压 | 8 | 侯市35kV变电站
1119 | 备自投备用C相过压 | 8 | 侯市35kV变电站
1120 | 备自投常用欠压调整值 | 8 | 侯市35kV变电站
1121 | 备自投常用过压调整值 | 8 | 侯市35kV变电站
1122 | 备自投备用欠压调整值 | 8 | 侯市35kV变电站
1123 | 备自投备用过压调整值 | 8 | 侯市35kV变电站
1124 | 备自投工作模式 | 8 | 侯市35kV变电站
1125 | 探照灯1状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1126 | 探照灯2状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1127 | 主控室照明状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1128 | 高压室照明状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1129 | 风机运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1130 | 水泵运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1131 | 上浮球开关状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1132 | 下浮球开关状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1133 | 备用1运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1134 | 备用2运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1135 | 备用3运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1136 | 备用4运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1137 | 电暖器1运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1138 | 电暖器2运行状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1139 | 探照灯1手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1140 | 探照灯2手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1141 | 主控室照明手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1142 | 高压室照明手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1143 | 高压室风机手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1144 | 水泵手自动状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1145 | 集水池液位 | 8 | 侯市35kV变电站
1146 | A段电缆沟漏水状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1147 | B段电缆沟漏水状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1148 | C段电缆沟漏水状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1149 | D段电缆沟漏水状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1150 | 空调1温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1151 | 空调1湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1152 | 空调1状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1153 | 空调2温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1154 | 空调2湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1155 | 空调2状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1156 | 空调3温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1157 | 空调3湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1158 | 空调3状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1159 | 空调4温度 | 8 | 侯市35kV变电站
1160 | 空调4湿度 | 8 | 侯市35kV变电站
1161 | 空调4状态 | 8 | 侯市35kV变电站
1162 | 电暖器1启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1163 | 电暖器1关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1164 | 电暖器2启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1165 | 电暖器2关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1166 | 备用1启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1167 | 备用1关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1168 | 备用2启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1169 | 备用2关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1170 | 备用3启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1171 | 备用3关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1172 | 备用4启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1173 | 备用4关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1174 | 探照灯1启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1175 | 探照灯1关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1176 | 探照灯2启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1177 | 探照灯2关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1178 | 主控室照明启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1179 | 主控室照明关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1180 | 高压室照明启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1181 | 高压室照明关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1182 | 高压室风机启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1183 | 高压室风机关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1184 | 备自投常用合闸命令 | 8 | 侯市35kV变电站
1185 | 备自投备用合闸命令 | 8 | 侯市35kV变电站
1186 | 备自投双分命令 | 8 | 侯市35kV变电站
1187 | 备自投允许远程命令 | 8 | 侯市35kV变电站
1188 | 空调1温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
1189 | 空调2温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
1190 | 空调3温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
1191 | 空调4温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
1192 | 电量表有功电度 | 8 | 侯市35kV变电站
1193 | 电量表频率 | 8 | 侯市35kV变电站
1194 | 水泵启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1195 | 水泵关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1196 | 空调1启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1197 | 空调1关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1198 | 空调2启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1199 | 空调2关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1200 | 空调3启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1201 | 空调3关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1202 | 空调4启动 | 8 | 侯市35kV变电站
1203 | 空调4关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
1204 | 主控室温度1 | 9 | 靖南35kV变电站
1205 | 主控室湿度1 | 9 | 靖南35kV变电站
1206 | 主控室有机物1 | 9 | 靖南35kV变电站
1207 | 主控室温度2 | 9 | 靖南35kV变电站
1208 | 主控室湿度2 | 9 | 靖南35kV变电站
1209 | 主控室有机物2 | 9 | 靖南35kV变电站
1210 | 高压室温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1211 | 高压室湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1212 | 高压室有机物 | 9 | 靖南35kV变电站
1213 | A段电缆沟温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1214 | A段电缆沟湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1215 | A段电缆沟有机物 | 9 | 靖南35kV变电站
1216 | B段电缆沟温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1217 | B段电缆沟湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1218 | B段电缆沟有机物 | 9 | 靖南35kV变电站
1219 | C段电缆沟温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1220 | C段电缆沟湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1221 | C段电缆沟有机物 | 9 | 靖南35kV变电站
1222 | D段电缆沟温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1223 | D段电缆沟湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1224 | D段电缆沟有机物 | 9 | 靖南35kV变电站
1225 | 电量表A相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1226 | 电量表B相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1227 | 电量表C相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1228 | 电量表AB线电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1229 | 电量表BC线电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1230 | 电量表CA线电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1231 | 电量表A相电流 | 9 | 靖南35kV变电站
1232 | 电量表B相电流 | 9 | 靖南35kV变电站
1233 | 电量表C相电流 | 9 | 靖南35kV变电站
1234 | 电量表总功率因数 | 9 | 靖南35kV变电站
1235 | 电量表A相功率因数 | 9 | 靖南35kV变电站
1236 | 电量表B相功率因数 | 9 | 靖南35kV变电站
1237 | 备自投禁止远程命令 | 9 | 靖南35kV变电站
1238 | 备自投手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1239 | 电量表C相功率因数 | 9 | 靖南35kV变电站
1240 | 电量表总有功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1241 | 电量表A相有功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1242 | 电量表B相有功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1243 | 电量表C相有功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1244 | 电量表总无功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1245 | 电量表A相无功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1246 | 电量表B相无功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1247 | 电量表C相无功功率 | 9 | 靖南35kV变电站
1248 | 备自投常用A相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1249 | 备自投常用B相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1250 | 备自投常用C相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1251 | 备自投备用A相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1252 | 备自投备用B相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1253 | 备自投备用C相电压 | 9 | 靖南35kV变电站
1254 | 备自投常用合闸 | 9 | 靖南35kV变电站
1255 | 备自投备用合闸 | 9 | 靖南35kV变电站
1256 | 备自投双分位置 | 9 | 靖南35kV变电站
1257 | 备自投远程状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1258 | 备自投常用A相欠压 | 9 | 靖南35kV变电站
1259 | 备自投常用A相过压 | 9 | 靖南35kV变电站
1260 | 备自投常用B相欠压 | 9 | 靖南35kV变电站
1261 | 备自投常用B相过压 | 9 | 靖南35kV变电站
1262 | 备自投常用C相欠压 | 9 | 靖南35kV变电站
1263 | 备自投常用C相过压 | 9 | 靖南35kV变电站
1264 | 备自投备用A相欠压 | 9 | 靖南35kV变电站
1265 | 备自投备用A相过压 | 9 | 靖南35kV变电站
1266 | 备自投备用B相欠压 | 9 | 靖南35kV变电站
1267 | 备自投备用B相过压 | 9 | 靖南35kV变电站
1268 | 备自投备用C相欠压 | 9 | 靖南35kV变电站
1269 | 备自投备用C相过压 | 9 | 靖南35kV变电站
1270 | 备自投常用欠压调整值 | 9 | 靖南35kV变电站
1271 | 备自投常用过压调整值 | 9 | 靖南35kV变电站
1272 | 备自投备用欠压调整值 | 9 | 靖南35kV变电站
1273 | 备自投备用过压调整值 | 9 | 靖南35kV变电站
1274 | 备自投工作模式 | 9 | 靖南35kV变电站
1275 | 探照灯1状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1276 | 探照灯2状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1277 | 主控室照明状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1278 | 高压室照明状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1279 | 风机运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1280 | 水泵运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1281 | 上浮球开关状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1282 | 下浮球开关状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1283 | 备用1运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1284 | 备用2运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1285 | 备用3运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1286 | 备用4运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1287 | 电暖器1运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1288 | 电暖器2运行状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1289 | 探照灯1手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1290 | 探照灯2手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1291 | 主控室照明手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1292 | 高压室照明手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1293 | 高压室风机手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1294 | 水泵手自动状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1295 | 集水池液位 | 9 | 靖南35kV变电站
1296 | A段电缆沟漏水状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1297 | B段电缆沟漏水状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1298 | C段电缆沟漏水状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1299 | D段电缆沟漏水状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1300 | 空调1温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1301 | 空调1湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1302 | 空调1状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1303 | 空调2温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1304 | 空调2湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1305 | 空调2状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1306 | 空调3温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1307 | 空调3湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1308 | 空调3状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1309 | 空调4温度 | 9 | 靖南35kV变电站
1310 | 空调4湿度 | 9 | 靖南35kV变电站
1311 | 空调4状态 | 9 | 靖南35kV变电站
1312 | 电暖器1启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1313 | 电暖器1关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1314 | 电暖器2启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1315 | 电暖器2关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1316 | 备用1启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1317 | 备用1关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1318 | 备用2启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1319 | 备用2关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1320 | 备用3启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1321 | 备用3关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1322 | 备用4启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1323 | 备用4关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1324 | 探照灯1启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1325 | 探照灯1关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1326 | 探照灯2启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1327 | 探照灯2关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1328 | 主控室照明启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1329 | 主控室照明关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1330 | 高压室照明启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1331 | 高压室照明关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1332 | 高压室风机启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1333 | 高压室风机关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1334 | 备自投常用合闸命令 | 9 | 靖南35kV变电站
1335 | 备自投备用合闸命令 | 9 | 靖南35kV变电站
1336 | 备自投双分命令 | 9 | 靖南35kV变电站
1337 | 备自投允许远程命令 | 9 | 靖南35kV变电站
1338 | 空调1温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
1339 | 空调2温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
1340 | 空调3温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
1341 | 空调4温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
1342 | 电量表有功电度 | 9 | 靖南35kV变电站
1343 | 电量表频率 | 9 | 靖南35kV变电站
1344 | 水泵启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1345 | 水泵关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1346 | 空调1启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1347 | 空调1关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1348 | 空调2启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1349 | 空调2关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1350 | 空调3启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1351 | 空调3关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1352 | 空调4启动 | 9 | 靖南35kV变电站
1353 | 空调4关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
1354 | 主控室温度1 | 10 | 王南35kV变电站
1355 | 主控室湿度1 | 10 | 王南35kV变电站
1356 | 主控室有机物1 | 10 | 王南35kV变电站
1357 | 主控室温度2 | 10 | 王南35kV变电站
1358 | 主控室湿度2 | 10 | 王南35kV变电站
1359 | 主控室有机物2 | 10 | 王南35kV变电站
1360 | 高压室温度 | 10 | 王南35kV变电站
1361 | 高压室湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1362 | 高压室有机物 | 10 | 王南35kV变电站
1363 | A段电缆沟温度 | 10 | 王南35kV变电站
1364 | A段电缆沟湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1365 | A段电缆沟有机物 | 10 | 王南35kV变电站
1366 | B段电缆沟温度 | 10 | 王南35kV变电站
1367 | B段电缆沟湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1368 | B段电缆沟有机物 | 10 | 王南35kV变电站
1369 | C段电缆沟温度 | 10 | 王南35kV变电站
1370 | C段电缆沟湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1371 | C段电缆沟有机物 | 10 | 王南35kV变电站
1372 | D段电缆沟温度 | 10 | 王南35kV变电站
1373 | D段电缆沟湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1374 | D段电缆沟有机物 | 10 | 王南35kV变电站
1375 | 电量表A相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1376 | 电量表B相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1377 | 电量表C相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1378 | 电量表AB线电压 | 10 | 王南35kV变电站
1379 | 电量表BC线电压 | 10 | 王南35kV变电站
1380 | 电量表CA线电压 | 10 | 王南35kV变电站
1381 | 电量表A相电流 | 10 | 王南35kV变电站
1382 | 电量表B相电流 | 10 | 王南35kV变电站
1383 | 电量表C相电流 | 10 | 王南35kV变电站
1384 | 电量表总功率因数 | 10 | 王南35kV变电站
1385 | 电量表A相功率因数 | 10 | 王南35kV变电站
1386 | 电量表B相功率因数 | 10 | 王南35kV变电站
1387 | 备自投禁止远程命令 | 10 | 王南35kV变电站
1388 | 备自投手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1389 | 电量表C相功率因数 | 10 | 王南35kV变电站
1390 | 电量表总有功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1391 | 电量表A相有功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1392 | 电量表B相有功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1393 | 电量表C相有功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1394 | 电量表总无功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1395 | 电量表A相无功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1396 | 电量表B相无功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1397 | 电量表C相无功功率 | 10 | 王南35kV变电站
1398 | 备自投常用A相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1399 | 备自投常用B相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1400 | 备自投常用C相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1401 | 备自投备用A相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1402 | 备自投备用B相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1403 | 备自投备用C相电压 | 10 | 王南35kV变电站
1404 | 备自投常用合闸 | 10 | 王南35kV变电站
1405 | 备自投备用合闸 | 10 | 王南35kV变电站
1406 | 备自投双分位置 | 10 | 王南35kV变电站
1407 | 备自投远程状态 | 10 | 王南35kV变电站
1408 | 备自投常用A相欠压 | 10 | 王南35kV变电站
1409 | 备自投常用A相过压 | 10 | 王南35kV变电站
1410 | 备自投常用B相欠压 | 10 | 王南35kV变电站
1411 | 备自投常用B相过压 | 10 | 王南35kV变电站
1412 | 备自投常用C相欠压 | 10 | 王南35kV变电站
1413 | 备自投常用C相过压 | 10 | 王南35kV变电站
1414 | 备自投备用A相欠压 | 10 | 王南35kV变电站
1415 | 备自投备用A相过压 | 10 | 王南35kV变电站
1416 | 备自投备用B相欠压 | 10 | 王南35kV变电站
1417 | 备自投备用B相过压 | 10 | 王南35kV变电站
1418 | 备自投备用C相欠压 | 10 | 王南35kV变电站
1419 | 备自投备用C相过压 | 10 | 王南35kV变电站
1420 | 备自投常用欠压调整值 | 10 | 王南35kV变电站
1421 | 备自投常用过压调整值 | 10 | 王南35kV变电站
1422 | 备自投备用欠压调整值 | 10 | 王南35kV变电站
1423 | 备自投备用过压调整值 | 10 | 王南35kV变电站
1424 | 备自投工作模式 | 10 | 王南35kV变电站
1425 | 探照灯1状态 | 10 | 王南35kV变电站
1426 | 探照灯2状态 | 10 | 王南35kV变电站
1427 | 主控室照明状态 | 10 | 王南35kV变电站
1428 | 高压室照明状态 | 10 | 王南35kV变电站
1429 | 风机运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1430 | 水泵运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1431 | 上浮球开关状态 | 10 | 王南35kV变电站
1432 | 下浮球开关状态 | 10 | 王南35kV变电站
1433 | 备用1运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1434 | 备用2运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1435 | 备用3运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1436 | 备用4运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1437 | 电暖器1运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1438 | 电暖器2运行状态 | 10 | 王南35kV变电站
1439 | 探照灯1手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1440 | 探照灯2手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1441 | 主控室照明手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1442 | 高压室照明手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1443 | 高压室风机手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1444 | 水泵手自动状态 | 10 | 王南35kV变电站
1445 | 集水池液位 | 10 | 王南35kV变电站
1446 | A段电缆沟漏水状态 | 10 | 王南35kV变电站
1447 | B段电缆沟漏水状态 | 10 | 王南35kV变电站
1448 | C段电缆沟漏水状态 | 10 | 王南35kV变电站
1449 | D段电缆沟漏水状态 | 10 | 王南35kV变电站
1450 | 空调1温度 | 10 | 王南35kV变电站
1451 | 空调1湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1452 | 空调1状态 | 10 | 王南35kV变电站
1453 | 空调2温度 | 10 | 王南35kV变电站
1454 | 空调2湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1455 | 空调2状态 | 10 | 王南35kV变电站
1456 | 空调3温度 | 10 | 王南35kV变电站
1457 | 空调3湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1458 | 空调3状态 | 10 | 王南35kV变电站
1459 | 空调4温度 | 10 | 王南35kV变电站
1460 | 空调4湿度 | 10 | 王南35kV变电站
1461 | 空调4状态 | 10 | 王南35kV变电站
1462 | 电暖器1启动 | 10 | 王南35kV变电站
1463 | 电暖器1关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1464 | 电暖器2启动 | 10 | 王南35kV变电站
1465 | 电暖器2关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1466 | 备用1启动 | 10 | 王南35kV变电站
1467 | 备用1关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1468 | 备用2启动 | 10 | 王南35kV变电站
1469 | 备用2关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1470 | 备用3启动 | 10 | 王南35kV变电站
1471 | 备用3关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1472 | 备用4启动 | 10 | 王南35kV变电站
1473 | 备用4关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1474 | 探照灯1启动 | 10 | 王南35kV变电站
1475 | 探照灯1关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1476 | 探照灯2启动 | 10 | 王南35kV变电站
1477 | 探照灯2关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1478 | 主控室照明启动 | 10 | 王南35kV变电站
1479 | 主控室照明关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1480 | 高压室照明启动 | 10 | 王南35kV变电站
1481 | 高压室照明关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1482 | 高压室风机启动 | 10 | 王南35kV变电站
1483 | 高压室风机关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1484 | 备自投常用合闸命令 | 10 | 王南35kV变电站
1485 | 备自投备用合闸命令 | 10 | 王南35kV变电站
1486 | 备自投双分命令 | 10 | 王南35kV变电站
1487 | 备自投允许远程命令 | 10 | 王南35kV变电站
1488 | 空调1温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
1489 | 空调2温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
1490 | 空调3温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
1491 | 空调4温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
1492 | 电量表有功电度 | 10 | 王南35kV变电站
1493 | 电量表频率 | 10 | 王南35kV变电站
1494 | 水泵启动 | 10 | 王南35kV变电站
1495 | 水泵关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1496 | 空调1启动 | 10 | 王南35kV变电站
1497 | 空调1关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1498 | 空调2启动 | 10 | 王南35kV变电站
1499 | 空调2关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1500 | 空调3启动 | 10 | 王南35kV变电站
1501 | 空调3关闭 | 10 | 王南35kV变电站
1502 | 空调4启动 | 10 | 王南35kV变电站
1503 | 空调4关闭 | 10 | 王南35kV变电站
2656 | C段电缆沟湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2657 | C段电缆沟有机物 | 15 | 马岭110kV变电站
2658 | C段电缆沟漏水状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2659 | 空调1温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2660 | 空调1湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2661 | 空调1状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2662 | 空调1温度设定25 | 15 | 马岭110kV变电站
2663 | 空调1启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2664 | 空调1关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2665 | 空调2温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2666 | 空调2湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2667 | 空调2状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2668 | 空调2温度设定25 | 15 | 马岭110kV变电站
2669 | 空调2启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2670 | 空调2关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2896 | 集水池1液位 | 4 | 环江110kV变电站
2897 | 集水池2液位 | 4 | 环江110kV变电站
2898 | 集水池3液位 | 4 | 环江110kV变电站
2899 | 集水池4液位 | 4 | 环江110kV变电站
2900 | 1号工器具柜温度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2901 | 1号工器具柜湿度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2902 | 1号工器具柜高温报警 | 16 | 周庄35kV变电所
2903 | 1号工器具柜温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2904 | 1号工器具柜湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2905 | 2号工器具柜温度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2906 | 2号工器具柜湿度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2907 | 2号工器具柜高温报警 | 16 | 周庄35kV变电所
2908 | 2号工器具柜温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2909 | 2号工器具柜湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2910 | 3号工器具柜温度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2911 | 3号工器具柜湿度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2912 | 3号工器具柜高温报警 | 16 | 周庄35kV变电所
2913 | 3号工器具柜温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2914 | 3号工器具柜湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2915 | 4号工器具柜温度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2916 | 4号工器具柜湿度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2917 | 4号工器具柜高温报警 | 16 | 周庄35kV变电所
2918 | 4号工器具柜温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2919 | 4号工器具柜湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2920 | 5号工器具柜温度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2921 | 5号工器具柜湿度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2922 | 5号工器具柜高温报警 | 16 | 周庄35kV变电所
2923 | 5号工器具柜温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2924 | 5号工器具柜湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2925 | 6号工器具柜温度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2926 | 6号工器具柜湿度控制 | 16 | 周庄35kV变电所
2927 | 6号工器具柜高温报警 | 16 | 周庄35kV变电所
2928 | 6号工器具柜温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2929 | 6号工器具柜湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2930 | A组A相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2931 | A组A相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2932 | A组A相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2933 | A组B相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2934 | A组B相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2935 | A组B相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2936 | A组C相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2937 | A组C相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2938 | A组C相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2939 | B组A相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2940 | B组A相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2941 | B组A相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2942 | B组B相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2943 | B组B相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2944 | B组B相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2945 | B组C相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2946 | B组C相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2947 | B组C相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2948 | C组A相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2949 | C组A相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2950 | C组A相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2951 | C组B相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2952 | C组B相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2953 | C组B相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2553 | 主控室温度1 | 15 | 马岭110kV变电站
2554 | 主控室湿度1 | 15 | 马岭110kV变电站
2555 | 主控室有机物1 | 15 | 马岭110kV变电站
2556 | 主控室温度2 | 15 | 马岭110kV变电站
2557 | 主控室湿度2 | 15 | 马岭110kV变电站
2558 | 主控室有机物2 | 15 | 马岭110kV变电站
2559 | 高压室温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2560 | 高压室湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2561 | 高压室有机物 | 15 | 马岭110kV变电站
2562 | 备自投进线1AB相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2563 | 备自投进线1BC相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2564 | 备自投进线1CA相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2565 | 备自投进线2AB相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2566 | 备自投进线2BC相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2567 | 备自投进线2CA相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2568 | 电量表A相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2569 | 电量表B相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2570 | 电量表C相电压 | 15 | 马岭110kV变电站
2571 | 电量表A相电流 | 15 | 马岭110kV变电站
2572 | 电量表B相电流 | 15 | 马岭110kV变电站
2573 | 电量表C相电流 | 15 | 马岭110kV变电站
2574 | 电量表总有功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
1654 | 主控室温度1 | 12 | 王庄35kV变电站
1655 | 主控室湿度1 | 12 | 王庄35kV变电站
1656 | 主控室有机物1 | 12 | 王庄35kV变电站
1657 | 主控室温度2 | 12 | 王庄35kV变电站
1658 | 主控室湿度2 | 12 | 王庄35kV变电站
1659 | 主控室有机物2 | 12 | 王庄35kV变电站
1660 | 高压室温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1661 | 高压室湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1662 | 高压室有机物 | 12 | 王庄35kV变电站
1663 | A段电缆沟温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1664 | A段电缆沟湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1665 | A段电缆沟有机物 | 12 | 王庄35kV变电站
1666 | B段电缆沟温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1667 | B段电缆沟湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1668 | B段电缆沟有机物 | 12 | 王庄35kV变电站
1669 | C段电缆沟温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1670 | C段电缆沟湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1671 | C段电缆沟有机物 | 12 | 王庄35kV变电站
1672 | D段电缆沟温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1673 | D段电缆沟湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1674 | D段电缆沟有机物 | 12 | 王庄35kV变电站
1675 | 电量表A相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1676 | 电量表B相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1677 | 电量表C相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1678 | 电量表AB线电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1679 | 电量表BC线电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1680 | 电量表CA线电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1681 | 电量表A相电流 | 12 | 王庄35kV变电站
1682 | 电量表B相电流 | 12 | 王庄35kV变电站
1683 | 电量表C相电流 | 12 | 王庄35kV变电站
1684 | 电量表总功率因数 | 12 | 王庄35kV变电站
1685 | 电量表A相功率因数 | 12 | 王庄35kV变电站
1686 | 电量表B相功率因数 | 12 | 王庄35kV变电站
1687 | 备自投禁止远程命令 | 12 | 王庄35kV变电站
1688 | 备自投手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1689 | 电量表C相功率因数 | 12 | 王庄35kV变电站
1690 | 电量表总有功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1691 | 电量表A相有功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1692 | 电量表B相有功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1693 | 电量表C相有功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1694 | 电量表总无功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1695 | 电量表A相无功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1696 | 电量表B相无功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1697 | 电量表C相无功功率 | 12 | 王庄35kV变电站
1698 | 备自投常用A相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1699 | 备自投常用B相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1700 | 备自投常用C相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1701 | 备自投备用A相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1702 | 备自投备用B相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1703 | 备自投备用C相电压 | 12 | 王庄35kV变电站
1704 | 备自投常用合闸 | 12 | 王庄35kV变电站
1705 | 备自投备用合闸 | 12 | 王庄35kV变电站
1706 | 备自投双分位置 | 12 | 王庄35kV变电站
1707 | 备自投远程状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1708 | 备自投常用A相欠压 | 12 | 王庄35kV变电站
1709 | 备自投常用A相过压 | 12 | 王庄35kV变电站
1710 | 备自投常用B相欠压 | 12 | 王庄35kV变电站
1711 | 备自投常用B相过压 | 12 | 王庄35kV变电站
1712 | 备自投常用C相欠压 | 12 | 王庄35kV变电站
1713 | 备自投常用C相过压 | 12 | 王庄35kV变电站
1714 | 备自投备用A相欠压 | 12 | 王庄35kV变电站
1715 | 备自投备用A相过压 | 12 | 王庄35kV变电站
1716 | 备自投备用B相欠压 | 12 | 王庄35kV变电站
1717 | 备自投备用B相过压 | 12 | 王庄35kV变电站
1718 | 备自投备用C相欠压 | 12 | 王庄35kV变电站
1719 | 备自投备用C相过压 | 12 | 王庄35kV变电站
1720 | 备自投常用欠压调整值 | 12 | 王庄35kV变电站
1721 | 备自投常用过压调整值 | 12 | 王庄35kV变电站
1722 | 备自投备用欠压调整值 | 12 | 王庄35kV变电站
1723 | 备自投备用过压调整值 | 12 | 王庄35kV变电站
1724 | 备自投工作模式 | 12 | 王庄35kV变电站
1725 | 探照灯1状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1726 | 探照灯2状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1727 | 主控室照明状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1728 | 高压室照明状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1729 | 风机运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1730 | 水泵运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1731 | 上浮球开关状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1732 | 下浮球开关状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1733 | 备用1运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1734 | 备用2运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1735 | 备用3运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1736 | 备用4运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1737 | 电暖器1运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1738 | 电暖器2运行状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1739 | 探照灯1手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1740 | 探照灯2手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1741 | 主控室照明手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1742 | 高压室照明手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1743 | 高压室风机手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1744 | 水泵手自动状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1745 | 集水池液位 | 12 | 王庄35kV变电站
1746 | A段电缆沟漏水状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1747 | B段电缆沟漏水状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1748 | C段电缆沟漏水状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1749 | D段电缆沟漏水状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1750 | 空调1温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1751 | 空调1湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1752 | 空调1状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1753 | 空调2温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1754 | 空调2湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1755 | 空调2状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1756 | 空调3温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1757 | 空调3湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1758 | 空调3状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1759 | 空调4温度 | 12 | 王庄35kV变电站
1760 | 空调4湿度 | 12 | 王庄35kV变电站
1761 | 空调4状态 | 12 | 王庄35kV变电站
1762 | 电暖器1启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1763 | 电暖器1关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1764 | 电暖器2启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1765 | 电暖器2关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1766 | 备用1启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1767 | 备用1关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1768 | 备用2启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1769 | 备用2关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1770 | 备用3启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1771 | 备用3关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1772 | 备用4启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1773 | 备用4关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1774 | 探照灯1启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1775 | 探照灯1关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1776 | 探照灯2启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1777 | 探照灯2关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1778 | 主控室照明启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1779 | 主控室照明关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1780 | 高压室照明启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1781 | 高压室照明关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1782 | 高压室风机启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1783 | 高压室风机关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1784 | 备自投常用合闸命令 | 12 | 王庄35kV变电站
1785 | 备自投备用合闸命令 | 12 | 王庄35kV变电站
1786 | 备自投双分命令 | 12 | 王庄35kV变电站
1787 | 备自投允许远程命令 | 12 | 王庄35kV变电站
1788 | 空调1温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
1789 | 空调2温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
1790 | 空调3温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
1791 | 空调4温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
1792 | 电量表有功电度 | 12 | 王庄35kV变电站
1793 | 电量表频率 | 12 | 王庄35kV变电站
1794 | 水泵启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1795 | 水泵关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1796 | 空调1启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1797 | 空调1关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1798 | 空调2启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1799 | 空调2关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1800 | 空调3启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1801 | 空调3关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1802 | 空调4启动 | 12 | 王庄35kV变电站
1803 | 空调4关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
1804 | 主控室温度1 | 13 | 油房庄110kV变电站
1805 | 主控室湿度1 | 13 | 油房庄110kV变电站
1806 | 主控室有机物1 | 13 | 油房庄110kV变电站
1807 | 主控室温度2 | 13 | 油房庄110kV变电站
1808 | 主控室湿度2 | 13 | 油房庄110kV变电站
1809 | 主控室有机物2 | 13 | 油房庄110kV变电站
1810 | 高压室温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1811 | 高压室湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1812 | 高压室有机物 | 13 | 油房庄110kV变电站
1813 | A段电缆沟温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1814 | A段电缆沟湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1815 | A段电缆沟有机物 | 13 | 油房庄110kV变电站
1816 | B段区电缆沟温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1817 | B段电缆沟湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1818 | B段电缆沟有机物 | 13 | 油房庄110kV变电站
1819 | C段电缆沟温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1820 | C段电缆沟湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1821 | C段电缆沟有机物 | 13 | 油房庄110kV变电站
1822 | D段电缆沟温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1823 | D段电缆沟湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1824 | D段电缆沟有机物 | 13 | 油房庄110kV变电站
1825 | 电量表A相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1826 | 电量表B相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1827 | 电量表C相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1828 | 电量表AB线电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1829 | 电量表BC线电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1830 | 电量表CA线电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1831 | 电量表A相电流 | 13 | 油房庄110kV变电站
1832 | 电量表B相电流 | 13 | 油房庄110kV变电站
1833 | 电量表C相电流 | 13 | 油房庄110kV变电站
1834 | 电量表总功率因数 | 13 | 油房庄110kV变电站
1835 | 电量表A相功率因数 | 13 | 油房庄110kV变电站
1836 | 电量表B相功率因数 | 13 | 油房庄110kV变电站
1837 | 电量表C相功率因数 | 13 | 油房庄110kV变电站
1838 | 电量表总有功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1839 | 电量表A相有功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1840 | 电量表B相有功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1841 | 电量表C相有功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1842 | 电量表总无功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1843 | 电量表A相无功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1844 | 电量表B相无功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1845 | 电量表C相无功功率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1846 | 备自投常用A相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1847 | 备自投常用B相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1848 | 备自投常用C相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1849 | 备自投备用A相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1850 | 备自投备用B相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1851 | 备自投备用C相电压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1852 | 备自投常用合闸 | 13 | 油房庄110kV变电站
1853 | 备自投备用合闸 | 13 | 油房庄110kV变电站
1854 | 备自投双分位置 | 13 | 油房庄110kV变电站
1855 | 备自投远程状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1856 | 备自投常用A相欠压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1857 | 备自投常用A相过压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1858 | 备自投常用B相欠压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1859 | 备自投常用B相过压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1860 | 备自投常用C相欠压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1861 | 备自投常用C相过压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1862 | 备自投备用A相欠压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1863 | 备自投备用A相过压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1864 | 备自投备用B相欠压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1865 | 备自投备用B相过压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1866 | 备自投备用C相欠压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1867 | 备自投备用C相过压 | 13 | 油房庄110kV变电站
1868 | 备自投常用欠压调整值 | 13 | 油房庄110kV变电站
1869 | 备自投常用过压调整值 | 13 | 油房庄110kV变电站
1870 | 备自投备用欠压调整值 | 13 | 油房庄110kV变电站
1871 | 备自投备用过压调整值 | 13 | 油房庄110kV变电站
1872 | 备自投工作模式 | 13 | 油房庄110kV变电站
1873 | 探照灯1状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1874 | 探照灯2状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1875 | 主控室照明状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1876 | 高压室照明状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1877 | 风机运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1878 | 水泵运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1879 | 上浮球开关状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1880 | 下浮球开关状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1881 | 备用1运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1882 | 备用2运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1883 | 备用3运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1884 | 备用4运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1885 | 电暖器1运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1886 | 电暖器2运行状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1887 | 探照灯1手自动状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1888 | 探照灯2手自动状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1889 | 主控室照明手自动状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1890 | 高压室照明手自动状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1891 | 高压室风机手自动状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1892 | 水泵手自动状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1893 | 集水池液位 | 13 | 油房庄110kV变电站
1894 | A段电缆沟漏水状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1895 | B段电缆沟漏水状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1896 | C段电缆沟漏水状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1897 | D段电缆沟漏水状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1898 | 空调1温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1899 | 空调1湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1900 | 空调1状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1901 | 空调2温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1902 | 空调2湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1903 | 空调2状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1904 | 空调3温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1905 | 空调3湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1906 | 空调3状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1907 | 空调4温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1908 | 空调4湿度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1909 | 空调4状态 | 13 | 油房庄110kV变电站
1910 | 电暖器1启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1911 | 电暖器1关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1912 | 电暖器2启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1913 | 电暖器2关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1914 | 备用1启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1915 | 备用1关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1916 | 备用2启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1917 | 备用2关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1918 | 备用3启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1919 | 备用3关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1920 | 备用4启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1921 | 备用4关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1922 | 探照灯1启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1923 | 探照灯1关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1924 | 探照灯2启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1925 | 探照灯2关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1926 | 主控室照明启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1927 | 主控室照明关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1928 | 高压室照明启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1929 | 高压室照明关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1930 | 高压室风机启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1931 | 高压室风机关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1932 | 备自投常用合闸命令 | 13 | 油房庄110kV变电站
1933 | 备自投备用合闸命令 | 13 | 油房庄110kV变电站
1934 | 备自投双分命令 | 13 | 油房庄110kV变电站
1935 | 备自投允许远程命令 | 13 | 油房庄110kV变电站
1936 | 空调1温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
1937 | 空调2温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
1938 | 空调3温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
1939 | 空调4温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
1940 | 电量表有功电度 | 13 | 油房庄110kV变电站
1941 | 电量表频率 | 13 | 油房庄110kV变电站
1942 | 水泵启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1943 | 水泵关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1944 | 空调1启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1945 | 空调1关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1946 | 空调2启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1947 | 空调2关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1948 | 空调3启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1949 | 空调3关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1950 | 空调4启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
1951 | 空调4关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
1952 | 主控室温度1 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1953 | 主控室湿度1 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1954 | 主控室有机物1 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1955 | 主控室温度2 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1956 | 主控室湿度2 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1957 | 主控室有机物2 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1958 | 高压室温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1959 | 高压室湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1960 | 高压室有机物 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1961 | A段电缆沟温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1962 | A段电缆沟湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1963 | A段电缆沟有机物 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1964 | B段电缆沟温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1965 | B段电缆沟湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1966 | B段电缆沟有机物 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1967 | C段电缆沟温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1968 | C段电缆沟湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1969 | C段电缆沟有机物 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1970 | D段电缆沟温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1971 | D段电缆沟湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1972 | D段电缆沟有机物 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1973 | 电量表A相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1974 | 电量表B相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1975 | 电量表C相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1976 | 电量表AB线电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1977 | 电量表BC线电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1978 | 电量表CA线电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1979 | 电量表A相电流 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1980 | 电量表B相电流 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1981 | 电量表C相电流 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1982 | 电量表总功率因数 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1983 | 电量表A相功率因数 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1984 | 电量表B相功率因数 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1985 | 备自投禁止远程命令 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1986 | 备自投手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1987 | 电量表C相功率因数 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1988 | 电量表总有功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1989 | 电量表A相有功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1990 | 电量表B相有功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1991 | 电量表C相有功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1992 | 电量表总无功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1993 | 电量表A相无功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1994 | 电量表B相无功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1995 | 电量表C相无功功率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1996 | 备自投常用A相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1997 | 备自投常用B相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1998 | 备自投常用C相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
1999 | 备自投备用A相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2000 | 备自投备用B相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2001 | 备自投备用C相电压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2002 | 备自投常用合闸 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2003 | 备自投备用合闸 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2004 | 备自投双分位置 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2005 | 备自投远程状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2006 | 备自投常用A相欠压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2007 | 备自投常用A相过压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2008 | 备自投常用B相欠压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2009 | 备自投常用B相过压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2010 | 备自投常用C相欠压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2011 | 备自投常用C相过压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2012 | 备自投备用A相欠压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2013 | 备自投备用A相过压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2014 | 备自投备用B相欠压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2015 | 备自投备用B相过压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2016 | 备自投备用C相欠压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2017 | 备自投备用C相过压 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2018 | 备自投常用欠压调整值 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2019 | 备自投常用过压调整值 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2020 | 备自投备用欠压调整值 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2021 | 备自投备用过压调整值 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2022 | 备自投工作模式 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2023 | 探照灯1状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2024 | 探照灯2状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2025 | 主控室照明状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2026 | 高压室照明状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2027 | 风机运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2028 | 水泵运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2029 | 上浮球开关状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2030 | 下浮球开关状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2031 | 备用1运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2032 | 备用2运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2033 | 备用3运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2034 | 备用4运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2035 | 电暖器1运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2036 | 电暖器2运行状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2037 | 探照灯1手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2038 | 探照灯2手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2039 | 主控室照明手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2040 | 高压室照明手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2041 | 高压室风机手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2042 | 水泵手自动状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2043 | 集水池液位 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2044 | A段电缆沟漏水状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2045 | B段电缆沟漏水状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2046 | C段电缆沟漏水状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2047 | D段电缆沟漏水状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2048 | 空调1温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2049 | 空调1湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2050 | 空调1状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2051 | 空调2温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2052 | 空调2湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2053 | 空调2状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2054 | 空调3温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2055 | 空调3湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2056 | 空调3状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2057 | 空调4温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2058 | 空调4湿度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2059 | 空调4状态 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2060 | 电暖器1启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2061 | 电暖器1关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2062 | 电暖器2启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2063 | 电暖器2关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2064 | 备用1启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2065 | 备用1关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2066 | 备用2启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2067 | 备用2关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2068 | 备用3启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2069 | 备用3关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2070 | 备用4启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2071 | 备用4关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2072 | 探照灯1启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2073 | 探照灯1关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2074 | 探照灯2启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2075 | 探照灯2关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2076 | 主控室照明启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2077 | 主控室照明关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2078 | 高压室照明启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2079 | 高压室照明关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2080 | 高压室风机启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2081 | 高压室风机关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2082 | 备自投常用合闸命令 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2083 | 备自投备用合闸命令 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2084 | 备自投双分命令 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2085 | 备自投允许远程命令 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2086 | 空调1温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2087 | 空调2温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2088 | 空调3温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2089 | 空调4温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2090 | 电量表有功电度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2091 | 电量表频率 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2092 | 水泵启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2093 | 水泵关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2094 | 空调1启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2095 | 空调1关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2096 | 空调2启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2097 | 空调2关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2098 | 空调3启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2099 | 空调3关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2100 | 空调4启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2101 | 空调4关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2102 | 空调1工作模式 | 3 | 实训基地
2103 | 空调2工作模式 | 3 | 实训基地
2104 | 空调3工作模式 | 3 | 实训基地
2105 | 空调4工作模式 | 3 | 实训基地
2106 | 空调5工作模式 | 3 | 实训基地
2107 | 空调1摆风 | 3 | 实训基地
2108 | 空调2摆风 | 3 | 实训基地
2109 | 空调3摆风 | 3 | 实训基地
2110 | 空调4摆风 | 3 | 实训基地
2111 | 空调5摆风 | 3 | 实训基地
2112 | 空调1设定温度 | 3 | 实训基地
2113 | 空调2设定温度 | 3 | 实训基地
2114 | 空调3设定温度 | 3 | 实训基地
2115 | 空调4设定温度 | 3 | 实训基地
2116 | 空调5设定温度 | 3 | 实训基地
2117 | 主控室温度1 | 11 | 大路沟35kV变电站
2118 | 主控室湿度1 | 11 | 大路沟35kV变电站
2119 | 主控室有机物1 | 11 | 大路沟35kV变电站
2120 | 主控室温度2 | 11 | 大路沟35kV变电站
2121 | 主控室湿度2 | 11 | 大路沟35kV变电站
2122 | 主控室有机物2 | 11 | 大路沟35kV变电站
2123 | 高压室温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2124 | 高压室湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2125 | 高压室有机物 | 11 | 大路沟35kV变电站
2126 | A段电缆沟温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2127 | A段电缆沟湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2128 | A段电缆沟有机物 | 11 | 大路沟35kV变电站
2129 | B段电缆沟温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2130 | B段电缆沟湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2131 | B段电缆沟有机物 | 11 | 大路沟35kV变电站
2132 | C段电缆沟温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2133 | C段电缆沟湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2134 | C段电缆沟有机物 | 11 | 大路沟35kV变电站
2135 | D段电缆沟温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2136 | D段电缆沟湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2137 | D段电缆沟有机物 | 11 | 大路沟35kV变电站
2138 | 电量表A相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2139 | 电量表B相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2140 | 电量表C相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2141 | 电量表AB线电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2142 | 电量表BC线电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2143 | 电量表CA线电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2144 | 电量表A相电流 | 11 | 大路沟35kV变电站
2145 | 电量表B相电流 | 11 | 大路沟35kV变电站
2146 | 电量表C相电流 | 11 | 大路沟35kV变电站
2147 | 电量表总功率因数 | 11 | 大路沟35kV变电站
2148 | 电量表A相功率因数 | 11 | 大路沟35kV变电站
2149 | 电量表B相功率因数 | 11 | 大路沟35kV变电站
2150 | 备自投禁止远程命令 | 11 | 大路沟35kV变电站
2151 | 备自投手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2152 | 电量表C相功率因数 | 11 | 大路沟35kV变电站
2153 | 电量表总有功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2154 | 电量表A相有功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2155 | 电量表B相有功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2156 | 电量表C相有功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2157 | 电量表总无功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2158 | 电量表A相无功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2159 | 电量表B相无功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2160 | 电量表C相无功功率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2161 | 备自投常用A相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2162 | 备自投常用B相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2163 | 备自投常用C相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2164 | 备自投备用A相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2165 | 备自投备用B相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2166 | 备自投备用C相电压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2167 | 备自投常用合闸 | 11 | 大路沟35kV变电站
2168 | 备自投备用合闸 | 11 | 大路沟35kV变电站
2169 | 备自投双分位置 | 11 | 大路沟35kV变电站
2170 | 备自投远程状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2171 | 备自投常用A相欠压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2172 | 备自投常用A相过压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2173 | 备自投常用B相欠压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2174 | 备自投常用B相过压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2175 | 备自投常用C相欠压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2176 | 备自投常用C相过压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2177 | 备自投备用A相欠压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2178 | 备自投备用A相过压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2179 | 备自投备用B相欠压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2180 | 备自投备用B相过压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2181 | 备自投备用C相欠压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2182 | 备自投备用C相过压 | 11 | 大路沟35kV变电站
2183 | 备自投常用欠压调整值 | 11 | 大路沟35kV变电站
2184 | 备自投常用过压调整值 | 11 | 大路沟35kV变电站
2185 | 备自投备用欠压调整值 | 11 | 大路沟35kV变电站
2186 | 备自投备用过压调整值 | 11 | 大路沟35kV变电站
2187 | 备自投工作模式 | 11 | 大路沟35kV变电站
2188 | 探照灯1状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2189 | 探照灯2状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2190 | 主控室照明状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2191 | 高压室照明状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2192 | 风机运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2193 | 水泵运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2194 | 上浮球开关状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2195 | 下浮球开关状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2196 | 备用1运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2197 | 备用2运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2198 | 备用3运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2199 | 备用4运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2200 | 电暖器1运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2201 | 电暖器2运行状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2202 | 探照灯1手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2203 | 探照灯2手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2204 | 主控室照明手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2205 | 高压室照明手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2206 | 高压室风机手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2207 | 水泵手自动状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2208 | 集水池液位 | 11 | 大路沟35kV变电站
2209 | A段电缆沟漏水状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2210 | B段电缆沟漏水状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2211 | C段电缆沟漏水状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2212 | D段电缆沟漏水状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2213 | 空调1温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2214 | 空调1湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2215 | 空调1状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2216 | 空调2温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2217 | 空调2湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2218 | 空调2状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2219 | 空调3温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2220 | 空调3湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2221 | 空调3状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2222 | 空调4温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2223 | 空调4湿度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2224 | 空调4状态 | 11 | 大路沟35kV变电站
2225 | 电暖器1启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2226 | 电暖器1关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2227 | 电暖器2启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2228 | 电暖器2关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2229 | 备用1启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2230 | 备用1关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2231 | 备用2启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2232 | 备用2关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2233 | 备用3启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2234 | 备用3关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2235 | 备用4启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2236 | 备用4关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2237 | 探照灯1启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2238 | 探照灯1关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2239 | 探照灯2启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2240 | 探照灯2关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2241 | 主控室照明启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2242 | 主控室照明关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2243 | 高压室照明启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2244 | 高压室照明关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2245 | 高压室风机启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2246 | 高压室风机关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2247 | 备自投常用合闸命令 | 11 | 大路沟35kV变电站
2248 | 备自投备用合闸命令 | 11 | 大路沟35kV变电站
2249 | 备自投双分命令 | 11 | 大路沟35kV变电站
2250 | 备自投允许远程命令 | 11 | 大路沟35kV变电站
2251 | 空调1温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2252 | 空调2温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2253 | 空调3温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2254 | 空调4温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2255 | 电量表有功电度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2256 | 电量表频率 | 11 | 大路沟35kV变电站
2257 | 水泵启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2258 | 水泵关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2259 | 空调1启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2260 | 空调1关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2261 | 空调2启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2262 | 空调2关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2263 | 空调3启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2264 | 空调3关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2265 | 空调4启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2266 | 空调4关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2267 | 空调1温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2268 | 空调2温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2269 | 空调3温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2270 | 空调4温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2271 | 空调5启动 | 11 | 大路沟35kV变电站
2272 | 空调5关闭 | 11 | 大路沟35kV变电站
2273 | 空调5温度设定25 | 11 | 大路沟35kV变电站
2274 | 空调1工作模式 | 11 | 大路沟35kV变电站
2275 | 空调2工作模式 | 11 | 大路沟35kV变电站
2276 | 空调3工作模式 | 11 | 大路沟35kV变电站
2277 | 空调4工作模式 | 11 | 大路沟35kV变电站
2278 | 空调5工作模式 | 11 | 大路沟35kV变电站
2279 | 空调1摆风 | 11 | 大路沟35kV变电站
2280 | 空调2摆风 | 11 | 大路沟35kV变电站
2281 | 空调3摆风 | 11 | 大路沟35kV变电站
2282 | 空调4摆风 | 11 | 大路沟35kV变电站
2283 | 空调5摆风 | 11 | 大路沟35kV变电站
2284 | 空调1设定温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2285 | 空调2设定温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2286 | 空调3设定温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2287 | 空调4设定温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2288 | 空调5设定温度 | 11 | 大路沟35kV变电站
2697 | 电暖器2启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2698 | 电暖器2关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2699 | 备用1关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2310 | 空调5设定温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
2309 | 空调4设定温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
2308 | 空调3设定温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
2307 | 空调2设定温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
2306 | 空调1设定温度 | 2 | 杨湾35kV变电站
2305 | 空调5摆风 | 2 | 杨湾35kV变电站
2304 | 空调4摆风 | 2 | 杨湾35kV变电站
2303 | 空调3摆风 | 2 | 杨湾35kV变电站
2302 | 空调2摆风 | 2 | 杨湾35kV变电站
2301 | 空调1摆风 | 2 | 杨湾35kV变电站
2300 | 空调5工作模式 | 2 | 杨湾35kV变电站
2299 | 空调4工作模式 | 2 | 杨湾35kV变电站
2298 | 空调3工作模式 | 2 | 杨湾35kV变电站
2297 | 空调2工作模式 | 2 | 杨湾35kV变电站
2296 | 空调1工作模式 | 2 | 杨湾35kV变电站
2295 | 空调5温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
2294 | 空调5关闭 | 2 | 杨湾35kV变电站
2293 | 空调5启动 | 2 | 杨湾35kV变电站
2292 | 空调4温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
2291 | 空调3温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
2290 | 空调2温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
2289 | 空调1温度设定25 | 2 | 杨湾35kV变电站
2332 | 空调5设定温度 | 4 | 环江110kV变电站
2331 | 空调4设定温度 | 4 | 环江110kV变电站
2330 | 空调3设定温度 | 4 | 环江110kV变电站
2329 | 空调2设定温度 | 4 | 环江110kV变电站
2328 | 空调1设定温度 | 4 | 环江110kV变电站
2327 | 空调5摆风 | 4 | 环江110kV变电站
2326 | 空调4摆风 | 4 | 环江110kV变电站
2325 | 空调3摆风 | 4 | 环江110kV变电站
2324 | 空调2摆风 | 4 | 环江110kV变电站
2323 | 空调1摆风 | 4 | 环江110kV变电站
2322 | 空调5工作模式 | 4 | 环江110kV变电站
2321 | 空调4工作模式 | 4 | 环江110kV变电站
2320 | 空调3工作模式 | 4 | 环江110kV变电站
2319 | 空调2工作模式 | 4 | 环江110kV变电站
2318 | 空调1工作模式 | 4 | 环江110kV变电站
2317 | 空调5温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
2316 | 空调5关闭 | 4 | 环江110kV变电站
2315 | 空调5启动 | 4 | 环江110kV变电站
2314 | 空调4温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
2313 | 空调3温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
2312 | 空调2温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
2311 | 空调1温度设定25 | 4 | 环江110kV变电站
2354 | 空调5设定温度 | 7 | 榆树35kV变电站
2353 | 空调4设定温度 | 7 | 榆树35kV变电站
2352 | 空调3设定温度 | 7 | 榆树35kV变电站
2351 | 空调2设定温度 | 7 | 榆树35kV变电站
2350 | 空调1设定温度 | 7 | 榆树35kV变电站
2349 | 空调5摆风 | 7 | 榆树35kV变电站
2348 | 空调4摆风 | 7 | 榆树35kV变电站
2347 | 空调3摆风 | 7 | 榆树35kV变电站
2346 | 空调2摆风 | 7 | 榆树35kV变电站
2345 | 空调1摆风 | 7 | 榆树35kV变电站
2344 | 空调5工作模式 | 7 | 榆树35kV变电站
2343 | 空调4工作模式 | 7 | 榆树35kV变电站
2342 | 空调3工作模式 | 7 | 榆树35kV变电站
2341 | 空调2工作模式 | 7 | 榆树35kV变电站
2340 | 空调1工作模式 | 7 | 榆树35kV变电站
2339 | 空调5温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
2338 | 空调5关闭 | 7 | 榆树35kV变电站
2337 | 空调5启动 | 7 | 榆树35kV变电站
2336 | 空调4温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
2335 | 空调3温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
2334 | 空调2温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
2333 | 空调1温度设定25 | 7 | 榆树35kV变电站
2376 | 空调5设定温度 | 8 | 侯市35kV变电站
2375 | 空调4设定温度 | 8 | 侯市35kV变电站
2374 | 空调3设定温度 | 8 | 侯市35kV变电站
2373 | 空调2设定温度 | 8 | 侯市35kV变电站
2372 | 空调1设定温度 | 8 | 侯市35kV变电站
2371 | 空调5摆风 | 8 | 侯市35kV变电站
2370 | 空调4摆风 | 8 | 侯市35kV变电站
2369 | 空调3摆风 | 8 | 侯市35kV变电站
2368 | 空调2摆风 | 8 | 侯市35kV变电站
2367 | 空调1摆风 | 8 | 侯市35kV变电站
2366 | 空调5工作模式 | 8 | 侯市35kV变电站
2365 | 空调4工作模式 | 8 | 侯市35kV变电站
2364 | 空调3工作模式 | 8 | 侯市35kV变电站
2363 | 空调2工作模式 | 8 | 侯市35kV变电站
2362 | 空调1工作模式 | 8 | 侯市35kV变电站
2361 | 空调5温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
2360 | 空调5关闭 | 8 | 侯市35kV变电站
2359 | 空调5启动 | 8 | 侯市35kV变电站
2358 | 空调4温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
2357 | 空调3温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
2356 | 空调2温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
2355 | 空调1温度设定25 | 8 | 侯市35kV变电站
2398 | 空调5设定温度 | 9 | 靖南35kV变电站
2397 | 空调4设定温度 | 9 | 靖南35kV变电站
2396 | 空调3设定温度 | 9 | 靖南35kV变电站
2395 | 空调2设定温度 | 9 | 靖南35kV变电站
2394 | 空调1设定温度 | 9 | 靖南35kV变电站
2393 | 空调5摆风 | 9 | 靖南35kV变电站
2392 | 空调4摆风 | 9 | 靖南35kV变电站
2391 | 空调3摆风 | 9 | 靖南35kV变电站
2390 | 空调2摆风 | 9 | 靖南35kV变电站
2389 | 空调1摆风 | 9 | 靖南35kV变电站
2388 | 空调5工作模式 | 9 | 靖南35kV变电站
2387 | 空调4工作模式 | 9 | 靖南35kV变电站
2386 | 空调3工作模式 | 9 | 靖南35kV变电站
2385 | 空调2工作模式 | 9 | 靖南35kV变电站
2384 | 空调1工作模式 | 9 | 靖南35kV变电站
2383 | 空调5温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
2382 | 空调5关闭 | 9 | 靖南35kV变电站
2381 | 空调5启动 | 9 | 靖南35kV变电站
2380 | 空调4温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
2379 | 空调3温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
2378 | 空调2温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
2377 | 空调1温度设定25 | 9 | 靖南35kV变电站
2420 | 空调5设定温度 | 10 | 王南35kV变电站
2419 | 空调4设定温度 | 10 | 王南35kV变电站
2418 | 空调3设定温度 | 10 | 王南35kV变电站
2417 | 空调2设定温度 | 10 | 王南35kV变电站
2416 | 空调1设定温度 | 10 | 王南35kV变电站
2415 | 空调5摆风 | 10 | 王南35kV变电站
2414 | 空调4摆风 | 10 | 王南35kV变电站
2413 | 空调3摆风 | 10 | 王南35kV变电站
2412 | 空调2摆风 | 10 | 王南35kV变电站
2411 | 空调1摆风 | 10 | 王南35kV变电站
2410 | 空调5工作模式 | 10 | 王南35kV变电站
2409 | 空调4工作模式 | 10 | 王南35kV变电站
2408 | 空调3工作模式 | 10 | 王南35kV变电站
2407 | 空调2工作模式 | 10 | 王南35kV变电站
2406 | 空调1工作模式 | 10 | 王南35kV变电站
2405 | 空调5温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
2404 | 空调5关闭 | 10 | 王南35kV变电站
2403 | 空调5启动 | 10 | 王南35kV变电站
2402 | 空调4温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
2401 | 空调3温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
2400 | 空调2温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
2399 | 空调1温度设定25 | 10 | 王南35kV变电站
2632 | 备用4启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2633 | 探照灯1启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2634 | 探照灯2启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2635 | 主控室照明启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2636 | 高压室照明启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2637 | 高压室风机启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2638 | 故障复位 | 15 | 马岭110kV变电站
2639 | 备自投取消遥控 | 15 | 马岭110kV变电站
2640 | 备自投遥控投电源1 | 15 | 马岭110kV变电站
2641 | 备自投遥控投电源2 | 15 | 马岭110kV变电站
2642 | 备自投遥控双分 | 15 | 马岭110kV变电站
2643 | B段电缆沟温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2644 | B段电缆沟湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2645 | B段电缆沟有机物 | 15 | 马岭110kV变电站
2646 | B段电缆沟漏水状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2647 | D段电缆沟温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2648 | D段电缆沟湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2649 | D段电缆沟有机物 | 15 | 马岭110kV变电站
2650 | D段电缆沟漏水状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2651 | A段电缆沟温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2652 | A段电缆沟湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2653 | A段电缆沟有机物 | 15 | 马岭110kV变电站
2464 | 空调5设定温度 | 12 | 王庄35kV变电站
2463 | 空调4设定温度 | 12 | 王庄35kV变电站
2462 | 空调3设定温度 | 12 | 王庄35kV变电站
2461 | 空调2设定温度 | 12 | 王庄35kV变电站
2654 | A段电缆沟漏水状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2655 | C段电缆沟温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2460 | 空调1设定温度 | 12 | 王庄35kV变电站
2459 | 空调5摆风 | 12 | 王庄35kV变电站
2458 | 空调4摆风 | 12 | 王庄35kV变电站
2457 | 空调3摆风 | 12 | 王庄35kV变电站
2456 | 空调2摆风 | 12 | 王庄35kV变电站
2455 | 空调1摆风 | 12 | 王庄35kV变电站
2454 | 空调5工作模式 | 12 | 王庄35kV变电站
2453 | 空调4工作模式 | 12 | 王庄35kV变电站
2452 | 空调3工作模式 | 12 | 王庄35kV变电站
2451 | 空调2工作模式 | 12 | 王庄35kV变电站
2450 | 空调1工作模式 | 12 | 王庄35kV变电站
2449 | 空调5温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
2448 | 空调5关闭 | 12 | 王庄35kV变电站
2447 | 空调5启动 | 12 | 王庄35kV变电站
2446 | 空调4温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
2445 | 空调3温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
2444 | 空调2温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
2443 | 空调1温度设定25 | 12 | 王庄35kV变电站
2486 | 空调5设定温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
2485 | 空调4设定温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
2484 | 空调3设定温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
2483 | 空调2设定温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
2482 | 空调1设定温度 | 13 | 油房庄110kV变电站
2481 | 空调5摆风 | 13 | 油房庄110kV变电站
2480 | 空调4摆风 | 13 | 油房庄110kV变电站
2479 | 空调3摆风 | 13 | 油房庄110kV变电站
2478 | 空调2摆风 | 13 | 油房庄110kV变电站
2477 | 空调1摆风 | 13 | 油房庄110kV变电站
2476 | 空调5工作模式 | 13 | 油房庄110kV变电站
2475 | 空调4工作模式 | 13 | 油房庄110kV变电站
2474 | 空调3工作模式 | 13 | 油房庄110kV变电站
2473 | 空调2工作模式 | 13 | 油房庄110kV变电站
2472 | 空调1工作模式 | 13 | 油房庄110kV变电站
2471 | 空调5温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
2470 | 空调5关闭 | 13 | 油房庄110kV变电站
2469 | 空调5启动 | 13 | 油房庄110kV变电站
2468 | 空调4温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
2467 | 空调3温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
2466 | 空调2温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
2465 | 空调1温度设定25 | 13 | 油房庄110kV变电站
2508 | 空调5设定温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2507 | 空调4设定温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2506 | 空调3设定温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2505 | 空调2设定温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2504 | 空调1设定温度 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2503 | 空调5摆风 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2502 | 空调4摆风 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2501 | 空调3摆风 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2500 | 空调2摆风 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2499 | 空调1摆风 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2498 | 空调5工作模式 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2497 | 空调4工作模式 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2496 | 空调3工作模式 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2495 | 空调2工作模式 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2494 | 空调1工作模式 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2493 | 空调5温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2492 | 空调5关闭 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2491 | 空调5启动 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2490 | 空调4温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2489 | 空调3温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2488 | 空调2温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2487 | 空调1温度设定25 | 14 | 宗新庄35kV变电站
2530 | 空调5设定温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
2529 | 空调4设定温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
2528 | 空调3设定温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
2527 | 空调2设定温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
2526 | 空调1设定温度 | 5 | 郝阳35kV变电站
2525 | 空调5摆风 | 5 | 郝阳35kV变电站
2524 | 空调4摆风 | 5 | 郝阳35kV变电站
2523 | 空调3摆风 | 5 | 郝阳35kV变电站
2522 | 空调2摆风 | 5 | 郝阳35kV变电站
2521 | 空调1摆风 | 5 | 郝阳35kV变电站
2520 | 空调5工作模式 | 5 | 郝阳35kV变电站
2519 | 空调4工作模式 | 5 | 郝阳35kV变电站
2518 | 空调3工作模式 | 5 | 郝阳35kV变电站
2517 | 空调2工作模式 | 5 | 郝阳35kV变电站
2516 | 空调1工作模式 | 5 | 郝阳35kV变电站
2515 | 空调5温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
2514 | 空调5关闭 | 5 | 郝阳35kV变电站
2513 | 空调5启动 | 5 | 郝阳35kV变电站
2512 | 空调4温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
2511 | 空调3温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
2510 | 空调2温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
2509 | 空调1温度设定25 | 5 | 郝阳35kV变电站
2552 | 空调5设定温度 | 6 | 巴山35kV变电站
2551 | 空调4设定温度 | 6 | 巴山35kV变电站
2550 | 空调3设定温度 | 6 | 巴山35kV变电站
2549 | 空调2设定温度 | 6 | 巴山35kV变电站
2548 | 空调1设定温度 | 6 | 巴山35kV变电站
2547 | 空调5摆风 | 6 | 巴山35kV变电站
2546 | 空调4摆风 | 6 | 巴山35kV变电站
2545 | 空调3摆风 | 6 | 巴山35kV变电站
2544 | 空调2摆风 | 6 | 巴山35kV变电站
2543 | 空调1摆风 | 6 | 巴山35kV变电站
2542 | 空调5工作模式 | 6 | 巴山35kV变电站
2541 | 空调4工作模式 | 6 | 巴山35kV变电站
2540 | 空调3工作模式 | 6 | 巴山35kV变电站
2539 | 空调2工作模式 | 6 | 巴山35kV变电站
2538 | 空调1工作模式 | 6 | 巴山35kV变电站
2537 | 空调5温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
2536 | 空调5关闭 | 6 | 巴山35kV变电站
2535 | 空调5启动 | 6 | 巴山35kV变电站
2534 | 空调4温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
2533 | 空调3温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
2532 | 空调2温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
2531 | 空调1温度设定25 | 6 | 巴山35kV变电站
2575 | 电量表总无功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2576 | 电量表合相视在功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2577 | 电量表总功率因数 | 15 | 马岭110kV变电站
2578 | 电量表频率 | 15 | 马岭110kV变电站
2579 | 探照灯1状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2580 | 探照灯2状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2581 | 主控室照明状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2582 | 高压室照明状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2583 | 风机运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2584 | 水泵运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2585 | 上浮球开关状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2586 | 下浮球开关状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2587 | 备用1运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2588 | 备用2运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2589 | 备用3运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2590 | 备用4运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2591 | 电暖器1运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2592 | 电暖器2运行状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2593 | 探照灯1手自动状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2594 | 探照灯2手自动状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2595 | 主控室照明手自动状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2596 | 高压室照明手自动状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2597 | 高压室风机手自动状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2598 | 水泵手自动状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2599 | 东排电暖器故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2600 | 西排电暖器故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2601 | 备用1故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2602 | 备用2故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2603 | 备用3故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2604 | 备用4故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2605 | 探照灯1故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2606 | 探照灯2故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2607 | 主控室照明故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2608 | 高压室照明故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2609 | 高压室风机故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2610 | 集水井水泵故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2611 | 集水井液位计故障 | 15 | 马岭110kV变电站
2612 | 集水池液位 | 15 | 马岭110kV变电站
2613 | 备自投电源1过压 | 15 | 马岭110kV变电站
2614 | 备自投电源1欠压 | 15 | 马岭110kV变电站
2615 | 备自投电源1缺相 | 15 | 马岭110kV变电站
2616 | 备自投电源1脱扣 | 15 | 马岭110kV变电站
2617 | 备自投电源1合闸 | 15 | 马岭110kV变电站
2618 | 备自投电源2过压 | 15 | 马岭110kV变电站
2619 | 备自投电源2欠压 | 15 | 马岭110kV变电站
2620 | 备自投电源2缺相 | 15 | 马岭110kV变电站
2621 | 备自投电源2脱扣 | 15 | 马岭110kV变电站
2622 | 备自投电源2合闸 | 15 | 马岭110kV变电站
2623 | 备自投电源1欠压阀值 | 15 | 马岭110kV变电站
2624 | 备自投电源1过压阀值 | 15 | 马岭110kV变电站
2625 | 备自投电源2欠压阀值 | 15 | 马岭110kV变电站
2626 | 备自投电源2过压阀值 | 15 | 马岭110kV变电站
2627 | 电暖器1启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2628 | 电暖器1关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2629 | 备用1启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2630 | 备用2启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2631 | 备用3启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2671 | 空调3温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2672 | 空调3湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2673 | 空调3状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2674 | 空调3温度设定25 | 15 | 马岭110kV变电站
2675 | 空调3启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2676 | 空调3关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2677 | 空调4温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2678 | 空调4湿度 | 15 | 马岭110kV变电站
2679 | 空调4状态 | 15 | 马岭110kV变电站
2680 | 空调4温度设定25 | 15 | 马岭110kV变电站
2681 | 空调4启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2682 | 空调4关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2683 | 电量表A相有功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2684 | 电量表B相有功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2685 | 电量表C相有功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2686 | 电量表A相无功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2687 | 电量表B相无功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2688 | 电量表C相无功功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2689 | 电量表A相视在功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2690 | 电量表B相视在功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2691 | 电量表C相视在功率 | 15 | 马岭110kV变电站
2692 | 电量表A相功率因数 | 15 | 马岭110kV变电站
2693 | 电量表B相功率因数 | 15 | 马岭110kV变电站
2694 | 电量表C相功率因数 | 15 | 马岭110kV变电站
2695 | 集水井水泵启动 | 15 | 马岭110kV变电站
2696 | 集水井水泵停止 | 15 | 马岭110kV变电站
2700 | 备用2关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2701 | 备用3关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2702 | 备用4关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2703 | 探照灯1关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2704 | 探照灯2关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2705 | 主控室照明关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2706 | 高压室照明关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2707 | 高压室风机关闭 | 15 | 马岭110kV变电站
2708 | 空调1工作模式 | 15 | 马岭110kV变电站
2709 | 空调2工作模式 | 15 | 马岭110kV变电站
2710 | 空调3工作模式 | 15 | 马岭110kV变电站
2711 | 空调4工作模式 | 15 | 马岭110kV变电站
2712 | 空调1摆风 | 15 | 马岭110kV变电站
2713 | 空调2摆风 | 15 | 马岭110kV变电站
2714 | 空调3摆风 | 15 | 马岭110kV变电站
2715 | 空调4摆风 | 15 | 马岭110kV变电站
2716 | 空调1设定温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2717 | 空调2设定温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2718 | 空调3设定温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2719 | 空调4设定温度 | 15 | 马岭110kV变电站
2720 | 主控室温度1 | 16 | 周庄35kV变电所
2721 | 主控室湿度1 | 16 | 周庄35kV变电所
2722 | 主控室有机物1 | 16 | 周庄35kV变电所
2723 | 主控室温度2 | 16 | 周庄35kV变电所
2724 | 主控室湿度2 | 16 | 周庄35kV变电所
2725 | 主控室有机物2 | 16 | 周庄35kV变电所
2726 | 高压室温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2727 | 高压室湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2728 | 高压室有机物 | 16 | 周庄35kV变电所
2729 | A段电缆沟温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2730 | A段电缆沟湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2731 | A段电缆沟有机物 | 16 | 周庄35kV变电所
2732 | B段电缆沟温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2733 | B段电缆沟湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2734 | B段电缆沟有机物 | 16 | 周庄35kV变电所
2735 | C段电缆沟温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2736 | C段电缆沟湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2737 | C段电缆沟有机物 | 16 | 周庄35kV变电所
2738 | D段电缆沟温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2739 | D段电缆沟湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2740 | D段电缆沟有机物 | 16 | 周庄35kV变电所
2741 | 电量表A相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2742 | 电量表B相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2743 | 电量表C相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2744 | 电量表AB线电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2745 | 电量表BC线电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2746 | 电量表CA线电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2747 | 电量表A相电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2748 | 电量表B相电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2749 | 电量表C相电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2750 | 电量表总功率因数 | 16 | 周庄35kV变电所
2751 | 电量表A相功率因数 | 16 | 周庄35kV变电所
2752 | 电量表B相功率因数 | 16 | 周庄35kV变电所
2753 | 备自投禁止远程命令 | 16 | 周庄35kV变电所
2754 | 备自投手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2755 | 电量表C相功率因数 | 16 | 周庄35kV变电所
2756 | 电量表总有功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2757 | 电量表A相有功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2758 | 电量表B相有功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2759 | 电量表C相有功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2760 | 电量表总无功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2761 | 电量表A相无功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2762 | 电量表B相无功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2763 | 电量表C相无功功率 | 16 | 周庄35kV变电所
2764 | 备自投常用A相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2765 | 备自投常用B相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2766 | 备自投常用C相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2767 | 备自投备用A相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2768 | 备自投备用B相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2769 | 备自投备用C相电压 | 16 | 周庄35kV变电所
2770 | 备自投常用合闸 | 16 | 周庄35kV变电所
2771 | 备自投备用合闸 | 16 | 周庄35kV变电所
2772 | 备自投双分位置 | 16 | 周庄35kV变电所
2773 | 备自投远程状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2774 | 备自投常用A相欠压 | 16 | 周庄35kV变电所
2775 | 备自投常用A相过压 | 16 | 周庄35kV变电所
2776 | 备自投常用B相欠压 | 16 | 周庄35kV变电所
2777 | 备自投常用B相过压 | 16 | 周庄35kV变电所
2778 | 备自投常用C相欠压 | 16 | 周庄35kV变电所
2779 | 备自投常用C相过压 | 16 | 周庄35kV变电所
2780 | 备自投备用A相欠压 | 16 | 周庄35kV变电所
2781 | 备自投备用A相过压 | 16 | 周庄35kV变电所
2782 | 备自投备用B相欠压 | 16 | 周庄35kV变电所
2783 | 备自投备用B相过压 | 16 | 周庄35kV变电所
2784 | 备自投备用C相欠压 | 16 | 周庄35kV变电所
2785 | 备自投备用C相过压 | 16 | 周庄35kV变电所
2786 | 备自投常用欠压调整值 | 16 | 周庄35kV变电所
2787 | 备自投常用过压调整值 | 16 | 周庄35kV变电所
2788 | 备自投备用欠压调整值 | 16 | 周庄35kV变电所
2789 | 备自投备用过压调整值 | 16 | 周庄35kV变电所
2790 | 备自投工作模式 | 16 | 周庄35kV变电所
2791 | 探照灯1状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2792 | 探照灯2状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2793 | 主控室照明状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2794 | 高压室照明状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2795 | 风机运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2796 | 水泵运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2797 | 上浮球开关状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2798 | 下浮球开关状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2799 | 备用1运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2800 | 备用2运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2801 | 备用3运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2802 | 备用4运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2803 | 电暖器1运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2804 | 电暖器2运行状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2805 | 探照灯1手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2806 | 探照灯2手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2807 | 主控室照明手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2808 | 高压室照明手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2809 | 高压室风机手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2810 | 水泵手自动状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2811 | 集水池液位 | 16 | 周庄35kV变电所
2812 | A段电缆沟漏水状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2813 | B段电缆沟漏水状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2814 | C段电缆沟漏水状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2815 | D段电缆沟漏水状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2816 | 空调1温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2817 | 空调1湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2818 | 空调1状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2819 | 空调2温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2820 | 空调2湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2821 | 空调2状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2822 | 空调3温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2823 | 空调3湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2824 | 空调3状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2825 | 空调4温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2826 | 空调4湿度 | 16 | 周庄35kV变电所
2827 | 空调4状态 | 16 | 周庄35kV变电所
2828 | 电暖器1启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2829 | 电暖器1关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2830 | 电暖器2启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2831 | 电暖器2关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2832 | 备用1启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2833 | 备用1关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2834 | 备用2启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2835 | 备用2关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2836 | 备用3启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2837 | 备用3关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2838 | 备用4启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2839 | 备用4关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2840 | 探照灯1启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2841 | 探照灯1关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2842 | 探照灯2启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2843 | 探照灯2关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2844 | 主控室照明启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2845 | 主控室照明关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2846 | 高压室照明启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2847 | 高压室照明关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2848 | 高压室风机启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2849 | 高压室风机关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2850 | 备自投常用合闸命令 | 16 | 周庄35kV变电所
2851 | 备自投备用合闸命令 | 16 | 周庄35kV变电所
2852 | 备自投双分命令 | 16 | 周庄35kV变电所
2853 | 备自投允许远程命令 | 16 | 周庄35kV变电所
2854 | 空调1温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2855 | 空调2温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2856 | 空调3温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2857 | 空调4温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2858 | 电量表有功电度 | 16 | 周庄35kV变电所
2859 | 电量表频率 | 16 | 周庄35kV变电所
2860 | 水泵启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2861 | 水泵关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2862 | 空调1启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2863 | 空调1关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2864 | 空调2启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2865 | 空调2关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2866 | 空调3启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2867 | 空调3关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2868 | 空调4启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2869 | 空调4关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2870 | 空调5设定温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2871 | 空调4设定温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2872 | 空调3设定温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2873 | 空调2设定温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2874 | 空调1设定温度 | 16 | 周庄35kV变电所
2875 | 空调5摆风 | 16 | 周庄35kV变电所
2876 | 空调4摆风 | 16 | 周庄35kV变电所
2877 | 空调3摆风 | 16 | 周庄35kV变电所
2878 | 空调2摆风 | 16 | 周庄35kV变电所
2879 | 空调1摆风 | 16 | 周庄35kV变电所
2880 | 空调5工作模式 | 16 | 周庄35kV变电所
2881 | 空调4工作模式 | 16 | 周庄35kV变电所
2882 | 空调3工作模式 | 16 | 周庄35kV变电所
2883 | 空调2工作模式 | 16 | 周庄35kV变电所
2884 | 空调1工作模式 | 16 | 周庄35kV变电所
2885 | 空调5温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2886 | 空调5关闭 | 16 | 周庄35kV变电所
2887 | 空调5启动 | 16 | 周庄35kV变电所
2888 | 空调4温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2889 | 空调3温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2890 | 空调2温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2891 | 空调1温度设定25 | 16 | 周庄35kV变电所
2892 | A段电缆沟可燃气浓度 | 16 | 周庄35kV变电所
2893 | B段电缆沟可燃气浓度 | 16 | 周庄35kV变电所
2894 | C段电缆沟可燃气浓度 | 16 | 周庄35kV变电所
2895 | D段电缆沟可燃气浓度 | 16 | 周庄35kV变电所
2954 | C组C相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2955 | C组C相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2956 | C组C相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2957 | D组A相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2958 | D组A相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2959 | D组A相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2960 | D组B相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2961 | D组B相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2962 | D组B相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所
2963 | D组C相漏电电流 | 16 | 周庄35kV变电所
2964 | D组C相雷击次数 | 16 | 周庄35kV变电所
2965 | D组C相阻性电流峰值 | 16 | 周庄35kV变电所

## Sheet2
Idnum | dataname | aname | groupid | subjectid | datatype | iotype | offset | bitset | caclscript | unit | setcmd | checktype | ha | hha | la | lla | hadescp | hhadescp | ladescp | lladescp | bitv | Intv | floatv | addhist | Remark | dspname | mdlname
1 | 主控室温度1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
2 | 主控室湿度1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
3 | 主控室有机物1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
4 | 主控室温度2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
5 | 主控室湿度2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
6 | 主控室有机物2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
7 | 高压室温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
8 | 高压室湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
9 | 高压室有机物 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
10 | A段电缆沟温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
11 | A段电缆沟湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
12 | A段电缆沟有机物 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
13 | B段区电缆沟温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
14 | B段电缆沟湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
15 | B段电缆沟有机物 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
16 | C段电缆沟温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
17 | C段电缆沟湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
18 | C段电缆沟有机物 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
19 | D段电缆沟温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
20 | D段电缆沟湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
21 | D段电缆沟有机物 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
22 | 电量表A相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
23 | 电量表B相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
24 | 电量表C相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
25 | 电量表AB线电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
26 | 电量表BC线电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
27 | 电量表CA线电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
28 | 电量表A相电流 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
29 | 电量表B相电流 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
30 | 电量表C相电流 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
31 | 电量表总功率因数 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
32 | 电量表A相功率因数 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
33 | 电量表B相功率因数 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
34 | 电量表C相功率因数 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
35 | 电量表总有功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
36 | 电量表A相有功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
37 | 电量表B相有功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
38 | 电量表C相有功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
39 | 电量表总无功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
40 | 电量表A相无功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
41 | 电量表B相无功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
42 | 电量表C相无功功率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
43 | 备自投常用A相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
44 | 备自投常用B相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
45 | 备自投常用C相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
46 | 备自投备用A相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
47 | 备自投备用B相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
48 | 备自投备用C相电压 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
49 | 备自投常用合闸 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
50 | 备自投备用合闸 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
51 | 备自投双分位置 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
52 | 备自投远程状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
53 | 备自投常用A相欠压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
54 | 备自投常用A相过压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
55 | 备自投常用B相欠压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
56 | 备自投常用B相过压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
57 | 备自投常用C相欠压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
58 | 备自投常用C相过压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
59 | 备自投备用A相欠压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
60 | 备自投备用A相过压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
61 | 备自投备用B相欠压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
62 | 备自投备用B相过压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
63 | 备自投备用C相欠压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
64 | 备自投备用C相过压 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
65 | 备自投常用欠压调整值 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
66 | 备自投常用过压调整值 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
67 | 备自投备用欠压调整值 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
68 | 备自投备用过压调整值 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
69 | 备自投工作模式 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
70 | 探照灯1状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
71 | 探照灯2状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
72 | 主控室照明状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
73 | 高压室照明状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
74 | 风机运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
75 | 水泵运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
76 | 上浮球开关状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
77 | 下浮球开关状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
78 | 备用1运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
79 | 备用2运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
80 | 备用3运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
81 | 备用4运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
82 | 电暖器1运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
83 | 电暖器2运行状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
84 | 探照灯1手自动状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
85 | 探照灯2手自动状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
86 | 主控室照明手自动状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
87 | 高压室照明手自动状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
88 | 高压室风机手自动状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
89 | 水泵手自动状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
90 | 集水池液位 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
91 | A段电缆沟漏水状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
92 | B段电缆沟漏水状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
93 | C段电缆沟漏水状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
94 | D段电缆沟漏水状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
95 | 空调1温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
96 | 空调1湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
97 | 空调1状态 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
98 | 空调2温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
99 | 空调2湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
100 | 空调2状态 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
101 | 空调3温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
102 | 空调3湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
103 | 空调3状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
104 | 空调4温度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
105 | 空调4湿度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
106 | 空调4状态 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
107 | 电暖器1启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
108 | 电暖器1关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
109 | 电暖器2启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
110 | 电暖器2关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
111 | 备用1启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
112 | 备用1关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
113 | 备用2启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
114 | 备用2关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
115 | 备用3启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
116 | 备用3关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
117 | 备用4启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
118 | 备用4关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
119 | 探照灯1启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
120 | 探照灯1关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
121 | 探照灯2启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
122 | 探照灯2关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
123 | 主控室照明启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
124 | 主控室照明关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
125 | 高压室照明启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
126 | 高压室照明关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
127 | 高压室风机启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
128 | 高压室风机关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
140 | 备自投常用合闸命令 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
141 | 备自投备用合闸命令 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
142 | 备自投双分命令 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
143 | 备自投允许远程命令 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 21 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
144 | 空调1温度设定25 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
145 | 空调2温度设定25 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
146 | 空调3温度设定25 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
147 | 空调4温度设定25 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
148 | 电量表有功电度 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 82 | 0 | FBB | KWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
149 | 主控室温度1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
150 | 主控室湿度1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
151 | 主控室有机物1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
152 | 主控室温度2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
153 | 主控室湿度2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
154 | 主控室有机物2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
155 | 高压室温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
156 | 高压室湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
157 | 高压室有机物 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
158 | A段电缆沟温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
159 | A段电缆沟湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
160 | A段电缆沟有机物 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
161 | B段电缆沟温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
162 | B段电缆沟湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
163 | B段电缆沟有机物 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
164 | C段电缆沟温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
165 | C段电缆沟湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
166 | C段电缆沟有机物 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
167 | D段电缆沟温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
168 | D段电缆沟湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
169 | D段电缆沟有机物 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
170 | 电量表A相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
171 | 电量表B相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
172 | 电量表C相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
173 | 电量表AB线电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
174 | 电量表BC线电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
175 | 电量表CA线电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
176 | 电量表A相电流 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
177 | 电量表B相电流 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
178 | 电量表C相电流 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
179 | 电量表总功率因数 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
180 | 电量表A相功率因数 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
181 | 电量表B相功率因数 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
129 | 电量表频率 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 华池变 | NULL | NULL
130 | 水泵启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
131 | 水泵关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
132 | 空调1启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
133 | 空调1关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
134 | 空调2启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
135 | 空调2关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
136 | 空调3启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
137 | 空调3关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
138 | 空调4启动 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
139 | 空调4关闭 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 华池变 | NULL | NULL
297 | 备自投禁止远程命令 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
298 | 备自投手自动状态 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
299 | 主控室温度1 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | X/100+25 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
300 | 主控室湿度1 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
301 | 主控室有机物1 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
302 | 主控室温度2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26.2 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
303 | 主控室湿度2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
304 | 主控室有机物2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
305 | 高压室温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100-6 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
306 | 高压室湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
307 | 高压室有机物 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
308 | A段电缆沟温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
309 | A段电缆沟湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
310 | A段电缆沟有机物 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100-100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
311 | B段电缆沟温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
312 | B段电缆沟湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
313 | B段电缆沟有机物 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100-100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
314 | C段电缆沟温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
315 | C段电缆沟湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
316 | C段电缆沟有机物 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 170 | 0 | 36 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
317 | D段电缆沟温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
318 | D段电缆沟湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
319 | D段电缆沟有机物 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 174 | 0 | 36 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
320 | 电量表A相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
321 | 电量表B相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
322 | 电量表C相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
323 | 电量表AB线电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
324 | 电量表BC线电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
325 | 电量表CA线电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
326 | 电量表A相电流 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
327 | 电量表B相电流 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
328 | 电量表C相电流 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
329 | 电量表总功率因数 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
330 | 电量表A相功率因数 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
331 | 电量表B相功率因数 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
332 | 备自投禁止远程命令 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
333 | 备自投手自动状态 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
334 | 电量表C相功率因数 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
335 | 电量表总有功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
336 | 电量表A相有功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
337 | 电量表B相有功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
338 | 电量表C相有功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
339 | 电量表总无功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
340 | 电量表A相无功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
182 | 电量表C相功率因数 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
183 | 电量表总有功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
184 | 电量表A相有功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
185 | 电量表B相有功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
186 | 电量表C相有功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
187 | 电量表总无功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
188 | 电量表A相无功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
189 | 电量表B相无功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
190 | 电量表C相无功功率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
191 | 备自投常用A相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
192 | 备自投常用B相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
193 | 备自投常用C相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
194 | 备自投备用A相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
195 | 备自投备用B相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
196 | 备自投备用C相电压 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
197 | 备自投常用合闸 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
198 | 备自投备用合闸 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
199 | 备自投双分位置 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
200 | 备自投远程状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
201 | 备自投常用A相欠压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
202 | 备自投常用A相过压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
203 | 备自投常用B相欠压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
204 | 备自投常用B相过压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
205 | 备自投常用C相欠压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
206 | 备自投常用C相过压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
207 | 备自投备用A相欠压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
208 | 备自投备用A相过压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
209 | 备自投备用B相欠压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
210 | 备自投备用B相过压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
211 | 备自投备用C相欠压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
212 | 备自投备用C相过压 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
213 | 备自投常用欠压调整值 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
214 | 备自投常用过压调整值 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
215 | 备自投备用欠压调整值 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
216 | 备自投备用过压调整值 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
217 | 备自投工作模式 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
218 | 探照灯1状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
219 | 探照灯2状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
220 | 主控室照明状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
221 | 高压室照明状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
222 | 风机运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
223 | 水泵运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
224 | 上浮球开关状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
225 | 下浮球开关状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
226 | 备用1运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
227 | 备用2运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
228 | 备用3运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
229 | 备用4运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
230 | 电暖器1运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
231 | 电暖器2运行状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
232 | 探照灯1手自动状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
233 | 探照灯2手自动状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
234 | 主控室照明手自动状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
235 | 高压室照明手自动状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
236 | 高压室风机手自动状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
237 | 水泵手自动状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
238 | 集水池液位 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
239 | A段电缆沟漏水状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
240 | B段电缆沟漏水状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
241 | C段电缆沟漏水状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
242 | D段电缆沟漏水状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
243 | 空调1温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
244 | 空调1湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
245 | 空调1状态 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
246 | 空调2温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
247 | 空调2湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
248 | 空调2状态 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
249 | 空调3温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
250 | 空调3湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
251 | 空调3状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
252 | 空调4温度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
253 | 空调4湿度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
254 | 空调4状态 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
255 | 电暖器1启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
256 | 电暖器1关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
257 | 电暖器2启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
258 | 电暖器2关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
259 | 备用1启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
260 | 备用1关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
261 | 备用2启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
262 | 备用2关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
263 | 备用3启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
264 | 备用3关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
265 | 备用4启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
266 | 备用4关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
267 | 探照灯1启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
268 | 探照灯1关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
269 | 探照灯2启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
270 | 探照灯2关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
271 | 主控室照明启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
272 | 主控室照明关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
273 | 高压室照明启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
274 | 高压室照明关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
275 | 高压室风机启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
276 | 高压室风机关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
277 | 备自投常用合闸命令 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
278 | 备自投备用合闸命令 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
279 | 备自投双分命令 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
280 | 备自投允许远程命令 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
281 | 空调1温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
282 | 空调2温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
283 | 空调3温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
284 | 空调4温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
285 | 电量表有功电度 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
286 | 电量表频率 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 杨湾变 | NULL | NULL
287 | 水泵启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
288 | 水泵关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
289 | 空调1启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
290 | 空调1关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
291 | 空调2启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
292 | 空调2关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
293 | 空调3启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
294 | 空调3关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
295 | 空调4启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
296 | 空调4关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
904 | 主控室温度1 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
905 | 主控室湿度1 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
906 | 主控室有机物1 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
907 | 主控室温度2 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
908 | 主控室湿度2 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
909 | 主控室有机物2 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
910 | 高压室温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
911 | 高压室湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
912 | 高压室有机物 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
913 | A段电缆沟温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
914 | A段电缆沟湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
915 | A段电缆沟有机物 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
916 | B段电缆沟温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
917 | B段电缆沟湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
918 | B段电缆沟有机物 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
919 | C段电缆沟温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
920 | C段电缆沟湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
921 | C段电缆沟有机物 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
922 | D段电缆沟温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
923 | D段电缆沟湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
924 | D段电缆沟有机物 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
925 | 电量表A相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
926 | 电量表B相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
927 | 电量表C相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
928 | 电量表AB线电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
929 | 电量表BC线电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
930 | 电量表CA线电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
931 | 电量表A相电流 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
932 | 电量表B相电流 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
933 | 电量表C相电流 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
934 | 电量表总功率因数 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
935 | 电量表A相功率因数 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
936 | 电量表B相功率因数 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
937 | 备自投禁止远程命令 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
938 | 备自投手自动状态 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
939 | 电量表C相功率因数 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
940 | 电量表总有功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
941 | 电量表A相有功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
942 | 电量表B相有功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
943 | 电量表C相有功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
944 | 电量表总无功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
945 | 电量表A相无功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
946 | 电量表B相无功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
947 | 电量表C相无功功率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
948 | 备自投常用A相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
949 | 备自投常用B相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
950 | 备自投常用C相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
951 | 备自投备用A相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
952 | 备自投备用B相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
953 | 备自投备用C相电压 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
954 | 备自投常用合闸 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
955 | 备自投备用合闸 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
956 | 备自投双分位置 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
341 | 电量表B相无功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
342 | 电量表C相无功功率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
343 | 备自投常用A相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
344 | 备自投常用B相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
345 | 备自投常用C相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
346 | 备自投备用A相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
347 | 备自投备用B相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
348 | 备自投备用C相电压 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
349 | 备自投常用合闸 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
350 | 备自投备用合闸 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
351 | 备自投双分位置 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
352 | 备自投远程状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
353 | 备自投常用A相欠压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
354 | 备自投常用A相过压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
355 | 备自投常用B相欠压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
356 | 备自投常用B相过压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
357 | 备自投常用C相欠压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
358 | 备自投常用C相过压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
359 | 备自投备用A相欠压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
360 | 备自投备用A相过压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
361 | 备自投备用B相欠压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
362 | 备自投备用B相过压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
363 | 备自投备用C相欠压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
364 | 备自投备用C相过压 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
365 | 备自投常用欠压调整值 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
366 | 备自投常用过压调整值 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
367 | 备自投备用欠压调整值 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
368 | 备自投备用过压调整值 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
369 | 备自投工作模式 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
370 | 探照灯1状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
371 | 探照灯2状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
372 | 主控室照明状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
373 | 高压室照明状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
374 | 风机运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
375 | 水泵运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
376 | 上浮球开关状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
377 | 下浮球开关状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
378 | 备用1运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
379 | 备用2运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
380 | 备用3运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
381 | 备用4运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
382 | 电暖器1运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
383 | 电暖器2运行状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
384 | 探照灯1手自动状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
385 | 探照灯2手自动状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
386 | 主控室照明手自动状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
387 | 高压室照明手自动状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
388 | 高压室风机手自动状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
389 | 水泵手自动状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
390 | 集水池液位 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 144 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
391 | A段电缆沟漏水状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
392 | B段电缆沟漏水状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
393 | C段电缆沟漏水状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
394 | D段电缆沟漏水状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
395 | 空调1温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
396 | 空调1湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
397 | 空调1状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 178 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
398 | 空调2温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
399 | 空调2湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
400 | 空调2状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 181 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
401 | 空调3温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
402 | 空调3湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
403 | 空调3状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 184 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
404 | 空调4温度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
405 | 空调4湿度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
406 | 空调4状态 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 187 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
407 | 电暖器1启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
408 | 电暖器1关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
409 | 电暖器2启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
410 | 电暖器2关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
411 | 备用1启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
412 | 备用1关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
413 | 备用2启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
414 | 备用2关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
415 | 备用3启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
416 | 备用3关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
417 | 备用4启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
418 | 备用4关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
419 | 探照灯1启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
420 | 探照灯1关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
421 | 探照灯2启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
422 | 探照灯2关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
423 | 主控室照明启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
424 | 主控室照明关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
425 | 高压室照明启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
426 | 高压室照明关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
427 | 高压室风机启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
428 | 高压室风机关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
429 | 备自投常用合闸命令 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
430 | 备自投备用合闸命令 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
431 | 备自投双分命令 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
432 | 备自投允许远程命令 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
433 | 空调1温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
434 | 空调2温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
435 | 空调3温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
436 | 空调4温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
437 | 电量表有功电度 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
438 | 电量表频率 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 瑞源变 | NULL | NULL
439 | 水泵启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
440 | 水泵关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
441 | 空调1启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
442 | 空调1关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
443 | 空调2启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
444 | 空调2关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
445 | 空调3启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
446 | 空调3关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
447 | 空调4启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
448 | 空调4关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
449 | 空调1温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
450 | 空调2温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
451 | 空调3温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
452 | 空调4温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
453 | 空调5启动 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
454 | 空调5关闭 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
455 | 空调5温度设定25 |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
456 | 主控室温度1 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
457 | 主控室湿度1 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
458 | 主控室有机物1 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
459 | 主控室温度2 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
460 | 主控室湿度2 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
461 | 主控室有机物2 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
462 | 高压室温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
463 | 高压室湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
464 | 高压室有机物 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
465 | A段电缆沟温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
466 | A段电缆沟湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
467 | A段电缆沟有机物 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
468 | B段区电缆沟温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
469 | B段电缆沟湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
470 | B段电缆沟有机物 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
471 | C段电缆沟温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
472 | C段电缆沟湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
473 | C段电缆沟有机物 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
474 | D段电缆沟温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
475 | D段电缆沟湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
476 | D段电缆沟有机物 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/10 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
477 | 电量表A相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
478 | 电量表B相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
479 | 电量表C相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
480 | 电量表AB线电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
481 | 电量表BC线电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
482 | 电量表CA线电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
483 | 电量表A相电流 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/10 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
484 | 电量表B相电流 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/10 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
485 | 电量表C相电流 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/10 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
486 | 电量表总功率因数 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
487 | 电量表A相功率因数 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
488 | 电量表B相功率因数 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
489 | 电量表C相功率因数 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
490 | 电量表总有功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 82 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
491 | 电量表A相有功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 87 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
492 | 电量表B相有功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 88 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
493 | 电量表C相有功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 89 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
494 | 电量表总无功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 84 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
495 | 电量表A相无功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 90 | 0 | x*30/1000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
496 | 电量表B相无功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 91 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
497 | 电量表C相无功功率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 92 | 0 | (65535-x*10)*3/1000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
498 | 备自投常用A相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 |  | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变
499 | 备自投常用B相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 51 | 0 |  | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变
500 | 备自投常用C相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 52 | 0 |  | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变
501 | 备自投备用A相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 | 0 |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
502 | 备自投备用B相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 54 | 0 |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
503 | 备自投备用C相电压 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 55 | 0 |  | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
504 | 备自投常用合闸 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
505 | 备自投备用合闸 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
506 | 备自投双分位置 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
507 | 备自投远程状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
508 | 备自投常用A相欠压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
509 | 备自投常用A相过压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
510 | 备自投常用B相欠压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
511 | 备自投常用B相过压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
512 | 备自投常用C相欠压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
513 | 备自投常用C相过压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
514 | 备自投备用A相欠压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
515 | 备自投备用A相过压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
516 | 备自投备用B相欠压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
517 | 备自投备用B相过压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
518 | 备自投备用C相欠压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
519 | 备自投备用C相过压 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
520 | 备自投常用欠压调整值 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | x*10 | V | 0D 06 20 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
521 | 备自投常用过压调整值 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 101 | 0 | x*10 | V | 0D 06 20 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
522 | 备自投备用欠压调整值 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 102 | 0 | x*10 | V | 0D 06 20 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
523 | 备自投备用过压调整值 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 103 | 0 | x*10 | V | 0D 06 20 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
524 | 备自投工作模式 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
525 | 探照灯1状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
526 | 探照灯2状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
527 | 主控室照明状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
528 | 高压室照明状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
529 | 风机运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
530 | 水泵运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
531 | 上浮球开关状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
532 | 下浮球开关状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
533 | 备用1运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
534 | 备用2运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
535 | 备用3运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
536 | 备用4运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
537 | 电暖器1运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
538 | 电暖器2运行状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
539 | 探照灯1手自动状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
540 | 探照灯2手自动状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
541 | 主控室照明手自动状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
542 | 高压室照明手自动状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
543 | 高压室风机手自动状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
544 | 水泵手自动状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
545 | 集水池液位 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
546 | A段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
547 | B段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
548 | C段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
549 | D段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
550 | 空调1温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
551 | 空调1湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
552 | 空调1状态 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
553 | 空调2温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
554 | 空调2湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
555 | 空调2状态 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
556 | 空调3温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
557 | 空调3湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
558 | 空调3状态 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
559 | 空调4温度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
560 | 空调4湿度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
561 | 空调4状态 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
562 | 电暖器1启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
563 | 电暖器1关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
564 | 电暖器2启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
565 | 电暖器2关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
566 | 备用1启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
567 | 备用1关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
568 | 备用2启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
569 | 备用2关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
570 | 备用3启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
571 | 备用3关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
572 | 备用4启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
573 | 备用4关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
574 | 探照灯1启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
575 | 探照灯1关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
576 | 探照灯2启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
577 | 探照灯2关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
578 | 主控室照明启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
579 | 主控室照明关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
580 | 高压室照明启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
581 | 高压室照明关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
582 | 高压室风机启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
583 | 高压室风机关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
584 | 备自投常用合闸命令 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
585 | 备自投备用合闸命令 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
586 | 备自投双分命令 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
587 | 备自投允许远程命令 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 21 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
588 | 空调1温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
589 | 空调2温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
590 | 空调3温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
591 | 空调4温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
592 | 电量表有功电度 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 82 | 0 | FBB | KWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
593 | 电量表频率 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 环江变 | NULL | NULL
594 | 水泵启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
595 | 水泵关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
596 | 空调1启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
597 | 空调1关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
598 | 空调2启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
599 | 空调2关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
600 | 空调3启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
601 | 空调3关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
602 | 空调4启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
603 | 空调4关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
604 | 主控室温度1 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
605 | 主控室湿度1 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
606 | 主控室有机物1 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
607 | 主控室温度2 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
608 | 主控室湿度2 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
609 | 主控室有机物2 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
610 | 高压室温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
611 | 高压室湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
612 | 高压室有机物 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
613 | A段电缆沟温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
614 | A段电缆沟湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
615 | A段电缆沟有机物 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
616 | B段电缆沟温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
617 | B段电缆沟湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
618 | B段电缆沟有机物 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
619 | C段电缆沟温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
620 | C段电缆沟湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
621 | C段电缆沟有机物 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
622 | D段电缆沟温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
623 | D段电缆沟湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
624 | D段电缆沟有机物 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
625 | 电量表A相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
626 | 电量表B相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
627 | 电量表C相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
628 | 电量表AB线电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
629 | 电量表BC线电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
630 | 电量表CA线电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
631 | 电量表A相电流 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
632 | 电量表B相电流 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
633 | 电量表C相电流 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
634 | 电量表总功率因数 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
635 | 电量表A相功率因数 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
636 | 电量表B相功率因数 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
637 | 备自投禁止远程命令 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
638 | 备自投手自动状态 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
639 | 电量表C相功率因数 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
640 | 电量表总有功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
641 | 电量表A相有功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
642 | 电量表B相有功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
643 | 电量表C相有功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
644 | 电量表总无功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
645 | 电量表A相无功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
646 | 电量表B相无功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
647 | 电量表C相无功功率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
648 | 备自投常用A相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
649 | 备自投常用B相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
650 | 备自投常用C相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
651 | 备自投备用A相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
652 | 备自投备用B相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
653 | 备自投备用C相电压 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
654 | 备自投常用合闸 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
655 | 备自投备用合闸 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
656 | 备自投双分位置 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
657 | 备自投远程状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
658 | 备自投常用A相欠压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
659 | 备自投常用A相过压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
660 | 备自投常用B相欠压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
661 | 备自投常用B相过压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
662 | 备自投常用C相欠压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
663 | 备自投常用C相过压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
664 | 备自投备用A相欠压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
665 | 备自投备用A相过压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
666 | 备自投备用B相欠压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
667 | 备自投备用B相过压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
668 | 备自投备用C相欠压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
669 | 备自投备用C相过压 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
670 | 备自投常用欠压调整值 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
671 | 备自投常用过压调整值 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
672 | 备自投备用欠压调整值 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
673 | 备自投备用过压调整值 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
674 | 备自投工作模式 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
675 | 探照灯1状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
676 | 探照灯2状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
677 | 主控室照明状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
678 | 高压室照明状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
679 | 风机运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
680 | 水泵运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
681 | 上浮球开关状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
682 | 下浮球开关状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
683 | 备用1运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
684 | 备用2运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
685 | 备用3运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
686 | 备用4运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
687 | 电暖器1运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
688 | 电暖器2运行状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
689 | 探照灯1手自动状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
690 | 探照灯2手自动状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
691 | 主控室照明手自动状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
692 | 高压室照明手自动状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
693 | 高压室风机手自动状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
694 | 水泵手自动状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
695 | 集水池液位 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
696 | A段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
697 | B段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
698 | C段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
699 | D段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
700 | 空调1温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
701 | 空调1湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
702 | 空调1状态 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
703 | 空调2温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
704 | 空调2湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
705 | 空调2状态 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
706 | 空调3温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
707 | 空调3湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
708 | 空调3状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
709 | 空调4温度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
710 | 空调4湿度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
711 | 空调4状态 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
712 | 电暖器1启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
713 | 电暖器1关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
714 | 电暖器2启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
715 | 电暖器2关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
716 | 备用1启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
717 | 备用1关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
718 | 备用2启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
719 | 备用2关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
720 | 备用3启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
721 | 备用3关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
722 | 备用4启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
723 | 备用4关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
724 | 探照灯1启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
725 | 探照灯1关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
726 | 探照灯2启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
727 | 探照灯2关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
728 | 主控室照明启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
729 | 主控室照明关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
730 | 高压室照明启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
731 | 高压室照明关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
732 | 高压室风机启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
733 | 高压室风机关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
734 | 备自投常用合闸命令 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
735 | 备自投备用合闸命令 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
736 | 备自投双分命令 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
737 | 备自投允许远程命令 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
738 | 空调1温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
739 | 空调2温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
740 | 空调3温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
741 | 空调4温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
742 | 电量表有功电度 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
743 | 电量表频率 |  | 1 | 5 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 1 | 郝阳变 | NULL | NULL
744 | 水泵启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
745 | 水泵关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
746 | 空调1启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
747 | 空调1关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
748 | 空调2启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
749 | 空调2关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
750 | 空调3启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
751 | 空调3关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
752 | 空调4启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
753 | 空调4关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
754 | 主控室温度1 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
755 | 主控室湿度1 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
756 | 主控室有机物1 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
757 | 主控室温度2 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
758 | 主控室湿度2 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
759 | 主控室有机物2 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
760 | 高压室温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
761 | 高压室湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
762 | 高压室有机物 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
763 | A段电缆沟温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
764 | A段电缆沟湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
765 | A段电缆沟有机物 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
766 | B段电缆沟温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
767 | B段电缆沟湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
768 | B段电缆沟有机物 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
769 | C段电缆沟温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
770 | C段电缆沟湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
771 | C段电缆沟有机物 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
772 | D段电缆沟温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
773 | D段电缆沟湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
774 | D段电缆沟有机物 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
775 | 电量表A相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
776 | 电量表B相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
777 | 电量表C相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
778 | 电量表AB线电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
779 | 电量表BC线电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
780 | 电量表CA线电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
781 | 电量表A相电流 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
782 | 电量表B相电流 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
783 | 电量表C相电流 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
784 | 电量表总功率因数 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
785 | 电量表A相功率因数 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
786 | 电量表B相功率因数 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
787 | 备自投禁止远程命令 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
788 | 备自投手自动状态 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
789 | 电量表C相功率因数 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
790 | 电量表总有功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
791 | 电量表A相有功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
792 | 电量表B相有功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
793 | 电量表C相有功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
794 | 电量表总无功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
795 | 电量表A相无功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
796 | 电量表B相无功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
797 | 电量表C相无功功率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
798 | 备自投常用A相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
799 | 备自投常用B相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
800 | 备自投常用C相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
801 | 备自投备用A相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
802 | 备自投备用B相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
803 | 备自投备用C相电压 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
804 | 备自投常用合闸 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
805 | 备自投备用合闸 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
806 | 备自投双分位置 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
807 | 备自投远程状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
808 | 备自投常用A相欠压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
809 | 备自投常用A相过压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
810 | 备自投常用B相欠压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
811 | 备自投常用B相过压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
812 | 备自投常用C相欠压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
813 | 备自投常用C相过压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
814 | 备自投备用A相欠压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
815 | 备自投备用A相过压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
816 | 备自投备用B相欠压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
817 | 备自投备用B相过压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
818 | 备自投备用C相欠压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
819 | 备自投备用C相过压 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
820 | 备自投常用欠压调整值 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
821 | 备自投常用过压调整值 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
822 | 备自投备用欠压调整值 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
823 | 备自投备用过压调整值 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
824 | 备自投工作模式 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
825 | 探照灯1状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
826 | 探照灯2状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
827 | 主控室照明状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
828 | 高压室照明状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
829 | 风机运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
830 | 水泵运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
831 | 上浮球开关状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
832 | 下浮球开关状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
833 | 备用1运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
834 | 备用2运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
835 | 备用3运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
836 | 备用4运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
837 | 电暖器1运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
838 | 电暖器2运行状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
839 | 探照灯1手自动状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
840 | 探照灯2手自动状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
841 | 主控室照明手自动状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
842 | 高压室照明手自动状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
843 | 高压室风机手自动状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
844 | 水泵手自动状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
845 | 集水池液位 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
846 | A段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
847 | B段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
848 | C段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
849 | D段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
850 | 空调1温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
851 | 空调1湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
852 | 空调1状态 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
853 | 空调2温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
854 | 空调2湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
855 | 空调2状态 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
856 | 空调3温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
857 | 空调3湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
858 | 空调3状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
859 | 空调4温度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
860 | 空调4湿度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
861 | 空调4状态 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
862 | 电暖器1启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
863 | 电暖器1关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
864 | 电暖器2启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
865 | 电暖器2关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
866 | 备用1启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
867 | 备用1关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
868 | 备用2启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
869 | 备用2关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
870 | 备用3启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
871 | 备用3关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
872 | 备用4启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
873 | 备用4关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
874 | 探照灯1启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
875 | 探照灯1关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
876 | 探照灯2启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
877 | 探照灯2关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
878 | 主控室照明启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
879 | 主控室照明关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
880 | 高压室照明启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
881 | 高压室照明关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
882 | 高压室风机启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
883 | 高压室风机关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
884 | 备自投常用合闸命令 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
885 | 备自投备用合闸命令 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
886 | 备自投双分命令 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
887 | 备自投允许远程命令 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
888 | 空调1温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
889 | 空调2温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
890 | 空调3温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
891 | 空调4温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
892 | 电量表有功电度 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
893 | 电量表频率 |  | 5 | 6 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 巴山变 | NULL | NULL
894 | 水泵启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
895 | 水泵关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
896 | 空调1启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
897 | 空调1关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
898 | 空调2启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
899 | 空调2关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
900 | 空调3启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
901 | 空调3关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
902 | 空调4启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
903 | 空调4关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
957 | 备自投远程状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
958 | 备自投常用A相欠压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
959 | 备自投常用A相过压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
960 | 备自投常用B相欠压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
961 | 备自投常用B相过压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
962 | 备自投常用C相欠压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
963 | 备自投常用C相过压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
964 | 备自投备用A相欠压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
965 | 备自投备用A相过压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
966 | 备自投备用B相欠压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
967 | 备自投备用B相过压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
968 | 备自投备用C相欠压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
969 | 备自投备用C相过压 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
970 | 备自投常用欠压调整值 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
971 | 备自投常用过压调整值 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
972 | 备自投备用欠压调整值 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
973 | 备自投备用过压调整值 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
974 | 备自投工作模式 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
975 | 探照灯1状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
976 | 探照灯2状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
977 | 主控室照明状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
978 | 高压室照明状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
979 | 风机运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
980 | 水泵运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
981 | 上浮球开关状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
982 | 下浮球开关状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
983 | 备用1运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
984 | 备用2运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
985 | 备用3运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
986 | 备用4运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
987 | 电暖器1运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
988 | 电暖器2运行状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
989 | 探照灯1手自动状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
990 | 探照灯2手自动状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
991 | 主控室照明手自动状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
992 | 高压室照明手自动状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
993 | 高压室风机手自动状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
994 | 水泵手自动状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
995 | 集水池液位 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
996 | A段电缆沟漏水状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
997 | B段电缆沟漏水状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
998 | C段电缆沟漏水状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
999 | D段电缆沟漏水状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1000 | 空调1温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1001 | 空调1湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1002 | 空调1状态 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1003 | 空调2温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1004 | 空调2湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1005 | 空调2状态 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1006 | 空调3温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1007 | 空调3湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1008 | 空调3状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1009 | 空调4温度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1010 | 空调4湿度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1011 | 空调4状态 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1012 | 电暖器1启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1013 | 电暖器1关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1014 | 电暖器2启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1015 | 电暖器2关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1016 | 备用1启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1017 | 备用1关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1018 | 备用2启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1019 | 备用2关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1020 | 备用3启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1021 | 备用3关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1022 | 备用4启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1023 | 备用4关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1024 | 探照灯1启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1025 | 探照灯1关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1026 | 探照灯2启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1027 | 探照灯2关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1028 | 主控室照明启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1029 | 主控室照明关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1030 | 高压室照明启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1031 | 高压室照明关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1032 | 高压室风机启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1033 | 高压室风机关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1034 | 备自投常用合闸命令 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1035 | 备自投备用合闸命令 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1036 | 备自投双分命令 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1037 | 备自投允许远程命令 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1038 | 空调1温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1039 | 空调2温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1040 | 空调3温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1041 | 空调4温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1042 | 电量表有功电度 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1043 | 电量表频率 |  | 6 | 7 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 榆树变 | NULL | NULL
1044 | 水泵启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1045 | 水泵关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1046 | 空调1启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1047 | 空调1关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1048 | 空调2启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1049 | 空调2关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1050 | 空调3启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1051 | 空调3关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1052 | 空调4启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1053 | 空调4关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
1054 | 主控室温度1 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1055 | 主控室湿度1 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1056 | 主控室有机物1 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1057 | 主控室温度2 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1058 | 主控室湿度2 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1059 | 主控室有机物2 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1060 | 高压室温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1061 | 高压室湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1062 | 高压室有机物 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1063 | A段电缆沟温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1064 | A段电缆沟湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1065 | A段电缆沟有机物 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1066 | B段电缆沟温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1067 | B段电缆沟湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1068 | B段电缆沟有机物 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1069 | C段电缆沟温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1070 | C段电缆沟湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1071 | C段电缆沟有机物 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1072 | D段电缆沟温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1073 | D段电缆沟湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1074 | D段电缆沟有机物 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1075 | 电量表A相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1076 | 电量表B相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1077 | 电量表C相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1078 | 电量表AB线电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1079 | 电量表BC线电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1080 | 电量表CA线电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1081 | 电量表A相电流 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1082 | 电量表B相电流 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1083 | 电量表C相电流 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1084 | 电量表总功率因数 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1085 | 电量表A相功率因数 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1086 | 电量表B相功率因数 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1087 | 备自投禁止远程命令 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1088 | 备自投手自动状态 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1089 | 电量表C相功率因数 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1090 | 电量表总有功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1091 | 电量表A相有功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1092 | 电量表B相有功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1093 | 电量表C相有功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1094 | 电量表总无功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1095 | 电量表A相无功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1096 | 电量表B相无功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1097 | 电量表C相无功功率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1098 | 备自投常用A相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1099 | 备自投常用B相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1100 | 备自投常用C相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1101 | 备自投备用A相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1102 | 备自投备用B相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1103 | 备自投备用C相电压 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1104 | 备自投常用合闸 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1105 | 备自投备用合闸 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1106 | 备自投双分位置 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1107 | 备自投远程状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1108 | 备自投常用A相欠压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1109 | 备自投常用A相过压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1110 | 备自投常用B相欠压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1111 | 备自投常用B相过压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1112 | 备自投常用C相欠压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1113 | 备自投常用C相过压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1114 | 备自投备用A相欠压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1115 | 备自投备用A相过压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1116 | 备自投备用B相欠压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1117 | 备自投备用B相过压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1118 | 备自投备用C相欠压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1119 | 备自投备用C相过压 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1120 | 备自投常用欠压调整值 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1121 | 备自投常用过压调整值 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1122 | 备自投备用欠压调整值 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1123 | 备自投备用过压调整值 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1124 | 备自投工作模式 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1125 | 探照灯1状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1126 | 探照灯2状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1127 | 主控室照明状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1128 | 高压室照明状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1129 | 风机运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1130 | 水泵运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1131 | 上浮球开关状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1132 | 下浮球开关状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1133 | 备用1运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1134 | 备用2运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1135 | 备用3运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1136 | 备用4运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1137 | 电暖器1运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1138 | 电暖器2运行状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1139 | 探照灯1手自动状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1140 | 探照灯2手自动状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1141 | 主控室照明手自动状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1142 | 高压室照明手自动状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1143 | 高压室风机手自动状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1144 | 水泵手自动状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1145 | 集水池液位 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1146 | A段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1147 | B段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1148 | C段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1149 | D段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1150 | 空调1温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1151 | 空调1湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1152 | 空调1状态 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1153 | 空调2温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1154 | 空调2湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1155 | 空调2状态 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1156 | 空调3温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1157 | 空调3湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1158 | 空调3状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1159 | 空调4温度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1160 | 空调4湿度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1161 | 空调4状态 |  | 7 | 8 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1162 | 电暖器1启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1163 | 电暖器1关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1164 | 电暖器2启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1165 | 电暖器2关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1166 | 备用1启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1167 | 备用1关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1168 | 备用2启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1169 | 备用2关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1170 | 备用3启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1171 | 备用3关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1172 | 备用4启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1173 | 备用4关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1174 | 探照灯1启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1175 | 探照灯1关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1176 | 探照灯2启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1177 | 探照灯2关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1178 | 主控室照明启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1179 | 主控室照明关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1180 | 高压室照明启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1181 | 高压室照明关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1182 | 高压室风机启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1183 | 高压室风机关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1184 | 备自投常用合闸命令 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1185 | 备自投备用合闸命令 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1186 | 备自投双分命令 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1187 | 备自投允许远程命令 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1188 | 空调1温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1189 | 空调2温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1190 | 空调3温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1191 | 空调4温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1192 | 电量表有功电度 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1193 | 电量表频率 |  | 7 | 8 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 侯市变 | NULL | NULL
1194 | 水泵启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1195 | 水泵关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1196 | 空调1启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1197 | 空调1关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1198 | 空调2启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1199 | 空调2关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1200 | 空调3启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1201 | 空调3关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1202 | 空调4启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1203 | 空调4关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
1204 | 主控室温度1 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1205 | 主控室湿度1 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1206 | 主控室有机物1 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1207 | 主控室温度2 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1208 | 主控室湿度2 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1209 | 主控室有机物2 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1210 | 高压室温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1211 | 高压室湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1212 | 高压室有机物 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1213 | A段电缆沟温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1214 | A段电缆沟湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1215 | A段电缆沟有机物 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1216 | B段电缆沟温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1217 | B段电缆沟湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1218 | B段电缆沟有机物 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1219 | C段电缆沟温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1220 | C段电缆沟湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1221 | C段电缆沟有机物 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1222 | D段电缆沟温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1223 | D段电缆沟湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1224 | D段电缆沟有机物 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1225 | 电量表A相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1226 | 电量表B相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1227 | 电量表C相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1228 | 电量表AB线电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1229 | 电量表BC线电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1230 | 电量表CA线电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1231 | 电量表A相电流 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1232 | 电量表B相电流 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1233 | 电量表C相电流 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1234 | 电量表总功率因数 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1235 | 电量表A相功率因数 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1236 | 电量表B相功率因数 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1237 | 备自投禁止远程命令 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1238 | 备自投手自动状态 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1239 | 电量表C相功率因数 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1240 | 电量表总有功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1241 | 电量表A相有功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1242 | 电量表B相有功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1243 | 电量表C相有功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1244 | 电量表总无功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1245 | 电量表A相无功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1246 | 电量表B相无功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1247 | 电量表C相无功功率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1248 | 备自投常用A相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1249 | 备自投常用B相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1250 | 备自投常用C相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1251 | 备自投备用A相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1252 | 备自投备用B相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1253 | 备自投备用C相电压 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1254 | 备自投常用合闸 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1255 | 备自投备用合闸 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1256 | 备自投双分位置 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1257 | 备自投远程状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1258 | 备自投常用A相欠压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1259 | 备自投常用A相过压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1260 | 备自投常用B相欠压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1261 | 备自投常用B相过压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1262 | 备自投常用C相欠压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1263 | 备自投常用C相过压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1264 | 备自投备用A相欠压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1265 | 备自投备用A相过压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1266 | 备自投备用B相欠压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1267 | 备自投备用B相过压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1268 | 备自投备用C相欠压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1269 | 备自投备用C相过压 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1270 | 备自投常用欠压调整值 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1271 | 备自投常用过压调整值 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1272 | 备自投备用欠压调整值 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1273 | 备自投备用过压调整值 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1274 | 备自投工作模式 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1275 | 探照灯1状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1276 | 探照灯2状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1277 | 主控室照明状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1278 | 高压室照明状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1279 | 风机运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1280 | 水泵运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1281 | 上浮球开关状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1282 | 下浮球开关状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1283 | 备用1运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1284 | 备用2运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1285 | 备用3运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1286 | 备用4运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1287 | 电暖器1运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1288 | 电暖器2运行状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1289 | 探照灯1手自动状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1290 | 探照灯2手自动状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1291 | 主控室照明手自动状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1292 | 高压室照明手自动状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1293 | 高压室风机手自动状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1294 | 水泵手自动状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1295 | 集水池液位 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1296 | A段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1297 | B段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1298 | C段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1299 | D段电缆沟漏水状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1300 | 空调1温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1301 | 空调1湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1302 | 空调1状态 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1303 | 空调2温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1304 | 空调2湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1305 | 空调2状态 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1306 | 空调3温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1307 | 空调3湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1308 | 空调3状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1309 | 空调4温度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1310 | 空调4湿度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1311 | 空调4状态 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1312 | 电暖器1启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1313 | 电暖器1关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1314 | 电暖器2启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1315 | 电暖器2关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1316 | 备用1启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1317 | 备用1关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1318 | 备用2启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1319 | 备用2关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1320 | 备用3启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1321 | 备用3关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1322 | 备用4启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1323 | 备用4关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1324 | 探照灯1启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1325 | 探照灯1关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1326 | 探照灯2启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1327 | 探照灯2关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1328 | 主控室照明启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1329 | 主控室照明关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1330 | 高压室照明启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1331 | 高压室照明关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1332 | 高压室风机启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1333 | 高压室风机关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1334 | 备自投常用合闸命令 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1335 | 备自投备用合闸命令 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1336 | 备自投双分命令 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1337 | 备自投允许远程命令 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1338 | 空调1温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1339 | 空调2温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1340 | 空调3温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1341 | 空调4温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1342 | 电量表有功电度 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1343 | 电量表频率 |  | 7 | 9 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 靖南变 | NULL | NULL
1344 | 水泵启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1345 | 水泵关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1346 | 空调1启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1347 | 空调1关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1348 | 空调2启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1349 | 空调2关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1350 | 空调3启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1351 | 空调3关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1352 | 空调4启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1353 | 空调4关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
1354 | 主控室温度1 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1355 | 主控室湿度1 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1356 | 主控室有机物1 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1357 | 主控室温度2 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1358 | 主控室湿度2 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1359 | 主控室有机物2 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1360 | 高压室温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1361 | 高压室湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1362 | 高压室有机物 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1363 | A段电缆沟温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1364 | A段电缆沟湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1365 | A段电缆沟有机物 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1366 | B段电缆沟温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1367 | B段电缆沟湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1368 | B段电缆沟有机物 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1369 | C段电缆沟温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1370 | C段电缆沟湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1371 | C段电缆沟有机物 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1372 | D段电缆沟温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1373 | D段电缆沟湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1374 | D段电缆沟有机物 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1375 | 电量表A相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1376 | 电量表B相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1377 | 电量表C相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1378 | 电量表AB线电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1379 | 电量表BC线电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1380 | 电量表CA线电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1381 | 电量表A相电流 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1382 | 电量表B相电流 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1383 | 电量表C相电流 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1384 | 电量表总功率因数 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1385 | 电量表A相功率因数 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1386 | 电量表B相功率因数 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1387 | 备自投禁止远程命令 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1388 | 备自投手自动状态 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1389 | 电量表C相功率因数 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1390 | 电量表总有功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1391 | 电量表A相有功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1392 | 电量表B相有功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1393 | 电量表C相有功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1394 | 电量表总无功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1395 | 电量表A相无功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1396 | 电量表B相无功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1397 | 电量表C相无功功率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1398 | 备自投常用A相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1399 | 备自投常用B相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1400 | 备自投常用C相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1401 | 备自投备用A相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1402 | 备自投备用B相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1403 | 备自投备用C相电压 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1404 | 备自投常用合闸 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1405 | 备自投备用合闸 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1406 | 备自投双分位置 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1407 | 备自投远程状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1408 | 备自投常用A相欠压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1409 | 备自投常用A相过压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1410 | 备自投常用B相欠压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1411 | 备自投常用B相过压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1412 | 备自投常用C相欠压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1413 | 备自投常用C相过压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1414 | 备自投备用A相欠压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1415 | 备自投备用A相过压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1416 | 备自投备用B相欠压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1417 | 备自投备用B相过压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1418 | 备自投备用C相欠压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1419 | 备自投备用C相过压 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1420 | 备自投常用欠压调整值 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1421 | 备自投常用过压调整值 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1422 | 备自投备用欠压调整值 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1423 | 备自投备用过压调整值 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1424 | 备自投工作模式 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1425 | 探照灯1状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1426 | 探照灯2状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1427 | 主控室照明状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1428 | 高压室照明状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1429 | 风机运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1430 | 水泵运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1431 | 上浮球开关状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1432 | 下浮球开关状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1433 | 备用1运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1434 | 备用2运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1435 | 备用3运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1436 | 备用4运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1437 | 电暖器1运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1438 | 电暖器2运行状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1439 | 探照灯1手自动状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1440 | 探照灯2手自动状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1441 | 主控室照明手自动状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1442 | 高压室照明手自动状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1443 | 高压室风机手自动状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1444 | 水泵手自动状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1445 | 集水池液位 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1446 | A段电缆沟漏水状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1447 | B段电缆沟漏水状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1448 | C段电缆沟漏水状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1449 | D段电缆沟漏水状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1450 | 空调1温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1451 | 空调1湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1452 | 空调1状态 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1453 | 空调2温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1454 | 空调2湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1455 | 空调2状态 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1456 | 空调3温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1457 | 空调3湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1458 | 空调3状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1459 | 空调4温度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1460 | 空调4湿度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1461 | 空调4状态 |  | 8 | 10 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1462 | 电暖器1启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1463 | 电暖器1关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1464 | 电暖器2启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1465 | 电暖器2关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1466 | 备用1启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1467 | 备用1关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1468 | 备用2启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1469 | 备用2关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1470 | 备用3启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1471 | 备用3关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1472 | 备用4启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1473 | 备用4关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1474 | 探照灯1启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1475 | 探照灯1关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1476 | 探照灯2启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1477 | 探照灯2关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1478 | 主控室照明启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1479 | 主控室照明关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1480 | 高压室照明启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1481 | 高压室照明关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1482 | 高压室风机启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1483 | 高压室风机关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1484 | 备自投常用合闸命令 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1485 | 备自投备用合闸命令 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1486 | 备自投双分命令 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1487 | 备自投允许远程命令 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1488 | 空调1温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1489 | 空调2温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1490 | 空调3温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1491 | 空调4温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1492 | 电量表有功电度 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1493 | 电量表频率 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王南变 | NULL | NULL
1494 | 水泵启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1495 | 水泵关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1496 | 空调1启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1497 | 空调1关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1498 | 空调2启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1499 | 空调2关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1500 | 空调3启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1501 | 空调3关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1502 | 空调4启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
1503 | 空调4关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2656 | C段电缆沟湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2657 | C段电缆沟有机物 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2658 | C段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2659 | 空调1温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2660 | 空调1湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 177 | 1 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2661 | 空调1状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2662 | 空调1温度设定25 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2663 | 空调1启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2664 | 空调1关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2665 | 空调2温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2666 | 空调2湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2667 | 空调2状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2668 | 空调2温度设定25 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2669 | 空调2启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2670 | 空调2关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2896 | 集水池1液位 | 35kV区 | 1 | 4 | 2 | 2 | 145 | 0 | x/100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 环江变 | NULL | NULL
2897 | 集水池2液位 | 主变区1# | 1 | 4 | 2 | 2 | 146 | 0 | x/100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 环江变 | NULL | NULL
2898 | 集水池3液位 | 主变区2# | 1 | 4 | 2 | 2 | 147 | 0 | x/100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 环江变 | NULL | NULL
2899 | 集水池4液位 | 10kV区 | 1 | 4 | 2 | 2 | 148 | 0 | x/100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 环江变 | NULL | NULL
2900 | 1号工器具柜温度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 194 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2901 | 1号工器具柜湿度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 195 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2902 | 1号工器具柜高温报警 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 196 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2903 | 1号工器具柜温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 197 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 40 | 50 | 10 | 1 | 工器具1温度高限 | 工器具1温度高高报 | 工器具1温度低限 | 工器具1温度低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2904 | 1号工器具柜湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 198 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2905 | 2号工器具柜温度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 199 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2906 | 2号工器具柜湿度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2907 | 2号工器具柜高温报警 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 201 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2908 | 2号工器具柜温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 202 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 40 | 50 | 10 | 1 | 工器具2温度高限 | 工器具2温度高高报 | 工器具2温度低限 | 工器具2温度低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2909 | 2号工器具柜湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 203 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2910 | 3号工器具柜温度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 204 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2911 | 3号工器具柜湿度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 205 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2912 | 3号工器具柜高温报警 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 206 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2913 | 3号工器具柜温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 207 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 40 | 50 | 10 | 1 | 工器具3温度高限 | 工器具3温度高高报 | 工器具3温度低限 | 工器具3温度低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2914 | 3号工器具柜湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 208 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2915 | 4号工器具柜温度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 209 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2916 | 4号工器具柜湿度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2917 | 4号工器具柜高温报警 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 211 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2918 | 4号工器具柜温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 212 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 40 | 50 | 10 | 1 | 工器具4温度低限 | 工器具4温度高高报 | 工器具4温度低限 | 工器具4温度低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2919 | 4号工器具柜湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 213 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2920 | 5号工器具柜温度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 214 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2921 | 5号工器具柜湿度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 215 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2922 | 5号工器具柜高温报警 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 216 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2923 | 5号工器具柜温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 217 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 40 | 50 | 10 | 1 | 工器具5温度高限 | 工器具5温度高高报 | 工器具5温度低限 | 工器具5温度低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2924 | 5号工器具柜湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 218 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2925 | 6号工器具柜温度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 219 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2926 | 6号工器具柜湿度控制 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 220 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2927 | 6号工器具柜高温报警 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 221 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2928 | 6号工器具柜温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 222 | 0 | x/10 | ℃ |  | 0 | 40 | 50 | 10 | 1 | 工器具6温度高限 | 工器具6温度高高报 | 工器具6温度低限 | 工器具6温度低低报 | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2929 | 6号工器具柜湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 223 | 0 | x/10 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2930 | A组A相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 230 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2931 | A组A相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 231 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2932 | A组A相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 232 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2933 | A组B相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 233 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2934 | A组B相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 234 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2935 | A组B相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 235 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2936 | A组C相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 236 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2937 | A组C相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 237 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2938 | A组C相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 238 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2939 | B组A相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 239 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2940 | B组A相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 240 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2941 | B组A相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 241 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2942 | B组B相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 242 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2943 | B组B相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 243 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2944 | B组B相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 244 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2945 | B组C相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 245 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2946 | B组C相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 246 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2947 | B组C相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 247 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2948 | C组A相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 248 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2949 | C组A相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 249 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2950 | C组A相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 250 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2951 | C组B相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 251 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2952 | C组B相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 252 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2953 | C组B相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 253 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2553 | 主控室温度1 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2554 | 主控室湿度1 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2555 | 主控室有机物1 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2556 | 主控室温度2 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2557 | 主控室湿度2 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2558 | 主控室有机物2 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2559 | 高压室温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2560 | 高压室湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2561 | 高压室有机物 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2562 | 备自投进线1AB相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 410 | 420 | 350 | 340 | 备自投进线1AB高报 | 备自投进线1AB高高报 | 备自投进线1AB低报 | 备自投进线1AB低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2563 | 备自投进线1BC相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 410 | 420 | 350 | 340 | 备自投进线1BC高报 | 备自投进线1BC高高报 | 备自投进线1BC低报 | 备自投进线1BC低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2564 | 备自投进线1CA相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 410 | 420 | 350 | 340 | 备自投进线1CA高报 | 备自投进线1CA高高报 | 备自投进线1CA低报 | 备自投进线1CA低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2565 | 备自投进线2AB相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 410 | 420 | 350 | 340 | 备自投进线2AB高报 | 备自投进线2AB高高报 | 备自投进线2AB低报 | 备自投进线2AB低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2566 | 备自投进线2BC相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 410 | 420 | 350 | 340 | 备自投进线2BC高报 | 备自投进线2BC高高报 | 备自投进线2BC低报 | 备自投进线2BC低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2567 | 备自投进线2CA相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 410 | 420 | 350 | 340 | 备自投进线2CA高报 | 备自投进线2CA高高报 | 备自投进线2CA低报 | 备自投进线2CA低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2568 | 电量表A相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2569 | 电量表B相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2570 | 电量表C相电压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2571 | 电量表A相电流 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电量表A相电流高报 | 电量表A相电流高高报 | 电量表A相电流低报 | 电量表A相电流低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2572 | 电量表B相电流 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 104 | 0 | x/10 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电量表B相电流高报 | 电量表B相电流高高报 | 电量表B相电流低报 | 电量表B相电流低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2573 | 电量表C相电流 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 105 | 0 | x/10 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电量表C相电流高报 | 电量表C相电流高高报 | 电量表C相电流低报 | 电量表C相电流低低报 | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2574 | 电量表总有功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 106 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
1654 | 主控室温度1 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1655 | 主控室湿度1 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1656 | 主控室有机物1 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1657 | 主控室温度2 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1658 | 主控室湿度2 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1659 | 主控室有机物2 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1660 | 高压室温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1661 | 高压室湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1662 | 高压室有机物 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1663 | A段电缆沟温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1664 | A段电缆沟湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1665 | A段电缆沟有机物 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1666 | B段电缆沟温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1667 | B段电缆沟湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1668 | B段电缆沟有机物 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1669 | C段电缆沟温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1670 | C段电缆沟湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1671 | C段电缆沟有机物 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1672 | D段电缆沟温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1673 | D段电缆沟湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1674 | D段电缆沟有机物 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1675 | 电量表A相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1676 | 电量表B相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1677 | 电量表C相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1678 | 电量表AB线电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1679 | 电量表BC线电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1680 | 电量表CA线电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1681 | 电量表A相电流 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1682 | 电量表B相电流 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1683 | 电量表C相电流 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1684 | 电量表总功率因数 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1685 | 电量表A相功率因数 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1686 | 电量表B相功率因数 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1687 | 备自投禁止远程命令 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1688 | 备自投手自动状态 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1689 | 电量表C相功率因数 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1690 | 电量表总有功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1691 | 电量表A相有功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1692 | 电量表B相有功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1693 | 电量表C相有功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1694 | 电量表总无功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1695 | 电量表A相无功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1696 | 电量表B相无功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1697 | 电量表C相无功功率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1698 | 备自投常用A相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1699 | 备自投常用B相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1700 | 备自投常用C相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1701 | 备自投备用A相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1702 | 备自投备用B相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1703 | 备自投备用C相电压 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1704 | 备自投常用合闸 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1705 | 备自投备用合闸 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1706 | 备自投双分位置 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1707 | 备自投远程状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1708 | 备自投常用A相欠压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1709 | 备自投常用A相过压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1710 | 备自投常用B相欠压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1711 | 备自投常用B相过压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1712 | 备自投常用C相欠压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1713 | 备自投常用C相过压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1714 | 备自投备用A相欠压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1715 | 备自投备用A相过压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1716 | 备自投备用B相欠压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1717 | 备自投备用B相过压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1718 | 备自投备用C相欠压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1719 | 备自投备用C相过压 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1720 | 备自投常用欠压调整值 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1721 | 备自投常用过压调整值 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1722 | 备自投备用欠压调整值 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1723 | 备自投备用过压调整值 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1724 | 备自投工作模式 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1725 | 探照灯1状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1726 | 探照灯2状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1727 | 主控室照明状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1728 | 高压室照明状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1729 | 风机运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1730 | 水泵运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1731 | 上浮球开关状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1732 | 下浮球开关状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1733 | 备用1运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1734 | 备用2运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1735 | 备用3运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1736 | 备用4运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1737 | 电暖器1运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1738 | 电暖器2运行状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1739 | 探照灯1手自动状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1740 | 探照灯2手自动状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1741 | 主控室照明手自动状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1742 | 高压室照明手自动状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1743 | 高压室风机手自动状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1744 | 水泵手自动状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1745 | 集水池液位 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1746 | A段电缆沟漏水状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1747 | B段电缆沟漏水状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1748 | C段电缆沟漏水状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1749 | D段电缆沟漏水状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1750 | 空调1温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1751 | 空调1湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1752 | 空调1状态 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1753 | 空调2温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1754 | 空调2湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1755 | 空调2状态 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1756 | 空调3温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1757 | 空调3湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1758 | 空调3状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1759 | 空调4温度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1760 | 空调4湿度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1761 | 空调4状态 |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1762 | 电暖器1启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1763 | 电暖器1关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1764 | 电暖器2启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1765 | 电暖器2关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1766 | 备用1启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1767 | 备用1关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1768 | 备用2启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1769 | 备用2关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1770 | 备用3启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1771 | 备用3关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1772 | 备用4启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1773 | 备用4关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1774 | 探照灯1启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1775 | 探照灯1关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1776 | 探照灯2启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1777 | 探照灯2关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1778 | 主控室照明启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1779 | 主控室照明关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1780 | 高压室照明启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1781 | 高压室照明关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1782 | 高压室风机启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1783 | 高压室风机关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1784 | 备自投常用合闸命令 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1785 | 备自投备用合闸命令 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1786 | 备自投双分命令 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1787 | 备自投允许远程命令 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1788 | 空调1温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1789 | 空调2温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1790 | 空调3温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1791 | 空调4温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1792 | 电量表有功电度 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1793 | 电量表频率 |  | 10 | 12 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 王庄变 | NULL | NULL
1794 | 水泵启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1795 | 水泵关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1796 | 空调1启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1797 | 空调1关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1798 | 空调2启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1799 | 空调2关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1800 | 空调3启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1801 | 空调3关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1802 | 空调4启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1803 | 空调4关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
1804 | 主控室温度1 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1805 | 主控室湿度1 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1806 | 主控室有机物1 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1807 | 主控室温度2 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1808 | 主控室湿度2 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1809 | 主控室有机物2 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1810 | 高压室温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1811 | 高压室湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1812 | 高压室有机物 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1813 | A段电缆沟温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1814 | A段电缆沟湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1815 | A段电缆沟有机物 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1816 | B段区电缆沟温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1817 | B段电缆沟湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1818 | B段电缆沟有机物 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1819 | C段电缆沟温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1820 | C段电缆沟湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1821 | C段电缆沟有机物 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1822 | D段电缆沟温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1823 | D段电缆沟湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1824 | D段电缆沟有机物 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1825 | 电量表A相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1826 | 电量表B相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1827 | 电量表C相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1828 | 电量表AB线电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1829 | 电量表BC线电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1830 | 电量表CA线电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1831 | 电量表A相电流 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1832 | 电量表B相电流 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1833 | 电量表C相电流 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1834 | 电量表总功率因数 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1835 | 电量表A相功率因数 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1836 | 电量表B相功率因数 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1837 | 电量表C相功率因数 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1838 | 电量表总有功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1839 | 电量表A相有功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1840 | 电量表B相有功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1841 | 电量表C相有功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1842 | 电量表总无功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1843 | 电量表A相无功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1844 | 电量表B相无功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1845 | 电量表C相无功功率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1846 | 备自投常用A相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1847 | 备自投常用B相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1848 | 备自投常用C相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1849 | 备自投备用A相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1850 | 备自投备用B相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1851 | 备自投备用C相电压 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1852 | 备自投常用合闸 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1853 | 备自投备用合闸 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1854 | 备自投双分位置 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1855 | 备自投远程状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1856 | 备自投常用A相欠压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1857 | 备自投常用A相过压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1858 | 备自投常用B相欠压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1859 | 备自投常用B相过压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1860 | 备自投常用C相欠压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1861 | 备自投常用C相过压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1862 | 备自投备用A相欠压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1863 | 备自投备用A相过压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1864 | 备自投备用B相欠压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1865 | 备自投备用B相过压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1866 | 备自投备用C相欠压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1867 | 备自投备用C相过压 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1868 | 备自投常用欠压调整值 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1869 | 备自投常用过压调整值 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1870 | 备自投备用欠压调整值 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1871 | 备自投备用过压调整值 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1872 | 备自投工作模式 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1873 | 探照灯1状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1874 | 探照灯2状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1875 | 主控室照明状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1876 | 高压室照明状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1877 | 风机运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1878 | 水泵运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1879 | 上浮球开关状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1880 | 下浮球开关状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1881 | 备用1运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1882 | 备用2运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1883 | 备用3运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1884 | 备用4运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1885 | 电暖器1运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1886 | 电暖器2运行状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1887 | 探照灯1手自动状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1888 | 探照灯2手自动状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1889 | 主控室照明手自动状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1890 | 高压室照明手自动状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1891 | 高压室风机手自动状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1892 | 水泵手自动状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1893 | 集水池液位 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1894 | A段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1895 | B段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1896 | C段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1897 | D段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 13 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1898 | 空调1温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1899 | 空调1湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1900 | 空调1状态 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1901 | 空调2温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1902 | 空调2湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1903 | 空调2状态 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1904 | 空调3温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1905 | 空调3湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1906 | 空调3状态 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1907 | 空调4温度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1908 | 空调4湿度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1909 | 空调4状态 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1910 | 电暖器1启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1911 | 电暖器1关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1912 | 电暖器2启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1913 | 电暖器2关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1914 | 备用1启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1915 | 备用1关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1916 | 备用2启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1917 | 备用2关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1918 | 备用3启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1919 | 备用3关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1920 | 备用4启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1921 | 备用4关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1922 | 探照灯1启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1923 | 探照灯1关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1924 | 探照灯2启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1925 | 探照灯2关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1926 | 主控室照明启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1927 | 主控室照明关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1928 | 高压室照明启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1929 | 高压室照明关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1930 | 高压室风机启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1931 | 高压室风机关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1932 | 备自投常用合闸命令 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1933 | 备自投备用合闸命令 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1934 | 备自投双分命令 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 20 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1935 | 备自投允许远程命令 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 21 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1936 | 空调1温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1937 | 空调2温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1938 | 空调3温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1939 | 空调4温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1940 | 电量表有功电度 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 82 | 0 | FBB | KWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1941 | 电量表频率 |  | 11 | 13 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 油房庄变 | NULL | NULL
1942 | 水泵启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1943 | 水泵关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1944 | 空调1启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1945 | 空调1关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1946 | 空调2启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1947 | 空调2关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1948 | 空调3启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1949 | 空调3关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1950 | 空调4启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1951 | 空调4关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
1952 | 主控室温度1 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1953 | 主控室湿度1 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1954 | 主控室有机物1 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1955 | 主控室温度2 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1956 | 主控室湿度2 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1957 | 主控室有机物2 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1958 | 高压室温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1959 | 高压室湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1960 | 高压室有机物 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1961 | A段电缆沟温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1962 | A段电缆沟湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1963 | A段电缆沟有机物 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1964 | B段电缆沟温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1965 | B段电缆沟湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1966 | B段电缆沟有机物 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1967 | C段电缆沟温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1968 | C段电缆沟湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1969 | C段电缆沟有机物 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1970 | D段电缆沟温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1971 | D段电缆沟湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1972 | D段电缆沟有机物 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1973 | 电量表A相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1974 | 电量表B相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1975 | 电量表C相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1976 | 电量表AB线电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1977 | 电量表BC线电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1978 | 电量表CA线电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1979 | 电量表A相电流 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1980 | 电量表B相电流 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1981 | 电量表C相电流 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1982 | 电量表总功率因数 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1983 | 电量表A相功率因数 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1984 | 电量表B相功率因数 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1985 | 备自投禁止远程命令 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1986 | 备自投手自动状态 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1987 | 电量表C相功率因数 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1988 | 电量表总有功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1989 | 电量表A相有功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1990 | 电量表B相有功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1991 | 电量表C相有功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1992 | 电量表总无功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1993 | 电量表A相无功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1994 | 电量表B相无功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1995 | 电量表C相无功功率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1996 | 备自投常用A相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1997 | 备自投常用B相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1998 | 备自投常用C相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
1999 | 备自投备用A相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2000 | 备自投备用B相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2001 | 备自投备用C相电压 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2002 | 备自投常用合闸 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2003 | 备自投备用合闸 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2004 | 备自投双分位置 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2005 | 备自投远程状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2006 | 备自投常用A相欠压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2007 | 备自投常用A相过压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2008 | 备自投常用B相欠压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2009 | 备自投常用B相过压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2010 | 备自投常用C相欠压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2011 | 备自投常用C相过压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2012 | 备自投备用A相欠压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2013 | 备自投备用A相过压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2014 | 备自投备用B相欠压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2015 | 备自投备用B相过压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2016 | 备自投备用C相欠压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2017 | 备自投备用C相过压 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2018 | 备自投常用欠压调整值 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2019 | 备自投常用过压调整值 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2020 | 备自投备用欠压调整值 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2021 | 备自投备用过压调整值 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2022 | 备自投工作模式 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2023 | 探照灯1状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2024 | 探照灯2状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2025 | 主控室照明状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2026 | 高压室照明状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2027 | 风机运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2028 | 水泵运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2029 | 上浮球开关状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2030 | 下浮球开关状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2031 | 备用1运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2032 | 备用2运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2033 | 备用3运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2034 | 备用4运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2035 | 电暖器1运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2036 | 电暖器2运行状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2037 | 探照灯1手自动状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2038 | 探照灯2手自动状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2039 | 主控室照明手自动状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2040 | 高压室照明手自动状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2041 | 高压室风机手自动状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2042 | 水泵手自动状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2043 | 集水池液位 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2044 | A段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2045 | B段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2046 | C段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2047 | D段电缆沟漏水状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2048 | 空调1温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2049 | 空调1湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2050 | 空调1状态 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2051 | 空调2温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2052 | 空调2湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2053 | 空调2状态 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2054 | 空调3温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2055 | 空调3湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2056 | 空调3状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2057 | 空调4温度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2058 | 空调4湿度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2059 | 空调4状态 |  | 11 | 14 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2060 | 电暖器1启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2061 | 电暖器1关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2062 | 电暖器2启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2063 | 电暖器2关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2064 | 备用1启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2065 | 备用1关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2066 | 备用2启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2067 | 备用2关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2068 | 备用3启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2069 | 备用3关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2070 | 备用4启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2071 | 备用4关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2072 | 探照灯1启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2073 | 探照灯1关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2074 | 探照灯2启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2075 | 探照灯2关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2076 | 主控室照明启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2077 | 主控室照明关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2078 | 高压室照明启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2079 | 高压室照明关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2080 | 高压室风机启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2081 | 高压室风机关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2082 | 备自投常用合闸命令 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2083 | 备自投备用合闸命令 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2084 | 备自投双分命令 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2085 | 备自投允许远程命令 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2086 | 空调1温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2087 | 空调2温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2088 | 空调3温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2089 | 空调4温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2090 | 电量表有功电度 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2091 | 电量表频率 |  | 11 | 14 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2092 | 水泵启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2093 | 水泵关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2094 | 空调1启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2095 | 空调1关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2096 | 空调2启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2097 | 空调2关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2098 | 空调3启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2099 | 空调3关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2100 | 空调4启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2101 | 空调4关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2102 | 空调1工作模式 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2103 | 空调2工作模式 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2104 | 空调3工作模式 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2105 | 空调4工作模式 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2106 | 空调5工作模式 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2107 | 空调1摆风 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2108 | 空调2摆风 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2109 | 空调3摆风 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2110 | 空调4摆风 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2111 | 空调5摆风 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2112 | 空调1设定温度 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2113 | 空调2设定温度 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2114 | 空调3设定温度 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2115 | 空调4设定温度 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2116 | 空调5设定温度 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 瑞源变 | NULL | NULL
2117 | 主控室温度1 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | X/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2118 | 主控室湿度1 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2119 | 主控室有机物1 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2120 | 主控室温度2 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2121 | 主控室湿度2 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2122 | 主控室有机物2 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2123 | 高压室温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2124 | 高压室湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2125 | 高压室有机物 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2126 | A段电缆沟温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2127 | A段电缆沟湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2128 | A段电缆沟有机物 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2129 | B段电缆沟温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2130 | B段电缆沟湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2131 | B段电缆沟有机物 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2132 | C段电缆沟温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2133 | C段电缆沟湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2134 | C段电缆沟有机物 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2135 | D段电缆沟温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2136 | D段电缆沟湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2137 | D段电缆沟有机物 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2138 | 电量表A相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2139 | 电量表B相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2140 | 电量表C相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2141 | 电量表AB线电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2142 | 电量表BC线电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2143 | 电量表CA线电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2144 | 电量表A相电流 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/10000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2145 | 电量表B相电流 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/10000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2146 | 电量表C相电流 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/10000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2147 | 电量表总功率因数 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2148 | 电量表A相功率因数 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2149 | 电量表B相功率因数 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2150 | 备自投禁止远程命令 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2151 | 备自投手自动状态 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2152 | 电量表C相功率因数 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2153 | 电量表总有功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2154 | 电量表A相有功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2155 | 电量表B相有功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2156 | 电量表C相有功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2157 | 电量表总无功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2158 | 电量表A相无功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2159 | 电量表B相无功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2160 | 电量表C相无功功率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2161 | 备自投常用A相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2162 | 备自投常用B相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2163 | 备自投常用C相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2164 | 备自投备用A相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2165 | 备自投备用B相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2166 | 备自投备用C相电压 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2167 | 备自投常用合闸 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2168 | 备自投备用合闸 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2169 | 备自投双分位置 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2170 | 备自投远程状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2171 | 备自投常用A相欠压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2172 | 备自投常用A相过压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2173 | 备自投常用B相欠压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2174 | 备自投常用B相过压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2175 | 备自投常用C相欠压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2176 | 备自投常用C相过压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2177 | 备自投备用A相欠压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2178 | 备自投备用A相过压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2179 | 备自投备用B相欠压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2180 | 备自投备用B相过压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2181 | 备自投备用C相欠压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2182 | 备自投备用C相过压 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2183 | 备自投常用欠压调整值 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2184 | 备自投常用过压调整值 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2185 | 备自投备用欠压调整值 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2186 | 备自投备用过压调整值 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2187 | 备自投工作模式 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2188 | 探照灯1状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2189 | 探照灯2状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2190 | 主控室照明状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2191 | 高压室照明状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2192 | 风机运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2193 | 水泵运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2194 | 上浮球开关状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2195 | 下浮球开关状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2196 | 备用1运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2197 | 备用2运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2198 | 备用3运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2199 | 备用4运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2200 | 电暖器1运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2201 | 电暖器2运行状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2202 | 探照灯1手自动状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2203 | 探照灯2手自动状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2204 | 主控室照明手自动状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2205 | 高压室照明手自动状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2206 | 高压室风机手自动状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2207 | 水泵手自动状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2208 | 集水池液位 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2209 | A段电缆沟漏水状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2210 | B段电缆沟漏水状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2211 | C段电缆沟漏水状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2212 | D段电缆沟漏水状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2213 | 空调1温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2214 | 空调1湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2215 | 空调1状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 178 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2216 | 空调2温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2217 | 空调2湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2218 | 空调2状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 181 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2219 | 空调3温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2220 | 空调3湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2221 | 空调3状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 184 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2222 | 空调4温度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2223 | 空调4湿度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2224 | 空调4状态 |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 187 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2225 | 电暖器1启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2226 | 电暖器1关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2227 | 电暖器2启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2228 | 电暖器2关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2229 | 备用1启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2230 | 备用1关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2231 | 备用2启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2232 | 备用2关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2233 | 备用3启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2234 | 备用3关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2235 | 备用4启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2236 | 备用4关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2237 | 探照灯1启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2238 | 探照灯1关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2239 | 探照灯2启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2240 | 探照灯2关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2241 | 主控室照明启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2242 | 主控室照明关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2243 | 高压室照明启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2244 | 高压室照明关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2245 | 高压室风机启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2246 | 高压室风机关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2247 | 备自投常用合闸命令 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2248 | 备自投备用合闸命令 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2249 | 备自投双分命令 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2250 | 备自投允许远程命令 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2251 | 空调1温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2252 | 空调2温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2253 | 空调3温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2254 | 空调4温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2255 | 电量表有功电度 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2256 | 电量表频率 |  | 9 | 11 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 大路沟变 | NULL | NULL
2257 | 水泵启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2258 | 水泵关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2259 | 空调1启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2260 | 空调1关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2261 | 空调2启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2262 | 空调2关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2263 | 空调3启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2264 | 空调3关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2265 | 空调4启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2266 | 空调4关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2267 | 空调1温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2268 | 空调2温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2269 | 空调3温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2270 | 空调4温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2271 | 空调5启动 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2272 | 空调5关闭 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2273 | 空调5温度设定25 |  | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2274 | 空调1工作模式 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2275 | 空调2工作模式 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2276 | 空调3工作模式 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2277 | 空调4工作模式 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2278 | 空调5工作模式 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2279 | 空调1摆风 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2280 | 空调2摆风 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2281 | 空调3摆风 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2282 | 空调4摆风 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2283 | 空调5摆风 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2284 | 空调1设定温度 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2285 | 空调2设定温度 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2286 | 空调3设定温度 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2287 | 空调4设定温度 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2288 | 空调5设定温度 |  | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 大路沟变 | NULL | NULL
2697 | 电暖器2启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2698 | 电暖器2关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2699 | 备用1关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2310 | 空调5设定温度 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2309 | 空调4设定温度 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2308 | 空调3设定温度 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2307 | 空调2设定温度 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2306 | 空调1设定温度 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2305 | 空调5摆风 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2304 | 空调4摆风 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2303 | 空调3摆风 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2302 | 空调2摆风 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2301 | 空调1摆风 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2300 | 空调5工作模式 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2299 | 空调4工作模式 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2298 | 空调3工作模式 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2297 | 空调2工作模式 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2296 | 空调1工作模式 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2295 | 空调5温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2294 | 空调5关闭 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2293 | 空调5启动 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2292 | 空调4温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2291 | 空调3温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2290 | 空调2温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2289 | 空调1温度设定25 |  | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 杨湾变 | NULL | NULL
2332 | 空调5设定温度 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2331 | 空调4设定温度 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2330 | 空调3设定温度 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2329 | 空调2设定温度 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2328 | 空调1设定温度 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2327 | 空调5摆风 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2326 | 空调4摆风 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2325 | 空调3摆风 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2324 | 空调2摆风 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2323 | 空调1摆风 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2322 | 空调5工作模式 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2321 | 空调4工作模式 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2320 | 空调3工作模式 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2319 | 空调2工作模式 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2318 | 空调1工作模式 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2317 | 空调5温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2316 | 空调5关闭 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2315 | 空调5启动 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2314 | 空调4温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2313 | 空调3温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2312 | 空调2温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2311 | 空调1温度设定25 |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 环江变 | NULL | NULL
2354 | 空调5设定温度 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2353 | 空调4设定温度 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2352 | 空调3设定温度 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2351 | 空调2设定温度 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2350 | 空调1设定温度 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2349 | 空调5摆风 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2348 | 空调4摆风 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2347 | 空调3摆风 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2346 | 空调2摆风 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2345 | 空调1摆风 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2344 | 空调5工作模式 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2343 | 空调4工作模式 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2342 | 空调3工作模式 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2341 | 空调2工作模式 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2340 | 空调1工作模式 |  | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2339 | 空调5温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2338 | 空调5关闭 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2337 | 空调5启动 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2336 | 空调4温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2335 | 空调3温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2334 | 空调2温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2333 | 空调1温度设定25 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 榆树变 | NULL | NULL
2376 | 空调5设定温度 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2375 | 空调4设定温度 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2374 | 空调3设定温度 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2373 | 空调2设定温度 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2372 | 空调1设定温度 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2371 | 空调5摆风 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2370 | 空调4摆风 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2369 | 空调3摆风 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2368 | 空调2摆风 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2367 | 空调1摆风 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2366 | 空调5工作模式 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2365 | 空调4工作模式 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2364 | 空调3工作模式 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2363 | 空调2工作模式 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2362 | 空调1工作模式 |  | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2361 | 空调5温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2360 | 空调5关闭 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2359 | 空调5启动 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2358 | 空调4温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2357 | 空调3温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2356 | 空调2温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2355 | 空调1温度设定25 |  | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 侯市变 | NULL | NULL
2398 | 空调5设定温度 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2397 | 空调4设定温度 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2396 | 空调3设定温度 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2395 | 空调2设定温度 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2394 | 空调1设定温度 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2393 | 空调5摆风 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2392 | 空调4摆风 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2391 | 空调3摆风 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2390 | 空调2摆风 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2389 | 空调1摆风 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2388 | 空调5工作模式 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2387 | 空调4工作模式 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2386 | 空调3工作模式 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2385 | 空调2工作模式 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2384 | 空调1工作模式 |  | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2383 | 空调5温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2382 | 空调5关闭 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2381 | 空调5启动 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2380 | 空调4温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2379 | 空调3温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2378 | 空调2温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2377 | 空调1温度设定25 |  | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 靖南变 | NULL | NULL
2420 | 空调5设定温度 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2419 | 空调4设定温度 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2418 | 空调3设定温度 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2417 | 空调2设定温度 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2416 | 空调1设定温度 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2415 | 空调5摆风 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2414 | 空调4摆风 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2413 | 空调3摆风 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2412 | 空调2摆风 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2411 | 空调1摆风 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2410 | 空调5工作模式 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2409 | 空调4工作模式 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2408 | 空调3工作模式 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2407 | 空调2工作模式 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2406 | 空调1工作模式 |  | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2405 | 空调5温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2404 | 空调5关闭 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2403 | 空调5启动 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2402 | 空调4温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2401 | 空调3温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2400 | 空调2温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2399 | 空调1温度设定25 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王南变 | NULL | NULL
2632 | 备用4启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2633 | 探照灯1启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2634 | 探照灯2启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2635 | 主控室照明启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2636 | 高压室照明启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2637 | 高压室风机启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2638 | 故障复位 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2639 | 备自投取消遥控 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 3A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2640 | 备自投遥控投电源1 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 3A 00 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2641 | 备自投遥控投电源2 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 3A 00 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2642 | 备自投遥控双分 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 00 3A 00 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2643 | B段电缆沟温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2644 | B段电缆沟湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 161 | 1 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2645 | B段电缆沟有机物 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 162 | 2 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2646 | B段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2647 | D段电缆沟温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2648 | D段电缆沟湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2649 | D段电缆沟有机物 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2650 | D段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2651 | A段电缆沟温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2652 | A段电缆沟湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变
2653 | A段电缆沟有机物 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2464 | 空调5设定温度 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2463 | 空调4设定温度 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2462 | 空调3设定温度 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2461 | 空调2设定温度 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2654 | A段电缆沟漏水状态 |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2655 | C段电缆沟温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2460 | 空调1设定温度 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2459 | 空调5摆风 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2458 | 空调4摆风 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2457 | 空调3摆风 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2456 | 空调2摆风 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2455 | 空调1摆风 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2454 | 空调5工作模式 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2453 | 空调4工作模式 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2452 | 空调3工作模式 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2451 | 空调2工作模式 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2450 | 空调1工作模式 |  | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2449 | 空调5温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2448 | 空调5关闭 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2447 | 空调5启动 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2446 | 空调4温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2445 | 空调3温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2444 | 空调2温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2443 | 空调1温度设定25 |  | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 王庄变 | NULL | NULL
2486 | 空调5设定温度 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2485 | 空调4设定温度 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2484 | 空调3设定温度 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2483 | 空调2设定温度 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2482 | 空调1设定温度 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2481 | 空调5摆风 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2480 | 空调4摆风 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2479 | 空调3摆风 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2478 | 空调2摆风 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2477 | 空调1摆风 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2476 | 空调5工作模式 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2475 | 空调4工作模式 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2474 | 空调3工作模式 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2473 | 空调2工作模式 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2472 | 空调1工作模式 |  | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2471 | 空调5温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2470 | 空调5关闭 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2469 | 空调5启动 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2468 | 空调4温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2467 | 空调3温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2466 | 空调2温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2465 | 空调1温度设定25 |  | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 油房庄变 | NULL | NULL
2508 | 空调5设定温度 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2507 | 空调4设定温度 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2506 | 空调3设定温度 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2505 | 空调2设定温度 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2504 | 空调1设定温度 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2503 | 空调5摆风 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2502 | 空调4摆风 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2501 | 空调3摆风 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2500 | 空调2摆风 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2499 | 空调1摆风 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2498 | 空调5工作模式 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2497 | 空调4工作模式 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2496 | 空调3工作模式 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2495 | 空调2工作模式 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2494 | 空调1工作模式 |  | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2493 | 空调5温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2492 | 空调5关闭 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2491 | 空调5启动 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2490 | 空调4温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2489 | 空调3温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2488 | 空调2温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2487 | 空调1温度设定25 |  | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 宗新庄变 | NULL | NULL
2530 | 空调5设定温度 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2529 | 空调4设定温度 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2528 | 空调3设定温度 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2527 | 空调2设定温度 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2526 | 空调1设定温度 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2525 | 空调5摆风 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2524 | 空调4摆风 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2523 | 空调3摆风 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2522 | 空调2摆风 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2521 | 空调1摆风 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2520 | 空调5工作模式 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2519 | 空调4工作模式 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2518 | 空调3工作模式 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2517 | 空调2工作模式 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2516 | 空调1工作模式 |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2515 | 空调5温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2514 | 空调5关闭 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2513 | 空调5启动 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2512 | 空调4温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2511 | 空调3温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2510 | 空调2温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2509 | 空调1温度设定25 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | NULL | NULL | 0 | 郝阳变 | NULL | NULL
2552 | 空调5设定温度 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2551 | 空调4设定温度 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2550 | 空调3设定温度 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2549 | 空调2设定温度 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2548 | 空调1设定温度 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2547 | 空调5摆风 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2546 | 空调4摆风 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2545 | 空调3摆风 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2544 | 空调2摆风 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2543 | 空调1摆风 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2542 | 空调5工作模式 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2541 | 空调4工作模式 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2540 | 空调3工作模式 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2539 | 空调2工作模式 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2538 | 空调1工作模式 |  | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2537 | 空调5温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2536 | 空调5关闭 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2535 | 空调5启动 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2534 | 空调4温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2533 | 空调3温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2532 | 空调2温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2531 | 空调1温度设定25 |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 巴山变 | NULL | NULL
2575 | 电量表总无功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 107 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2576 | 电量表合相视在功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 108 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2577 | 电量表总功率因数 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 109 | 0 | X/10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2578 | 电量表频率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 110 | 0 | x/10 | Hz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2579 | 探照灯1状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2580 | 探照灯2状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2581 | 主控室照明状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2582 | 高压室照明状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2583 | 风机运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2584 | 水泵运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2585 | 上浮球开关状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2586 | 下浮球开关状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2587 | 备用1运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2588 | 备用2运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2589 | 备用3运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2590 | 备用4运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2591 | 电暖器1运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2592 | 电暖器2运行状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2593 | 探照灯1手自动状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2594 | 探照灯2手自动状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2595 | 主控室照明手自动状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2596 | 高压室照明手自动状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2597 | 高压室风机手自动状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2598 | 水泵手自动状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2599 | 东排电暖器故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 131 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2600 | 西排电暖器故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 132 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2601 | 备用1故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 133 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2602 | 备用2故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 134 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2603 | 备用3故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 135 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2604 | 备用4故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 136 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2605 | 探照灯1故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 137 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2606 | 探照灯2故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 138 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2607 | 主控室照明故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 139 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2608 | 高压室照明故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 140 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2609 | 高压室风机故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 141 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2610 | 集水井水泵故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 142 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2611 | 集水井液位计故障 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 143 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2612 | 集水池液位 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 144 | 0 | X/100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2613 | 备自投电源1过压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源1过压告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2614 | 备自投电源1欠压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 146 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源1欠压告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2615 | 备自投电源1缺相 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 147 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源1缺相告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2616 | 备自投电源1脱扣 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 151 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源1脱扣告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2617 | 备自投电源1合闸 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 153 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源1合闸告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2618 | 备自投电源2过压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 148 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源2过压告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2619 | 备自投电源2欠压 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 149 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源2欠压告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2620 | 备自投电源2缺相 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源2缺相告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2621 | 备自投电源2脱扣 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 152 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源2脱扣告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2622 | 备自投电源2合闸 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 154 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 备自投电源2合闸告警 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2623 | 备自投电源1欠压阀值 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 155 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2624 | 备自投电源1过压阀值 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 156 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2625 | 备自投电源2欠压阀值 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 157 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2626 | 备自投电源2过压阀值 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 158 | 0 | x/10 | V | 0D 06 20 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2627 | 电暖器1启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2628 | 电暖器1关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2629 | 备用1启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2630 | 备用2启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2631 | 备用3启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2671 | 空调3温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2672 | 空调3湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2673 | 空调3状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2674 | 空调3温度设定25 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2675 | 空调3启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2676 | 空调3关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2677 | 空调4温度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2678 | 空调4湿度 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2679 | 空调4状态 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2680 | 空调4温度设定25 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2681 | 空调4启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2682 | 空调4关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2683 | 电量表A相有功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 188 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2684 | 电量表B相有功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 189 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2685 | 电量表C相有功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 190 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2686 | 电量表A相无功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 191 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2687 | 电量表B相无功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 192 | 0 | x/10 | Kvar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2688 | 电量表C相无功功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 193 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2689 | 电量表A相视在功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 194 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2690 | 电量表B相视在功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 195 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2691 | 电量表C相视在功率 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 196 | 0 | x/10 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2692 | 电量表A相功率因数 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 197 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2693 | 电量表B相功率因数 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 198 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2694 | 电量表C相功率因数 |  | 1 | 15 | 2 | 2 | 199 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2695 | 集水井水泵启动 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2696 | 集水井水泵停止 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 马岭变 | NULL | NULL
2700 | 备用2关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2701 | 备用3关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2702 | 备用4关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2703 | 探照灯1关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2704 | 探照灯2关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2705 | 主控室照明关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2706 | 高压室照明关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2707 | 高压室风机关闭 |  | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2708 | 空调1工作模式 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2709 | 空调2工作模式 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2710 | 空调3工作模式 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2711 | 空调4工作模式 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2712 | 空调1摆风 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2713 | 空调2摆风 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2714 | 空调3摆风 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2715 | 空调4摆风 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2716 | 空调1设定温度 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2717 | 空调2设定温度 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2718 | 空调3设定温度 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2719 | 空调4设定温度 |  | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 马岭变 | NULL | NULL
2720 | 主控室温度1 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度1高报 | 主控室温度1高高报 | 主控室温度1低报 | 主控室温度1低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2721 | 主控室湿度1 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度1高报 | 主控室湿度1高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2722 | 主控室有机物1 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2723 | 主控室温度2 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 28 | 35 | 10 | 5 | 主控室温度2高报 | 主控室温度2高高报 | 主控室温度2低报 | 主控室温度2低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2724 | 主控室湿度2 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 主控室湿度2高报 | 主控室湿度2高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2725 | 主控室有机物2 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2726 | 高压室温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 6 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2727 | 高压室湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 7 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2728 | 高压室有机物 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 8 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2729 | A段电缆沟温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 160 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2730 | A段电缆沟湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 161 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | A段电缆沟湿度高报 | A段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2731 | A段电缆沟有机物 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 162 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2732 | B段电缆沟温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 164 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2733 | B段电缆沟湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 165 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | B段电缆沟湿度高报 | B段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2734 | B段电缆沟有机物 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 166 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2735 | C段电缆沟温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 168 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2736 | C段电缆沟湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 169 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | C段电缆沟湿度高报 | C段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2737 | C段电缆沟有机物 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 170 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2738 | D段电缆沟温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 172 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2739 | D段电缆沟湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 173 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | D段电缆沟湿度高报 | D段电缆沟湿度高高报 |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2740 | D段电缆沟有机物 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 174 | 0 | x/100 | ug |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2741 | 电量表A相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 73 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表A相电压高报 | 电量表A相电压高高报 | 电量表A相电压低报 | 电量表A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2742 | 电量表B相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 74 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表B相电压高报 | 电量表B相电压高高报 | 电量表B相电压低报 | 电量表B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2743 | 电量表C相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 75 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 电量表C相电压高报 | 电量表C相电压高高报 | 电量表C相电压低报 | 电量表C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2744 | 电量表AB线电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 76 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2745 | 电量表BC线电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 77 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2746 | 电量表CA线电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 78 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2747 | 电量表A相电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 79 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2748 | 电量表B相电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 80 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2749 | 电量表C相电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 81 | 0 | x/1000 | A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2750 | 电量表总功率因数 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 86 | 0 | X/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2751 | 电量表A相功率因数 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 93 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2752 | 电量表B相功率因数 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 94 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2753 | 备自投禁止远程命令 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2754 | 备自投手自动状态 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2755 | 电量表C相功率因数 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 95 | 0 | x/10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2756 | 电量表总有功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 82 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2757 | 电量表A相有功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 87 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2758 | 电量表B相有功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 88 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2759 | 电量表C相有功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 89 | 0 | x*0.0004 | KW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2760 | 电量表总无功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 84 | 0 | x/100000 | Var |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2761 | 电量表A相无功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 90 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2762 | 电量表B相无功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 91 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2763 | 电量表C相无功功率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 92 | 0 | x/100000 | KVar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2764 | 备自投常用A相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 50 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用A相电压高报 | 备自投常用A相电压高高报 | 备自投常用A相电压低报 | 备自投常用A相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2765 | 备自投常用B相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 51 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用B相电压高报 | 备自投常用B相电压高高报 | 备自投常用B相电压低报 | 备自投常用B相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2766 | 备自投常用C相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 52 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 240 | 250 | 200 | 190 | 备自投常用C相电压高报 | 备自投常用C相电压高高报 | 备自投常用C相电压低报 | 备自投常用C相电压低低报 | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2767 | 备自投备用A相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 53 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2768 | 备自投备用B相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 54 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2769 | 备自投备用C相电压 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 55 | 0 | x/100 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2770 | 备自投常用合闸 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2771 | 备自投备用合闸 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2772 | 备自投双分位置 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2773 | 备自投远程状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2774 | 备自投常用A相欠压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2775 | 备自投常用A相过压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2776 | 备自投常用B相欠压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2777 | 备自投常用B相过压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2778 | 备自投常用C相欠压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2779 | 备自投常用C相过压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2780 | 备自投备用A相欠压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2781 | 备自投备用A相过压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2782 | 备自投备用B相欠压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2783 | 备自投备用B相过压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2784 | 备自投备用C相欠压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2785 | 备自投备用C相过压 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2786 | 备自投常用欠压调整值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2787 | 备自投常用过压调整值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 101 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2788 | 备自投备用欠压调整值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 102 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2789 | 备自投备用过压调整值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 103 | 0 | x/10 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2790 | 备自投工作模式 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 104 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2791 | 探照灯1状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2792 | 探照灯2状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2793 | 主控室照明状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2794 | 高压室照明状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2795 | 风机运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2796 | 水泵运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2797 | 上浮球开关状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2798 | 下浮球开关状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2799 | 备用1运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2800 | 备用2运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2801 | 备用3运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2802 | 备用4运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2803 | 电暖器1运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2804 | 电暖器2运行状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2805 | 探照灯1手自动状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2806 | 探照灯2手自动状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2807 | 主控室照明手自动状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2808 | 高压室照明手自动状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2809 | 高压室风机手自动状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 129 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2810 | 水泵手自动状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2811 | 集水池液位 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 144 | 0 | x/10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2812 | A段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 163 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2813 | B段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2814 | C段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2815 | D段电缆沟漏水状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2816 | 空调1温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 176 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2817 | 空调1湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 177 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2818 | 空调1状态 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 178 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2819 | 空调2温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 179 | 0 | x/1000 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2820 | 空调2湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 180 | 0 | x/1000 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2821 | 空调2状态 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2822 | 空调3温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 182 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2823 | 空调3湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 183 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2824 | 空调3状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2825 | 空调4温度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 185 | 0 | x/100 | ℃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2826 | 空调4湿度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 186 | 0 | x/100 | ％ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2827 | 空调4状态 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2828 | 电暖器1启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2829 | 电暖器1关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 05 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2830 | 电暖器2启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2831 | 电暖器2关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 06 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2832 | 备用1启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2833 | 备用1关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 07 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2834 | 备用2启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2835 | 备用2关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 08 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2836 | 备用3启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2837 | 备用3关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 09 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2838 | 备用4启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2839 | 备用4关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0A 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2840 | 探照灯1启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2841 | 探照灯1关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0B 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2842 | 探照灯2启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2843 | 探照灯2关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0C 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2844 | 主控室照明启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2845 | 主控室照明关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0D 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2846 | 高压室照明启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2847 | 高压室照明关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0E 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2848 | 高压室风机启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2849 | 高压室风机关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 0F 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2850 | 备自投常用合闸命令 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2851 | 备自投备用合闸命令 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2852 | 备自投双分命令 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 27 00 00 FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2853 | 备自投允许远程命令 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0D 06 28 00 00 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2854 | 空调1温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2855 | 空调2温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2856 | 空调3温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2857 | 空调4温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2858 | 电量表有功电度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 150 | 0 | FBB | KWh | X/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2859 | 电量表频率 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 96 | 0 | x/1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2860 | 水泵启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 11 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2861 | 水泵关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0B 06 00 12 FF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2862 | 空调1启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 01 BE F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2863 | 空调1关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 05 00 01 02 00 00 7F 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2864 | 空调2启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 01 B3 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2865 | 空调2关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 05 00 01 02 00 00 72 A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2866 | 空调3启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 01 95 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2867 | 空调3关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 05 00 01 02 00 00 54 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2868 | 空调4启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 01 98 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2869 | 空调4关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 05 00 01 02 00 00 59 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2870 | 空调5设定温度 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2871 | 空调4设定温度 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2872 | 空调3设定温度 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2873 | 空调2设定温度 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2874 | 空调1设定温度 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2875 | 空调5摆风 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2876 | 空调4摆风 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2877 | 空调3摆风 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2878 | 空调2摆风 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2879 | 空调1摆风 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 09 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2880 | 空调5工作模式 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2881 | 空调4工作模式 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2882 | 空调3工作模式 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2883 | 空调2工作模式 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2884 | 空调1工作模式 |  | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 06 00 01 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2885 | 空调5温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 07 00 01 02 00 19 8D DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2886 | 空调5关闭 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 00 4D F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2887 | 空调5启动 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 16 10 00 05 00 01 02 00 01 8C 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2888 | 空调4温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15 10 00 07 00 01 02 00 19 99 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2889 | 空调3温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 10 00 07 00 01 02 00 19 94 BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2890 | 空调2温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 10 00 07 00 01 02 00 19 B2 8D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2891 | 空调1温度设定25 |  | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 12 10 00 07 00 01 02 00 19 BF 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NULL | NULL | NULL | 0 | 周庄变 | NULL | NULL
2892 | A段电缆沟可燃气浓度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 190 | 0 | x/10 | %LEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2893 | B段电缆沟可燃气浓度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 191 | 0 | x/10 | %LEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2894 | C段电缆沟可燃气浓度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 192 | 0 | x/10 | %LEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2895 | D段电缆沟可燃气浓度 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 193 | 0 | x/10 | %LEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2954 | C组C相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 254 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2955 | C组C相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2956 | C组C相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 256 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2957 | D组A相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 257 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2958 | D组A相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 258 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2959 | D组A相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 259 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2960 | D组B相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 260 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2961 | D组B相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 261 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2962 | D组B相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 262 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2963 | D组C相漏电电流 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 263 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2964 | D组C相雷击次数 |  | 5 | 16 | 0 | 0 | 264 | 0 |  | 次 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL
2965 | D组C相阻性电流峰值 |  | 5 | 16 | 2 | 2 | 265 | 0 | x/10 | mA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 周庄变 | NULL | NULL

## Sheet3
Idnum | groupid | subjectname | descp | username | userpass | Remark
1 | 2 | 华池110kV变电站 |  | adminhc | adminhcpass
2 | 4 | 杨湾35kV变电站 |  | adminyw | yw9011
3 | 3 | 实训基地 |  | adminry | ry9011
4 | 1 | 环江110kV变电站 |  | adminhj | hj9011
7 | 6 | 榆树35kV变电站 |  | adminys | ys9011
8 | 7 | 侯市35kV变电站 |  | adminhs | hs9011
9 | 7 | 靖南35kV变电站 |  | adminjn | jn9011
10 | 8 | 王南35kV变电站 |  | adminwn | wn9011
11 | 9 | 大路沟35kV变电站 |  | admindlg | dlg9011
12 | 10 | 王庄35kV变电站 |  | adminwz | wz9011
13 | 11 | 油房庄110kV变电站 |  | adminyfz | yfz9011
14 | 11 | 宗新庄35kV变电站 |  | adminzxz | zxz9011
15 | 1 | 马岭110kV变电站 |  | adminml | ml9011
16 | 5 | 周庄35kV变电所 |  | adminzz | zz9011
5 | 1 | 郝阳35kV变电站 |  | adminhy | hy9011
6 | 5 | 巴山35kV变电站 |  | adminbs | bs9011