## 规约说明
保护装置采用用标准的Modbus RTU通讯协议（8 个数据位/1 个停止位/无奇偶校验），通讯波特率有五种（1200bps，2400bps,4800bps,9600bps,19200bps）可选。
1、帧格式
Modbus的帧按应答方式分为命令帧（询问帧）和应答帧。
命令帧（询问帧）的格式如下：
从站地址 | 功能码 | 数据字段 |  |  |  | 校验和
|  | 数据寄存器起始高位 | 数据寄存器起始低位 | 数据寄存器数目高位 | 数据寄存器数目低位
8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 16位
应答帧的格式如下
从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据字段 | 校验和
8位 | 8位 | 8位 | N*8位 | 16位
2、从站地址
从站地址即控制器的RS-485地址，用户必须设定每台控制器的RS-485地址，只有被设定了地址的控制器才能对主机的命令（询问）做出应答。控制器发送应答报文时，报文中地址的作用是向主站报告正在通讯的是哪台控制器。
3、功能码
功能码表示正在执行的是何种功能，下表所列为功能码的意义和作用。
功能码 | 名称 | 作用（对主站而言）
02H | 读取信号状态 | 取得一组信号的当前状态
03H | 读取模拟量数据 | 取得一组模拟量输入的当前值（浮点数）
04H | 读取模拟量数据 | 取得一组模拟量输入的当前值（整型值）
05H | 遥控开关 | 对开关进行遥控操作
10H | 通信对时 | 通信对时
4、数据长度
数据长度字节记录的是随后的数据字段的长度，单位为字（WORD）。数据字段的长度总是被规定为RTU模式下数据字符的总数，数据字符的数量总是按RTU模式下的数据字符计算。
5、数据字段
整型值：数据字段内含有从站执行某项具体功能的信息，或者含有从站应答询问的信息。这些信息可以是数值、地址参数或范围，例如，从哪路开关量或寄存器开始，处理几个开关位或寄存器、开关量或寄存器的值等。数据字段为高字节在前，低字节在后。
浮点数类型值：数据字段为高字节在后，低字节在前。
6、校验和
校验和字段用于检查通讯报文在通讯线路中是否出错。CRC 校验码采用 CRC-16，低字节在前，高字节在后。
7、应用举例
7.1 读取遥信（02H）
以下例子是读取控制器地址为1BH的信号编号为0001-0064的状态，读出的64位组成8个字节。
RTU询问帧：
从站地址 | 功能码 | 信号编号起始高位 | 信号编号起始低位 | 读取信号数目高位 | 读取信号数目低位 | 校验和
01H | 02H | 00H | 00H | 00H | 40H | 79H FAH
控制器应答帧：
从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 信号状态 | 校验和
01H | 02H | 08H | 08H 00H 00H 00H 00H 00H00H00H | CRC
以上应答帧中表示信号编号为4的状态为发生，其余信号状态为消失。
7.2 读取遥测（03H）
以下例子是读取控制器地址为1BH的编号为0001-0003的模拟量数值，应答数据高字节在后, 每个模拟量由16位二进制表示,四个字节表示一个模拟量数据。
RTU询问帧：
从站地址 | 功能码 | 模拟量编号起始高位 | 模拟量编号起始低位 | 读取模拟量数目高位 | 读取模拟量数目低位 | 校验和
01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H CBH
控制器应答帧：
从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 信号状态 | 校验和
01H | 03H | 0CH | CFH F7H 9FH 40H 6DH E7H 9FH 40H 9EH EFH 9FH 40H | CRC
以上应答帧中表示模拟量编号为1的模拟量数值为4.999，编号为2的模拟量数值为4.997，编号为3的模拟量数值为4.998。
7.3 读取遥测（04H）
以下例子是读取控制器地址为1BH的编号为0001-0003的模拟量数值，应答数据高字节在前, 每个模拟量由16位二进制表示,最高位为符号位。
RTU询问帧：
从站地址 | 功能码 | 模拟量编号起始高位 | 模拟量编号起始低位 | 读取模拟量数目高位 | 读取模拟量数目低位 | 校验和
01H | 04H | 00H | 00H | 00H | 3H | B0H 0BH
控制器应答帧：
从站地址 | 功能码 | 数据长度 | 信号状态 | 校验和
01H | 04H | 06H | 02H 2BH 00H 00H 80H 64H | CRC
以上应答帧中表示编号为1的模拟量数值为555，编号为2的模拟量数值为0，编号为3的模拟量数值为-100。
7.4 遥控操作（05H）
本功能可使主站遥控指定编址的控制器对应的开关。数据含义：FF为遥控分闸，0为遥控合闸，其他值为非法值。正常应答是将RTU询问帧原文发回。如询问帧中从站地址为0，则为广播命令，本装置不支持广播命令，开关量编号为04。
RTU询问帧：
从站地址 | 功能码 | 开关量编号高位 | 开关量编号低位 | 数据 | 开关量原状态 | 校验和
01H | 05H | 00H | 00H | FFH | 00H | 8CH 3AH
控制器应答帧：
从站地址 | 功能码 | 开关量编号高位 | 开关量编号低位 | 数据 | 开关量原状态 | 校验和
01H | 05H | 00H | 00H | FFH | 00H | 8CH 3AH
合闸：发送：01 05 00 00 00 FF 8D 8A
回答：01 05 00 00 00 FF 8D 8A
分闸：发送：01 05 00 00 FF 00 8C 3A
回答：01 05 00 00 FF 00 8C 3A
7.5校时（10H）
查询数据帧
Addr | Fun | Data start hi | Data start lo | Data n hi | Data n lo | Byte Count | Data1 | Data2 | …. | Data n | Data n+1 | CRC16 hi | CRC16 lo
从机地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据长度高位 | 数据长度低位 | 数据总字节数 | 数据高字节 | 数据低字节 | ….. | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC效验码高位 | CRC效验码低位
控制器应答帧：
Addr | Fun | Data start hi | Data start lo | Data n hi | Data n lo | CRC16 hi | CRC16 lo
从机地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据长度高位 | 数据长度低位 | CRC效验码高位 | CRC效验码低位
测试报文：给装置地址1对时2015年8月10日 15时40分 12秒
T：01 10 00 00 00 06 0C 00 0C 00 28 00 0F 00 0A 00 08 07 DF 6E ED
R：01 10 00 00 00 06 40 0B

## 线路
遥测（03H/04H） |  |  |  | 遥信(02H) |  | 压板（02H） |  | 事件（02H） |  | 告警（02H） |  | 遥控（05H）
寄存器地址 | 名称 | 单位 | 系数 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称
0 | Ia | A | 0.0024414 | 0 | 闭锁重合闸 | 32 | 过流I段压板 | 64 | 保护启动 | 96 | 存储器出错 | 0 | 开关遥控
1 | Ib | A | 0.0024414 | 1 | 备用1 | 33 | 过流II段压板 | 65 | 过流I段动作 | 97 | 定值校验出错 | 1 | 保护复归
2 | Ic | A | 0.0024414 | 2 | 备用2 | 34 | 过流III段压板 | 66 | 过流II段动作 | 98 | 防跳触发告警
3 | Ua | V | 0.048828 | 3 | 备用3 | 35 | 反时限过流压板 | 67 | 过流III段动作 | 99 | 零序电压告警
4 | Ub | V | 0.048828 | 4 | 开入合位 | 36 | 过负荷保护压板 | 68 | 零流I段动作 | 100 | 备用
5 | Uc | V | 0.048828 | 5 | 开入跳位 | 37 | 重合闸压板 | 69 | 零流II段动作 | 101 | 低频保护告警
6 | Uab | V | 0.048828 | 6 | 弹簧未储能 | 38 | 加速保护压板 | 70 | 电流加速动作 | 102 | 过负荷告警
7 | Ubc | V | 0.048828 | 7 | 就地状态 | 39 | 充电保护压板 | 71 | 过电压动作 | 103 | TWJ异常
8 | Uca | V | 0.048828 | 8 | 检修开入 | 40 | 零流I段压板 | 72 | 低电压动作 | 104 | PT断线告警
9 | P | KW | 0.42285 | 9 | 备用 | 41 | 零流II段压板 | 73 | 重合闸动作 | 105 | 弹簧未储能
10 | Q | KVAR | 0.42285 | 10 | 备用 | 42 | 过电压保护压板 | 74 | 电流反时限动作 | 106 | 控制回路断线
11 | COS |  | 0.0004883 | 11 | 备用 | 43 | 低电压保护压板 | 75 | 充电保护动作 | 107 | 过电压告警
12 | F | Hz | 0.024414 | 12 | 备用 | 44 | 低频保护压板 | 76 | 低频保护动作 | 108 | 低电压告警
13 | 3U0 | V | 0.048828 | 13 | 备用 | 45 | 零序电压保护压板 | 77 | 过负荷动作 | 109 | 零流I段告警
14 | 3I0 | A | 0.0024414 | 14 | 备用 | 46 | 备用 | 78 | 零序电压动作 | 110 | 零流II段告警
|  |  |  | 15 | 备用 | 47 | 备用 | 79 | 失压动作 | 111 | 过流I段告警
[8 empty] | 95 | 事故总信号 | 112 | 过流II段告警
[10 empty] | 113 | 过流III段告警
注;若使用浮点数CC2系数皆为1 | [9 empty] | 127 | 告警总信号
浮点数问询功能码：03
int类型问询功能码：04
int类型数据无电度量
以浮点数上送关于通讯测试中功率及电能量说明：
485上送电能量单位为KW,Kvar,KWh,Kvarh
103上送电能量单位为W,Var,Wh,Varh

## 变压器
遥测（03H/04H） |  |  |  | 遥信(02H) |  | 压板（02H） |  | 事件（02H） |  | 告警（02H） |  | 遥控（05H）
寄存器地址 | 名称 | 单位 | 系数 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称
0 | Ia | A | 0.0024414 | 0 | 重瓦斯 | 32 | 过流I段压板 | 64 | 保护启动 | 96 | 存储器出错 | 0 | 开关遥控
1 | Ib | A | 0.0024414 | 1 | 轻瓦斯 | 33 | 过流II段压板 | 65 | 过流I段动作 | 97 | 定值校验出错 | 1 | 保护复归
2 | Ic | A | 0.0024414 | 2 | 超高温 | 34 | 过流III段压板 | 66 | 过流II段动作 | 98 | 防跳触发
3 | Ua | V | 0.048828 | 3 | 高温 | 35 | 反时限过流压板 | 67 | 反时限动作 | 99 | 备用
4 | Ub | V | 0.048828 | 4 | 开入合位 | 36 | 过负荷保护压板 | 68 | 过负荷动作 | 100 | 重瓦斯告警
5 | Uc | V | 0.048828 | 5 | 开入跳位 | 37 | 零流I段压板 | 69 | 零序I段动作 | 101 | 轻瓦斯告警
6 | Uab | V | 0.048828 | 6 | 弹簧未储能 | 38 | 零流II段压板 | 70 | 零序II段动作 | 102 | 超高温告警
7 | Ubc | V | 0.048828 | 7 | 就地状态 | 39 | 重瓦斯保护压板 | 71 | 重瓦斯动作 | 103 | 温度高告警
8 | Uca | V | 0.048828 | 8 | 检修开入 | 40 | 轻瓦斯保护压板 | 72 | 轻瓦斯动作 | 104 | TWJ异常
9 | P | KW | 0.42285 | 9 | 备用 | 41 | 超高温保护压板 | 73 | 超高温动作 | 105 | PT断线告警
10 | Q | KVAR | 0.42285 | 10 | 备用 | 42 | 温度高保护压板 | 74 | 温度高动作 | 106 | 弹簧未储能
11 | COS |  | 0.0004883 | 11 | 备用 | 43 | 门开跳闸压板 | 75 | 门开跳闸动作 | 107 | 控制回路断线
12 | F | Hz | 0.024414 | 12 | 备用 | 44 | 油位高压板 | 76 | 过流III段动作 | 108 | 过负荷告警
13 | 3U0 | V | 0.048828 | 13 | 备用 | 45 | 油位低压板 | 77 | 油位高动作 | 109 | 零序I段告警
14 | 3I0 | A | 0.0024414 | 14 | 备用 | 46 | 压力释放阀压板 | 78 | 油位低动作 | 110 | 零序II段告警
|  |  |  | 15 | 备用 | 47 | 备用 | 79 | 压力释放阀动作 | 111 | 过流I段告警
[8 empty] | 80 | 过压动作 | 112 | 过流II段告警
[8 empty] | 81 | 低压动作 | 113 | 过流III段告警
注;若使用浮点数CC2系数皆为1 | [7 empty] | 82 | 失压动作 | 114 | 油位高告警
[8 empty] | 95 | 事故总信号 | 115 | 油位低告警
浮点数问询功能码：03 | [9 empty] | 116 | 压力释放告警
int类型问询功能码：04 | [9 empty] | 117 | 过压告警
int类型数据无电度量 | [9 empty] | 118 | 低压告警
[10 empty] | 127 | 告警总信号
以浮点数上送关于通讯测试中功率及电能量说明：
485上送电能量单位为KW,Kvar,KWh,Kvarh
103上送电能量单位为W,Var,Wh,Varh

## 电容器
遥测（03H/04H） |  |  |  | 遥信(02H) |  | 压板（02H） |  | 事件（02H） |  | 告警（02H） |  | 遥控（05H）
寄存器地址 | 名称 | 单位 | 系数 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称
0 | Ia | A | 0.0024414 | 0 | 开入1 | 32 | 过流I段压板 | 64 | 保护启动 | 96 | 存储器出错 | 0 | 开关遥控
1 | Ib | A | 0.0024414 | 1 | 开入2 | 33 | 过流II段压板 | 65 | 过流I段动作 | 97 | 定值校验出错 | 1 | 保护复归
2 | Ic | A | 0.0024414 | 2 | 开入3 | 34 | 反时限过流压板 | 66 | 过流II段动作 | 98 | 防跳触发告警
3 | Ua | V | 0.048828 | 3 | 开入4 | 35 | 零序电流I段压板 | 67 | 反时限动作 | 99 | 备用
4 | Ub | V | 0.048828 | 4 | 开入合位 | 36 | 零序电流II段压板 | 68 | 零序电流1段动作 | 100 | 零序电流2段告警
5 | Uc | V | 0.048828 | 5 | 开入跳位 | 37 | 过电压保护压板 | 69 | 过电压动作 | 101 | 低频保护告警
6 | Uab | V | 0.048828 | 6 | 弹簧未储能 | 38 | 低电压保护压板 | 70 | 低电压动作 | 102 | 不平衡电压告警
7 | Ubc | V | 0.048828 | 7 | 就地状态 | 39 | 不平衡电压压板 | 71 | 不平衡电压动作 | 103 | 不平衡电流告警
8 | Uca | V | 0.048828 | 8 | 检修开入 | 40 | 低频保护压板 | 72 | 不平衡电流动作 | 104 | TWJ异常
9 | P | KW | 0.42285 | 9 | 备用 | 41 | 备用 | 73 | 低频保护动作 | 105 | PT断线告警
10 | Q | KVAR | 0.42285 | 10 | 备用 | 42 | 备用 | 74 | 零序电流2段动作 | 106 | 弹簧未储能
11 | COS |  | 0.0004883 | 11 | 备用 | 43 | 备用 | 75 | 失压保护动作 | 107 | 控制回路断线
12 | F | Hz | 0.024414 | 12 | 备用 | 44 | 备用 | 76 | 过流III段动作 | 108 | 过电压告警
13 | 3U0 | V | 0.048828 | 13 | 备用 | 45 | 备用 | 77 | 备用 | 109 | 低电压告警
14 | 3I0 | A | 0.0024414 | 14 | 备用 | 46 | 备用 | 78 | 备用 | 110 | 零序电流1段告警
|  |  |  | 15 | 备用 | 47 | 备用 | 95 | 事故总信号 | 111 | 过流I段告警
[10 empty] | 112 | 过流II段告警
[10 empty] | 113 | 过流III段告警
注;若使用浮点数CC2系数皆为1 | [9 empty] | 127 | 告警总信号
浮点数问询功能码：03
int类型问询功能码：04
int类型数据无电度量
以浮点数上送关于通讯测试中功率及电能量说明：
485上送电能量单位为KW,Kvar,KWh,Kvarh
103上送电能量单位为W,Var,Wh,Varh

## 电动机
遥测（03H/04H） |  |  |  | 遥信(02H) |  | 压板（02H） |  | 事件（02H） |  | 告警（02H） |  | 遥控（05H）
寄存器地址 | 名称 | 单位 | 系数 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称 | 寄存器地址 | 名称
0 | Ia | A | 0.0024414 | 0 | 转速接点 | 32 | 电流速断压板 | 64 | 保护启动 | 96 | 存储器出错 | 0 | 开关遥控
1 | Ib | A | 0.0024414 | 1 | 本体1 | 33 | 相间过流压板 | 65 | 电流速断动作 | 97 | 定值校验出错 | 1 | 保护复归
2 | Ic | A | 0.0024414 | 2 | 本体2 | 34 | 负序过流压板 | 66 | 相间过流动作 | 98 | 防跳触发告警
3 | Ua | V | 0.048828 | 3 | 本体3 | 35 | 反时限过流压板 | 67 | 负序电流动作 | 99 | 零序电流2段告警
4 | Ub | V | 0.048828 | 4 | 开入合位 | 36 | 长启动保护压板 | 68 | 反时限动作 | 100 | 本体保护1告警
5 | Uc | V | 0.048828 | 5 | 开入跳位 | 37 | 堵转保护压板 | 69 | 电机堵转动作 | 101 | 本体保护2告警
6 | Uab | V | 0.048828 | 6 | 弹簧未储能 | 38 | 过负荷保护压板 | 70 | 过负荷动作 | 102 | 本体保护3告警
7 | Ubc | V | 0.048828 | 7 | 就地状态 | 39 | 零序电流1段压板 | 71 | 零序电流1段动作 | 103 | 过电压告警
8 | Uca | V | 0.048828 | 8 | 检修开入 | 40 | 零序过流2段压板 | 72 | 过电压动作 | 104 | 欠电压告警
9 | P | KW | 0.42285 | 9 | 备用 | 41 | 过电压保护压板 | 73 | 欠电压动作 | 105 | TWJ异常
10 | Q | KVAR | 0.42285 | 10 | 备用 | 42 | 欠电压保护压板 | 74 | 长启动动作 | 106 | PT断线告警
11 | COS |  | 0.0004883 | 11 | 备用 | 43 | 本体1保护压板 | 75 | 本体保护1 | 107 | 弹簧未储能
12 | F | Hz | 0.024414 | 12 | 备用 | 44 | 本体2保护压板 | 76 | 本体保护2 | 108 | 控制回路断线
13 | 3U0 | V | 0.048828 | 13 | 备用 | 45 | 本体3保护压板 | 77 | 本体保护3 | 109 | 过负荷告警
14 | 3I0 | A | 0.0024414 | 14 | 备用 | 46 | 备用 | 78 | 零序电流2段动作 | 110 | 零序电流1段告警
|  |  |  | 15 | 备用 | 47 | 备用 | 79 | 失压保护 | 111 | 电流速断告警
[8 empty] | 95 | 事故总信号 | 112 | 相间过流告警
[10 empty] | 127 | 告警总信号