## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 备注
1 | 监控屏柜 | 1 | 套 | （1）屏柜安装设备采用19英寸机架标准安装方式固定于机柜内。 （2）设备：系统主机、综合电源管理单元、工控一体机、风机控制、灯具控制、除湿控制、水位控制、消防、安防、硬盘录像机、监控硬盘、网络交换机、路由器、通讯管理器、UPS电源等。 （3）配电站所智能辅助监控系统需实现配电自动化“三遥”，监控数据通过光纤接入配电智能辅助监控系统统一平台。IEC61850通讯规约查看。
2 | 监控主机 | 1 | 台 | 含软件
3 | 网络交换机 | 1 | 台 | 16口
4 | 综合电源管理单元 | 1 | 台
5 | 理线架 | 1 | 套
6 | PDU | 1 | 条
7 | 红外对射探测器 | 1 | 套 | 放置于人员出入主大门内门框两侧，四光束，探测距离10m，A/B两段变频可选
8 | 门禁电子锁系统 | 1 | 套 | 采用蓝牙锁，外覆盖环氧玻璃钢盖板。 | 机械锁
9 | 网络高清球机 | 4 | 只 | （1）像素不低于200W，支持红外夜视功能。 （2）可360°旋转用于监视运行设备和环境。 （3）球机主要监控高压环网柜、中置柜、低压开关柜断路器状态，通过吊架/支架安装在高、低压柜前。 （4）壁装式球机安装高度2.5m，安装方式：采用膨胀螺栓壁挂式安装；吊干式球机安装于设备两侧通道上方，球机高度距地面3m。 （5）摄像机安装后应保证垂直，不能歪斜。 | 自行采购
10 | 网络高清枪机 | 4 | 只 | 1）像素不低于200W，支持红外夜视功能。 （2）枪机主要监控站所入口门窗、通道及环网柜后侧，通过支架安装在墙上。 （3）枪机安装高度2.5m，安装方式：采用膨胀螺栓壁挂式安装，安装位置：配电室内四角。 （4）摄像机安装后应 保证垂直，不能歪斜。 | 自行采购
11 | 双鉴防盗传感器 | 4 | 只 | 1）壁装，监视所有门窗和通道。 （2）参数要求：红外检测模块+微波检测模块、工作电源：12VDC、通讯方式：485、探测距离<10m
12 | SF6＆O2气体传感器 | 1 | 只 | 1）安装于SF6开关柜正下或附近墙下，安装方式：采用C45导轨式安装。安装后应保证垂直，不能歪斜。 （2）参数要求：工作电源：220VAC、通讯方式：485、SF6泄露报警范围：10~1500ppm、SF6浓度报警误差：<1%、O2浓度检测范围：1.0%~25.0%、O2浓度检测精度：<0.5%、工作半径：4m。
13 | 水位传感器 | 2 | 只 | 下水位和中水位就近水泵所在位置的集水坑或电缆沟中，上水位就近布置于监控屏柜附近的电缆沟中。
14 | 烟雾传感器 | 4 | 只 | 1）安装后与屋顶平行，不能歪斜。 （2）参数要求：工作电源：12VDC、通讯方式：485、报警浓度：0.65～15.5%FT。
15 | 温湿度传感器 | 2 | 只 | 1）安装于进门处墙面，安装高度1.2-1.5m，安装方式：86面板壁装式。安装后应保证垂直，不能歪斜。 （2）参数要求：工作电源：12VDC、通讯方式：485、温度测量范围：-20~60℃（不小于）、湿度测量范围：0~100RH
16 | 除湿机控制单元 | 1 | 只 | 节点方式控制，控制除湿机启停 | 设备位于监控屏柜内
17 | 空调控制单元 | 2 | 只 | 参数要求：工作电源：12VDC；通讯方式：485；控制方式：控制空调启停，可扩展制冷、除湿等工作模式切换；，温湿度启动阀值更改。 | 设备位于监控屏柜内
18 | 轴流风机或智能通风系统控制单元 | 1 | 只 | 参数要求：控制端：接点输出。 | 设备位于监控屏柜内
19 | 照明控制单元 | 1 | 套 | 参数要求：控制端：接点输出；控制功率：220V*10A；远程控制与本地墙壁开关实现双联功能，并可显示灯具状态。 | 设备位于监控屏柜内
20 | 变压器超温报警单元 | 1 | 套 | 实现各种型号的主变超温报警器协议转换或超温报警节点接入。 | 设备位于监控屏柜内
21 | 人工组装 | 1 | 套
22 | 辅材 | 1 | 套