## ME
MODBUS 地址对照表
DIGITAL VARIABLES 数字变量
MODBUS | Standard Trend Bacnet | TYPE | FLOW | CONVERSION FACTOR | UNIT OF MEASUREMENT | DESCRIPTION | 描述
1 | 0 | B |  |  |  | NOT MANAGED | 不管理
2 | 1 | B | out | - | - | UNIT STATUS(0:OFF-1:ON) | 风机运行状态
9 | 8 | B | in | - | - | ON/OFF command by supervisor | 通过监控控制 ON/OFF
|  |  | out | - | -
12 | 11 | B | out | - | - | Enable operating mode change by supervisor | 通过监控改变操作模式启用
13 | 12 | B | in | - | - | Change mode by supervisor command (0:summer 1:winter) | 通过监控命令改变模式（0：夏天 1：冬天）
|  |  | out | - | -
14 | 13 | B | in | - | - | CW-DX switch by supervisor | 通过监控 CW-DX切换
|  |  | out | - | -
15 | 14 | B | out | - | - | Emergency mode status | 紧急模式状态
40001 | 0 | A |  |  |  | NOT MANAGED | 不管理
40002 | 1 | A | in | value×10 | ℃ | Cold temperature setpoint | 制冷温度设定
|  |  | out | value/10
40003 | 2 | A | in | value×10 | ℃ | Hot temperature setpoint | 制热温度设定
|  |  | out | value/10
40005 | 4 | A | out | value/10 | ℃ | Cold temperature setpoint enable | 启动制冷温度设定
40006 | 5 | A | out | value/10 | ℃ | Hot temperature setpoint enable | 启动制热温度设定
40007 | 6 | A | out | value/10 | ℃ | Room temperature | 室内温度
40008 | 7 | A | out | value/10 | ℃ | Delivery temperature | 出风温度
40009 | 8 | A | out | value/10 | ℃ | Adjustment temperature | 调节温度
40010 | 9 | A | out | value/10 | ℃ | Cold water temperature | 冷冻水温度
40011 | 10 | A | out | value/10 | ℃ | Cold water temperature circuit 2 | 冷冻水回路2温度
40012 | 11 | A | out | value/10 | ℃ | Hot water temperature | 热水温度
40013 | 12 | A | out | value/10 | bar | High pressure | 高压
40014 | 13 | A | out | value/10 | bar | High pressure -circuit 2 | 高压 -回路2
40017 | 16 | A | out | value/10 | bar | Low pressure | 低压
40018 | 17 | A | out | value/10 | bar | Low pressure-circuit 2 | 低压 -回路2
40021 | 20 | A | out | value/10 | ℃ | External air temperature | 外部空气温度
40022 | 21 | A | out | value/10 | % | Ambient humidity | 环境湿度
40026 | 25 | A | out | value/10 | ℃ | Inlet temperature circuit 1 | 回路1进风温度
40027 | 26 | A | out | value/10 | ℃ | Inlet temperature circuit 2 | 回路2进风温度
40041 | 40 | A | out | value/10 | % | Fan speed | 风机速度
40042 | 41 | A | out | value/10 | % | Condensation:fan speed | 冷凝器：风机速度
40043 | 42 | A | out | value/10 | % | Condensation:fan speed circuit 2 | 冷凝器：回路2风机速度
40044 | 43 | A | out | value/10 | % | Drycooler outlet | 干冷器出口温度
40046 | 45 | A | out | value/10 | % | Inverter demand | 变频器需求
40048 | 47 | A | out | value/10 | % | Cold water valve position | 冷冻水阀位置
40049 | 48 | A | out | value/10 | % | Cold water valve position circuit 2 | 回路2冷冻水阀位置
40050 | 49 | A | out | value/10 | % | Hot water valve position | 热水阀位置
40051 | 50 | A | out | value/10 | % | Condensation:valve aperture | 冷凝器：阀孔径
40052 | 51 | A | out | value/10 | % | Condensation:valve aperture circuit 2 | 冷凝器：回路2阀孔径
40054 | 53 | A | out | value/10 | % | Free cooling damper position | 自然冷却风阀位置
400129 | 0 | I |  |  | - | NOT MANAGED | 不管理
400132 | 3 | I | out | value×1 | - | Software release | 软件版本
400133 | 4 | I | out | value×1 | - | Software release(revision) | 软件版本（修订）
400134 | 5 | I | out | value×1 | - | Unit type configuration(EX-1COMPR;EX-TANDEM;EX-2CIRC;CW;DF-1COMPR;DF-TANDEM;DF-2CIRC;FC-1COMPR;FC-TANDEM;FC-2CIRC） | 机组类型配置(EX-1COMPR;EX-TANDEM;EX-2CIRC;CW;DF-1COMPR;DF-TANDEM;DF-2CIRC;FC-1COMPR;FC-TANDEM;FC-2CIRC）
400135 | 6 | I | out | value×1 | - | Number of circuits | 回路数量
400136 | 7 | I | out | value×1 | - | Number of compressors | 压缩机数量
400137 | 8 | I | out | value×1 | - | N° of separation stages | 间隔阶段次数
400138 | 9 | I | out | value×1 | - | Compressor type(ON/OFF;inverter) | 压缩机类型（ON/OFF;变频器）
400139 | 10 | I | out | value×1 | - | Flow control type(0=adjustable head;1=constant flow;2=constant head) | 流量控制类型（0：可调节 1：恒定流量2：恒定压力
400141 | 12 | I | out | value×1 | - | Unit status(0:ON by keyboard;1:ON by digital input;2:ON by Plan;3:ON by time band;4:ON by supervisor ;5:OFF by alarm;6:OFF by supervisor;7:OFF by tim band ;8:OFF by Plan;9:OFF by digital input;10:OFF by keyboard;11:OFF by deselected ventilation;12:Switch off | 机组状态（0：通过键盘ON;1:通过数字输入ON;2:通过Plan ON;3:通过时间段 ON;4:通过监控 ON;5：通过报警 OFF;6：通过监控 OFF;7:通过时间段 OFF;8:通过Plan OFF;9:通过Plan OFF;10:通过键盘 OFF;11:通过取消通风风机 OFF;12:开关 OFF)
400143 | 14 | I | out | value×1 | - | Unit operation mode(0:unit off;1:ventilation only;2:cooling;3:free cooling;4:cooling+free cooling;5:dehumidification;6:dehumidification+post heating;7:humidification;8:cooling+humidification;9:heating;10:heating+humidification) | 机组操作模式（0:机组 off;1:仅有通风设备;2:制冷;3:自然冷却;4:制冷+自然冷却;5:除湿;6:除湿+后加热;7:加湿;8:制冷+加湿;9:加热;10:加热+加湿)
400144 | 15 | I | out | value×1 | - | compressor 1 status(Bit0-Bit1:Not specified Bit2:0:OFF,1:ON Bit3:Not specified Bit4:0:Alarm inactive,1:Alarm active Bit5-Bit13:Not specified Bit15:0:Not requested 1:requested) | 压缩机 1状态（位0-1:未规定 位2: 0:OFF,1:ON 位3:未规定 位4:0: 报警不动作 1:报警动作 位5-13:未规定 位15:0:未要求,1:要求)
400145 | 16 | I | out | value×1 | - | compressor 2 status(see compressor 1 status) | 压缩机 2状态（见压缩机 1状态）
400146 | 17 | I | out | value×1 | - | compressor 3 status(see compressor 1 status) | 压缩机 3状态（见压缩机 1状态）
400154 | 25 | I | out | value×1 | - | Year | 年
400155 | 26 | I | out | value×1 | - | Month | 月
400156 | 27 | I | out | value×1 | - | Day | 天
400157 | 28 | I | out | value×1 | h | Time | 小时
400158 | 29 | I | out | value×1 | m | minutes | 分钟
400161 | 32 | I | out | value×1 | - | Active alarm code(with greater priority) | 有效的报警代码（最高级优先）
400162 | 33 | I | out | value/10 | ℃ | Dynamic setpoint value | 动态设定值
400163 | 34 | I | out | value/10 | % | Cold thermoregulator request | 冷温度调节器的请求
400166 | 37 | I | out | value/10 | % | Heat request | 制热请求
400169 | 40 | I | out | value/10 | % | Post-heat request | 后制热请求
400175 | 46 | I | in | value×1 | % | Dehumidification setpoint | 除湿设定点
|  |  | out | value×1 | %
400176 | 47 | I | in | value×1 | % | Humidification setpoint | 加湿设定点
|  |  | out | value×1 | %
400178 | 49 | I | out | value×1 | h | Unit operating hours(units) | 机组操作时间（单位）
400184 | 55 | I | out | value×1 | h | Compressor 1 operating hours(units) | 压缩机1操作时间（单位）
400186 | 57 | I | out | value×1 | h | Compressor 2 operating hours(units) | 压缩机2操作时间（单位）
400188 | 59 | I | out | value×1 | h | Compressor 3 operating hours(units) | 压缩机3操作时间（单位）
400190 | 61 | I | out | value×1 | h | Heater element 1 operating hours(units) | 电加热1操作时间（单位）
400192 | 63 | I | out | value×1 | h | Heater element 2 operating hours(units) | 电加热2操作时间（单位）
400196 | 67 | I | out | value×1 | h | Humidifier operating hours(units) | 加湿器操作时间（单位）
400197 | 68 | I | out | value×1 | ℃ | High temperature alarm setpoint | 高温温度报警设定
400198 | 69 | I | out | value×1 | ℃ | Low temperature alarm setpoint | 低温温度报警设定
400199 | 70 | I | out | value×1 | ℃ | High humidity alarm setpoint | 高温湿度报警设定
400200 | 71 | I | out | value×1 | ℃ | Low humidity alarm setpoint | 低温湿度报警设定
Flow Out:read -only variable for the BMS
In:read/write variable for the BMS
Note on D50: +128