多功能仪表通讯协议V2.0

- 支持命令：RS485接口；MODBUS协议；N.8.1；浮点型高字节在前。

1、实时数据寄存器地址，用命令0X03读取；TX：01 03 00 00 00 46+CRC

| 寄存器地址 | 数据名称 | 数据格式 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0，1 | 空 |  |  |
| 2，3 | Ua | 单精度浮点型，高字节在前 | 一次值数据 |
| 4，5 | Ub |  |  |
| 6，7 | Uc |  |  |
| 8，9 | Uab |  |  |
| 10，11 | Ubc |  |  |
| 12，13 | Uca |  |  |
| 14，15 | Ia |  |  |
| 16，17 | Ib |  |  |
| 18，19 | Ic |  |  |
| 20，21 | Pa |  |  |
| 22，23 | Pb |  |  |
| 24，25 | Pc |  |  |
| 26，27 | P |  |  |
| 28，29 | Qa |  |  |
| 30，31 | Qb |  |  |
| 32，33 | Qc |  |  |
| 34，35 | Q |  |  |
| 36，37 | Sa |  |  |
| 38，39 | Sb |  |  |
| 40，41 | Sc |  |  |
| 42，43 | S |  |  |
| 44，45 | PFa |  | -1.0~1.0 |
| 46，47 | PFb |  |  |
| 48，49 | PFc |  |  |
| 50，51 | PF |  |  |
| 52，53 | F |  | 0~100 |
| 54，55 | 空 |  |  |
| 56，57 | 空 |  |  |
| 58，59 | 总有功电能 |  | 一次值电能数据 |
| 60，61 | EPP正向有功电能 |  |  |
| 62，63 | EPN反向有功电能 |  |  |
| 64，65 | 总无功电能 |  |  |
| 66，67 | EQP正向无功电能 |  |  |
| 68，69 | EQN反向无功电能 |  |  |

2、参数寄存器地址，用命令0X03读取。

| 寄存器地址 | 参数名称 | 参数类型 | 数据格式 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | PT | 测量参数 | 有符号整数 | 1~9999，默认1 |
| 201 | CT |  |  | 1~9999，默认1 |
| 202 | LINE(接线方式) |  |  | 0=三相四线，1=三相三线，默认0 |
| 203 | DISP(显示方式) | 显示参数 |  | 0=循环，1=固定 |
| 204 | LCD(背光时间) |  |  | 0=节电，1=常亮 |
| 205 | ADDR(通信地址) | 通信参数 |  | 1~255，默认1 |
| 206 | BAUD(通信速率) |  |  | 4800bps，9600bps, 默认9600bps |

说明：空或此仪表不支持的寄存器读出数据为任意数值，且无意义。