## 进线数据上传地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）读取功能码03、写入功能码10。 | [19 empty] | 报警读取
2、通讯参数：（地址1、波特率1、校验方式1）
波特率：9600 bps 数据位：8位 停止位：1位 校验位：无校验
3、人机地址：默认为1，可设（在触摸屏系统设置界面设置即可）。
4、从机地址：根据后续所接从机标签，按接线顺序设置地址
5、进线电流变比数值看参数设置进线变比1、2
举例：A相进线互感器为100/5，进线A相CT设置为20；A相电流变比(进线CTA)为100/5=20，B相和C相的CT设置方式同理。
参数设置
序号 | 变量 | 地址 | R/W | 长度 （字节） | 说明 | 数据类型
| 1路继电器输出 | 0x0000 | R/W | 2 | 1闭合、0断开 | u16
| 2路继电器输出 | 0x0001 | R/W | 2 | 1闭合、0断开 | u16
| 3路继电器输出 | 0x0002 | R/W | 2 | 1闭合、0断开 | u16
| 4路继电器输出 | 0x0003 | R/W | 2 | 1闭合、0断开 | u16
| 电能清零 | 0x0004 | R/W | 2 |  | u16
| 地址1 | 0x0005 | R/W | 2 | 1-247，与后台系统连接 | u16
| 波特率1 | 0x0006 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 默认9600，与后台系统连接 | u16
| 校验方式1 | 0x0007 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 默认无校验 | u16
| 地址2 | 0x0008 | R/W | 2 | 1-247，与触摸屏连接 | u16
| 波特率2 | 0x0009 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 默认57600，与触摸屏连接 | u16
| 校验方式2 | 0x000A | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 默认无校验 | u16
| 接线方式 | 0x000B | R/W | 2 | 0-3P4L、1-3P3L | u16
| 额定电压 | 0x000C | R/W | 2 | V | u16
| A面进线额定电流1 | 0x000D | R/W | 2 | A | u16
| B面进线额定电流2 | 0x000E | R/W | 2 | A | u16
| 电压变比 | 0x000F | R/W | 2 |  | u16
| A面进线电流变比1 | 0x0010 | R/W | 2 |  | u16
| B面进线电流变比2 | 0x0011 | R/W | 2 |  | u16
| 出线模式（单双） | 0x0012 | R/W | 2 | 0-单 1-双 | u16
| 备用 | 0x0013 | R/W | 2 |  | u16
| 湿度报警阈值 | 0x14-0x15 | R/W | 4 | % | float
| 温度报警阈值 | 0x16-0x17 | R/W | 4 | ℃ | float
| 从机地址1-20 | 0x18-0x2B | R/W | 40 | 用于设置下行连接分路模块的安装顺序和地址 | u16
| 备用 | 0x002C | R/W | 2 |  | u16
| 备用 | 0x002D | R/W | 2 |  | u16
| 备用 | 0x002E | R/W | 2 |  | u16
| 备用 | 0x002F | R/W | 2 |  | u16
A面进线报警阈值 | 漏电流高 | 0x0030 | R/W | 4 | A | float
| 零序电流高 | 0x0032 | R/W | 4 | A | float
| 零地电压高 | 0x0034 | R/W | 4 | V | float
| 过频率 | 0x0036 | R/W | 4 | Hz | float
| 欠频率 | 0x0038 | R/W | 4 | Hz | float
| 电流不平衡 | 0x003A | R/W | 4 | % | float
| 电压不平衡 | 0x003C | R/W | 4 | % | float
| 功率过载 | 0x003E | R/W | 4 | kW | float
| 过电流二级 | 0x0040 | R/W | 4 | A | float
| 过电流一级 | 0x0042 | R/W | 4 | A | float
| 欠电流一级 | 0x0044 | R/W | 4 | A | float
| 欠电流二级 | 0x0046 | R/W | 4 | A | float
| 过压 | 0x0048 | R/W | 4 | V | float
| 欠压 | 0x004A | R/W | 4 | V | float
| 缺相 | 0x004C | R/W | 4 | V | float
B面进线报警阈值 | 漏电流高 | 0x004E | R/W | 4 | A | float
| 零序电流高 | 0x0050 | R/W | 4 | A | float
| 零地电压高 | 0x0052 | R/W | 4 | V | float
| 过频率 | 0x0054 | R/W | 4 | Hz | float
| 欠频率 | 0x0056 | R/W | 4 | Hz | float
| 电流不平衡 | 0x0058 | R/W | 4 | % | float
| 电压不平衡 | 0x005A | R/W | 4 | % | float
| 功率过载 | 0x005C | R/W | 4 | kW | float
| 过电流二级 | 0x005E | R/W | 4 | A | float
| 过电流一级 | 0x0060 | R/W | 4 | A | float
| 欠电流一级 | 0x0062 | R/W | 4 | A | float
| 欠电流二级 | 0x0064 | R/W | 4 | A | float
| 过压 | 0x0066 | R/W | 4 | V | float
| 欠压 | 0x0068 | R/W | 4 | V | float
| 缺相 | 0x006A | R/W | 4 | V | float
以太网参数 | 网关地址 | 0x006C | R/W | 4 |  | u32
| 子网掩码 | 0x006E | R/W | 4
| IP地址 | 0x0070 | R/W | 4
| MAC地址 | 0x0072 | R/W | 6
| IP端口 | 0x0075 | R/W | 2
| 检测时间 | 0x0076 | R/W | 2 | 分钟 | u16
| 修改从机地址 | 0x00FF | W | 2 |  | u16
通讯数据(电参量数据)
序号 | 变量 | 地址 | R/W | 长度 （字节） | 说明 | 数据类型
A面进线 | A相电压 | 0x0100 | R | 4 | V | float
| B相电压 | 0x0102 | R | 4 | V | float
| C相电压 | 0x0104 | R | 4 | V | float
| AB线电压 | 0x0106 | R | 4 | V | float
| BC线电压 | 0x0108 | R | 4 | V | float
| CA线电压 | 0x010A | R | 4 | V | float
| 频率 | 0x010C | R | 4 | Hz | float
| A相电流 | 0x010E | R | 4 | A | float
| B相电流 | 0x0110 | R | 4 | A | float
| C相电流 | 0x0112 | R | 4 | A | float
| A相有功功率 | 0x0114 | R | 4 | kW | float
| B相有功功率 | 0x0116 | R | 4 | kW | float
| C相有功功率 | 0x0118 | R | 4 | kW | float
| 总有功功率 | 0x011A | R | 4 | kW | float
| A相无功功率 | 0x011C | R | 4 | kvar | float
| B相无功功率 | 0x011E | R | 4 | kvar | float
| C相无功功率 | 0x0120 | R | 4 | kvar | float
| 总无功功率 | 0x0122 | R | 4 | kvar | float
| A相视在功率 | 0x0124 | R | 4 | kVA | float
| B相视在功率 | 0x0126 | R | 4 | kVA | float
| C相视在功率 | 0x0128 | R | 4 | kVA | float
| 总视在功率 | 0x012A | R | 4 | kVA | float
| A相功率因数 | 0x012C | R | 4 | - | float
| B相功率因数 | 0x012E | R | 4 | - | float
| C相功率因数 | 0x0130 | R | 4 | - | float
| 总功率因数 | 0x0132 | R | 4 | - | float
| A相有功电能EPA | 0x0134 | R | 4 | 0.01kWh | u32
| B相有功电能EPB | 0x0136 | R | 4 | 0.01kWh | u32
| C相有功电能EPC | 0x0138 | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 总有功电能EP | 0x013A | R | 4 | 0.01kWh | u32
| A相无功电能EQA | 0x013C | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| B相无功电能EQB | 0x013E | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| B相无功电能EQC | 0x0140 | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 总无功电能EQ | 0x0142 | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 零地电压 | 0x0144 | R | 4 | V | float
| 漏电 | 0x0146 | R | 4 | A | float
| 零线电流 | 0x0148 | R | 4 | A | float
| 电压不平衡 | 0x014A | R | 4 | % | float
| 电流不平衡 | 0x014C | R | 4 | % | float
| A相负载百分比1 | 0x014E | R | 4 | % | float
| B相负载百分比2 | 0x0150 | R | 4 | % | float
| C相负载百分比3 | 0x0152 | R | 4 | % | float
B面进线 | A相电压 | 0x0154 | R | 4 | V | float
| B相电压 | 0x0156 | R | 4 | V | float
| C相电压 | 0x0158 | R | 4 | V | float
| AB线电压 | 0x015A | R | 4 | V | float
| BC线电压 | 0x015C | R | 4 | V | float
| CA线电压 | 0x015E | R | 4 | V | float
| 频率 | 0x0160 | R | 4 | Hz | float
| A相电流 | 0x0162 | R | 4 | A | float
| B相电流 | 0x0164 | R | 4 | A | float
| C相电流 | 0x0166 | R | 4 | A | float
| A相有功功率 | 0x0168 | R | 4 | kW | float
| B相有功功率 | 0x016A | R | 4 | kW | float
| C相有功功率 | 0x016C | R | 4 | kW | float
| 总有功功率 | 0x016E | R | 4 | kW | float
| A相无功功率 | 0x0170 | R | 4 | kvar | float
| B相无功功率 | 0x0172 | R | 4 | kvar | float
| C相无功功率 | 0x0174 | R | 4 | kvar | float
| 总无功功率 | 0x0176 | R | 4 | kvar | float
| A相视在功率 | 0x0178 | R | 4 | kVA | float
| B相视在功率 | 0x017A | R | 4 | kVA | float
| C相视在功率 | 0x017C | R | 4 | kVA | float
| 总视在功率 | 0x017E | R | 4 | kVA | float
| A相功率因数 | 0x0180 | R | 4 | - | float
| B相功率因数 | 0x0182 | R | 4 | - | float
| C相功率因数 | 0x0184 | R | 4 | - | float
| 总功率因数 | 0x0186 | R | 4 | - | float
| A相有功电能EPA | 0x0188 | R | 4 | 0.01kWh | u32
| B相有功电能EPB | 0x018A | R | 4 | 0.01kWh | u32
| C相有功电能EPC | 0x018C | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 总有功电能EP | 0x018E | R | 4 | 0.01kWh | u32
| A相无功电能EQA | 0x0190 | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| B相无功电能EQB | 0x0192 | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| B相无功电能EQC | 0x0194 | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 总无功电能EQ | 0x0196 | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 零地电压 | 0x0198 | R | 4 | V | float
| 漏电 | 0x019A | R | 4 | A | float
| 零线电流 | 0x019C | R | 4 | A | float
| 电压不平衡 | 0x019E | R | 4 | % | float
| 电流不平衡 | 0x01A0 | R | 4 | % | float
| A相负载百分比1 | 0x01A2 | R | 4 | % | float
| B相负载百分比2 | 0x01A4 | R | 4 | % | float
| C相负载百分比3 | 0x01A6 | R | 4 | % | float
| 柜内温度 | 0x01A8 | R | 4 | % | float
| 柜内湿度 | 0x01AA | R | 4 | % | float
报警相关状态读取
序号 | 变量 | 地址 | R/W | 长度 （字节） | 与右侧表格对应 报警状态1报警，0无效 |  | 变量 | 地址 | R/W | 字长 | 数据类型 | 状态位
|  | 0x01B0 | R | 2 |  |  | DODI状态 | 0x01B0 | R | 4 | u32 | Bit31 | Bit30 | Bit29 | Bit28 | Bit27 | Bit26 | Bit25 | Bit24
|  | 0x01B1 | R | 2
|  | 0x01B2 | R | 2 | [7 empty] | Bit23 | Bit22 | Bit21 | Bit20 | Bit19 | Bit18 | Bit17 | Bit16
|  | 0x01B3 | R | 2 | [13 empty] | 湿度 | 温度
|  | 0x01B4 | R | 2 | [7 empty] | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8
|  | 0x01B5 | R | 2 | [11 empty] | DO4 | DO3 | DO2 | DO1
|  | 0x01B6 | R | 2 | [7 empty] | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
|  | 0x01B7 | R | 2 | [7 empty] | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1
通讯数据(谐波数据) | [6 empty] | A面进线报警状态 | 0x01B2 | R | 4 | u32 | Bit31 | Bit30 | Bit29 | Bit28 | Bit27 | Bit26 | Bit25 | Bit24
序号 | 变量 | 地址 | R/W | 长度 （字节） | 单位 | 数据类型 | [6 empty] | 漏电流高 | 零序电流高 | 零地电压高 | 过频率 | 欠频率 | 电流不平衡 | 电压不平衡
A面进线电压电流谐波 | THDUA | 0x0200 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit23 | Bit22 | Bit21 | Bit20 | Bit19 | Bit18 | Bit17 | Bit16
| THDUB | 0x0201 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | A相功率过载 | B相功率过载 | C相功率过载 | A相过电流二级 | B相过电流二级 | C相过电流二级 | A相过电流一级 | B相过电流一级
| THDUC | 0x0202 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8
| THDIA | 0x0203 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | C相过电流一级 | A相欠电流一级 | B相欠电流一级 | C相欠电流一级 | A相欠电流二级 | B相欠电流二级 | C相欠电流二级 | A相过压
| THDIB | 0x0204 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
| THDIC | 0x0205 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | B相过压 | C相过压 | A相欠压 | B相欠压 | C相欠压 | A相缺相 | B相缺相 | C相缺相
| THDUA 2-63 | 0x0206 | R | 2 | 0.01% | u16 | B面进线报警状态 | 0x01B4 | R | 4 | u32 | Bit31 | Bit30 | Bit29 | Bit28 | Bit27 | Bit26 | Bit25 | Bit24
| THDUB 2-63 | 0x0244 | R | 2 | 0.01% | u16 | [6 empty] | 漏电流高 | 零序电流高 | 零地电压高 | 过频率 | 欠频率 | 电流不平衡 | 电压不平衡
| THDUC 2-63 | 0x0282 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit23 | Bit22 | Bit21 | Bit20 | Bit19 | Bit18 | Bit17 | Bit16
| THDIA 2-63 | 0x02C0 | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | A相功率过载 | B相功率过载 | C相功率过载 | A相过电流二级 | B相过电流二级 | C相过电流二级 | A相过电流一级 | B相过电流一级
| THDIB 2-63 | 0x02FE | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8
| THDIC 2-63 | 0x033C | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | C相过电流一级 | A相欠电流一级 | B相欠电流一级 | C相欠电流一级 | A相欠电流二级 | B相欠电流二级 | C相欠电流二级 | A相过压
B面进线电压电流谐波 | THDUA | 0x037A | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
| THDUB | 0x037B | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | B相过压 | C相过压 | A相欠压 | B相欠压 | C相欠压 | A相缺相 | B相缺相 | C相缺相
| THDUC | 0x037C | R | 2 | 0.01% | u16 | 从机通讯报警 | 0x01B6 | R | 2 | u16 | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8
| THDIA | 0x037D | R | 2 | 0.01% | u16
| THDIB | 0x037E | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
| THDIC | 0x037F | R | 2 | 0.01% | u16 | [9 empty] | 从机20 | 从机19 | 从机18 | 从机17
| THDUA 2-63 | 0x0380 | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x01B7 |  | 2 | u16 | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8
| THDUB 2-63 | 0x03BE | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | 从机16 | 从机15 | 从机14 | 从机13 | 从机12 | 从机11 | 从机10 | 从机9
| THDUC 2-63 | 0x03FC | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
| THDIA 2-63 | 0x043A | R | 2 | 0.01% | u16 | [5 empty] | 从机8 | 从机7 | 从机6 | 从机5 | 从机4 | 从机3 | 从机2 | 从机1
| THDIB 2-63 | 0x0478 | R | 2 | 0.01% | u16
| THDIC 2-63 | 0x04B6 | R | 2 | 0.01% | u16
A面基波功率 | THDPA | 0x04F4 | R | 4 | kW | float
| THDPB | 0x04F6 | R | 4 | kW | float
| THDPC | 0x04F8 | R | 4 | kW | float
| THDPT | 0x04FA | R | 4 | kW | float
| THDQA | 0x04FC | R | 4 | kW | float
| THDQB | 0x04FE | R | 4 | kW | float
| THDQC | 0x0500 | R | 4 | kW | float
| THDQT | 0x0502 | R | 4 | kW | float
| THDSA | 0x0504 | R | 4 | kW | float
| THDSB | 0x0506 | R | 4 | kW | float
| THDSC | 0x0508 | R | 4 | kW | float
| THDST | 0x050A | R | 4 | kW | float
A面谐波功率 | THDPA | 0x050C | R | 4 | kW | float
| THDPB | 0x050E | R | 4 | kW | float
| THDPC | 0x0510 | R | 4 | kW | float
| THDPT | 0x0512 | R | 4 | kW | float
| THDQA | 0x0514 | R | 4 | kW | float
| THDQB | 0x0516 | R | 4 | kW | float
| THDQC | 0x0518 | R | 4 | kW | float
| THDQT | 0x051A | R | 4 | kW | float
| THDSA | 0x051C | R | 4 | kW | float
| THDSB | 0x051E | R | 4 | kW | float
| THDSC | 0x0520 | R | 4 | kW | float
| THDST | 0x0522 | R | 4 | kW | float
B面基波功率 | THDPA | 0x0524 | R | 4 | kW | float
| THDPB | 0x0526 | R | 4 | kW | float
| THDPC | 0x0528 | R | 4 | kW | float
| THDPT | 0x052A | R | 4 | kW | float
| THDQA | 0x052C | R | 4 | kW | float
| THDQB | 0x052E | R | 4 | kW | float
| THDQC | 0x0530 | R | 4 | kW | float
| THDQT | 0x0532 | R | 4 | kW | float
| THDSA | 0x0534 | R | 4 | kW | float
| THDSB | 0x0536 | R | 4 | kW | float
| THDSC | 0x0538 | R | 4 | kW | float
| THDST | 0x053A | R | 4 | kW | float
B面谐波功率 | THDPA | 0x053C | R | 4 | kW | float
| THDPB | 0x053E | R | 4 | kW | float
| THDPC | 0x0540 | R | 4 | kW | float
| THDPT | 0x0542 | R | 4 | kW | float
| THDQA | 0x0544 | R | 4 | kW | float
| THDQB | 0x0546 | R | 4 | kW | float
| THDQC | 0x0548 | R | 4 | kW | float
| THDQT | 0x054A | R | 4 | kW | float
| THDSA | 0x054C | R | 4 | kW | float
| THDSB | 0x054E | R | 4 | kW | float
| THDSC | 0x0550 | R | 4 | kW | float
| THDST | 0x0552 | R | 4 | kW | float

## 出线数据上传地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）读取功能码03、写入功能码10。
2、从机地址规定：FAK48、FA48地址为10-19，FAK30、FA30地址为20-29。
3、FAK30、FA30数据上传：回路数据有效回路为1-30路，参数设置有效回路数为1-15、25-39路
4、48路与30路通讯数据采集：数据采集连续，若两个48路模块中间连接一个30路模块，只要模块地址在规定范围内，连续采集数据，程序内部自动分配。
5、CT设置：根据互感器不同 例如50A/50mA互感器 CT设置为50/5=10、100A/50mA互感器 CT=20 | [26 empty] | 此处为AB面报警及开关状态数据，开关量1有效，0无效，报警状态1报警，0无效
6、额定负荷值与回路数据中负荷百分比有关，报警状态是通过判断负荷百分比与过流、欠流比值实现 | [26 empty] | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8
负荷百分比 = 电流I / 额定负荷值 过欠流报警状态为 负荷百分比与过欠流比值比大小判断
[27 empty] | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
[30 empty] | 开关量 | 过流二级报警 | 过流一级报警 | 欠流一级报警 | 欠流二级报警
A面出线FAK/FA模块192路回路数据 | [6 empty] | B面出线FAK/FA模块192路回路数据 | [6 empty] | 出线FAK/FA模块1-4模块参数设置 | [6 empty] | A面出线FAK/FA模块192路报警及开关量状态（状态位对应见上表） | [5 empty] | B面出线FAK/FA模块192路报警及开关量状态（状态位对应见上表） | [7 empty] | A面出线FAK/FA模块192路电能汇总 | [5 empty] | B面出线FAK/FA模块192路电能汇总 | [5 empty] | A面出线FAK/FA模块192路CT设置汇总 | [5 empty] | B面出线FAK/FA模块192路CT设置汇总 | [5 empty] | A面出线FAK/FA模块192路CT设置汇总 | [5 empty] | B面出线FAK/FA模块192路CT设置汇总
序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 单位 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 单位 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 单位 | 数据类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 |  |  | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 类型
分路1 | 0x1000 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路1 | 0x2000 | U(电压) | R | 4 | V | float | 第1个出线模块 | 0x3000 | 地址 | R/W | 2 | FA(K)48地址：10-19 FA(K)30地址：20-29 | u16 | 1 | 0x4000 | 第1路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 1 | 0x4200 | 第1路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 1 | 0x4300 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 1 | 0x4700 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 1 | 0x3500 | 第1路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 1 | 0x3600 | 第1路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 1 | 0x3700 | 第1路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 1 | 0x3800 | 第1路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1001 | [6 empty] | 0x2001 | [6 empty] | 0x3001 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 | 2 | 0x4001 | 第2路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 2 | 0x4201 | 第2路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 2 | 0x4302 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 2 | 0x4702 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 2 | 0x3501 | 第2路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 2 | 0x3601 | 第2路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 2 | 0x3701 | 第2路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 2 | 0x3801 | 第2路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1002 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2002 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3002 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶校验 | u16 | 3 | 0x4002 | 第3路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 3 | 0x4202 | 第3路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 3 | 0x4304 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 3 | 0x4704 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 3 | 0x3502 | 第3路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 3 | 0x3602 | 第3路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 3 | 0x3702 | 第3路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 3 | 0x3802 | 第3路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1003 | [6 empty] | 0x2003 | [6 empty] | 0x3003 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 4 | 0x4003 | 第4路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 4 | 0x4203 | 第4路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 4 | 0x4306 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 4 | 0x4706 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 4 | 0x3503 | 第4路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 4 | 0x3603 | 第4路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 4 | 0x3703 | 第4路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 4 | 0x3803 | 第4路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1004 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2004 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3004 | 电能清零 | R/W | 2 |  | u16 | 5 | 0x4004 | 第5路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 5 | 0x4204 | 第5路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 5 | 0x4308 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 5 | 0x4708 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 5 | 0x3504 | 第5路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 5 | 0x3604 | 第5路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 5 | 0x3704 | 第5路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 5 | 0x3804 | 第5路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1005 | [6 empty] | 0x2005 | [6 empty] | 0x3005 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 6 | 0x4005 | 第6路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 6 | 0x4205 | 第6路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 6 | 0x430A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 6 | 0x470A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 6 | 0x3505 | 第6路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 6 | 0x3605 | 第6路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 6 | 0x3705 | 第6路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 6 | 0x3805 | 第6路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1006 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2006 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3006 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 7 | 0x4006 | 第7路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 7 | 0x4206 | 第7路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 7 | 0x430C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 7 | 0x470C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 7 | 0x3506 | 第7路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 7 | 0x3606 | 第7路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 7 | 0x3706 | 第7路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 7 | 0x3806 | 第7路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1007 | [6 empty] | 0x2007 | [6 empty] | 0x3007 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 8 | 0x4007 | 第8路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 8 | 0x4207 | 第8路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 8 | 0x430E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 8 | 0x470E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 8 | 0x3507 | 第8路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 8 | 0x3607 | 第8路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 8 | 0x3707 | 第8路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 8 | 0x3807 | 第8路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1008 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2008 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3008 | 开关量A | R/W | 2 | V | u16 | 9 | 0x4008 | 第9路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 9 | 0x4208 | 第9路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 9 | 0x4310 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 9 | 0x4710 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 9 | 0x3508 | 第9路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 9 | 0x3608 | 第9路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 9 | 0x3708 | 第9路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 9 | 0x3808 | 第9路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1009 | [6 empty] | 0x2009 | [6 empty] | 0x3009 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16 | 10 | 0x4009 | 第10路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 10 | 0x4209 | 第10路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 10 | 0x4312 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 10 | 0x4712 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 10 | 0x3509 | 第10路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 10 | 0x3609 | 第10路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 10 | 0x3709 | 第10路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 10 | 0x3809 | 第10路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x100A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x200A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x300A | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16 | 11 | 0x400A | 第11路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 11 | 0x420A | 第11路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 11 | 0x4314 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 11 | 0x4714 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 11 | 0x350A | 第11路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 11 | 0x360A | 第11路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 11 | 0x370A | 第11路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 11 | 0x380A | 第11路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x100B | [6 empty] | 0x200B | [6 empty] | 0x300B | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16 | 12 | 0x400B | 第12路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 12 | 0x420B | 第12路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 12 | 0x4316 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 12 | 0x4716 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 12 | 0x350B | 第12路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 12 | 0x360B | 第12路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 12 | 0x370B | 第12路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 12 | 0x380B | 第12路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x100C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x200C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x300C | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16 | 13 | 0x400C | 第13路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 13 | 0x420C | 第13路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 13 | 0x4318 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 13 | 0x4718 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 13 | 0x350C | 第13路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 13 | 0x360C | 第13路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 13 | 0x370C | 第13路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 13 | 0x380C | 第13路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x100D | [6 empty] | 0x200D | [6 empty] | 0x300D | 电压变比1 | R/W | 2 |  | u16 | 14 | 0x400D | 第14路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 14 | 0x420D | 第14路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 14 | 0x431A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 14 | 0x471A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 14 | 0x350D | 第14路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 14 | 0x360D | 第14路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 14 | 0x370D | 第14路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 14 | 0x380D | 第14路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x100E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x200E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x300E | 第1路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 15 | 0x400E | 第15路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 15 | 0x420E | 第15路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 15 | 0x431C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 15 | 0x471C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 15 | 0x350E | 第15路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 15 | 0x360E | 第15路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 15 | 0x370E | 第15路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 15 | 0x380E | 第15路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x100F | [6 empty] | 0x200F | [6 empty] | 0x300F | 第2路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 16 | 0x400F | 第16路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 16 | 0x420F | 第16路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 16 | 0x431E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 16 | 0x471E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 16 | 0x350F | 第16路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 16 | 0x360F | 第16路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 16 | 0x370F | 第16路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 16 | 0x380F | 第16路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1010 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2010 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3010 | 第3路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 17 | 0x4010 | 第17路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 17 | 0x4210 | 第17路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 17 | 0x4320 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 17 | 0x4720 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 17 | 0x3510 | 第17路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 17 | 0x3610 | 第17路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 17 | 0x3710 | 第17路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 17 | 0x3810 | 第17路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1011 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2011 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3011 | 第4路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 18 | 0x4011 | 第18路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 18 | 0x4211 | 第18路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 18 | 0x4322 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 18 | 0x4722 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 18 | 0x3511 | 第18路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 18 | 0x3611 | 第18路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 18 | 0x3711 | 第18路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 18 | 0x3811 | 第18路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路2 | 0x1012 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路2 | 0x2012 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3012 | 第5路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 19 | 0x4012 | 第19路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 19 | 0x4212 | 第19路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 19 | 0x4324 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 19 | 0x4724 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 19 | 0x3512 | 第19路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 19 | 0x3612 | 第19路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 19 | 0x3712 | 第19路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 19 | 0x3812 | 第19路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1013 | [6 empty] | 0x2013 | [6 empty] | 0x3013 | 第6路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 20 | 0x4013 | 第20路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 20 | 0x4213 | 第20路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 20 | 0x4326 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 20 | 0x4726 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 20 | 0x3513 | 第20路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 20 | 0x3613 | 第20路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 20 | 0x3713 | 第20路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 20 | 0x3813 | 第20路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1014 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2014 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3014 | 第7路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 21 | 0x4014 | 第21路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 21 | 0x4214 | 第21路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 21 | 0x4328 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 21 | 0x4728 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 21 | 0x3514 | 第21路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 21 | 0x3614 | 第21路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 21 | 0x3714 | 第21路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 21 | 0x3814 | 第21路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1015 | [6 empty] | 0x2015 | [6 empty] | 0x3015 | 第8路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 22 | 0x4015 | 第22路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 22 | 0x4215 | 第22路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 22 | 0x432A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 22 | 0x472A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 22 | 0x3515 | 第22路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 22 | 0x3615 | 第22路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 22 | 0x3715 | 第22路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 22 | 0x3815 | 第22路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1016 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2016 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3016 | 第9路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 23 | 0x4016 | 第23路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 23 | 0x4216 | 第23路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 23 | 0x432C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 23 | 0x472C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 23 | 0x3516 | 第23路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 23 | 0x3616 | 第23路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 23 | 0x3716 | 第23路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 23 | 0x3816 | 第23路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1017 | [6 empty] | 0x2017 | [6 empty] | 0x3017 | 第10路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 24 | 0x4017 | 第24路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 24 | 0x4217 | 第24路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 24 | 0x432E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 24 | 0x472E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 24 | 0x3517 | 第24路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 24 | 0x3617 | 第24路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 24 | 0x3717 | 第24路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 24 | 0x3817 | 第24路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1018 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2018 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3018 | 第11路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 25 | 0x4018 | 第25路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 25 | 0x4218 | 第25路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 25 | 0x4330 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 25 | 0x4730 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 25 | 0x3518 | 第25路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 25 | 0x3618 | 第25路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 25 | 0x3718 | 第25路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 25 | 0x3818 | 第25路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1019 | [6 empty] | 0x2019 | [6 empty] | 0x3019 | 第12路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 26 | 0x4019 | 第26路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 26 | 0x4219 | 第26路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 26 | 0x4332 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 26 | 0x4732 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 26 | 0x3519 | 第26路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 26 | 0x3619 | 第26路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 26 | 0x3719 | 第26路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 26 | 0x3819 | 第26路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x101A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x201A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x301A | 第13路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 27 | 0x401A | 第27路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 27 | 0x421A | 第27路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 27 | 0x4334 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 27 | 0x4734 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 27 | 0x351A | 第27路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 27 | 0x361A | 第27路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 27 | 0x371A | 第27路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 27 | 0x381A | 第27路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x101B | [6 empty] | 0x201B | [6 empty] | 0x301B | 第14路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 28 | 0x401B | 第28路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 28 | 0x421B | 第28路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 28 | 0x4336 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 28 | 0x4736 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 28 | 0x351B | 第28路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 28 | 0x361B | 第28路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 28 | 0x371B | 第28路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 28 | 0x381B | 第28路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x101C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x201C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x301C | 第15路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 29 | 0x401C | 第29路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 29 | 0x421C | 第29路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 29 | 0x4338 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 29 | 0x4738 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 29 | 0x351C | 第29路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 29 | 0x361C | 第29路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 29 | 0x371C | 第29路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 29 | 0x381C | 第29路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x101D | [6 empty] | 0x201D | [6 empty] | 0x301D | 第16路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 30 | 0x401D | 第30路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 30 | 0x421D | 第30路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 30 | 0x433A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 30 | 0x473A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 30 | 0x351D | 第30路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 30 | 0x361D | 第30路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 30 | 0x371D | 第30路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 30 | 0x381D | 第30路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x101E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x201E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x301E | 第17路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 31 | 0x401E | 第31路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 31 | 0x421E | 第31路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 31 | 0x433C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 31 | 0x473C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 31 | 0x351E | 第31路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 31 | 0x361E | 第31路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 31 | 0x371E | 第31路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 31 | 0x381E | 第31路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x101F | [6 empty] | 0x201F | [6 empty] | 0x301F | 第18路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 32 | 0x401F | 第32路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 32 | 0x421F | 第32路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 32 | 0x433E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 32 | 0x473E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 32 | 0x351F | 第32路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 32 | 0x361F | 第32路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 32 | 0x371F | 第32路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 32 | 0x381F | 第32路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1020 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2020 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3020 | 第19路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 33 | 0x4020 | 第33路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 33 | 0x4220 | 第33路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 33 | 0x4340 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 33 | 0x4740 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 33 | 0x3520 | 第33路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 33 | 0x3620 | 第33路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 33 | 0x3720 | 第33路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 33 | 0x3820 | 第33路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1021 | [6 empty] | 0x2021 | [6 empty] | 0x3021 | 第20路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 34 | 0x4021 | 第34路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 34 | 0x4221 | 第34路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 34 | 0x4342 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 34 | 0x4742 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 34 | 0x3521 | 第34路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 34 | 0x3621 | 第34路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 34 | 0x3721 | 第34路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 34 | 0x3821 | 第34路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1022 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2022 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3022 | 第21路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 35 | 0x4022 | 第35路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 35 | 0x4222 | 第35路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 35 | 0x4344 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 35 | 0x4744 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 35 | 0x3522 | 第35路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 35 | 0x3622 | 第35路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 35 | 0x3722 | 第35路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 35 | 0x3822 | 第35路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1023 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2023 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3023 | 第22路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 36 | 0x4023 | 第36路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 36 | 0x4223 | 第36路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 36 | 0x4346 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 36 | 0x4746 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 36 | 0x3523 | 第36路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 36 | 0x3623 | 第36路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 36 | 0x3723 | 第36路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 36 | 0x3823 | 第36路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路3 | 0x1024 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路3 | 0x2024 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3024 | 第23路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 37 | 0x4024 | 第37路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 37 | 0x4224 | 第37路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 37 | 0x4348 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 37 | 0x4748 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 37 | 0x3524 | 第37路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 37 | 0x3624 | 第37路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 37 | 0x3724 | 第37路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 37 | 0x3824 | 第37路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1025 | [6 empty] | 0x2025 | [6 empty] | 0x3025 | 第24路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 38 | 0x4025 | 第38路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 38 | 0x4225 | 第38路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 38 | 0x434A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 38 | 0x474A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 38 | 0x3525 | 第38路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 38 | 0x3625 | 第38路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 38 | 0x3725 | 第38路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 38 | 0x3825 | 第38路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1026 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2026 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3026 | ALLCT1（1-24） | R/W | 2 | 1-24路CT一键设置 | u16 | 39 | 0x4026 | 第39路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 39 | 0x4226 | 第39路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 39 | 0x434C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 39 | 0x474C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 39 | 0x3526 | 第39路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 39 | 0x3626 | 第39路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 39 | 0x3726 | 第39路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 39 | 0x3826 | 第39路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1027 | [6 empty] | 0x2027 | [6 empty] | 0x3027 | 第1路额定负荷值 | R/W | 2 | 参数若设0的话，该路报警关闭，该路负荷百分比为0 | u16 | 40 | 0x4027 | 第40路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 40 | 0x4227 | 第40路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 40 | 0x434E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 40 | 0x474E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 40 | 0x3527 | 第40路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 40 | 0x3627 | 第40路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 40 | 0x3727 | 第40路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 40 | 0x3827 | 第40路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1028 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2028 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3028 | 第2路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 41 | 0x4028 | 第41路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 41 | 0x4228 | 第41路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 41 | 0x4350 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 41 | 0x4750 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 41 | 0x3528 | 第41路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 41 | 0x3628 | 第41路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 41 | 0x3728 | 第41路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 41 | 0x3828 | 第41路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1029 | [6 empty] | 0x2029 | [6 empty] | 0x3029 | 第3路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 42 | 0x4029 | 第42路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 42 | 0x4229 | 第42路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 42 | 0x4352 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 42 | 0x4752 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 42 | 0x3529 | 第42路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 42 | 0x3629 | 第42路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 42 | 0x3729 | 第42路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 42 | 0x3829 | 第42路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x102A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x202A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x302A | 第4路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 43 | 0x402A | 第43路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 43 | 0x422A | 第43路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 43 | 0x4354 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 43 | 0x4754 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 43 | 0x352A | 第43路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 43 | 0x362A | 第43路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 43 | 0x372A | 第43路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 43 | 0x382A | 第43路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x102B | [6 empty] | 0x202B | [6 empty] | 0x302B | 第5路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 44 | 0x402B | 第44路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 44 | 0x422B | 第44路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 44 | 0x4356 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 44 | 0x4756 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 44 | 0x352B | 第44路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 44 | 0x362B | 第44路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 44 | 0x372B | 第44路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 44 | 0x382B | 第44路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x102C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x202C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x302C | 第6路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 45 | 0x402C | 第45路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 45 | 0x422C | 第45路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 45 | 0x4358 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 45 | 0x4758 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 45 | 0x352C | 第45路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 45 | 0x362C | 第45路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 45 | 0x372C | 第45路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 45 | 0x382C | 第45路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x102D | [6 empty] | 0x202D | [6 empty] | 0x302D | 第7路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 46 | 0x402D | 第46路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 46 | 0x422D | 第46路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 46 | 0x435A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 46 | 0x475A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 46 | 0x352D | 第46路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 46 | 0x362D | 第46路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 46 | 0x372D | 第46路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 46 | 0x382D | 第46路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x102E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x202E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x302E | 第8路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 47 | 0x402E | 第47路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 47 | 0x422E | 第47路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 47 | 0x435C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 47 | 0x475C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 47 | 0x352E | 第47路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 47 | 0x362E | 第47路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 47 | 0x372E | 第47路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 47 | 0x382E | 第47路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x102F | [6 empty] | 0x202F | [6 empty] | 0x302F | 第9路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 48 | 0x402F | 第48路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 48 | 0x422F | 第48路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 48 | 0x435E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 48 | 0x475E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 48 | 0x352F | 第48路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 48 | 0x362F | 第48路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 48 | 0x372F | 第48路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 48 | 0x382F | 第48路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1030 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2030 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3030 | 第10路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 49 | 0x4030 | 第49路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 49 | 0x4230 | 第49路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 49 | 0x4360 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 49 | 0x4760 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 49 | 0x3530 | 第49路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 49 | 0x3630 | 第49路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 49 | 0x3730 | 第49路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 49 | 0x3830 | 第49路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1031 | [6 empty] | 0x2031 | [6 empty] | 0x3031 | 第11路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 50 | 0x4031 | 第50路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 50 | 0x4231 | 第50路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 50 | 0x4362 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 50 | 0x4762 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 50 | 0x3531 | 第50路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 50 | 0x3631 | 第50路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 50 | 0x3731 | 第50路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 50 | 0x3831 | 第50路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1032 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2032 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3032 | 第12路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 51 | 0x4032 | 第51路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 51 | 0x4232 | 第51路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 51 | 0x4364 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 51 | 0x4764 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 51 | 0x3532 | 第51路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 51 | 0x3632 | 第51路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 51 | 0x3732 | 第51路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 51 | 0x3832 | 第51路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1033 | [6 empty] | 0x2033 | [6 empty] | 0x3033 | 第13路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 52 | 0x4033 | 第52路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 52 | 0x4233 | 第52路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 52 | 0x4366 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 52 | 0x4766 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 52 | 0x3533 | 第52路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 52 | 0x3633 | 第52路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 52 | 0x3733 | 第52路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 52 | 0x3833 | 第52路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1034 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2034 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3034 | 第14路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 53 | 0x4034 | 第53路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 53 | 0x4234 | 第53路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 53 | 0x4368 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 53 | 0x4768 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 53 | 0x3534 | 第53路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 53 | 0x3634 | 第53路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 53 | 0x3734 | 第53路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 53 | 0x3834 | 第53路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1035 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2035 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3035 | 第15路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 54 | 0x4035 | 第54路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 54 | 0x4235 | 第54路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 54 | 0x436A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 54 | 0x476A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 54 | 0x3535 | 第54路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 54 | 0x3635 | 第54路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 54 | 0x3735 | 第54路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 54 | 0x3835 | 第54路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路4 | 0x1036 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路4 | 0x2036 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3036 | 第16路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 55 | 0x4036 | 第55路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 55 | 0x4236 | 第55路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 55 | 0x436C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 55 | 0x476C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 55 | 0x3536 | 第55路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 55 | 0x3636 | 第55路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 55 | 0x3736 | 第55路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 55 | 0x3836 | 第55路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1037 | [6 empty] | 0x2037 | [6 empty] | 0x3037 | 第17路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 56 | 0x4037 | 第56路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 56 | 0x4237 | 第56路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 56 | 0x436E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 56 | 0x476E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 56 | 0x3537 | 第56路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 56 | 0x3637 | 第56路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 56 | 0x3737 | 第56路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 56 | 0x3837 | 第56路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1038 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2038 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3038 | 第18路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 57 | 0x4038 | 第57路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 57 | 0x4238 | 第57路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 57 | 0x4370 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 57 | 0x4770 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 57 | 0x3538 | 第57路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 57 | 0x3638 | 第57路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 57 | 0x3738 | 第57路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 57 | 0x3838 | 第57路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1039 | [6 empty] | 0x2039 | [6 empty] | 0x3039 | 第19路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 58 | 0x4039 | 第58路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 58 | 0x4239 | 第58路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 58 | 0x4372 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 58 | 0x4772 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 58 | 0x3539 | 第58路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 58 | 0x3639 | 第58路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 58 | 0x3739 | 第58路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 58 | 0x3839 | 第58路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x103A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x203A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x303A | 第20路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 59 | 0x403A | 第59路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 59 | 0x423A | 第59路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 59 | 0x4374 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 59 | 0x4774 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 59 | 0x353A | 第59路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 59 | 0x363A | 第59路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 59 | 0x373A | 第59路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 59 | 0x383A | 第59路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x103B | [6 empty] | 0x203B | [6 empty] | 0x303B | 第21路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 60 | 0x403B | 第60路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 60 | 0x423B | 第60路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 60 | 0x4376 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 60 | 0x4776 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 60 | 0x353B | 第60路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 60 | 0x363B | 第60路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 60 | 0x373B | 第60路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 60 | 0x383B | 第60路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x103C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x203C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x303C | 第22路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 61 | 0x403C | 第61路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 61 | 0x423C | 第61路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 61 | 0x4378 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 61 | 0x4778 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 61 | 0x353C | 第61路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 61 | 0x363C | 第61路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 61 | 0x373C | 第61路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 61 | 0x383C | 第61路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x103D | [6 empty] | 0x203D | [6 empty] | 0x303D | 第23路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 62 | 0x403D | 第62路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 62 | 0x423D | 第62路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 62 | 0x437A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 62 | 0x477A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 62 | 0x353D | 第62路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 62 | 0x363D | 第62路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 62 | 0x373D | 第62路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 62 | 0x383D | 第62路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x103E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x203E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x303E | 第24路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 63 | 0x403E | 第63路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 63 | 0x423E | 第63路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 63 | 0x437C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 63 | 0x477C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 63 | 0x353E | 第63路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 63 | 0x363E | 第63路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 63 | 0x373E | 第63路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 63 | 0x383E | 第63路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x103F | [6 empty] | 0x203F | [6 empty] | 0x303F | ALLLoadV1 | R/W | 2 | 1-24路 | u16 | 64 | 0x403F | 第64路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 64 | 0x423F | 第64路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 64 | 0x437E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 64 | 0x477E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 64 | 0x353F | 第64路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 64 | 0x363F | 第64路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 64 | 0x373F | 第64路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 64 | 0x383F | 第64路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1040 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2040 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3040 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 65 | 0x4040 | 第65路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 65 | 0x4240 | 第65路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 65 | 0x4380 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 65 | 0x4780 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 65 | 0x3540 | 第65路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 65 | 0x3640 | 第65路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 65 | 0x3740 | 第65路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 65 | 0x3840 | 第65路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1041 | [6 empty] | 0x2041 | [6 empty] | 0x3041 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 66 | 0x4041 | 第66路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 66 | 0x4241 | 第66路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 66 | 0x4382 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 66 | 0x4782 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 66 | 0x3541 | 第66路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 66 | 0x3641 | 第66路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 66 | 0x3741 | 第66路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 66 | 0x3841 | 第66路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1042 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2042 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3042 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 67 | 0x4042 | 第67路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 67 | 0x4242 | 第67路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 67 | 0x4384 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 67 | 0x4784 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 67 | 0x3542 | 第67路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 67 | 0x3642 | 第67路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 67 | 0x3742 | 第67路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 67 | 0x3842 | 第67路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1043 | [6 empty] | 0x2043 | [6 empty] | 0x3043 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 68 | 0x4043 | 第68路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 68 | 0x4243 | 第68路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 68 | 0x4386 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 68 | 0x4786 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 68 | 0x3543 | 第68路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 68 | 0x3643 | 第68路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 68 | 0x3743 | 第68路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 68 | 0x3843 | 第68路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1044 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2044 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3044 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 69 | 0x4044 | 第69路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 69 | 0x4244 | 第69路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 69 | 0x4388 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 69 | 0x4788 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 69 | 0x3544 | 第69路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 69 | 0x3644 | 第69路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 69 | 0x3744 | 第69路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 69 | 0x3844 | 第69路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1045 | [6 empty] | 0x2045 | [6 empty] | 0x3045 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 70 | 0x4045 | 第70路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 70 | 0x4245 | 第70路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 70 | 0x438A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 70 | 0x478A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 70 | 0x3545 | 第70路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 70 | 0x3645 | 第70路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 70 | 0x3745 | 第70路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 70 | 0x3845 | 第70路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1046 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2046 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3046 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 71 | 0x4046 | 第71路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 71 | 0x4246 | 第71路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 71 | 0x438C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 71 | 0x478C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 71 | 0x3546 | 第71路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 71 | 0x3646 | 第71路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 71 | 0x3746 | 第71路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 71 | 0x3846 | 第71路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1047 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2047 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3047 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 72 | 0x4047 | 第72路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 72 | 0x4247 | 第72路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 72 | 0x438E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 72 | 0x478E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 72 | 0x3547 | 第72路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 72 | 0x3647 | 第72路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 72 | 0x3747 | 第72路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 72 | 0x3847 | 第72路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路5 | 0x1048 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路5 | 0x2048 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3048 | 开关量B | R/W | 2 | V | u16 | 73 | 0x4048 | 第73路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 73 | 0x4248 | 第73路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 73 | 0x4390 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 73 | 0x4790 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 73 | 0x3548 | 第73路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 73 | 0x3648 | 第73路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 73 | 0x3748 | 第73路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 73 | 0x3848 | 第73路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1049 | [6 empty] | 0x2049 | [6 empty] | 0x3049 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16 | 74 | 0x4049 | 第74路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 74 | 0x4249 | 第74路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 74 | 0x4392 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 74 | 0x4792 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 74 | 0x3549 | 第74路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 74 | 0x3649 | 第74路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 74 | 0x3749 | 第74路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 74 | 0x3849 | 第74路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x104A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x204A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x304A | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16 | 75 | 0x404A | 第75路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 75 | 0x424A | 第75路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 75 | 0x4394 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 75 | 0x4794 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 75 | 0x354A | 第75路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 75 | 0x364A | 第75路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 75 | 0x374A | 第75路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 75 | 0x384A | 第75路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x104B | [6 empty] | 0x204B | [6 empty] | 0x304B | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16 | 76 | 0x404B | 第76路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 76 | 0x424B | 第76路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 76 | 0x4396 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 76 | 0x4796 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 76 | 0x354B | 第76路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 76 | 0x364B | 第76路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 76 | 0x374B | 第76路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 76 | 0x384B | 第76路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x104C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x204C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x304C | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16 | 77 | 0x404C | 第77路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 77 | 0x424C | 第77路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 77 | 0x4398 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 77 | 0x4798 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 77 | 0x354C | 第77路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 77 | 0x364C | 第77路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 77 | 0x374C | 第77路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 77 | 0x384C | 第77路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x104D | [6 empty] | 0x204D | [6 empty] | 0x304D | 电压变比2 | R/W | 2 |  | u16 | 78 | 0x404D | 第78路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 78 | 0x424D | 第78路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 78 | 0x439A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 78 | 0x479A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 78 | 0x354D | 第78路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 78 | 0x364D | 第78路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 78 | 0x374D | 第78路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 78 | 0x384D | 第78路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x104E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x204E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x304E | 第25路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 79 | 0x404E | 第79路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 79 | 0x424E | 第79路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 79 | 0x439C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 79 | 0x479C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 79 | 0x354E | 第79路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 79 | 0x364E | 第79路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 79 | 0x374E | 第79路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 79 | 0x384E | 第79路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x104F | [6 empty] | 0x204F | [6 empty] | 0x304F | 第26路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 80 | 0x404F | 第80路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 80 | 0x424F | 第80路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 80 | 0x439E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 80 | 0x479E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 80 | 0x354F | 第80路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 80 | 0x364F | 第80路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 80 | 0x374F | 第80路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 80 | 0x384F | 第80路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1050 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2050 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3050 | 第27路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 81 | 0x4050 | 第81路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 81 | 0x4250 | 第81路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 81 | 0x43A0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 81 | 0x47A0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 81 | 0x3550 | 第81路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 81 | 0x3650 | 第81路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 81 | 0x3750 | 第81路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 81 | 0x3850 | 第81路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1051 | [6 empty] | 0x2051 | [6 empty] | 0x3051 | 第28路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 82 | 0x4051 | 第82路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 82 | 0x4251 | 第82路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 82 | 0x43A2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 82 | 0x47A2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 82 | 0x3551 | 第82路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 82 | 0x3651 | 第82路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 82 | 0x3751 | 第82路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 82 | 0x3851 | 第82路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1052 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2052 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3052 | 第29路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 83 | 0x4052 | 第83路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 83 | 0x4252 | 第83路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 83 | 0x43A4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 83 | 0x47A4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 83 | 0x3552 | 第83路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 83 | 0x3652 | 第83路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 83 | 0x3752 | 第83路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 83 | 0x3852 | 第83路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1053 | [6 empty] | 0x2053 | [6 empty] | 0x3053 | 第30路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 84 | 0x4053 | 第84路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 84 | 0x4253 | 第84路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 84 | 0x43A6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 84 | 0x47A6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 84 | 0x3553 | 第84路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 84 | 0x3653 | 第84路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 84 | 0x3753 | 第84路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 84 | 0x3853 | 第84路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1054 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2054 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3054 | 第31路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 85 | 0x4054 | 第85路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 85 | 0x4254 | 第85路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 85 | 0x43A8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 85 | 0x47A8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 85 | 0x3554 | 第85路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 85 | 0x3654 | 第85路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 85 | 0x3754 | 第85路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 85 | 0x3854 | 第85路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1055 | [6 empty] | 0x2055 | [6 empty] | 0x3055 | 第32路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 86 | 0x4055 | 第86路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 86 | 0x4255 | 第86路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 86 | 0x43AA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 86 | 0x47AA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 86 | 0x3555 | 第86路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 86 | 0x3655 | 第86路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 86 | 0x3755 | 第86路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 86 | 0x3855 | 第86路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1056 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2056 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3056 | 第33路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 87 | 0x4056 | 第87路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 87 | 0x4256 | 第87路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 87 | 0x43AC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 87 | 0x47AC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 87 | 0x3556 | 第87路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 87 | 0x3656 | 第87路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 87 | 0x3756 | 第87路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 87 | 0x3856 | 第87路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1057 | [6 empty] | 0x2057 | [6 empty] | 0x3057 | 第34路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 88 | 0x4057 | 第88路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 88 | 0x4257 | 第88路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 88 | 0x43AE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 88 | 0x47AE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 88 | 0x3557 | 第88路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 88 | 0x3657 | 第88路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 88 | 0x3757 | 第88路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 88 | 0x3857 | 第88路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1058 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2058 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3058 | 第35路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 89 | 0x4058 | 第89路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 89 | 0x4258 | 第89路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 89 | 0x43B0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 89 | 0x47B0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 89 | 0x3558 | 第89路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 89 | 0x3658 | 第89路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 89 | 0x3758 | 第89路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 89 | 0x3858 | 第89路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1059 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2059 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3059 | 第36路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 90 | 0x4059 | 第90路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 90 | 0x4259 | 第90路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 90 | 0x43B2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 90 | 0x47B2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 90 | 0x3559 | 第90路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 90 | 0x3659 | 第90路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 90 | 0x3759 | 第90路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 90 | 0x3859 | 第90路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路6 | 0x105A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路6 | 0x205A | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x305A | 第37路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 91 | 0x405A | 第91路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 91 | 0x425A | 第91路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 91 | 0x43B4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 91 | 0x47B4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 91 | 0x355A | 第91路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 91 | 0x365A | 第91路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 91 | 0x375A | 第91路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 91 | 0x385A | 第91路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x105B | [6 empty] | 0x205B | [6 empty] | 0x305B | 第38路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 92 | 0x405B | 第92路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 92 | 0x425B | 第92路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 92 | 0x43B6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 92 | 0x47B6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 92 | 0x355B | 第92路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 92 | 0x365B | 第92路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 92 | 0x375B | 第92路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 92 | 0x385B | 第92路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x105C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x205C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x305C | 第39路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 93 | 0x405C | 第93路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 93 | 0x425C | 第93路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 93 | 0x43B8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 93 | 0x47B8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 93 | 0x355C | 第93路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 93 | 0x365C | 第93路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 93 | 0x375C | 第93路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 93 | 0x385C | 第93路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x105D | [6 empty] | 0x205D | [6 empty] | 0x305D | 第40路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 94 | 0x405D | 第94路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 94 | 0x425D | 第94路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 94 | 0x43BA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 94 | 0x47BA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 94 | 0x355D | 第94路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 94 | 0x365D | 第94路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 94 | 0x375D | 第94路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 94 | 0x385D | 第94路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x105E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x205E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x305E | 第41路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 95 | 0x405E | 第95路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 95 | 0x425E | 第95路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 95 | 0x43BC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 95 | 0x47BC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 95 | 0x355E | 第95路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 95 | 0x365E | 第95路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 95 | 0x375E | 第95路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 95 | 0x385E | 第95路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x105F | [6 empty] | 0x205F | [6 empty] | 0x305F | 第42路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 96 | 0x405F | 第96路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 96 | 0x425F | 第96路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 96 | 0x43BE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 96 | 0x47BE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 96 | 0x355F | 第96路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 96 | 0x365F | 第96路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 96 | 0x375F | 第96路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 96 | 0x385F | 第96路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1060 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2060 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3060 | 第43路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 97 | 0x4060 | 第97路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 97 | 0x4260 | 第97路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 97 | 0x43C0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 97 | 0x47C0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 97 | 0x3560 | 第97路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 97 | 0x3660 | 第97路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 97 | 0x3760 | 第97路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 97 | 0x3860 | 第97路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1061 | [6 empty] | 0x2061 | [6 empty] | 0x3061 | 第44路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 98 | 0x4061 | 第98路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 98 | 0x4261 | 第98路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 98 | 0x43C2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 98 | 0x47C2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 98 | 0x3561 | 第98路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 98 | 0x3661 | 第98路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 98 | 0x3761 | 第98路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 98 | 0x3861 | 第98路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1062 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2062 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3062 | 第45路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 99 | 0x4062 | 第99路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 99 | 0x4262 | 第99路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 99 | 0x43C4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 99 | 0x47C4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 99 | 0x3562 | 第99路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 99 | 0x3662 | 第99路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 99 | 0x3762 | 第99路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 99 | 0x3862 | 第99路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1063 | [6 empty] | 0x2063 | [6 empty] | 0x3063 | 第46路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 100 | 0x4063 | 第100路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 100 | 0x4263 | 第100路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 100 | 0x43C6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 100 | 0x47C6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 100 | 0x3563 | 第100路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 100 | 0x3663 | 第100路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 100 | 0x3763 | 第100路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 100 | 0x3863 | 第100路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1064 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2064 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3064 | 第47路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 101 | 0x4064 | 第101路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 101 | 0x4264 | 第101路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 101 | 0x43C8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 101 | 0x47C8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 101 | 0x3564 | 第101路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 101 | 0x3664 | 第101路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 101 | 0x3764 | 第101路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 101 | 0x3864 | 第101路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1065 | [6 empty] | 0x2065 | [6 empty] | 0x3065 | 第48路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 102 | 0x4065 | 第102路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 102 | 0x4265 | 第102路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 102 | 0x43CA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 102 | 0x47CA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 102 | 0x3565 | 第102路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 102 | 0x3665 | 第102路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 102 | 0x3765 | 第102路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 102 | 0x3865 | 第102路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1066 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2066 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3066 | ALLCT2 | R/W | 2 | 25-48路一键设置 | u16 | 103 | 0x4066 | 第103路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 103 | 0x4266 | 第103路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 103 | 0x43CC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 103 | 0x47CC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 103 | 0x3566 | 第103路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 103 | 0x3666 | 第103路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 103 | 0x3766 | 第103路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 103 | 0x3866 | 第103路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1067 | [6 empty] | 0x2067 | [6 empty] | 0x3067 | 第25路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 104 | 0x4067 | 第104路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 104 | 0x4267 | 第104路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 104 | 0x43CE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 104 | 0x47CE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 104 | 0x3567 | 第104路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 104 | 0x3667 | 第104路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 104 | 0x3767 | 第104路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 104 | 0x3867 | 第104路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1068 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2068 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3068 | 第26路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 105 | 0x4068 | 第105路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 105 | 0x4268 | 第105路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 105 | 0x43D0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 105 | 0x47D0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 105 | 0x3568 | 第105路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 105 | 0x3668 | 第105路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 105 | 0x3768 | 第105路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 105 | 0x3868 | 第105路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1069 | [6 empty] | 0x2069 | [6 empty] | 0x3069 | 第27路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 106 | 0x4069 | 第106路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 106 | 0x4269 | 第106路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 106 | 0x43D2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 106 | 0x47D2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 106 | 0x3569 | 第106路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 106 | 0x3669 | 第106路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 106 | 0x3769 | 第106路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 106 | 0x3869 | 第106路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x106A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x206A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x306A | 第28路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 107 | 0x406A | 第107路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 107 | 0x426A | 第107路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 107 | 0x43D4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 107 | 0x47D4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 107 | 0x356A | 第107路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 107 | 0x366A | 第107路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 107 | 0x376A | 第107路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 107 | 0x386A | 第107路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x106B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x206B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x306B | 第29路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 108 | 0x406B | 第108路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 108 | 0x426B | 第108路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 108 | 0x43D6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 108 | 0x47D6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 108 | 0x356B | 第108路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 108 | 0x366B | 第108路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 108 | 0x376B | 第108路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 108 | 0x386B | 第108路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路7 | 0x106C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路7 | 0x206C | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x306C | 第30路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 109 | 0x406C | 第109路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 109 | 0x426C | 第109路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 109 | 0x43D8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 109 | 0x47D8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 109 | 0x356C | 第109路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 109 | 0x366C | 第109路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 109 | 0x376C | 第109路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 109 | 0x386C | 第109路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x106D | [6 empty] | 0x206D | [6 empty] | 0x306D | 第31路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 110 | 0x406D | 第110路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 110 | 0x426D | 第110路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 110 | 0x43DA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 110 | 0x47DA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 110 | 0x356D | 第110路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 110 | 0x366D | 第110路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 110 | 0x376D | 第110路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 110 | 0x386D | 第110路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x106E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x206E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x306E | 第32路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 111 | 0x406E | 第111路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 111 | 0x426E | 第111路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 111 | 0x43DC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 111 | 0x47DC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 111 | 0x356E | 第111路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 111 | 0x366E | 第111路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 111 | 0x376E | 第111路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 111 | 0x386E | 第111路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x106F | [6 empty] | 0x206F | [6 empty] | 0x306F | 第33路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 112 | 0x406F | 第112路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 112 | 0x426F | 第112路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 112 | 0x43DE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 112 | 0x47DE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 112 | 0x356F | 第112路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 112 | 0x366F | 第112路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 112 | 0x376F | 第112路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 112 | 0x386F | 第112路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1070 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2070 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3070 | 第34路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 113 | 0x4070 | 第113路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 113 | 0x4270 | 第113路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 113 | 0x43E0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 113 | 0x47E0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 113 | 0x3570 | 第113路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 113 | 0x3670 | 第113路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 113 | 0x3770 | 第113路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 113 | 0x3870 | 第113路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1071 | [6 empty] | 0x2071 | [6 empty] | 0x3071 | 第35路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 114 | 0x4071 | 第114路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 114 | 0x4271 | 第114路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 114 | 0x43E2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 114 | 0x47E2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 114 | 0x3571 | 第114路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 114 | 0x3671 | 第114路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 114 | 0x3771 | 第114路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 114 | 0x3871 | 第114路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1072 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2072 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3072 | 第36路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 115 | 0x4072 | 第115路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 115 | 0x4272 | 第115路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 115 | 0x43E4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 115 | 0x47E4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 115 | 0x3572 | 第115路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 115 | 0x3672 | 第115路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 115 | 0x3772 | 第115路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 115 | 0x3872 | 第115路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1073 | [6 empty] | 0x2073 | [6 empty] | 0x3073 | 第37路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 116 | 0x4073 | 第116路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 116 | 0x4273 | 第116路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 116 | 0x43E6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 116 | 0x47E6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 116 | 0x3573 | 第116路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 116 | 0x3673 | 第116路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 116 | 0x3773 | 第116路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 116 | 0x3873 | 第116路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1074 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2074 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3074 | 第38路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 117 | 0x4074 | 第117路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 117 | 0x4274 | 第117路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 117 | 0x43E8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 117 | 0x47E8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 117 | 0x3574 | 第117路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 117 | 0x3674 | 第117路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 117 | 0x3774 | 第117路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 117 | 0x3874 | 第117路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1075 | [6 empty] | 0x2075 | [6 empty] | 0x3075 | 第39路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 118 | 0x4075 | 第118路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 118 | 0x4275 | 第118路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 118 | 0x43EA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 118 | 0x47EA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 118 | 0x3575 | 第118路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 118 | 0x3675 | 第118路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 118 | 0x3775 | 第118路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 118 | 0x3875 | 第118路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1076 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2076 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3076 | 第40路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 119 | 0x4076 | 第119路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 119 | 0x4276 | 第119路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 119 | 0x43EC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 119 | 0x47EC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 119 | 0x3576 | 第119路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 119 | 0x3676 | 第119路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 119 | 0x3776 | 第119路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 119 | 0x3876 | 第119路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1077 | [6 empty] | 0x2077 | [6 empty] | 0x3077 | 第41路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 120 | 0x4077 | 第120路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 120 | 0x4277 | 第120路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 120 | 0x43EE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 120 | 0x47EE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 120 | 0x3577 | 第120路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 120 | 0x3677 | 第120路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 120 | 0x3777 | 第120路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 120 | 0x3877 | 第120路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1078 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2078 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3078 | 第42路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 121 | 0x4078 | 第121路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 121 | 0x4278 | 第121路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 121 | 0x43F0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 121 | 0x47F0 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 121 | 0x3578 | 第121路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 121 | 0x3678 | 第121路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 121 | 0x3778 | 第121路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 121 | 0x3878 | 第121路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1079 | [6 empty] | 0x2079 | [6 empty] | 0x3079 | 第43路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 122 | 0x4079 | 第122路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 122 | 0x4279 | 第122路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 122 | 0x43F2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 122 | 0x47F2 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 122 | 0x3579 | 第122路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 122 | 0x3679 | 第122路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 122 | 0x3779 | 第122路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 122 | 0x3879 | 第122路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x107A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x207A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x307A | 第44路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 123 | 0x407A | 第123路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 123 | 0x427A | 第123路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 123 | 0x43F4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 123 | 0x47F4 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 123 | 0x357A | 第123路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 123 | 0x367A | 第123路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 123 | 0x377A | 第123路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 123 | 0x387A | 第123路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x107B | [6 empty] | 0x207B | [6 empty] | 0x307B | 第45路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 124 | 0x407B | 第124路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 124 | 0x427B | 第124路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 124 | 0x43F6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 124 | 0x47F6 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 124 | 0x357B | 第124路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 124 | 0x367B | 第124路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 124 | 0x377B | 第124路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 124 | 0x387B | 第124路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x107C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x207C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x307C | 第46路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 125 | 0x407C | 第125路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 125 | 0x427C | 第125路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 125 | 0x43F8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 125 | 0x47F8 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 125 | 0x357C | 第125路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 125 | 0x367C | 第125路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 125 | 0x377C | 第125路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 125 | 0x387C | 第125路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x107D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x207D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x307D | 第47路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 126 | 0x407D | 第126路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 126 | 0x427D | 第126路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 126 | 0x43FA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 126 | 0x47FA | 有功电能 | R | 4 | u32 | 126 | 0x357D | 第126路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 126 | 0x367D | 第126路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 126 | 0x377D | 第126路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 126 | 0x387D | 第126路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路8 | 0x107E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路8 | 0x207E | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x307E | 第48路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 127 | 0x407E | 第127路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 127 | 0x427E | 第127路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 127 | 0x43FC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 127 | 0x47FC | 有功电能 | R | 4 | u32 | 127 | 0x357E | 第127路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 127 | 0x367E | 第127路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 127 | 0x377E | 第127路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 127 | 0x387E | 第127路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x107F | [6 empty] | 0x207F | [6 empty] | 0x307F | ALLLoadV2 | R/W | 2 | 25-48路 | u16 | 128 | 0x407F | 第128路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 128 | 0x427F | 第128路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 128 | 0x43FE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 128 | 0x47FE | 有功电能 | R | 4 | u32 | 128 | 0x357F | 第128路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 128 | 0x367F | 第128路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 128 | 0x377F | 第128路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 128 | 0x387F | 第128路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1080 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2080 | I(电流) | R | 4 | A |  | 第2个出线模块 | 0x3080 | 地址 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16 | 129 | 0x4080 | 第129路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 129 | 0x4280 | 第129路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 129 | 0x4400 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 129 | 0x4800 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 129 | 0x3580 | 第129路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 129 | 0x3680 | 第129路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 129 | 0x3780 | 第129路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 129 | 0x3880 | 第129路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1081 | [6 empty] | 0x2081 | [6 empty] | 0x3081 | 波特率 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16 | 130 | 0x4081 | 第130路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 130 | 0x4281 | 第130路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 130 | 0x4402 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 130 | 0x4802 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 130 | 0x3581 | 第130路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 130 | 0x3681 | 第130路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 130 | 0x3781 | 第130路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 130 | 0x3881 | 第130路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1082 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2082 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3082 | 校验方式 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16 | 131 | 0x4082 | 第131路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 131 | 0x4282 | 第131路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 131 | 0x4404 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 131 | 0x4804 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 131 | 0x3582 | 第131路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 131 | 0x3682 | 第131路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 131 | 0x3782 | 第131路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 131 | 0x3882 | 第131路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1083 | [6 empty] | 0x2083 | [6 empty] | 0x3083 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 132 | 0x4083 | 第132路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 132 | 0x4283 | 第132路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 132 | 0x4406 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 132 | 0x4806 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 132 | 0x3583 | 第132路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 132 | 0x3683 | 第132路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 132 | 0x3783 | 第132路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 132 | 0x3883 | 第132路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1084 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2084 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3084 | 电能清零 | R/W | 2 |  | u16 | 133 | 0x4084 | 第133路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 133 | 0x4284 | 第133路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 133 | 0x4408 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 133 | 0x4808 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 133 | 0x3584 | 第133路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 133 | 0x3684 | 第133路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 133 | 0x3784 | 第133路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 133 | 0x3884 | 第133路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1085 | [6 empty] | 0x2085 | [6 empty] | 0x3085 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 134 | 0x4085 | 第134路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 134 | 0x4285 | 第134路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 134 | 0x440A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 134 | 0x480A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 134 | 0x3585 | 第134路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 134 | 0x3685 | 第134路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 134 | 0x3785 | 第134路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 134 | 0x3885 | 第134路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1086 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2086 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3086 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 135 | 0x4086 | 第135路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 135 | 0x4286 | 第135路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 135 | 0x440C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 135 | 0x480C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 135 | 0x3586 | 第135路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 135 | 0x3686 | 第135路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 135 | 0x3786 | 第135路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 135 | 0x3886 | 第135路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1087 | [6 empty] | 0x2087 | [6 empty] | 0x3087 | 备用 | R/W | 2 |  | u16 | 136 | 0x4087 | 第136路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 136 | 0x4287 | 第136路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 136 | 0x440E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 136 | 0x480E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 136 | 0x3587 | 第136路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 136 | 0x3687 | 第136路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 136 | 0x3787 | 第136路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 136 | 0x3887 | 第136路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1088 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2088 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3088 | 开关量A | R/W | 2 | V | u16 | 137 | 0x4088 | 第137路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 137 | 0x4288 | 第137路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 137 | 0x4410 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 137 | 0x4810 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 137 | 0x3588 | 第137路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 137 | 0x3688 | 第137路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 137 | 0x3788 | 第137路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 137 | 0x3888 | 第137路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1089 | [6 empty] | 0x2089 | [6 empty] | 0x3089 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16 | 138 | 0x4089 | 第138路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 138 | 0x4289 | 第138路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 138 | 0x4412 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 138 | 0x4812 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 138 | 0x3589 | 第138路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 138 | 0x3689 | 第138路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 138 | 0x3789 | 第138路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 138 | 0x3889 | 第138路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x108A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x208A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x308A | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16 | 139 | 0x408A | 第139路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 139 | 0x428A | 第139路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 139 | 0x4414 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 139 | 0x4814 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 139 | 0x358A | 第139路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 139 | 0x368A | 第139路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 139 | 0x378A | 第139路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 139 | 0x388A | 第139路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x108B | [6 empty] | 0x208B | [6 empty] | 0x308B | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16 | 140 | 0x408B | 第140路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 140 | 0x428B | 第140路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 140 | 0x4416 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 140 | 0x4816 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 140 | 0x358B | 第140路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 140 | 0x368B | 第140路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 140 | 0x378B | 第140路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 140 | 0x388B | 第140路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x108C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x208C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x308C | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16 | 141 | 0x408C | 第141路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 141 | 0x428C | 第141路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 141 | 0x4418 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 141 | 0x4818 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 141 | 0x358C | 第141路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 141 | 0x368C | 第141路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 141 | 0x378C | 第141路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 141 | 0x388C | 第141路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x108D | [6 empty] | 0x208D | [6 empty] | 0x308D | 电压变比1 | R/W | 2 |  | u16 | 142 | 0x408D | 第142路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 142 | 0x428D | 第142路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 142 | 0x441A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 142 | 0x481A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 142 | 0x358D | 第142路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 142 | 0x368D | 第142路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 142 | 0x378D | 第142路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 142 | 0x388D | 第142路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x108E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x208E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x308E | 第1路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 143 | 0x408E | 第143路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 143 | 0x428E | 第143路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 143 | 0x441C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 143 | 0x481C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 143 | 0x358E | 第143路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 143 | 0x368E | 第143路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 143 | 0x378E | 第143路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 143 | 0x388E | 第143路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x108F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x208F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x308F | 第2路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 144 | 0x408F | 第144路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 144 | 0x428F | 第144路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 144 | 0x441E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 144 | 0x481E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 144 | 0x358F | 第144路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 144 | 0x368F | 第144路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 144 | 0x378F | 第144路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 144 | 0x388F | 第144路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路9 | 0x1090 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路9 | 0x2090 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3090 | 第3路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 145 | 0x4090 | 第145路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 145 | 0x4290 | 第145路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 145 | 0x4420 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 145 | 0x4820 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 145 | 0x3590 | 第145路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 145 | 0x3690 | 第145路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 145 | 0x3790 | 第145路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 145 | 0x3890 | 第145路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1091 | [6 empty] | 0x2091 | [6 empty] | 0x3091 | 第4路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 146 | 0x4091 | 第146路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 146 | 0x4291 | 第146路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 146 | 0x4422 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 146 | 0x4822 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 146 | 0x3591 | 第146路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 146 | 0x3691 | 第146路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 146 | 0x3791 | 第146路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 146 | 0x3891 | 第146路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1092 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2092 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3092 | 第5路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 147 | 0x4092 | 第147路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 147 | 0x4292 | 第147路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 147 | 0x4424 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 147 | 0x4824 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 147 | 0x3592 | 第147路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 147 | 0x3692 | 第147路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 147 | 0x3792 | 第147路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 147 | 0x3892 | 第147路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1093 | [6 empty] | 0x2093 | [6 empty] | 0x3093 | 第6路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 148 | 0x4093 | 第148路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 148 | 0x4293 | 第148路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 148 | 0x4426 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 148 | 0x4826 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 148 | 0x3593 | 第148路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 148 | 0x3693 | 第148路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 148 | 0x3793 | 第148路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 148 | 0x3893 | 第148路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1094 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2094 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3094 | 第7路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 149 | 0x4094 | 第149路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 149 | 0x4294 | 第149路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 149 | 0x4428 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 149 | 0x4828 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 149 | 0x3594 | 第149路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 149 | 0x3694 | 第149路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 149 | 0x3794 | 第149路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 149 | 0x3894 | 第149路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1095 | [6 empty] | 0x2095 | [6 empty] | 0x3095 | 第8路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 150 | 0x4095 | 第150路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 150 | 0x4295 | 第150路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 150 | 0x442A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 150 | 0x482A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 150 | 0x3595 | 第150路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 150 | 0x3695 | 第150路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 150 | 0x3795 | 第150路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 150 | 0x3895 | 第150路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1096 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2096 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3096 | 第9路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 151 | 0x4096 | 第151路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 151 | 0x4296 | 第151路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 151 | 0x442C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 151 | 0x482C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 151 | 0x3596 | 第151路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 151 | 0x3696 | 第151路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 151 | 0x3796 | 第151路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 151 | 0x3896 | 第151路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1097 | [6 empty] | 0x2097 | [6 empty] | 0x3097 | 第10路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 152 | 0x4097 | 第152路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 152 | 0x4297 | 第152路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 152 | 0x442E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 152 | 0x482E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 152 | 0x3597 | 第152路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 152 | 0x3697 | 第152路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 152 | 0x3797 | 第152路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 152 | 0x3897 | 第152路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1098 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2098 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3098 | 第11路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 153 | 0x4098 | 第153路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 153 | 0x4298 | 第153路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 153 | 0x4430 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 153 | 0x4830 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 153 | 0x3598 | 第153路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 153 | 0x3698 | 第153路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 153 | 0x3798 | 第153路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 153 | 0x3898 | 第153路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x1099 | [6 empty] | 0x2099 | [6 empty] | 0x3099 | 第12路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 154 | 0x4099 | 第154路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 154 | 0x4299 | 第154路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 154 | 0x4432 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 154 | 0x4832 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 154 | 0x3599 | 第154路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 154 | 0x3699 | 第154路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 154 | 0x3799 | 第154路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 154 | 0x3899 | 第154路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x109A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x209A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x309A | 第13路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 155 | 0x409A | 第155路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 155 | 0x429A | 第155路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 155 | 0x4434 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 155 | 0x4834 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 155 | 0x359A | 第155路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 155 | 0x369A | 第155路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 155 | 0x379A | 第155路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 155 | 0x389A | 第155路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x109B | [6 empty] | 0x209B | [6 empty] | 0x309B | 第14路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 156 | 0x409B | 第156路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 156 | 0x429B | 第156路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 156 | 0x4436 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 156 | 0x4836 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 156 | 0x359B | 第156路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 156 | 0x369B | 第156路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 156 | 0x379B | 第156路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 156 | 0x389B | 第156路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x109C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x209C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x309C | 第15路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 157 | 0x409C | 第157路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 157 | 0x429C | 第157路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 157 | 0x4438 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 157 | 0x4838 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 157 | 0x359C | 第157路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 157 | 0x369C | 第157路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 157 | 0x379C | 第157路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 157 | 0x389C | 第157路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x109D | [6 empty] | 0x209D | [6 empty] | 0x309D | 第16路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 158 | 0x409D | 第158路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 158 | 0x429D | 第158路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 158 | 0x443A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 158 | 0x483A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 158 | 0x359D | 第158路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 158 | 0x369D | 第158路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 158 | 0x379D | 第158路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 158 | 0x389D | 第158路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x109E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x209E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x309E | 第17路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 159 | 0x409E | 第159路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 159 | 0x429E | 第159路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 159 | 0x443C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 159 | 0x483C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 159 | 0x359E | 第159路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 159 | 0x369E | 第159路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 159 | 0x379E | 第159路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 159 | 0x389E | 第159路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x109F | [6 empty] | 0x209F | [6 empty] | 0x309F | 第18路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 160 | 0x409F | 第160路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 160 | 0x429F | 第160路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 160 | 0x443E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 160 | 0x483E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 160 | 0x359F | 第160路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 160 | 0x369F | 第160路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 160 | 0x379F | 第160路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 160 | 0x389F | 第160路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x20A0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x30A0 | 第19路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 161 | 0x40A0 | 第161路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 161 | 0x42A0 | 第161路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 161 | 0x4440 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 161 | 0x4840 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 161 | 0x35A0 | 第161路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 161 | 0x36A0 | 第161路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 161 | 0x37A0 | 第161路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 161 | 0x38A0 | 第161路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x20A1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x30A1 | 第20路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 162 | 0x40A1 | 第162路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 162 | 0x42A1 | 第162路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 162 | 0x4442 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 162 | 0x4842 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 162 | 0x35A1 | 第162路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 162 | 0x36A1 | 第162路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 162 | 0x37A1 | 第162路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 162 | 0x38A1 | 第162路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路10 | 0x10A2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路10 | 0x20A2 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x30A2 | 第21路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 163 | 0x40A2 | 第163路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 163 | 0x42A2 | 第163路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 163 | 0x4444 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 163 | 0x4844 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 163 | 0x35A2 | 第163路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 163 | 0x36A2 | 第163路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 163 | 0x37A2 | 第163路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 163 | 0x38A2 | 第163路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A3 | [6 empty] | 0x20A3 | [6 empty] | 0x30A3 | 第22路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 164 | 0x40A3 | 第164路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 164 | 0x42A3 | 第164路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 164 | 0x4446 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 164 | 0x4846 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 164 | 0x35A3 | 第164路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 164 | 0x36A3 | 第164路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 164 | 0x37A3 | 第164路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 164 | 0x38A3 | 第164路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x20A4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x30A4 | 第23路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 165 | 0x40A4 | 第165路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 165 | 0x42A4 | 第165路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 165 | 0x4448 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 165 | 0x4848 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 165 | 0x35A4 | 第165路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 165 | 0x36A4 | 第165路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 165 | 0x37A4 | 第165路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 165 | 0x38A4 | 第165路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A5 | [6 empty] | 0x20A5 | [6 empty] | 0x30A5 | 第24路电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 166 | 0x40A5 | 第166路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 166 | 0x42A5 | 第166路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 166 | 0x444A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 166 | 0x484A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 166 | 0x35A5 | 第166路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 166 | 0x36A5 | 第166路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 166 | 0x37A5 | 第166路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 166 | 0x38A5 | 第166路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x20A6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x30A6 | ALLCT1（1-24） | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16 | 167 | 0x40A6 | 第167路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 167 | 0x42A6 | 第167路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 167 | 0x444C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 167 | 0x484C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 167 | 0x35A6 | 第167路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 167 | 0x36A6 | 第167路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 167 | 0x37A6 | 第167路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 167 | 0x38A6 | 第167路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A7 | [6 empty] | 0x20A7 | [6 empty] | 0x30A7 | 第1路额定负荷值 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16 | 168 | 0x40A7 | 第168路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 168 | 0x42A7 | 第168路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 168 | 0x444E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 168 | 0x484E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 168 | 0x35A7 | 第168路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 168 | 0x36A7 | 第168路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 168 | 0x37A7 | 第168路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 168 | 0x38A7 | 第168路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x20A8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x30A8 | 第2路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 169 | 0x40A8 | 第169路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 169 | 0x42A8 | 第169路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 169 | 0x4450 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 169 | 0x4850 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 169 | 0x35A8 | 第169路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 169 | 0x36A8 | 第169路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 169 | 0x37A8 | 第169路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 169 | 0x38A8 | 第169路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10A9 | [6 empty] | 0x20A9 | [6 empty] | 0x30A9 | 第3路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 170 | 0x40A9 | 第170路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 170 | 0x42A9 | 第170路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 170 | 0x4452 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 170 | 0x4852 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 170 | 0x35A9 | 第170路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 170 | 0x36A9 | 第170路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 170 | 0x37A9 | 第170路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 170 | 0x38A9 | 第170路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10AA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x20AA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x30AA | 第4路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 171 | 0x40AA | 第171路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 171 | 0x42AA | 第171路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 171 | 0x4454 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 171 | 0x4854 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 171 | 0x35AA | 第171路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 171 | 0x36AA | 第171路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 171 | 0x37AA | 第171路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 171 | 0x38AA | 第171路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10AB | [6 empty] | 0x20AB | [6 empty] | 0x30AB | 第5路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 172 | 0x40AB | 第172路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 172 | 0x42AB | 第172路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 172 | 0x4456 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 172 | 0x4856 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 172 | 0x35AB | 第172路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 172 | 0x36AB | 第172路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 172 | 0x37AB | 第172路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 172 | 0x38AB | 第172路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10AC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x20AC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x30AC | 第6路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 173 | 0x40AC | 第173路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 173 | 0x42AC | 第173路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 173 | 0x4458 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 173 | 0x4858 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 173 | 0x35AC | 第173路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 173 | 0x36AC | 第173路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 173 | 0x37AC | 第173路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 173 | 0x38AC | 第173路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10AD | [6 empty] | 0x20AD | [6 empty] | 0x30AD | 第7路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 174 | 0x40AD | 第174路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 174 | 0x42AD | 第174路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 174 | 0x445A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 174 | 0x485A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 174 | 0x35AD | 第174路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 174 | 0x36AD | 第174路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 174 | 0x37AD | 第174路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 174 | 0x38AD | 第174路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10AE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x20AE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x30AE | 第8路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 175 | 0x40AE | 第175路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 175 | 0x42AE | 第175路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 175 | 0x445C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 175 | 0x485C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 175 | 0x35AE | 第175路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 175 | 0x36AE | 第175路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 175 | 0x37AE | 第175路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 175 | 0x38AE | 第175路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10AF | [6 empty] | 0x20AF | [6 empty] | 0x30AF | 第9路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 176 | 0x40AF | 第176路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 176 | 0x42AF | 第176路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 176 | 0x445E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 176 | 0x485E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 176 | 0x35AF | 第176路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 176 | 0x36AF | 第176路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 176 | 0x37AF | 第176路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 176 | 0x38AF | 第176路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x20B0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x30B0 | 第10路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 177 | 0x40B0 | 第177路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 177 | 0x42B0 | 第177路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 177 | 0x4460 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 177 | 0x4860 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 177 | 0x35B0 | 第177路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 177 | 0x36B0 | 第177路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 177 | 0x37B0 | 第177路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 177 | 0x38B0 | 第177路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B1 | [6 empty] | 0x20B1 | [6 empty] | 0x30B1 | 第11路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 178 | 0x40B1 | 第178路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 178 | 0x42B1 | 第178路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 178 | 0x4462 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 178 | 0x4862 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 178 | 0x35B1 | 第178路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 178 | 0x36B1 | 第178路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 178 | 0x37B1 | 第178路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 178 | 0x38B1 | 第178路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x20B2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x30B2 | 第12路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 179 | 0x40B2 | 第179路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 179 | 0x42B2 | 第179路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 179 | 0x4464 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 179 | 0x4864 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 179 | 0x35B2 | 第179路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 179 | 0x36B2 | 第179路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 179 | 0x37B2 | 第179路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 179 | 0x38B2 | 第179路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x20B3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x30B3 | 第13路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 180 | 0x40B3 | 第180路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 180 | 0x42B3 | 第180路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 180 | 0x4466 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 180 | 0x4866 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 180 | 0x35B3 | 第180路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 180 | 0x36B3 | 第180路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 180 | 0x37B3 | 第180路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 180 | 0x38B3 | 第180路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
分路11 | 0x10B4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路11 | 0x20B4 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x30B4 | 第14路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 181 | 0x40B4 | 第181路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 181 | 0x42B4 | 第181路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 181 | 0x4468 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 181 | 0x4868 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 181 | 0x35B4 | 第181路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 181 | 0x36B4 | 第181路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 181 | 0x37B4 | 第181路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 181 | 0x38B4 | 第181路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B5 | [6 empty] | 0x20B5 | [6 empty] | 0x30B5 | 第15路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 182 | 0x40B5 | 第182路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 182 | 0x42B5 | 第182路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 182 | 0x446A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 182 | 0x486A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 182 | 0x35B5 | 第182路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 182 | 0x36B5 | 第182路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 182 | 0x37B5 | 第182路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 182 | 0x38B5 | 第182路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x20B6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x30B6 | 第16路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 183 | 0x40B6 | 第183路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 183 | 0x42B6 | 第183路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 183 | 0x446C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 183 | 0x486C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 183 | 0x35B6 | 第183路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 183 | 0x36B6 | 第183路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 183 | 0x37B6 | 第183路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 183 | 0x38B6 | 第183路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B7 | [6 empty] | 0x20B7 | [6 empty] | 0x30B7 | 第17路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 184 | 0x40B7 | 第184路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 184 | 0x42B7 | 第184路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 184 | 0x446E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 184 | 0x486E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 184 | 0x35B7 | 第184路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 184 | 0x36B7 | 第184路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 184 | 0x37B7 | 第184路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 184 | 0x38B7 | 第184路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x20B8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x30B8 | 第18路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 185 | 0x40B8 | 第185路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 185 | 0x42B8 | 第185路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 185 | 0x4470 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 185 | 0x4870 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 185 | 0x35B8 | 第185路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 185 | 0x36B8 | 第185路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 185 | 0x37B8 | 第185路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 185 | 0x38B8 | 第185路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10B9 | [6 empty] | 0x20B9 | [6 empty] | 0x30B9 | 第19路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 186 | 0x40B9 | 第186路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 186 | 0x42B9 | 第186路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 186 | 0x4472 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 186 | 0x4872 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 186 | 0x35B9 | 第186路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 186 | 0x36B9 | 第186路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 186 | 0x37B9 | 第186路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 186 | 0x38B9 | 第186路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10BA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x20BA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x30BA | 第20路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 187 | 0x40BA | 第187路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 187 | 0x42BA | 第187路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 187 | 0x4474 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 187 | 0x4874 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 187 | 0x35BA | 第187路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 187 | 0x36BA | 第187路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 187 | 0x37BA | 第187路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 187 | 0x38BA | 第187路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10BB | [6 empty] | 0x20BB | [6 empty] | 0x30BB | 第21路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 188 | 0x40BB | 第188路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 188 | 0x42BB | 第188路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 188 | 0x4476 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 188 | 0x4876 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 188 | 0x35BB | 第188路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 188 | 0x36BB | 第188路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 188 | 0x37BB | 第188路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 188 | 0x38BB | 第188路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10BC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x20BC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x30BC | 第22路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 189 | 0x40BC | 第189路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 189 | 0x42BC | 第189路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 189 | 0x4478 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 189 | 0x4878 | 有功电能 | R | 4 | u32 | 189 | 0x35BC | 第189路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 189 | 0x36BC | 第189路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 189 | 0x37BC | 第189路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 189 | 0x38BC | 第189路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10BD | [6 empty] | 0x20BD | [6 empty] | 0x30BD | 第23路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 190 | 0x40BD | 第190路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 190 | 0x42BD | 第190路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 190 | 0x447A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 190 | 0x487A | 有功电能 | R | 4 | u32 | 190 | 0x35BD | 第190路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 190 | 0x36BD | 第190路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 190 | 0x37BD | 第190路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 190 | 0x38BD | 第190路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10BE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x20BE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x30BE | 第24路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16 | 191 | 0x40BE | 第191路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 191 | 0x42BE | 第191路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 191 | 0x447C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 191 | 0x487C | 有功电能 | R | 4 | u32 | 191 | 0x35BE | 第191路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 191 | 0x36BE | 第191路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 191 | 0x37BE | 第191路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 191 | 0x38BE | 第191路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10BF | [6 empty] | 0x20BF | [6 empty] | 0x30BF | ALLLoadV1 | R/W | 2 | 1-24路 | u16 | 192 | 0x40BF | 第192路报警及开关状态 | R | 2 | u16 | 192 | 0x42BF | 第192路报警及开关状态 | R | 2 | u16 |  |  | 192 | 0x447E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 192 | 0x487E | 有功电能 | R | 4 | u32 | 192 | 0x35BF | 第192路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 192 | 0x36BF | 第192路电流变比 | R/W | 2 | u16 | 192 | 0x37BF | 第192路额定负荷值 | R/W | 2 | u16 | 192 | 0x38BF | 第192路额定负荷值 | R/W | 2 | u16
| 0x10C0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x20C0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x30C0 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C1 | [6 empty] | 0x20C1 | [6 empty] | 0x30C1 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x20C2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x30C2 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C3 | [6 empty] | 0x20C3 | [6 empty] | 0x30C3 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x20C4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x30C4 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x20C5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x30C5 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
分路12 | 0x10C6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路12 | 0x20C6 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x30C6 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C7 | [6 empty] | 0x20C7 | [6 empty] | 0x30C7 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10C8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x20C8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x30C8 | 开关量B | R/W | 2 | V | u16
| 0x10C9 | [6 empty] | 0x20C9 | [6 empty] | 0x30C9 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x10CA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x20CA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x30CA | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x10CB | [6 empty] | 0x20CB | [6 empty] | 0x30CB | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x10CC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x20CC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x30CC | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x10CD | [6 empty] | 0x20CD | [6 empty] | 0x30CD | 电压变比2 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10CE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x20CE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x30CE | 第25路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10CF | [6 empty] | 0x20CF | [6 empty] | 0x30CF | 第26路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x20D0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x30D0 | 第27路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D1 | [6 empty] | 0x20D1 | [6 empty] | 0x30D1 | 第28路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x20D2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x30D2 | 第29路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D3 | [6 empty] | 0x20D3 | [6 empty] | 0x30D3 | 第30路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x20D4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x30D4 | 第31路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D5 | [6 empty] | 0x20D5 | [6 empty] | 0x30D5 | 第32路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x20D6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x30D6 | 第33路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x20D7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x30D7 | 第34路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
分路13 | 0x10D8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路13 | 0x20D8 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x30D8 | 第35路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10D9 | [6 empty] | 0x20D9 | [6 empty] | 0x30D9 | 第36路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10DA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x20DA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x30DA | 第37路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10DB | [6 empty] | 0x20DB | [6 empty] | 0x30DB | 第38路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10DC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x20DC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x30DC | 第39路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10DD | [6 empty] | 0x20DD | [6 empty] | 0x30DD | 第40路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10DE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x20DE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x30DE | 第41路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10DF | [6 empty] | 0x20DF | [6 empty] | 0x30DF | 第42路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x20E0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x30E0 | 第43路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E1 | [6 empty] | 0x20E1 | [6 empty] | 0x30E1 | 第44路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x20E2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x30E2 | 第45路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E3 | [6 empty] | 0x20E3 | [6 empty] | 0x30E3 | 第46路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x20E4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x30E4 | 第47路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E5 | [6 empty] | 0x20E5 | [6 empty] | 0x30E5 | 第48路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x10E6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x20E6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x30E6 | ALLCT2 | R/W | 2 | 25-48路一键设置 | u16
| 0x10E7 | [6 empty] | 0x20E7 | [6 empty] | 0x30E7 | 第25路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10E8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x20E8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x30E8 | 第26路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10E9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x20E9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x30E9 | 第27路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路14 | 0x10EA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路14 | 0x20EA | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x30EA | 第28路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10EB | [6 empty] | 0x20EB | [6 empty] | 0x30EB | 第29路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10EC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x20EC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x30EC | 第30路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10ED | [6 empty] | 0x20ED | [6 empty] | 0x30ED | 第31路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10EE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x20EE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x30EE | 第32路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10EF | [6 empty] | 0x20EF | [6 empty] | 0x30EF | 第33路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x20F0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x30F0 | 第34路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F1 | [6 empty] | 0x20F1 | [6 empty] | 0x30F1 | 第35路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x20F2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x30F2 | 第36路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F3 | [6 empty] | 0x20F3 | [6 empty] | 0x30F3 | 第37路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x20F4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x30F4 | 第38路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F5 | [6 empty] | 0x20F5 | [6 empty] | 0x30F5 | 第39路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x20F6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x30F6 | 第40路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F7 | [6 empty] | 0x20F7 | [6 empty] | 0x30F7 | 第41路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x20F8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x30F8 | 第42路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10F9 | [6 empty] | 0x20F9 | [6 empty] | 0x30F9 | 第43路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10FA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x20FA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x30FA | 第44路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10FB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x20FB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x30FB | 第45路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路15 | 0x10FC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路15 | 0x20FC | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x30FC | 第46路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10FD | [6 empty] | 0x20FD | [6 empty] | 0x30FD | 第47路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10FE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x20FE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x30FE | 第48路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x10FF | [6 empty] | 0x20FF | [6 empty] | 0x30FF | ALLLoadV2 | R/W | 2 | 25-48路 | u16
| 0x1100 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2100 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  | 第3个出线模块 | 0x3100 | 地址 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1101 | [6 empty] | 0x2101 | [6 empty] | 0x3101 | 波特率 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1102 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2102 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3102 | 校验方式 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1103 | [6 empty] | 0x2103 | [6 empty] | 0x3103 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1104 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2104 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3104 | 电能清零 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1105 | [6 empty] | 0x2105 | [6 empty] | 0x3105 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1106 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2106 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3106 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1107 | [6 empty] | 0x2107 | [6 empty] | 0x3107 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1108 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2108 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3108 | 开关量A | R/W | 2 | V | u16
| 0x1109 | [6 empty] | 0x2109 | [6 empty] | 0x3109 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x110A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x210A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x310A | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x110B | [6 empty] | 0x210B | [6 empty] | 0x310B | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x110C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x210C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x310C | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x110D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x210D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x310D | 电压变比1 | R/W | 2 |  | u16
分路16 | 0x110E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路16 | 0x210E | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x310E | 第1路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x110F | [6 empty] | 0x210F | [6 empty] | 0x310F | 第2路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1110 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2110 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3110 | 第3路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1111 | [6 empty] | 0x2111 | [6 empty] | 0x3111 | 第4路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1112 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2112 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3112 | 第5路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1113 | [6 empty] | 0x2113 | [6 empty] | 0x3113 | 第6路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1114 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2114 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3114 | 第7路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1115 | [6 empty] | 0x2115 | [6 empty] | 0x3115 | 第8路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1116 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2116 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3116 | 第9路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1117 | [6 empty] | 0x2117 | [6 empty] | 0x3117 | 第10路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1118 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2118 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3118 | 第11路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1119 | [6 empty] | 0x2119 | [6 empty] | 0x3119 | 第12路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x111A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x211A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x311A | 第13路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x111B | [6 empty] | 0x211B | [6 empty] | 0x311B | 第14路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x111C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x211C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x311C | 第15路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x111D | [6 empty] | 0x211D | [6 empty] | 0x311D | 第16路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x111E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x211E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x311E | 第17路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x111F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x211F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x311F | 第18路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
分路17 | 0x1120 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路17 | 0x2120 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3120 | 第19路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1121 | [6 empty] | 0x2121 | [6 empty] | 0x3121 | 第20路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1122 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2122 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3122 | 第21路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1123 | [6 empty] | 0x2123 | [6 empty] | 0x3123 | 第22路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1124 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2124 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3124 | 第23路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1125 | [6 empty] | 0x2125 | [6 empty] | 0x3125 | 第24路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1126 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2126 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3126 | ALLCT1（1-24） | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1127 | [6 empty] | 0x2127 | [6 empty] | 0x3127 | 第1路额定负荷值 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1128 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2128 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3128 | 第2路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1129 | [6 empty] | 0x2129 | [6 empty] | 0x3129 | 第3路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x112A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x212A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x312A | 第4路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x112B | [6 empty] | 0x212B | [6 empty] | 0x312B | 第5路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x112C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x212C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x312C | 第6路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x112D | [6 empty] | 0x212D | [6 empty] | 0x312D | 第7路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x112E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x212E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x312E | 第8路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x112F | [6 empty] | 0x212F | [6 empty] | 0x312F | 第9路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1130 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2130 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3130 | 第10路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1131 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2131 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3131 | 第11路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路18 | 0x1132 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路18 | 0x2132 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3132 | 第12路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1133 | [6 empty] | 0x2133 | [6 empty] | 0x3133 | 第13路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1134 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2134 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3134 | 第14路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1135 | [6 empty] | 0x2135 | [6 empty] | 0x3135 | 第15路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1136 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2136 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3136 | 第16路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1137 | [6 empty] | 0x2137 | [6 empty] | 0x3137 | 第17路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1138 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2138 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3138 | 第18路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1139 | [6 empty] | 0x2139 | [6 empty] | 0x3139 | 第19路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x113A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x213A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x313A | 第20路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x113B | [6 empty] | 0x213B | [6 empty] | 0x313B | 第21路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x113C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x213C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x313C | 第22路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x113D | [6 empty] | 0x213D | [6 empty] | 0x313D | 第23路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x113E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x213E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x313E | 第24路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x113F | [6 empty] | 0x213F | [6 empty] | 0x313F | ALLLoadV1 | R/W | 2 | 1-24路 | u16
| 0x1140 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2140 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3140 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1141 | [6 empty] | 0x2141 | [6 empty] | 0x3141 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1142 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2142 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3142 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1143 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2143 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3143 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
分路19 | 0x1144 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路19 | 0x2144 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3144 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1145 | [6 empty] | 0x2145 | [6 empty] | 0x3145 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1146 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2146 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3146 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1147 | [6 empty] | 0x2147 | [6 empty] | 0x3147 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1148 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2148 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3148 | 开关量B | R/W | 2 | V | u16
| 0x1149 | [6 empty] | 0x2149 | [6 empty] | 0x3149 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x114A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x214A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x314A | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x114B | [6 empty] | 0x214B | [6 empty] | 0x314B | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x114C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x214C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x314C | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x114D | [6 empty] | 0x214D | [6 empty] | 0x314D | 电压变比2 | R/W | 2 |  | u16
| 0x114E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x214E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x314E | 第25路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x114F | [6 empty] | 0x214F | [6 empty] | 0x314F | 第26路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1150 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2150 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3150 | 第27路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1151 | [6 empty] | 0x2151 | [6 empty] | 0x3151 | 第28路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1152 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2152 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3152 | 第29路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1153 | [6 empty] | 0x2153 | [6 empty] | 0x3153 | 第30路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1154 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2154 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3154 | 第31路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1155 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2155 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3155 | 第32路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
分路20 | 0x1156 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路20 | 0x2156 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3156 | 第33路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1157 | [6 empty] | 0x2157 | [6 empty] | 0x3157 | 第34路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1158 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2158 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x3158 | 第35路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1159 | [6 empty] | 0x2159 | [6 empty] | 0x3159 | 第36路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x115A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x215A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x315A | 第37路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x115B | [6 empty] | 0x215B | [6 empty] | 0x315B | 第38路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x115C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x215C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x315C | 第39路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x115D | [6 empty] | 0x215D | [6 empty] | 0x315D | 第40路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x115E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x215E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x315E | 第41路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x115F | [6 empty] | 0x215F | [6 empty] | 0x315F | 第42路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1160 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2160 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3160 | 第43路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1161 | [6 empty] | 0x2161 | [6 empty] | 0x3161 | 第44路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1162 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2162 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3162 | 第45路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1163 | [6 empty] | 0x2163 | [6 empty] | 0x3163 | 第46路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1164 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2164 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3164 | 第47路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1165 | [6 empty] | 0x2165 | [6 empty] | 0x3165 | 第48路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1166 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2166 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3166 | ALLCT2 | R/W | 2 | 25-48路一键设置 | u16
| 0x1167 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2167 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3167 | 第25路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路21 | 0x1168 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路21 | 0x2168 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x3168 | 第26路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1169 | [6 empty] | 0x2169 | [6 empty] | 0x3169 | 第27路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x116A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x216A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x316A | 第28路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x116B | [6 empty] | 0x216B | [6 empty] | 0x316B | 第29路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x116C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x216C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x316C | 第30路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x116D | [6 empty] | 0x216D | [6 empty] | 0x316D | 第31路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x116E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x216E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x316E | 第32路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x116F | [6 empty] | 0x216F | [6 empty] | 0x316F | 第33路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1170 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2170 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3170 | 第34路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1171 | [6 empty] | 0x2171 | [6 empty] | 0x3171 | 第35路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1172 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2172 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3172 | 第36路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1173 | [6 empty] | 0x2173 | [6 empty] | 0x3173 | 第37路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1174 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2174 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3174 | 第38路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1175 | [6 empty] | 0x2175 | [6 empty] | 0x3175 | 第39路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1176 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2176 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3176 | 第40路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1177 | [6 empty] | 0x2177 | [6 empty] | 0x3177 | 第41路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1178 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2178 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x3178 | 第42路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x1179 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2179 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x3179 | 第43路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路22 | 0x117A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路22 | 0x217A | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x317A | 第44路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x117B | [6 empty] | 0x217B | [6 empty] | 0x317B | 第45路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x117C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x217C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x317C | 第46路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x117D | [6 empty] | 0x217D | [6 empty] | 0x317D | 第47路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x117E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x217E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x317E | 第48路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x117F | [6 empty] | 0x217F | [6 empty] | 0x317F | ALLLoadV2 | R/W | 2 | 25-48路 | u16
| 0x1180 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2180 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  | 第4个出线模块 | 0x3180 | 地址 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1181 | [6 empty] | 0x2181 | [6 empty] | 0x3181 | 波特率 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1182 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2182 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3182 | 校验方式 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x1183 | [6 empty] | 0x2183 | [6 empty] | 0x3183 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1184 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2184 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3184 | 电能清零 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1185 | [6 empty] | 0x2185 | [6 empty] | 0x3185 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1186 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2186 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3186 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1187 | [6 empty] | 0x2187 | [6 empty] | 0x3187 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1188 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2188 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x3188 | 开关量A | R/W | 2 | V | u16
| 0x1189 | [6 empty] | 0x2189 | [6 empty] | 0x3189 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x118A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x218A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x318A | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x118B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x218B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x318B | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
分路23 | 0x118C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路23 | 0x218C | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x318C | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x118D | [6 empty] | 0x218D | [6 empty] | 0x318D | 电压变比1 | R/W | 2 |  | u16
| 0x118E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x218E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x318E | 第1路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x118F | [6 empty] | 0x218F | [6 empty] | 0x318F | 第2路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1190 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2190 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x3190 | 第3路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1191 | [6 empty] | 0x2191 | [6 empty] | 0x3191 | 第4路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1192 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2192 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x3192 | 第5路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1193 | [6 empty] | 0x2193 | [6 empty] | 0x3193 | 第6路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1194 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2194 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x3194 | 第7路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1195 | [6 empty] | 0x2195 | [6 empty] | 0x3195 | 第8路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1196 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2196 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x3196 | 第9路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1197 | [6 empty] | 0x2197 | [6 empty] | 0x3197 | 第10路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1198 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2198 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x3198 | 第11路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x1199 | [6 empty] | 0x2199 | [6 empty] | 0x3199 | 第12路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x119A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x219A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x319A | 第13路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x119B | [6 empty] | 0x219B | [6 empty] | 0x319B | 第14路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x119C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x219C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x319C | 第15路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x119D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x219D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x319D | 第16路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
分路24 | 0x119E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路24 | 0x219E | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x319E | 第17路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x119F | [6 empty] | 0x219F | [6 empty] | 0x319F | 第18路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x21A0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x31A0 | 第19路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A1 | [6 empty] | 0x21A1 | [6 empty] | 0x31A1 | 第20路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x21A2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x31A2 | 第21路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A3 | [6 empty] | 0x21A3 | [6 empty] | 0x31A3 | 第22路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x21A4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x31A4 | 第23路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A5 | [6 empty] | 0x21A5 | [6 empty] | 0x31A5 | 第24路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11A6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x21A6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x31A6 | ALLCT1（1-24） | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x11A7 | [6 empty] | 0x21A7 | [6 empty] | 0x31A7 | 第1路额定负荷值 | R/W | 2 | 同第一个出线模块 | u16
| 0x11A8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x21A8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x31A8 | 第2路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11A9 | [6 empty] | 0x21A9 | [6 empty] | 0x31A9 | 第3路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11AA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x21AA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x31AA | 第4路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11AB | [6 empty] | 0x21AB | [6 empty] | 0x31AB | 第5路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11AC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x21AC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x31AC | 第6路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11AD | [6 empty] | 0x21AD | [6 empty] | 0x31AD | 第7路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11AE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x21AE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x31AE | 第8路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11AF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x21AF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x31AF | 第9路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路25 | 0x11B0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路25 | 0x21B0 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x31B0 | 第10路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B1 | [6 empty] | 0x21B1 | [6 empty] | 0x31B1 | 第11路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x21B2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x31B2 | 第12路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B3 | [6 empty] | 0x21B3 | [6 empty] | 0x31B3 | 第13路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x21B4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x31B4 | 第14路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B5 | [6 empty] | 0x21B5 | [6 empty] | 0x31B5 | 第15路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x21B6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x31B6 | 第16路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B7 | [6 empty] | 0x21B7 | [6 empty] | 0x31B7 | 第17路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x21B8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x31B8 | 第18路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11B9 | [6 empty] | 0x21B9 | [6 empty] | 0x31B9 | 第19路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11BA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x21BA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x31BA | 第20路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11BB | [6 empty] | 0x21BB | [6 empty] | 0x31BB | 第21路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11BC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x21BC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x31BC | 第22路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11BD | [6 empty] | 0x21BD | [6 empty] | 0x31BD | 第23路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11BE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x21BE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x31BE | 第24路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11BF | [6 empty] | 0x21BF | [6 empty] | 0x31BF | ALLLoadV1 | R/W | 2 | 1-24路 | u16
| 0x11C0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x21C0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x31C0 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x21C1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x31C1 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
分路26 | 0x11C2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路26 | 0x21C2 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x31C2 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C3 | [6 empty] | 0x21C3 | [6 empty] | 0x31C3 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x21C4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x31C4 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C5 | [6 empty] | 0x21C5 | [6 empty] | 0x31C5 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x21C6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x31C6 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C7 | [6 empty] | 0x21C7 | [6 empty] | 0x31C7 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11C8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x21C8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x31C8 | 开关量B | R/W | 2 | V | u16
| 0x11C9 | [6 empty] | 0x21C9 | [6 empty] | 0x31C9 | 过流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x11CA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x21CA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x31CA | 过流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x11CB | [6 empty] | 0x21CB | [6 empty] | 0x31CB | 欠流比值一级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x11CC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x21CC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x31CC | 欠流比值二级 | R/W | 2 | % | u16
| 0x11CD | [6 empty] | 0x21CD | [6 empty] | 0x31CD | 电压变比2 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11CE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x21CE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x31CE | 第25路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11CF | [6 empty] | 0x21CF | [6 empty] | 0x31CF | 第26路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x21D0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x31D0 | 第27路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D1 | [6 empty] | 0x21D1 | [6 empty] | 0x31D1 | 第28路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x21D2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x31D2 | 第29路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x21D3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x31D3 | 第30路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
分路27 | 0x11D4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路27 | 0x21D4 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x31D4 | 第31路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D5 | [6 empty] | 0x21D5 | [6 empty] | 0x31D5 | 第32路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x21D6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x31D6 | 第33路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D7 | [6 empty] | 0x21D7 | [6 empty] | 0x31D7 | 第34路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x21D8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x31D8 | 第35路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11D9 | [6 empty] | 0x21D9 | [6 empty] | 0x31D9 | 第36路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11DA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x21DA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x31DA | 第37路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11DB | [6 empty] | 0x21DB | [6 empty] | 0x31DB | 第38路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11DC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x21DC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x31DC | 第39路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11DD | [6 empty] | 0x21DD | [6 empty] | 0x31DD | 第40路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11DE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x21DE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x31DE | 第41路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11DF | [6 empty] | 0x21DF | [6 empty] | 0x31DF | 第42路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11E0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x21E0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x31E0 | 第43路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11E1 | [6 empty] | 0x21E1 | [6 empty] | 0x31E1 | 第44路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11E2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x21E2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x31E2 | 第45路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11E3 | [6 empty] | 0x21E3 | [6 empty] | 0x31E3 | 第46路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11E4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x21E4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x31E4 | 第47路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
| 0x11E5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x21E5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x31E5 | 第48路电流变比 | R/W | 2 |  | u16
分路28 | 0x11E6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路28 | 0x21E6 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x31E6 | ALLCT2 | R/W | 2 | 25-48路一键设置 | u16
| 0x11E7 | [6 empty] | 0x21E7 | [6 empty] | 0x31E7 | 第25路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11E8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x21E8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x31E8 | 第26路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11E9 | [6 empty] | 0x21E9 | [6 empty] | 0x31E9 | 第27路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11EA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x21EA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x31EA | 第28路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11EB | [6 empty] | 0x21EB | [6 empty] | 0x31EB | 第29路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11EC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x21EC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x31EC | 第30路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11ED | [6 empty] | 0x21ED | [6 empty] | 0x31ED | 第31路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11EE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x21EE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x31EE | 第32路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11EF | [6 empty] | 0x21EF | [6 empty] | 0x31EF | 第33路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x21F0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x31F0 | 第34路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F1 | [6 empty] | 0x21F1 | [6 empty] | 0x31F1 | 第35路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x21F2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x31F2 | 第36路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F3 | [6 empty] | 0x21F3 | [6 empty] | 0x31F3 | 第37路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x21F4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x31F4 | 第38路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F5 | [6 empty] | 0x21F5 | [6 empty] | 0x31F5 | 第39路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x21F6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x31F6 | 第40路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x21F7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x31F7 | 第41路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
分路29 | 0x11F8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路29 | 0x21F8 | U(电压) | R | 4 | V | float |  | 0x31F8 | 第42路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11F9 | [6 empty] | 0x21F9 | [6 empty] | 0x31F9 | 第43路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11FA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x21FA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x31FA | 第44路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11FB | [6 empty] | 0x21FB | [6 empty] | 0x31FB | 第45路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11FC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x21FC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x31FC | 第46路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11FD | [6 empty] | 0x21FD | [6 empty] | 0x31FD | 第47路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11FE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x21FE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x31FE | 第48路额定负荷值 | R/W | 2 | A | u16
| 0x11FF | [6 empty] | 0x21FF | [6 empty] | 0x31FF | ALLLoadV2 | R/W | 2 | 25-48路 | u16
| 0x1200 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2200 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1201 | [6 empty] | 0x2201
| 0x1202 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2202 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1203 | [6 empty] | 0x2203
| 0x1204 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2204 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1205 | [6 empty] | 0x2205
| 0x1206 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2206 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1207 | [6 empty] | 0x2207
| 0x1208 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2208 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1209 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2209 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路30 | 0x120A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路30 | 0x220A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x120B | [6 empty] | 0x220B
| 0x120C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x220C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x120D | [6 empty] | 0x220D
| 0x120E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x220E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x120F | [6 empty] | 0x220F
| 0x1210 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2210 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1211 | [6 empty] | 0x2211
| 0x1212 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2212 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1213 | [6 empty] | 0x2213
| 0x1214 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2214 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1215 | [6 empty] | 0x2215
| 0x1216 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2216 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1217 | [6 empty] | 0x2217
| 0x1218 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2218 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1219 | [6 empty] | 0x2219
| 0x121A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x221A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x121B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x221B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路31 | 0x121C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路31 | 0x221C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x121D | [6 empty] | 0x221D
| 0x121E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x221E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x121F | [6 empty] | 0x221F
| 0x1220 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2220 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1221 | [6 empty] | 0x2221
| 0x1222 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2222 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1223 | [6 empty] | 0x2223
| 0x1224 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2224 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1225 | [6 empty] | 0x2225
| 0x1226 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2226 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1227 | [6 empty] | 0x2227
| 0x1228 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2228 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1229 | [6 empty] | 0x2229
| 0x122A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x222A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x122B | [6 empty] | 0x222B
| 0x122C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x222C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x122D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x222D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路32 | 0x122E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路32 | 0x222E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x122F | [6 empty] | 0x222F
| 0x1230 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2230 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1231 | [6 empty] | 0x2231
| 0x1232 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2232 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1233 | [6 empty] | 0x2233
| 0x1234 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2234 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1235 | [6 empty] | 0x2235
| 0x1236 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2236 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1237 | [6 empty] | 0x2237
| 0x1238 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2238 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1239 | [6 empty] | 0x2239
| 0x123A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x223A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x123B | [6 empty] | 0x223B
| 0x123C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x223C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x123D | [6 empty] | 0x223D
| 0x123E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x223E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x123F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x223F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路33 | 0x1240 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路33 | 0x2240 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1241 | [6 empty] | 0x2241
| 0x1242 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2242 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1243 | [6 empty] | 0x2243
| 0x1244 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2244 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1245 | [6 empty] | 0x2245
| 0x1246 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2246 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1247 | [6 empty] | 0x2247
| 0x1248 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2248 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1249 | [6 empty] | 0x2249
| 0x124A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x224A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x124B | [6 empty] | 0x224B
| 0x124C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x224C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x124D | [6 empty] | 0x224D
| 0x124E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x224E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x124F | [6 empty] | 0x224F
| 0x1250 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2250 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1251 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2251 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路34 | 0x1252 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路34 | 0x2252 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1253 | [6 empty] | 0x2253
| 0x1254 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2254 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1255 | [6 empty] | 0x2255
| 0x1256 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2256 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1257 | [6 empty] | 0x2257
| 0x1258 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2258 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1259 | [6 empty] | 0x2259
| 0x125A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x225A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x125B | [6 empty] | 0x225B
| 0x125C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x225C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x125D | [6 empty] | 0x225D
| 0x125E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x225E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x125F | [6 empty] | 0x225F
| 0x1260 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2260 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1261 | [6 empty] | 0x2261
| 0x1262 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2262 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1263 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2263 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路35 | 0x1264 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路35 | 0x2264 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1265 | [6 empty] | 0x2265
| 0x1266 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2266 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1267 | [6 empty] | 0x2267
| 0x1268 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2268 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1269 | [6 empty] | 0x2269
| 0x126A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x226A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x126B | [6 empty] | 0x226B
| 0x126C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x226C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x126D | [6 empty] | 0x226D
| 0x126E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x226E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x126F | [6 empty] | 0x226F
| 0x1270 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2270 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1271 | [6 empty] | 0x2271
| 0x1272 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2272 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1273 | [6 empty] | 0x2273
| 0x1274 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2274 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1275 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2275 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路36 | 0x1276 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路36 | 0x2276 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1277 | [6 empty] | 0x2277
| 0x1278 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2278 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1279 | [6 empty] | 0x2279
| 0x127A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x227A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x127B | [6 empty] | 0x227B
| 0x127C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x227C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x127D | [6 empty] | 0x227D
| 0x127E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x227E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x127F | [6 empty] | 0x227F
| 0x1280 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2280 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1281 | [6 empty] | 0x2281
| 0x1282 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2282 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1283 | [6 empty] | 0x2283
| 0x1284 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2284 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1285 | [6 empty] | 0x2285
| 0x1286 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2286 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1287 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2287 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路37 | 0x1288 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路37 | 0x2288 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1289 | [6 empty] | 0x2289
| 0x128A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x228A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x128B | [6 empty] | 0x228B
| 0x128C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x228C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x128D | [6 empty] | 0x228D
| 0x128E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x228E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x128F | [6 empty] | 0x228F
| 0x1290 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2290 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1291 | [6 empty] | 0x2291
| 0x1292 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2292 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1293 | [6 empty] | 0x2293
| 0x1294 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2294 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1295 | [6 empty] | 0x2295
| 0x1296 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2296 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1297 | [6 empty] | 0x2297
| 0x1298 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2298 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1299 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2299 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路38 | 0x129A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路38 | 0x229A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x129B | [6 empty] | 0x229B
| 0x129C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x229C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x129D | [6 empty] | 0x229D
| 0x129E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x229E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x129F | [6 empty] | 0x229F
| 0x12A0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x22A0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x12A1 | [6 empty] | 0x22A1
| 0x12A2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x22A2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x12A3 | [6 empty] | 0x22A3
| 0x12A4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x22A4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x12A5 | [6 empty] | 0x22A5
| 0x12A6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x22A6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x12A7 | [6 empty] | 0x22A7
| 0x12A8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x22A8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x12A9 | [6 empty] | 0x22A9
| 0x12AA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x22AA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x12AB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x22AB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路39 | 0x12AC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路39 | 0x22AC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x12AD | [6 empty] | 0x22AD
| 0x12AE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x22AE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x12AF | [6 empty] | 0x22AF
| 0x12B0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x22B0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x12B1 | [6 empty] | 0x22B1
| 0x12B2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x22B2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x12B3 | [6 empty] | 0x22B3
| 0x12B4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x22B4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x12B5 | [6 empty] | 0x22B5
| 0x12B6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x22B6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x12B7 | [6 empty] | 0x22B7
| 0x12B8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x22B8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x12B9 | [6 empty] | 0x22B9
| 0x12BA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x22BA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x12BB | [6 empty] | 0x22BB
| 0x12BC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x22BC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x12BD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x22BD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路40 | 0x12BE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路40 | 0x22BE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x12BF | [6 empty] | 0x22BF
| 0x12C0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x22C0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x12C1 | [6 empty] | 0x22C1
| 0x12C2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x22C2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x12C3 | [6 empty] | 0x22C3
| 0x12C4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x22C4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x12C5 | [6 empty] | 0x22C5
| 0x12C6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x22C6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x12C7 | [6 empty] | 0x22C7
| 0x12C8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x22C8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x12C9 | [6 empty] | 0x22C9
| 0x12CA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x22CA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x12CB | [6 empty] | 0x22CB
| 0x12CC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x22CC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x12CD | [6 empty] | 0x22CD
| 0x12CE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x22CE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x12CF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x22CF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路41 | 0x12D0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路41 | 0x22D0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x12D1 | [6 empty] | 0x22D1
| 0x12D2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x22D2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x12D3 | [6 empty] | 0x22D3
| 0x12D4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x22D4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x12D5 | [6 empty] | 0x22D5
| 0x12D6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x22D6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x12D7 | [6 empty] | 0x22D7
| 0x12D8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x22D8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x12D9 | [6 empty] | 0x22D9
| 0x12DA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x22DA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x12DB | [6 empty] | 0x22DB
| 0x12DC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x22DC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x12DD | [6 empty] | 0x22DD
| 0x12DE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x22DE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x12DF | [6 empty] | 0x22DF
| 0x12E0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x22E0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x12E1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x22E1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路42 | 0x12E2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路42 | 0x22E2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x12E3 | [6 empty] | 0x22E3
| 0x12E4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x22E4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x12E5 | [6 empty] | 0x22E5
| 0x12E6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x22E6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x12E7 | [6 empty] | 0x22E7
| 0x12E8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x22E8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x12E9 | [6 empty] | 0x22E9
| 0x12EA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x22EA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x12EB | [6 empty] | 0x22EB
| 0x12EC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x22EC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x12ED | [6 empty] | 0x22ED
| 0x12EE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x22EE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x12EF | [6 empty] | 0x22EF
| 0x12F0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x22F0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x12F1 | [6 empty] | 0x22F1
| 0x12F2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x22F2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x12F3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x22F3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路43 | 0x12F4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路43 | 0x22F4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x12F5 | [6 empty] | 0x22F5
| 0x12F6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x22F6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x12F7 | [6 empty] | 0x22F7
| 0x12F8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x22F8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x12F9 | [6 empty] | 0x22F9
| 0x12FA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x22FA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x12FB | [6 empty] | 0x22FB
| 0x12FC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x22FC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x12FD | [6 empty] | 0x22FD
| 0x12FE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x22FE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x12FF | [6 empty] | 0x22FF
| 0x1300 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2300 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1301 | [6 empty] | 0x2301
| 0x1302 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2302 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1303 | [6 empty] | 0x2303
| 0x1304 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2304 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1305 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2305 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路44 | 0x1306 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路44 | 0x2306 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1307 | [6 empty] | 0x2307
| 0x1308 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2308 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1309 | [6 empty] | 0x2309
| 0x130A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x230A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x130B | [6 empty] | 0x230B
| 0x130C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x230C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x130D | [6 empty] | 0x230D
| 0x130E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x230E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x130F | [6 empty] | 0x230F
| 0x1310 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2310 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1311 | [6 empty] | 0x2311
| 0x1312 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2312 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1313 | [6 empty] | 0x2313
| 0x1314 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2314 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1315 | [6 empty] | 0x2315
| 0x1316 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2316 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1317 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2317 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路45 | 0x1318 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路45 | 0x2318 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1319 | [6 empty] | 0x2319
| 0x131A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x231A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x131B | [6 empty] | 0x231B
| 0x131C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x231C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x131D | [6 empty] | 0x231D
| 0x131E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x231E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x131F | [6 empty] | 0x231F
| 0x1320 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2320 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1321 | [6 empty] | 0x2321
| 0x1322 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2322 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1323 | [6 empty] | 0x2323
| 0x1324 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2324 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1325 | [6 empty] | 0x2325
| 0x1326 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2326 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1327 | [6 empty] | 0x2327
| 0x1328 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2328 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1329 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2329 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路46 | 0x132A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路46 | 0x232A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x132B | [6 empty] | 0x232B
| 0x132C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x232C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x132D | [6 empty] | 0x232D
| 0x132E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x232E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x132F | [6 empty] | 0x232F
| 0x1330 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2330 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1331 | [6 empty] | 0x2331
| 0x1332 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2332 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1333 | [6 empty] | 0x2333
| 0x1334 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2334 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1335 | [6 empty] | 0x2335
| 0x1336 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2336 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1337 | [6 empty] | 0x2337
| 0x1338 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2338 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1339 | [6 empty] | 0x2339
| 0x133A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x233A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x133B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x233B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路47 | 0x133C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路47 | 0x233C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x133D | [6 empty] | 0x233D
| 0x133E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x233E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x133F | [6 empty] | 0x233F
| 0x1340 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2340 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1341 | [6 empty] | 0x2341
| 0x1342 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2342 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1343 | [6 empty] | 0x2343
| 0x1344 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2344 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1345 | [6 empty] | 0x2345
| 0x1346 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2346 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1347 | [6 empty] | 0x2347
| 0x1348 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2348 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1349 | [6 empty] | 0x2349
| 0x134A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x234A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x134B | [6 empty] | 0x234B
| 0x134C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x234C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x134D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x234D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路48 | 0x134E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路48 | 0x234E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x134F | [6 empty] | 0x234F
| 0x1350 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2350 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1351 | [6 empty] | 0x2351
| 0x1352 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2352 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1353 | [6 empty] | 0x2353
| 0x1354 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2354 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1355 | [6 empty] | 0x2355
| 0x1356 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2356 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1357 | [6 empty] | 0x2357
| 0x1358 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2358 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1359 | [6 empty] | 0x2359
| 0x135A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x235A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x135B | [6 empty] | 0x235B
| 0x135C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x235C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x135D | [6 empty] | 0x235D
| 0x135E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x235E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x135F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x235F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路49 | 0x1360 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路49 | 0x2360 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1361 | [6 empty] | 0x2361
| 0x1362 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2362 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1363 | [6 empty] | 0x2363
| 0x1364 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2364 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1365 | [6 empty] | 0x2365
| 0x1366 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2366 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1367 | [6 empty] | 0x2367
| 0x1368 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2368 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1369 | [6 empty] | 0x2369
| 0x136A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x236A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x136B | [6 empty] | 0x236B
| 0x136C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x236C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x136D | [6 empty] | 0x236D
| 0x136E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x236E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x136F | [6 empty] | 0x236F
| 0x1370 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2370 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1371 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2371 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路50 | 0x1372 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路50 | 0x2372 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1373 | [6 empty] | 0x2373
| 0x1374 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2374 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1375 | [6 empty] | 0x2375
| 0x1376 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2376 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1377 | [6 empty] | 0x2377
| 0x1378 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2378 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1379 | [6 empty] | 0x2379
| 0x137A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x237A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x137B | [6 empty] | 0x237B
| 0x137C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x237C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x137D | [6 empty] | 0x237D
| 0x137E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x237E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x137F | [6 empty] | 0x237F
| 0x1380 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2380 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1381 | [6 empty] | 0x2381
| 0x1382 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2382 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1383 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2383 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路51 | 0x1384 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路51 | 0x2384 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1385 | [6 empty] | 0x2385
| 0x1386 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2386 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1387 | [6 empty] | 0x2387
| 0x1388 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2388 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1389 | [6 empty] | 0x2389
| 0x138A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x238A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x138B | [6 empty] | 0x238B
| 0x138C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x238C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x138D | [6 empty] | 0x238D
| 0x138E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x238E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x138F | [6 empty] | 0x238F
| 0x1390 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2390 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1391 | [6 empty] | 0x2391
| 0x1392 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2392 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1393 | [6 empty] | 0x2393
| 0x1394 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2394 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1395 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2395 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路52 | 0x1396 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路52 | 0x2396 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1397 | [6 empty] | 0x2397
| 0x1398 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2398 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1399 | [6 empty] | 0x2399
| 0x139A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x239A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x139B | [6 empty] | 0x239B
| 0x139C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x239C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x139D | [6 empty] | 0x239D
| 0x139E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x239E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x139F | [6 empty] | 0x239F
| 0x13A0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x23A0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x13A1 | [6 empty] | 0x23A1
| 0x13A2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x23A2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x13A3 | [6 empty] | 0x23A3
| 0x13A4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x23A4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x13A5 | [6 empty] | 0x23A5
| 0x13A6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x23A6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x13A7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x23A7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路53 | 0x13A8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路53 | 0x23A8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x13A9 | [6 empty] | 0x23A9
| 0x13AA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x23AA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x13AB | [6 empty] | 0x23AB
| 0x13AC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x23AC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x13AD | [6 empty] | 0x23AD
| 0x13AE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x23AE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x13AF | [6 empty] | 0x23AF
| 0x13B0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x23B0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x13B1 | [6 empty] | 0x23B1
| 0x13B2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x23B2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x13B3 | [6 empty] | 0x23B3
| 0x13B4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x23B4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x13B5 | [6 empty] | 0x23B5
| 0x13B6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x23B6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x13B7 | [6 empty] | 0x23B7
| 0x13B8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x23B8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x13B9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x23B9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路54 | 0x13BA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路54 | 0x23BA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x13BB | [6 empty] | 0x23BB
| 0x13BC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x23BC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x13BD | [6 empty] | 0x23BD
| 0x13BE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x23BE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x13BF | [6 empty] | 0x23BF
| 0x13C0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x23C0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x13C1 | [6 empty] | 0x23C1
| 0x13C2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x23C2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x13C3 | [6 empty] | 0x23C3
| 0x13C4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x23C4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x13C5 | [6 empty] | 0x23C5
| 0x13C6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x23C6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x13C7 | [6 empty] | 0x23C7
| 0x13C8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x23C8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x13C9 | [6 empty] | 0x23C9
| 0x13CA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x23CA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x13CB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x23CB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路55 | 0x13CC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路55 | 0x23CC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x13CD | [6 empty] | 0x23CD
| 0x13CE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x23CE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x13CF | [6 empty] | 0x23CF
| 0x13D0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x23D0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x13D1 | [6 empty] | 0x23D1
| 0x13D2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x23D2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x13D3 | [6 empty] | 0x23D3
| 0x13D4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x23D4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x13D5 | [6 empty] | 0x23D5
| 0x13D6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x23D6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x13D7 | [6 empty] | 0x23D7
| 0x13D8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x23D8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x13D9 | [6 empty] | 0x23D9
| 0x13DA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x23DA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x13DB | [6 empty] | 0x23DB
| 0x13DC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x23DC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x13DD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x23DD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路56 | 0x13DE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路56 | 0x23DE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x13DF | [6 empty] | 0x23DF
| 0x13E0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x23E0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x13E1 | [6 empty] | 0x23E1
| 0x13E2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x23E2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x13E3 | [6 empty] | 0x23E3
| 0x13E4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x23E4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x13E5 | [6 empty] | 0x23E5
| 0x13E6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x23E6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x13E7 | [6 empty] | 0x23E7
| 0x13E8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x23E8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x13E9 | [6 empty] | 0x23E9
| 0x13EA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x23EA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x13EB | [6 empty] | 0x23EB
| 0x13EC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x23EC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x13ED | [6 empty] | 0x23ED
| 0x13EE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x23EE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x13EF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x23EF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路57 | 0x13F0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路57 | 0x23F0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x13F1 | [6 empty] | 0x23F1
| 0x13F2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x23F2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x13F3 | [6 empty] | 0x23F3
| 0x13F4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x23F4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x13F5 | [6 empty] | 0x23F5
| 0x13F6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x23F6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x13F7 | [6 empty] | 0x23F7
| 0x13F8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x23F8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x13F9 | [6 empty] | 0x23F9
| 0x13FA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x23FA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x13FB | [6 empty] | 0x23FB
| 0x13FC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x23FC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x13FD | [6 empty] | 0x23FD
| 0x13FE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x23FE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x13FF | [6 empty] | 0x23FF
| 0x1400 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2400 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1401 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2401 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路58 | 0x1402 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路58 | 0x2402 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1403 | [6 empty] | 0x2403
| 0x1404 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2404 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1405 | [6 empty] | 0x2405
| 0x1406 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2406 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1407 | [6 empty] | 0x2407
| 0x1408 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2408 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1409 | [6 empty] | 0x2409
| 0x140A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x240A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x140B | [6 empty] | 0x240B
| 0x140C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x240C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x140D | [6 empty] | 0x240D
| 0x140E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x240E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x140F | [6 empty] | 0x240F
| 0x1410 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2410 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1411 | [6 empty] | 0x2411
| 0x1412 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2412 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1413 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2413 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路59 | 0x1414 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路59 | 0x2414 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1415 | [6 empty] | 0x2415
| 0x1416 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2416 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1417 | [6 empty] | 0x2417
| 0x1418 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2418 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1419 | [6 empty] | 0x2419
| 0x141A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x241A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x141B | [6 empty] | 0x241B
| 0x141C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x241C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x141D | [6 empty] | 0x241D
| 0x141E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x241E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x141F | [6 empty] | 0x241F
| 0x1420 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2420 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1421 | [6 empty] | 0x2421
| 0x1422 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2422 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1423 | [6 empty] | 0x2423
| 0x1424 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2424 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1425 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2425 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路60 | 0x1426 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路60 | 0x2426 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1427 | [6 empty] | 0x2427
| 0x1428 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2428 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1429 | [6 empty] | 0x2429
| 0x142A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x242A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x142B | [6 empty] | 0x242B
| 0x142C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x242C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x142D | [6 empty] | 0x242D
| 0x142E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x242E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x142F | [6 empty] | 0x242F
| 0x1430 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2430 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1431 | [6 empty] | 0x2431
| 0x1432 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2432 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1433 | [6 empty] | 0x2433
| 0x1434 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2434 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1435 | [6 empty] | 0x2435
| 0x1436 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2436 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1437 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2437 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路61 | 0x1438 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路61 | 0x2438 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1439 | [6 empty] | 0x2439
| 0x143A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x243A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x143B | [6 empty] | 0x243B
| 0x143C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x243C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x143D | [6 empty] | 0x243D
| 0x143E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x243E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x143F | [6 empty] | 0x243F
| 0x1440 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2440 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1441 | [6 empty] | 0x2441
| 0x1442 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2442 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1443 | [6 empty] | 0x2443
| 0x1444 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2444 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1445 | [6 empty] | 0x2445
| 0x1446 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2446 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1447 | [6 empty] | 0x2447
| 0x1448 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2448 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1449 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2449 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路62 | 0x144A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路62 | 0x244A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x144B | [6 empty] | 0x244B
| 0x144C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x244C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x144D | [6 empty] | 0x244D
| 0x144E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x244E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x144F | [6 empty] | 0x244F
| 0x1450 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2450 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1451 | [6 empty] | 0x2451
| 0x1452 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2452 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1453 | [6 empty] | 0x2453
| 0x1454 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2454 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1455 | [6 empty] | 0x2455
| 0x1456 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2456 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1457 | [6 empty] | 0x2457
| 0x1458 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2458 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1459 | [6 empty] | 0x2459
| 0x145A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x245A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x145B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x245B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路63 | 0x145C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路63 | 0x245C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x145D | [6 empty] | 0x245D
| 0x145E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x245E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x145F | [6 empty] | 0x245F
| 0x1460 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2460 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1461 | [6 empty] | 0x2461
| 0x1462 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2462 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1463 | [6 empty] | 0x2463
| 0x1464 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2464 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1465 | [6 empty] | 0x2465
| 0x1466 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2466 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1467 | [6 empty] | 0x2467
| 0x1468 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2468 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1469 | [6 empty] | 0x2469
| 0x146A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x246A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x146B | [6 empty] | 0x246B
| 0x146C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x246C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x146D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x246D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路64 | 0x146E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路64 | 0x246E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x146F | [6 empty] | 0x246F
| 0x1470 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2470 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1471 | [6 empty] | 0x2471
| 0x1472 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2472 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1473 | [6 empty] | 0x2473
| 0x1474 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2474 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1475 | [6 empty] | 0x2475
| 0x1476 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2476 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1477 | [6 empty] | 0x2477
| 0x1478 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2478 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1479 | [6 empty] | 0x2479
| 0x147A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x247A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x147B | [6 empty] | 0x247B
| 0x147C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x247C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x147D | [6 empty] | 0x247D
| 0x147E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x247E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x147F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x247F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路65 | 0x1480 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路65 | 0x2480 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1481 | [6 empty] | 0x2481
| 0x1482 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2482 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1483 | [6 empty] | 0x2483
| 0x1484 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2484 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1485 | [6 empty] | 0x2485
| 0x1486 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2486 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1487 | [6 empty] | 0x2487
| 0x1488 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2488 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1489 | [6 empty] | 0x2489
| 0x148A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x248A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x148B | [6 empty] | 0x248B
| 0x148C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x248C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x148D | [6 empty] | 0x248D
| 0x148E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x248E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x148F | [6 empty] | 0x248F
| 0x1490 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2490 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1491 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2491 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路66 | 0x1492 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路66 | 0x2492 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1493 | [6 empty] | 0x2493
| 0x1494 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2494 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1495 | [6 empty] | 0x2495
| 0x1496 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2496 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1497 | [6 empty] | 0x2497
| 0x1498 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2498 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1499 | [6 empty] | 0x2499
| 0x149A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x249A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x149B | [6 empty] | 0x249B
| 0x149C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x249C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x149D | [6 empty] | 0x249D
| 0x149E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x249E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x149F | [6 empty] | 0x249F
| 0x14A0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x24A0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x14A1 | [6 empty] | 0x24A1
| 0x14A2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x24A2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x14A3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x24A3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路67 | 0x14A4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路67 | 0x24A4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x14A5 | [6 empty] | 0x24A5
| 0x14A6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x24A6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x14A7 | [6 empty] | 0x24A7
| 0x14A8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x24A8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x14A9 | [6 empty] | 0x24A9
| 0x14AA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x24AA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x14AB | [6 empty] | 0x24AB
| 0x14AC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x24AC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x14AD | [6 empty] | 0x24AD
| 0x14AE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x24AE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x14AF | [6 empty] | 0x24AF
| 0x14B0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x24B0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x14B1 | [6 empty] | 0x24B1
| 0x14B2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x24B2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x14B3 | [6 empty] | 0x24B3
| 0x14B4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x24B4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x14B5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x24B5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路68 | 0x14B6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路68 | 0x24B6 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x14B7 | [6 empty] | 0x24B7
| 0x14B8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x24B8 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x14B9 | [6 empty] | 0x24B9
| 0x14BA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x24BA | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x14BB | [6 empty] | 0x24BB
| 0x14BC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x24BC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x14BD | [6 empty] | 0x24BD
| 0x14BE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x24BE | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x14BF | [6 empty] | 0x24BF
| 0x14C0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x24C0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x14C1 | [6 empty] | 0x24C1
| 0x14C2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x24C2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x14C3 | [6 empty] | 0x24C3
| 0x14C4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x24C4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x14C5 | [6 empty] | 0x24C5
| 0x14C6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x24C6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x14C7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x24C7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路69 | 0x14C8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路69 | 0x24C8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x14C9 | [6 empty] | 0x24C9
| 0x14CA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x24CA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x14CB | [6 empty] | 0x24CB
| 0x14CC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x24CC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x14CD | [6 empty] | 0x24CD
| 0x14CE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x24CE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x14CF | [6 empty] | 0x24CF
| 0x14D0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x24D0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x14D1 | [6 empty] | 0x24D1
| 0x14D2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x24D2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x14D3 | [6 empty] | 0x24D3
| 0x14D4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x24D4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x14D5 | [6 empty] | 0x24D5
| 0x14D6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x24D6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x14D7 | [6 empty] | 0x24D7
| 0x14D8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x24D8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x14D9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x24D9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路70 | 0x14DA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路70 | 0x24DA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x14DB | [6 empty] | 0x24DB
| 0x14DC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x24DC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x14DD | [6 empty] | 0x24DD
| 0x14DE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x24DE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x14DF | [6 empty] | 0x24DF
| 0x14E0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x24E0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x14E1 | [6 empty] | 0x24E1
| 0x14E2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x24E2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x14E3 | [6 empty] | 0x24E3
| 0x14E4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x24E4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x14E5 | [6 empty] | 0x24E5
| 0x14E6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x24E6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x14E7 | [6 empty] | 0x24E7
| 0x14E8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x24E8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x14E9 | [6 empty] | 0x24E9
| 0x14EA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x24EA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x14EB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x24EB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路71 | 0x14EC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路71 | 0x24EC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x14ED | [6 empty] | 0x24ED
| 0x14EE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x24EE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x14EF | [6 empty] | 0x24EF
| 0x14F0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x24F0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x14F1 | [6 empty] | 0x24F1
| 0x14F2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x24F2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x14F3 | [6 empty] | 0x24F3
| 0x14F4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x24F4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x14F5 | [6 empty] | 0x24F5
| 0x14F6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x24F6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x14F7 | [6 empty] | 0x24F7
| 0x14F8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x24F8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x14F9 | [6 empty] | 0x24F9
| 0x14FA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x24FA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x14FB | [6 empty] | 0x24FB
| 0x14FC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x24FC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x14FD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x24FD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路72 | 0x14FE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路72 | 0x24FE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x14FF | [6 empty] | 0x24FF
| 0x1500 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2500 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1501 | [6 empty] | 0x2501
| 0x1502 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2502 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1503 | [6 empty] | 0x2503
| 0x1504 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2504 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1505 | [6 empty] | 0x2505
| 0x1506 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2506 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1507 | [6 empty] | 0x2507
| 0x1508 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2508 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1509 | [6 empty] | 0x2509
| 0x150A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x250A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x150B | [6 empty] | 0x250B
| 0x150C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x250C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x150D | [6 empty] | 0x250D
| 0x150E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x250E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x150F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x250F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路73 | 0x1510 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路73 | 0x2510 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1511 | [6 empty] | 0x2511
| 0x1512 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2512 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1513 | [6 empty] | 0x2513
| 0x1514 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2514 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1515 | [6 empty] | 0x2515
| 0x1516 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2516 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1517 | [6 empty] | 0x2517
| 0x1518 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2518 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1519 | [6 empty] | 0x2519
| 0x151A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x251A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x151B | [6 empty] | 0x251B
| 0x151C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x251C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x151D | [6 empty] | 0x251D
| 0x151E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x251E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x151F | [6 empty] | 0x251F
| 0x1520 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2520 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1521 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2521 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路74 | 0x1522 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路74 | 0x2522 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1523 | [6 empty] | 0x2523
| 0x1524 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2524 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1525 | [6 empty] | 0x2525
| 0x1526 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2526 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1527 | [6 empty] | 0x2527
| 0x1528 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2528 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1529 | [6 empty] | 0x2529
| 0x152A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x252A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x152B | [6 empty] | 0x252B
| 0x152C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x252C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x152D | [6 empty] | 0x252D
| 0x152E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x252E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x152F | [6 empty] | 0x252F
| 0x1530 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2530 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1531 | [6 empty] | 0x2531
| 0x1532 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2532 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1533 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2533 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路75 | 0x1534 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路75 | 0x2534 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1535 | [6 empty] | 0x2535
| 0x1536 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2536 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1537 | [6 empty] | 0x2537
| 0x1538 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2538 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1539 | [6 empty] | 0x2539
| 0x153A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x253A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x153B | [6 empty] | 0x253B
| 0x153C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x253C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x153D | [6 empty] | 0x253D
| 0x153E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x253E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x153F | [6 empty] | 0x253F
| 0x1540 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2540 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1541 | [6 empty] | 0x2541
| 0x1542 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2542 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1543 | [6 empty] | 0x2543
| 0x1544 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2544 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1545 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2545 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路76 | 0x1546 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路76 | 0x2546 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1547 | [6 empty] | 0x2547
| 0x1548 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2548 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1549 | [6 empty] | 0x2549
| 0x154A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x254A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x154B | [6 empty] | 0x254B
| 0x154C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x254C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x154D | [6 empty] | 0x254D
| 0x154E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x254E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x154F | [6 empty] | 0x254F
| 0x1550 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2550 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1551 | [6 empty] | 0x2551
| 0x1552 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2552 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1553 | [6 empty] | 0x2553
| 0x1554 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2554 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1555 | [6 empty] | 0x2555
| 0x1556 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2556 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1557 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2557 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路77 | 0x1558 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路77 | 0x2558 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1559 | [6 empty] | 0x2559
| 0x155A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x255A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x155B | [6 empty] | 0x255B
| 0x155C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x255C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x155D | [6 empty] | 0x255D
| 0x155E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x255E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x155F | [6 empty] | 0x255F
| 0x1560 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2560 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1561 | [6 empty] | 0x2561
| 0x1562 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2562 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1563 | [6 empty] | 0x2563
| 0x1564 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2564 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1565 | [6 empty] | 0x2565
| 0x1566 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2566 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1567 | [6 empty] | 0x2567
| 0x1568 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2568 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1569 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2569 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路78 | 0x156A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路78 | 0x256A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x156B | [6 empty] | 0x256B
| 0x156C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x256C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x156D | [6 empty] | 0x256D
| 0x156E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x256E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x156F | [6 empty] | 0x256F
| 0x1570 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2570 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1571 | [6 empty] | 0x2571
| 0x1572 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2572 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1573 | [6 empty] | 0x2573
| 0x1574 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2574 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1575 | [6 empty] | 0x2575
| 0x1576 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2576 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1577 | [6 empty] | 0x2577
| 0x1578 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2578 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1579 | [6 empty] | 0x2579
| 0x157A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x257A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x157B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x257B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路79 | 0x157C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路79 | 0x257C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x157D | [6 empty] | 0x257D
| 0x157E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x257E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x157F | [6 empty] | 0x257F
| 0x1580 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2580 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1581 | [6 empty] | 0x2581
| 0x1582 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2582 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1583 | [6 empty] | 0x2583
| 0x1584 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2584 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1585 | [6 empty] | 0x2585
| 0x1586 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2586 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1587 | [6 empty] | 0x2587
| 0x1588 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2588 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1589 | [6 empty] | 0x2589
| 0x158A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x258A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x158B | [6 empty] | 0x258B
| 0x158C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x258C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x158D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x258D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路80 | 0x158E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路80 | 0x258E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x158F | [6 empty] | 0x258F
| 0x1590 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2590 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1591 | [6 empty] | 0x2591
| 0x1592 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2592 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1593 | [6 empty] | 0x2593
| 0x1594 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2594 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1595 | [6 empty] | 0x2595
| 0x1596 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2596 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1597 | [6 empty] | 0x2597
| 0x1598 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2598 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1599 | [6 empty] | 0x2599
| 0x159A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x259A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x159B | [6 empty] | 0x259B
| 0x159C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x259C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x159D | [6 empty] | 0x259D
| 0x159E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x259E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x159F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x259F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路81 | 0x15A0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路81 | 0x25A0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x15A1 | [6 empty] | 0x25A1
| 0x15A2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x25A2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x15A3 | [6 empty] | 0x25A3
| 0x15A4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x25A4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x15A5 | [6 empty] | 0x25A5
| 0x15A6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x25A6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x15A7 | [6 empty] | 0x25A7
| 0x15A8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x25A8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x15A9 | [6 empty] | 0x25A9
| 0x15AA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x25AA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x15AB | [6 empty] | 0x25AB
| 0x15AC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x25AC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x15AD | [6 empty] | 0x25AD
| 0x15AE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x25AE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x15AF | [6 empty] | 0x25AF
| 0x15B0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x25B0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x15B1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x25B1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路82 | 0x15B2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路82 | 0x25B2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x15B3 | [6 empty] | 0x25B3
| 0x15B4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x25B4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x15B5 | [6 empty] | 0x25B5
| 0x15B6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x25B6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x15B7 | [6 empty] | 0x25B7
| 0x15B8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x25B8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x15B9 | [6 empty] | 0x25B9
| 0x15BA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x25BA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x15BB | [6 empty] | 0x25BB
| 0x15BC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x25BC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x15BD | [6 empty] | 0x25BD
| 0x15BE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x25BE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x15BF | [6 empty] | 0x25BF
| 0x15C0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x25C0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x15C1 | [6 empty] | 0x25C1
| 0x15C2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x25C2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x15C3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x25C3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路83 | 0x15C4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路83 | 0x25C4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x15C5 | [6 empty] | 0x25C5
| 0x15C6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x25C6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x15C7 | [6 empty] | 0x25C7
| 0x15C8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x25C8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x15C9 | [6 empty] | 0x25C9
| 0x15CA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x25CA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x15CB | [6 empty] | 0x25CB
| 0x15CC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x25CC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x15CD | [6 empty] | 0x25CD
| 0x15CE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x25CE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x15CF | [6 empty] | 0x25CF
| 0x15D0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x25D0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x15D1 | [6 empty] | 0x25D1
| 0x15D2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x25D2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x15D3 | [6 empty] | 0x25D3
| 0x15D4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x25D4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x15D5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x25D5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路84 | 0x15D6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路84 | 0x25D6 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x15D7 | [6 empty] | 0x25D7
| 0x15D8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x25D8 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x15D9 | [6 empty] | 0x25D9
| 0x15DA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x25DA | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x15DB | [6 empty] | 0x25DB
| 0x15DC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x25DC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x15DD | [6 empty] | 0x25DD
| 0x15DE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x25DE | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x15DF | [6 empty] | 0x25DF
| 0x15E0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x25E0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x15E1 | [6 empty] | 0x25E1
| 0x15E2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x25E2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x15E3 | [6 empty] | 0x25E3
| 0x15E4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x25E4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x15E5 | [6 empty] | 0x25E5
| 0x15E6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x25E6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x15E7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x25E7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路85 | 0x15E8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路85 | 0x25E8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x15E9 | [6 empty] | 0x25E9
| 0x15EA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x25EA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x15EB | [6 empty] | 0x25EB
| 0x15EC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x25EC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x15ED | [6 empty] | 0x25ED
| 0x15EE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x25EE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x15EF | [6 empty] | 0x25EF
| 0x15F0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x25F0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x15F1 | [6 empty] | 0x25F1
| 0x15F2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x25F2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x15F3 | [6 empty] | 0x25F3
| 0x15F4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x25F4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x15F5 | [6 empty] | 0x25F5
| 0x15F6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x25F6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x15F7 | [6 empty] | 0x25F7
| 0x15F8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x25F8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x15F9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x25F9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路86 | 0x15FA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路86 | 0x25FA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x15FB | [6 empty] | 0x25FB
| 0x15FC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x25FC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x15FD | [6 empty] | 0x25FD
| 0x15FE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x25FE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x15FF | [6 empty] | 0x25FF
| 0x1600 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2600 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1601 | [6 empty] | 0x2601
| 0x1602 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2602 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1603 | [6 empty] | 0x2603
| 0x1604 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2604 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1605 | [6 empty] | 0x2605
| 0x1606 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2606 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1607 | [6 empty] | 0x2607
| 0x1608 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2608 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1609 | [6 empty] | 0x2609
| 0x160A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x260A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x160B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x260B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路87 | 0x160C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路87 | 0x260C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x160D | [6 empty] | 0x260D
| 0x160E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x260E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x160F | [6 empty] | 0x260F
| 0x1610 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2610 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1611 | [6 empty] | 0x2611
| 0x1612 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2612 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1613 | [6 empty] | 0x2613
| 0x1614 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2614 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1615 | [6 empty] | 0x2615
| 0x1616 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2616 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1617 | [6 empty] | 0x2617
| 0x1618 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2618 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1619 | [6 empty] | 0x2619
| 0x161A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x261A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x161B | [6 empty] | 0x261B
| 0x161C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x261C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x161D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x261D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路88 | 0x161E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路88 | 0x261E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x161F | [6 empty] | 0x261F
| 0x1620 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2620 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1621 | [6 empty] | 0x2621
| 0x1622 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2622 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1623 | [6 empty] | 0x2623
| 0x1624 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2624 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1625 | [6 empty] | 0x2625
| 0x1626 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2626 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1627 | [6 empty] | 0x2627
| 0x1628 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2628 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1629 | [6 empty] | 0x2629
| 0x162A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x262A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x162B | [6 empty] | 0x262B
| 0x162C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x262C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x162D | [6 empty] | 0x262D
| 0x162E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x262E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x162F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x262F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路89 | 0x1630 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路89 | 0x2630 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1631 | [6 empty] | 0x2631
| 0x1632 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2632 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1633 | [6 empty] | 0x2633
| 0x1634 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2634 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1635 | [6 empty] | 0x2635
| 0x1636 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2636 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1637 | [6 empty] | 0x2637
| 0x1638 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2638 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1639 | [6 empty] | 0x2639
| 0x163A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x263A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x163B | [6 empty] | 0x263B
| 0x163C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x263C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x163D | [6 empty] | 0x263D
| 0x163E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x263E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x163F | [6 empty] | 0x263F
| 0x1640 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2640 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1641 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2641 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路90 | 0x1642 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路90 | 0x2642 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1643 | [6 empty] | 0x2643
| 0x1644 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2644 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1645 | [6 empty] | 0x2645
| 0x1646 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2646 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1647 | [6 empty] | 0x2647
| 0x1648 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2648 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1649 | [6 empty] | 0x2649
| 0x164A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x264A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x164B | [6 empty] | 0x264B
| 0x164C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x264C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x164D | [6 empty] | 0x264D
| 0x164E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x264E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x164F | [6 empty] | 0x264F
| 0x1650 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2650 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1651 | [6 empty] | 0x2651
| 0x1652 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2652 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1653 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2653 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路91 | 0x1654 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路91 | 0x2654 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1655 | [6 empty] | 0x2655
| 0x1656 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2656 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1657 | [6 empty] | 0x2657
| 0x1658 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2658 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1659 | [6 empty] | 0x2659
| 0x165A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x265A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x165B | [6 empty] | 0x265B
| 0x165C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x265C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x165D | [6 empty] | 0x265D
| 0x165E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x265E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x165F | [6 empty] | 0x265F
| 0x1660 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2660 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1661 | [6 empty] | 0x2661
| 0x1662 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2662 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1663 | [6 empty] | 0x2663
| 0x1664 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2664 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1665 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2665 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路92 | 0x1666 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路92 | 0x2666 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1667 | [6 empty] | 0x2667
| 0x1668 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2668 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1669 | [6 empty] | 0x2669
| 0x166A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x266A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x166B | [6 empty] | 0x266B
| 0x166C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x266C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x166D | [6 empty] | 0x266D
| 0x166E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x266E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x166F | [6 empty] | 0x266F
| 0x1670 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2670 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1671 | [6 empty] | 0x2671
| 0x1672 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2672 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1673 | [6 empty] | 0x2673
| 0x1674 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2674 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1675 | [6 empty] | 0x2675
| 0x1676 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2676 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1677 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2677 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路93 | 0x1678 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路93 | 0x2678 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1679 | [6 empty] | 0x2679
| 0x167A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x267A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x167B | [6 empty] | 0x267B
| 0x167C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x267C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x167D | [6 empty] | 0x267D
| 0x167E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x267E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x167F | [6 empty] | 0x267F
| 0x1680 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2680 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1681 | [6 empty] | 0x2681
| 0x1682 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2682 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1683 | [6 empty] | 0x2683
| 0x1684 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2684 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1685 | [6 empty] | 0x2685
| 0x1686 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2686 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1687 | [6 empty] | 0x2687
| 0x1688 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2688 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1689 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2689 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路94 | 0x168A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路94 | 0x268A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x168B | [6 empty] | 0x268B
| 0x168C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x268C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x168D | [6 empty] | 0x268D
| 0x168E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x268E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x168F | [6 empty] | 0x268F
| 0x1690 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2690 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1691 | [6 empty] | 0x2691
| 0x1692 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2692 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1693 | [6 empty] | 0x2693
| 0x1694 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2694 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1695 | [6 empty] | 0x2695
| 0x1696 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2696 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1697 | [6 empty] | 0x2697
| 0x1698 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2698 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1699 | [6 empty] | 0x2699
| 0x169A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x269A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x169B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x269B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路95 | 0x169C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路95 | 0x269C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x169D | [6 empty] | 0x269D
| 0x169E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x269E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x169F | [6 empty] | 0x269F
| 0x16A0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x26A0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x16A1 | [6 empty] | 0x26A1
| 0x16A2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x26A2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x16A3 | [6 empty] | 0x26A3
| 0x16A4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x26A4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x16A5 | [6 empty] | 0x26A5
| 0x16A6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x26A6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x16A7 | [6 empty] | 0x26A7
| 0x16A8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x26A8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x16A9 | [6 empty] | 0x26A9
| 0x16AA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x26AA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x16AB | [6 empty] | 0x26AB
| 0x16AC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x26AC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x16AD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x26AD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路96 | 0x16AE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路96 | 0x26AE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x16AF | [6 empty] | 0x26AF
| 0x16B0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x26B0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x16B1 | [6 empty] | 0x26B1
| 0x16B2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x26B2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x16B3 | [6 empty] | 0x26B3
| 0x16B4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x26B4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x16B5 | [6 empty] | 0x26B5
| 0x16B6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x26B6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x16B7 | [6 empty] | 0x26B7
| 0x16B8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x26B8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x16B9 | [6 empty] | 0x26B9
| 0x16BA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x26BA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x16BB | [6 empty] | 0x26BB
| 0x16BC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x26BC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x16BD | [6 empty] | 0x26BD
| 0x16BE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x26BE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x16BF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x26BF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路97 | 0x16C0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路97 | 0x26C0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x16C1 | [6 empty] | 0x26C1
| 0x16C2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x26C2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x16C3 | [6 empty] | 0x26C3
| 0x16C4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x26C4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x16C5 | [6 empty] | 0x26C5
| 0x16C6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x26C6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x16C7 | [6 empty] | 0x26C7
| 0x16C8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x26C8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x16C9 | [6 empty] | 0x26C9
| 0x16CA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x26CA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x16CB | [6 empty] | 0x26CB
| 0x16CC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x26CC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x16CD | [6 empty] | 0x26CD
| 0x16CE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x26CE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x16CF | [6 empty] | 0x26CF
| 0x16D0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x26D0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x16D1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x26D1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路98 | 0x16D2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路98 | 0x26D2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x16D3 | [6 empty] | 0x26D3
| 0x16D4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x26D4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x16D5 | [6 empty] | 0x26D5
| 0x16D6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x26D6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x16D7 | [6 empty] | 0x26D7
| 0x16D8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x26D8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x16D9 | [6 empty] | 0x26D9
| 0x16DA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x26DA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x16DB | [6 empty] | 0x26DB
| 0x16DC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x26DC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x16DD | [6 empty] | 0x26DD
| 0x16DE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x26DE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x16DF | [6 empty] | 0x26DF
| 0x16E0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x26E0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x16E1 | [6 empty] | 0x26E1
| 0x16E2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x26E2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x16E3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x26E3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路99 | 0x16E4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路99 | 0x26E4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x16E5 | [6 empty] | 0x26E5
| 0x16E6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x26E6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x16E7 | [6 empty] | 0x26E7
| 0x16E8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x26E8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x16E9 | [6 empty] | 0x26E9
| 0x16EA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x26EA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x16EB | [6 empty] | 0x26EB
| 0x16EC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x26EC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x16ED | [6 empty] | 0x26ED
| 0x16EE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x26EE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x16EF | [6 empty] | 0x26EF
| 0x16F0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x26F0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x16F1 | [6 empty] | 0x26F1
| 0x16F2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x26F2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x16F3 | [6 empty] | 0x26F3
| 0x16F4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x26F4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x16F5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x26F5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路100 | 0x16F6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路100 | 0x26F6 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x16F7 | [6 empty] | 0x26F7
| 0x16F8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x26F8 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x16F9 | [6 empty] | 0x26F9
| 0x16FA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x26FA | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x16FB | [6 empty] | 0x26FB
| 0x16FC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x26FC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x16FD | [6 empty] | 0x26FD
| 0x16FE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x26FE | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x16FF | [6 empty] | 0x26FF
| 0x1700 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2700 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1701 | [6 empty] | 0x2701
| 0x1702 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2702 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1703 | [6 empty] | 0x2703
| 0x1704 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2704 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1705 | [6 empty] | 0x2705
| 0x1706 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2706 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1707 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2707 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路101 | 0x1708 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路101 | 0x2708 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1709 | [6 empty] | 0x2709
| 0x170A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x270A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x170B | [6 empty] | 0x270B
| 0x170C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x270C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x170D | [6 empty] | 0x270D
| 0x170E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x270E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x170F | [6 empty] | 0x270F
| 0x1710 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2710 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1711 | [6 empty] | 0x2711
| 0x1712 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2712 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1713 | [6 empty] | 0x2713
| 0x1714 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2714 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1715 | [6 empty] | 0x2715
| 0x1716 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2716 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1717 | [6 empty] | 0x2717
| 0x1718 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2718 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1719 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2719 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路102 | 0x171A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路102 | 0x271A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x171B | [6 empty] | 0x271B
| 0x171C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x271C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x171D | [6 empty] | 0x271D
| 0x171E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x271E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x171F | [6 empty] | 0x271F
| 0x1720 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2720 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1721 | [6 empty] | 0x2721
| 0x1722 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2722 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1723 | [6 empty] | 0x2723
| 0x1724 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2724 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1725 | [6 empty] | 0x2725
| 0x1726 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2726 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1727 | [6 empty] | 0x2727
| 0x1728 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2728 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1729 | [6 empty] | 0x2729
| 0x172A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x272A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x172B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x272B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路103 | 0x172C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路103 | 0x272C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x172D | [6 empty] | 0x272D
| 0x172E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x272E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x172F | [6 empty] | 0x272F
| 0x1730 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2730 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1731 | [6 empty] | 0x2731
| 0x1732 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2732 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1733 | [6 empty] | 0x2733
| 0x1734 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2734 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1735 | [6 empty] | 0x2735
| 0x1736 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2736 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1737 | [6 empty] | 0x2737
| 0x1738 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2738 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1739 | [6 empty] | 0x2739
| 0x173A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x273A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x173B | [6 empty] | 0x273B
| 0x173C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x273C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x173D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x273D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路104 | 0x173E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路104 | 0x273E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x173F | [6 empty] | 0x273F
| 0x1740 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2740 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1741 | [6 empty] | 0x2741
| 0x1742 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2742 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1743 | [6 empty] | 0x2743
| 0x1744 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2744 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1745 | [6 empty] | 0x2745
| 0x1746 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2746 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1747 | [6 empty] | 0x2747
| 0x1748 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2748 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1749 | [6 empty] | 0x2749
| 0x174A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x274A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x174B | [6 empty] | 0x274B
| 0x174C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x274C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x174D | [6 empty] | 0x274D
| 0x174E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x274E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x174F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x274F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路105 | 0x1750 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路105 | 0x2750 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1751 | [6 empty] | 0x2751
| 0x1752 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2752 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1753 | [6 empty] | 0x2753
| 0x1754 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2754 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1755 | [6 empty] | 0x2755
| 0x1756 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2756 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1757 | [6 empty] | 0x2757
| 0x1758 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2758 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1759 | [6 empty] | 0x2759
| 0x175A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x275A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x175B | [6 empty] | 0x275B
| 0x175C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x275C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x175D | [6 empty] | 0x275D
| 0x175E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x275E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x175F | [6 empty] | 0x275F
| 0x1760 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2760 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1761 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2761 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路106 | 0x1762 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路106 | 0x2762 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1763 | [6 empty] | 0x2763
| 0x1764 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2764 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1765 | [6 empty] | 0x2765
| 0x1766 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2766 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1767 | [6 empty] | 0x2767
| 0x1768 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2768 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1769 | [6 empty] | 0x2769
| 0x176A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x276A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x176B | [6 empty] | 0x276B
| 0x176C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x276C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x176D | [6 empty] | 0x276D
| 0x176E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x276E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x176F | [6 empty] | 0x276F
| 0x1770 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2770 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1771 | [6 empty] | 0x2771
| 0x1772 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2772 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1773 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2773 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路107 | 0x1774 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路107 | 0x2774 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1775 | [6 empty] | 0x2775
| 0x1776 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2776 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1777 | [6 empty] | 0x2777
| 0x1778 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2778 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1779 | [6 empty] | 0x2779
| 0x177A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x277A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x177B | [6 empty] | 0x277B
| 0x177C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x277C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x177D | [6 empty] | 0x277D
| 0x177E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x277E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x177F | [6 empty] | 0x277F
| 0x1780 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2780 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1781 | [6 empty] | 0x2781
| 0x1782 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2782 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1783 | [6 empty] | 0x2783
| 0x1784 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2784 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1785 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2785 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路108 | 0x1786 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路108 | 0x2786 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1787 | [6 empty] | 0x2787
| 0x1788 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2788 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1789 | [6 empty] | 0x2789
| 0x178A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x278A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x178B | [6 empty] | 0x278B
| 0x178C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x278C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x178D | [6 empty] | 0x278D
| 0x178E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x278E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x178F | [6 empty] | 0x278F
| 0x1790 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2790 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1791 | [6 empty] | 0x2791
| 0x1792 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2792 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1793 | [6 empty] | 0x2793
| 0x1794 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2794 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1795 | [6 empty] | 0x2795
| 0x1796 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2796 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1797 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2797 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路109 | 0x1798 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路109 | 0x2798 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1799 | [6 empty] | 0x2799
| 0x179A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x279A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x179B | [6 empty] | 0x279B
| 0x179C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x279C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x179D | [6 empty] | 0x279D
| 0x179E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x279E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x179F | [6 empty] | 0x279F
| 0x17A0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x27A0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x17A1 | [6 empty] | 0x27A1
| 0x17A2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x27A2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x17A3 | [6 empty] | 0x27A3
| 0x17A4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x27A4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x17A5 | [6 empty] | 0x27A5
| 0x17A6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x27A6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x17A7 | [6 empty] | 0x27A7
| 0x17A8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x27A8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x17A9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x27A9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路110 | 0x17AA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路110 | 0x27AA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x17AB | [6 empty] | 0x27AB
| 0x17AC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x27AC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x17AD | [6 empty] | 0x27AD
| 0x17AE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x27AE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x17AF | [6 empty] | 0x27AF
| 0x17B0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x27B0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x17B1 | [6 empty] | 0x27B1
| 0x17B2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x27B2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x17B3 | [6 empty] | 0x27B3
| 0x17B4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x27B4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x17B5 | [6 empty] | 0x27B5
| 0x17B6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x27B6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x17B7 | [6 empty] | 0x27B7
| 0x17B8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x27B8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x17B9 | [6 empty] | 0x27B9
| 0x17BA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x27BA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x17BB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x27BB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路111 | 0x17BC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路111 | 0x27BC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x17BD | [6 empty] | 0x27BD
| 0x17BE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x27BE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x17BF | [6 empty] | 0x27BF
| 0x17C0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x27C0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x17C1 | [6 empty] | 0x27C1
| 0x17C2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x27C2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x17C3 | [6 empty] | 0x27C3
| 0x17C4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x27C4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x17C5 | [6 empty] | 0x27C5
| 0x17C6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x27C6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x17C7 | [6 empty] | 0x27C7
| 0x17C8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x27C8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x17C9 | [6 empty] | 0x27C9
| 0x17CA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x27CA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x17CB | [6 empty] | 0x27CB
| 0x17CC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x27CC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x17CD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x27CD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路112 | 0x17CE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路112 | 0x27CE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x17CF | [6 empty] | 0x27CF
| 0x17D0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x27D0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x17D1 | [6 empty] | 0x27D1
| 0x17D2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x27D2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x17D3 | [6 empty] | 0x27D3
| 0x17D4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x27D4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x17D5 | [6 empty] | 0x27D5
| 0x17D6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x27D6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x17D7 | [6 empty] | 0x27D7
| 0x17D8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x27D8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x17D9 | [6 empty] | 0x27D9
| 0x17DA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x27DA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x17DB | [6 empty] | 0x27DB
| 0x17DC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x27DC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x17DD | [6 empty] | 0x27DD
| 0x17DE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x27DE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x17DF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x27DF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路113 | 0x17E0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路113 | 0x27E0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x17E1 | [6 empty] | 0x27E1
| 0x17E2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x27E2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x17E3 | [6 empty] | 0x27E3
| 0x17E4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x27E4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x17E5 | [6 empty] | 0x27E5
| 0x17E6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x27E6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x17E7 | [6 empty] | 0x27E7
| 0x17E8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x27E8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x17E9 | [6 empty] | 0x27E9
| 0x17EA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x27EA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x17EB | [6 empty] | 0x27EB
| 0x17EC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x27EC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x17ED | [6 empty] | 0x27ED
| 0x17EE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x27EE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x17EF | [6 empty] | 0x27EF
| 0x17F0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x27F0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x17F1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x27F1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路114 | 0x17F2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路114 | 0x27F2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x17F3 | [6 empty] | 0x27F3
| 0x17F4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x27F4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x17F5 | [6 empty] | 0x27F5
| 0x17F6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x27F6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x17F7 | [6 empty] | 0x27F7
| 0x17F8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x27F8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x17F9 | [6 empty] | 0x27F9
| 0x17FA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x27FA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x17FB | [6 empty] | 0x27FB
| 0x17FC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x27FC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x17FD | [6 empty] | 0x27FD
| 0x17FE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x27FE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x17FF | [6 empty] | 0x27FF
| 0x1800 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2800 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1801 | [6 empty] | 0x2801
| 0x1802 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2802 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1803 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2803 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路115 | 0x1804 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路115 | 0x2804 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1805 | [6 empty] | 0x2805
| 0x1806 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2806 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1807 | [6 empty] | 0x2807
| 0x1808 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2808 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1809 | [6 empty] | 0x2809
| 0x180A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x280A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x180B | [6 empty] | 0x280B
| 0x180C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x280C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x180D | [6 empty] | 0x280D
| 0x180E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x280E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x180F | [6 empty] | 0x280F
| 0x1810 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2810 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1811 | [6 empty] | 0x2811
| 0x1812 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2812 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1813 | [6 empty] | 0x2813
| 0x1814 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2814 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1815 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2815 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路116 | 0x1816 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路116 | 0x2816 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1817 | [6 empty] | 0x2817
| 0x1818 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2818 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1819 | [6 empty] | 0x2819
| 0x181A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x281A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x181B | [6 empty] | 0x281B
| 0x181C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x281C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x181D | [6 empty] | 0x281D
| 0x181E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x281E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x181F | [6 empty] | 0x281F
| 0x1820 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2820 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1821 | [6 empty] | 0x2821
| 0x1822 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2822 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1823 | [6 empty] | 0x2823
| 0x1824 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2824 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1825 | [6 empty] | 0x2825
| 0x1826 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2826 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1827 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2827 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路117 | 0x1828 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路117 | 0x2828 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1829 | [6 empty] | 0x2829
| 0x182A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x282A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x182B | [6 empty] | 0x282B
| 0x182C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x282C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x182D | [6 empty] | 0x282D
| 0x182E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x282E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x182F | [6 empty] | 0x282F
| 0x1830 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2830 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1831 | [6 empty] | 0x2831
| 0x1832 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2832 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1833 | [6 empty] | 0x2833
| 0x1834 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2834 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1835 | [6 empty] | 0x2835
| 0x1836 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2836 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1837 | [6 empty] | 0x2837
| 0x1838 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2838 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1839 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2839 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路118 | 0x183A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路118 | 0x283A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x183B | [6 empty] | 0x283B
| 0x183C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x283C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x183D | [6 empty] | 0x283D
| 0x183E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x283E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x183F | [6 empty] | 0x283F
| 0x1840 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2840 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1841 | [6 empty] | 0x2841
| 0x1842 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2842 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1843 | [6 empty] | 0x2843
| 0x1844 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2844 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1845 | [6 empty] | 0x2845
| 0x1846 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2846 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1847 | [6 empty] | 0x2847
| 0x1848 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2848 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1849 | [6 empty] | 0x2849
| 0x184A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x284A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x184B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x284B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路119 | 0x184C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路119 | 0x284C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x184D | [6 empty] | 0x284D
| 0x184E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x284E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x184F | [6 empty] | 0x284F
| 0x1850 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2850 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1851 | [6 empty] | 0x2851
| 0x1852 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2852 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1853 | [6 empty] | 0x2853
| 0x1854 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2854 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1855 | [6 empty] | 0x2855
| 0x1856 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2856 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1857 | [6 empty] | 0x2857
| 0x1858 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2858 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1859 | [6 empty] | 0x2859
| 0x185A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x285A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x185B | [6 empty] | 0x285B
| 0x185C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x285C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x185D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x285D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路120 | 0x185E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路120 | 0x285E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x185F | [6 empty] | 0x285F
| 0x1860 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2860 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1861 | [6 empty] | 0x2861
| 0x1862 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2862 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1863 | [6 empty] | 0x2863
| 0x1864 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2864 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1865 | [6 empty] | 0x2865
| 0x1866 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2866 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1867 | [6 empty] | 0x2867
| 0x1868 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2868 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1869 | [6 empty] | 0x2869
| 0x186A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x286A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x186B | [6 empty] | 0x286B
| 0x186C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x286C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x186D | [6 empty] | 0x286D
| 0x186E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x286E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x186F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x286F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路121 | 0x1870 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路121 | 0x2870 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1871 | [6 empty] | 0x2871
| 0x1872 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2872 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1873 | [6 empty] | 0x2873
| 0x1874 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2874 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1875 | [6 empty] | 0x2875
| 0x1876 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2876 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1877 | [6 empty] | 0x2877
| 0x1878 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2878 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1879 | [6 empty] | 0x2879
| 0x187A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x287A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x187B | [6 empty] | 0x287B
| 0x187C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x287C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x187D | [6 empty] | 0x287D
| 0x187E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x287E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x187F | [6 empty] | 0x287F
| 0x1880 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2880 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1881 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2881 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路122 | 0x1882 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路122 | 0x2882 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1883 | [6 empty] | 0x2883
| 0x1884 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2884 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1885 | [6 empty] | 0x2885
| 0x1886 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2886 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1887 | [6 empty] | 0x2887
| 0x1888 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2888 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1889 | [6 empty] | 0x2889
| 0x188A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x288A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x188B | [6 empty] | 0x288B
| 0x188C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x288C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x188D | [6 empty] | 0x288D
| 0x188E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x288E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x188F | [6 empty] | 0x288F
| 0x1890 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2890 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1891 | [6 empty] | 0x2891
| 0x1892 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2892 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1893 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2893 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路123 | 0x1894 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路123 | 0x2894 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1895 | [6 empty] | 0x2895
| 0x1896 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2896 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1897 | [6 empty] | 0x2897
| 0x1898 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2898 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1899 | [6 empty] | 0x2899
| 0x189A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x289A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x189B | [6 empty] | 0x289B
| 0x189C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x289C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x189D | [6 empty] | 0x289D
| 0x189E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x289E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x189F | [6 empty] | 0x289F
| 0x18A0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x28A0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x18A1 | [6 empty] | 0x28A1
| 0x18A2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x28A2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x18A3 | [6 empty] | 0x28A3
| 0x18A4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x28A4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x18A5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x28A5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路124 | 0x18A6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路124 | 0x28A6 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x18A7 | [6 empty] | 0x28A7
| 0x18A8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x28A8 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x18A9 | [6 empty] | 0x28A9
| 0x18AA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x28AA | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x18AB | [6 empty] | 0x28AB
| 0x18AC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x28AC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x18AD | [6 empty] | 0x28AD
| 0x18AE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x28AE | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x18AF | [6 empty] | 0x28AF
| 0x18B0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x28B0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x18B1 | [6 empty] | 0x28B1
| 0x18B2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x28B2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x18B3 | [6 empty] | 0x28B3
| 0x18B4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x28B4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x18B5 | [6 empty] | 0x28B5
| 0x18B6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x28B6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x18B7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x28B7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路125 | 0x18B8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路125 | 0x28B8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x18B9 | [6 empty] | 0x28B9
| 0x18BA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x28BA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x18BB | [6 empty] | 0x28BB
| 0x18BC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x28BC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x18BD | [6 empty] | 0x28BD
| 0x18BE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x28BE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x18BF | [6 empty] | 0x28BF
| 0x18C0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x28C0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x18C1 | [6 empty] | 0x28C1
| 0x18C2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x28C2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x18C3 | [6 empty] | 0x28C3
| 0x18C4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x28C4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x18C5 | [6 empty] | 0x28C5
| 0x18C6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x28C6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x18C7 | [6 empty] | 0x28C7
| 0x18C8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x28C8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x18C9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x28C9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路126 | 0x18CA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路126 | 0x28CA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x18CB | [6 empty] | 0x28CB
| 0x18CC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x28CC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x18CD | [6 empty] | 0x28CD
| 0x18CE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x28CE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x18CF | [6 empty] | 0x28CF
| 0x18D0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x28D0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x18D1 | [6 empty] | 0x28D1
| 0x18D2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x28D2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x18D3 | [6 empty] | 0x28D3
| 0x18D4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x28D4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x18D5 | [6 empty] | 0x28D5
| 0x18D6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x28D6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x18D7 | [6 empty] | 0x28D7
| 0x18D8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x28D8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x18D9 | [6 empty] | 0x28D9
| 0x18DA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x28DA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x18DB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x28DB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路127 | 0x18DC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路127 | 0x28DC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x18DD | [6 empty] | 0x28DD
| 0x18DE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x28DE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x18DF | [6 empty] | 0x28DF
| 0x18E0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x28E0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x18E1 | [6 empty] | 0x28E1
| 0x18E2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x28E2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x18E3 | [6 empty] | 0x28E3
| 0x18E4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x28E4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x18E5 | [6 empty] | 0x28E5
| 0x18E6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x28E6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x18E7 | [6 empty] | 0x28E7
| 0x18E8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x28E8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x18E9 | [6 empty] | 0x28E9
| 0x18EA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x28EA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x18EB | [6 empty] | 0x28EB
| 0x18EC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x28EC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x18ED | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x28ED | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路128 | 0x18EE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路128 | 0x28EE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x18EF | [6 empty] | 0x28EF
| 0x18F0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x28F0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x18F1 | [6 empty] | 0x28F1
| 0x18F2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x28F2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x18F3 | [6 empty] | 0x28F3
| 0x18F4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x28F4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x18F5 | [6 empty] | 0x28F5
| 0x18F6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x28F6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x18F7 | [6 empty] | 0x28F7
| 0x18F8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x28F8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x18F9 | [6 empty] | 0x28F9
| 0x18FA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x28FA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x18FB | [6 empty] | 0x28FB
| 0x18FC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x28FC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x18FD | [6 empty] | 0x28FD
| 0x18FE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x28FE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x18FF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x28FF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路129 | 0x1900 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路129 | 0x2900 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1901 | [6 empty] | 0x2901
| 0x1902 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2902 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1903 | [6 empty] | 0x2903
| 0x1904 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2904 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1905 | [6 empty] | 0x2905
| 0x1906 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2906 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1907 | [6 empty] | 0x2907
| 0x1908 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2908 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1909 | [6 empty] | 0x2909
| 0x190A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x290A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x190B | [6 empty] | 0x290B
| 0x190C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x290C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x190D | [6 empty] | 0x290D
| 0x190E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x290E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x190F | [6 empty] | 0x290F
| 0x1910 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2910 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1911 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2911 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路130 | 0x1912 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路130 | 0x2912 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1913 | [6 empty] | 0x2913
| 0x1914 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2914 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1915 | [6 empty] | 0x2915
| 0x1916 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2916 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1917 | [6 empty] | 0x2917
| 0x1918 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2918 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1919 | [6 empty] | 0x2919
| 0x191A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x291A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x191B | [6 empty] | 0x291B
| 0x191C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x291C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x191D | [6 empty] | 0x291D
| 0x191E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x291E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x191F | [6 empty] | 0x291F
| 0x1920 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2920 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1921 | [6 empty] | 0x2921
| 0x1922 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2922 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1923 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2923 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路131 | 0x1924 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路131 | 0x2924 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1925 | [6 empty] | 0x2925
| 0x1926 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2926 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1927 | [6 empty] | 0x2927
| 0x1928 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2928 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1929 | [6 empty] | 0x2929
| 0x192A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x292A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x192B | [6 empty] | 0x292B
| 0x192C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x292C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x192D | [6 empty] | 0x292D
| 0x192E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x292E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x192F | [6 empty] | 0x292F
| 0x1930 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2930 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1931 | [6 empty] | 0x2931
| 0x1932 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2932 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1933 | [6 empty] | 0x2933
| 0x1934 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2934 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1935 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2935 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路132 | 0x1936 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路132 | 0x2936 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1937 | [6 empty] | 0x2937
| 0x1938 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2938 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1939 | [6 empty] | 0x2939
| 0x193A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x293A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x193B | [6 empty] | 0x293B
| 0x193C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x293C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x193D | [6 empty] | 0x293D
| 0x193E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x293E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x193F | [6 empty] | 0x293F
| 0x1940 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2940 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1941 | [6 empty] | 0x2941
| 0x1942 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2942 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1943 | [6 empty] | 0x2943
| 0x1944 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2944 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1945 | [6 empty] | 0x2945
| 0x1946 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2946 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1947 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2947 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路133 | 0x1948 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路133 | 0x2948 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1949 | [6 empty] | 0x2949
| 0x194A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x294A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x194B | [6 empty] | 0x294B
| 0x194C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x294C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x194D | [6 empty] | 0x294D
| 0x194E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x294E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x194F | [6 empty] | 0x294F
| 0x1950 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2950 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1951 | [6 empty] | 0x2951
| 0x1952 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2952 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1953 | [6 empty] | 0x2953
| 0x1954 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2954 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1955 | [6 empty] | 0x2955
| 0x1956 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2956 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1957 | [6 empty] | 0x2957
| 0x1958 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2958 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1959 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2959 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路134 | 0x195A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路134 | 0x295A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x195B | [6 empty] | 0x295B
| 0x195C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x295C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x195D | [6 empty] | 0x295D
| 0x195E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x295E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x195F | [6 empty] | 0x295F
| 0x1960 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2960 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1961 | [6 empty] | 0x2961
| 0x1962 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2962 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1963 | [6 empty] | 0x2963
| 0x1964 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2964 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1965 | [6 empty] | 0x2965
| 0x1966 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2966 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1967 | [6 empty] | 0x2967
| 0x1968 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2968 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1969 | [6 empty] | 0x2969
| 0x196A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x296A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x196B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x296B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路135 | 0x196C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路135 | 0x296C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x196D | [6 empty] | 0x296D
| 0x196E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x296E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x196F | [6 empty] | 0x296F
| 0x1970 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2970 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1971 | [6 empty] | 0x2971
| 0x1972 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2972 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1973 | [6 empty] | 0x2973
| 0x1974 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2974 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1975 | [6 empty] | 0x2975
| 0x1976 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2976 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1977 | [6 empty] | 0x2977
| 0x1978 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2978 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1979 | [6 empty] | 0x2979
| 0x197A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x297A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x197B | [6 empty] | 0x297B
| 0x197C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x297C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x197D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x297D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路136 | 0x197E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路136 | 0x297E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x197F | [6 empty] | 0x297F
| 0x1980 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2980 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1981 | [6 empty] | 0x2981
| 0x1982 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2982 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1983 | [6 empty] | 0x2983
| 0x1984 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2984 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1985 | [6 empty] | 0x2985
| 0x1986 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2986 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1987 | [6 empty] | 0x2987
| 0x1988 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2988 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1989 | [6 empty] | 0x2989
| 0x198A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x298A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x198B | [6 empty] | 0x298B
| 0x198C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x298C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x198D | [6 empty] | 0x298D
| 0x198E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x298E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x198F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x298F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路137 | 0x1990 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路137 | 0x2990 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1991 | [6 empty] | 0x2991
| 0x1992 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2992 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1993 | [6 empty] | 0x2993
| 0x1994 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2994 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1995 | [6 empty] | 0x2995
| 0x1996 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2996 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1997 | [6 empty] | 0x2997
| 0x1998 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2998 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1999 | [6 empty] | 0x2999
| 0x199A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x299A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x199B | [6 empty] | 0x299B
| 0x199C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x299C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x199D | [6 empty] | 0x299D
| 0x199E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x299E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x199F | [6 empty] | 0x299F
| 0x19A0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x29A0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x19A1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x29A1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路138 | 0x19A2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路138 | 0x29A2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x19A3 | [6 empty] | 0x29A3
| 0x19A4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x29A4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x19A5 | [6 empty] | 0x29A5
| 0x19A6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x29A6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x19A7 | [6 empty] | 0x29A7
| 0x19A8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x29A8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x19A9 | [6 empty] | 0x29A9
| 0x19AA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x29AA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x19AB | [6 empty] | 0x29AB
| 0x19AC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x29AC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x19AD | [6 empty] | 0x29AD
| 0x19AE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x29AE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x19AF | [6 empty] | 0x29AF
| 0x19B0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x29B0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x19B1 | [6 empty] | 0x29B1
| 0x19B2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x29B2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x19B3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x29B3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路139 | 0x19B4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路139 | 0x29B4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x19B5 | [6 empty] | 0x29B5
| 0x19B6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x29B6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x19B7 | [6 empty] | 0x29B7
| 0x19B8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x29B8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x19B9 | [6 empty] | 0x29B9
| 0x19BA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x29BA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x19BB | [6 empty] | 0x29BB
| 0x19BC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x29BC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x19BD | [6 empty] | 0x29BD
| 0x19BE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x29BE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x19BF | [6 empty] | 0x29BF
| 0x19C0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x29C0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x19C1 | [6 empty] | 0x29C1
| 0x19C2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x29C2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x19C3 | [6 empty] | 0x29C3
| 0x19C4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x29C4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x19C5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x29C5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路140 | 0x19C6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路140 | 0x29C6 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x19C7 | [6 empty] | 0x29C7
| 0x19C8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x29C8 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x19C9 | [6 empty] | 0x29C9
| 0x19CA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x29CA | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x19CB | [6 empty] | 0x29CB
| 0x19CC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x29CC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x19CD | [6 empty] | 0x29CD
| 0x19CE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x29CE | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x19CF | [6 empty] | 0x29CF
| 0x19D0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x29D0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x19D1 | [6 empty] | 0x29D1
| 0x19D2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x29D2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x19D3 | [6 empty] | 0x29D3
| 0x19D4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x29D4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x19D5 | [6 empty] | 0x29D5
| 0x19D6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x29D6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x19D7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x29D7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路141 | 0x19D8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路141 | 0x29D8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x19D9 | [6 empty] | 0x29D9
| 0x19DA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x29DA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x19DB | [6 empty] | 0x29DB
| 0x19DC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x29DC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x19DD | [6 empty] | 0x29DD
| 0x19DE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x29DE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x19DF | [6 empty] | 0x29DF
| 0x19E0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x29E0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x19E1 | [6 empty] | 0x29E1
| 0x19E2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x29E2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x19E3 | [6 empty] | 0x29E3
| 0x19E4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x29E4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x19E5 | [6 empty] | 0x29E5
| 0x19E6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x29E6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x19E7 | [6 empty] | 0x29E7
| 0x19E8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x29E8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x19E9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x29E9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路142 | 0x19EA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路142 | 0x29EA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x19EB | [6 empty] | 0x29EB
| 0x19EC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x29EC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x19ED | [6 empty] | 0x29ED
| 0x19EE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x29EE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x19EF | [6 empty] | 0x29EF
| 0x19F0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x29F0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x19F1 | [6 empty] | 0x29F1
| 0x19F2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x29F2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x19F3 | [6 empty] | 0x29F3
| 0x19F4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x29F4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x19F5 | [6 empty] | 0x29F5
| 0x19F6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x29F6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x19F7 | [6 empty] | 0x29F7
| 0x19F8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x29F8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x19F9 | [6 empty] | 0x29F9
| 0x19FA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x29FA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x19FB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x29FB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路143 | 0x19FC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路143 | 0x29FC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x19FD | [6 empty] | 0x29FD
| 0x19FE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x29FE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x19FF | [6 empty] | 0x29FF
| 0x1A00 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A00 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A01 | [6 empty] | 0x2A01
| 0x1A02 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A02 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A03 | [6 empty] | 0x2A03
| 0x1A04 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A04 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A05 | [6 empty] | 0x2A05
| 0x1A06 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A06 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A07 | [6 empty] | 0x2A07
| 0x1A08 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A08 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A09 | [6 empty] | 0x2A09
| 0x1A0A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A0A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A0B | [6 empty] | 0x2A0B
| 0x1A0C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A0C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A0D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A0D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路144 | 0x1A0E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路144 | 0x2A0E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A0F | [6 empty] | 0x2A0F
| 0x1A10 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A10 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A11 | [6 empty] | 0x2A11
| 0x1A12 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A12 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A13 | [6 empty] | 0x2A13
| 0x1A14 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A14 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A15 | [6 empty] | 0x2A15
| 0x1A16 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A16 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A17 | [6 empty] | 0x2A17
| 0x1A18 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A18 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A19 | [6 empty] | 0x2A19
| 0x1A1A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A1A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A1B | [6 empty] | 0x2A1B
| 0x1A1C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A1C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A1D | [6 empty] | 0x2A1D
| 0x1A1E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A1E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A1F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A1F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路145 | 0x1A20 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路145 | 0x2A20 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A21 | [6 empty] | 0x2A21
| 0x1A22 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A22 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A23 | [6 empty] | 0x2A23
| 0x1A24 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A24 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A25 | [6 empty] | 0x2A25
| 0x1A26 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A26 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A27 | [6 empty] | 0x2A27
| 0x1A28 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A28 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A29 | [6 empty] | 0x2A29
| 0x1A2A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A2A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A2B | [6 empty] | 0x2A2B
| 0x1A2C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A2C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A2D | [6 empty] | 0x2A2D
| 0x1A2E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A2E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A2F | [6 empty] | 0x2A2F
| 0x1A30 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A30 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A31 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A31 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路146 | 0x1A32 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路146 | 0x2A32 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A33 | [6 empty] | 0x2A33
| 0x1A34 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A34 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A35 | [6 empty] | 0x2A35
| 0x1A36 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A36 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A37 | [6 empty] | 0x2A37
| 0x1A38 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A38 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A39 | [6 empty] | 0x2A39
| 0x1A3A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A3A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A3B | [6 empty] | 0x2A3B
| 0x1A3C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A3C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A3D | [6 empty] | 0x2A3D
| 0x1A3E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A3E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A3F | [6 empty] | 0x2A3F
| 0x1A40 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A40 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A41 | [6 empty] | 0x2A41
| 0x1A42 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A42 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A43 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A43 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路147 | 0x1A44 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路147 | 0x2A44 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A45 | [6 empty] | 0x2A45
| 0x1A46 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A46 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A47 | [6 empty] | 0x2A47
| 0x1A48 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A48 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A49 | [6 empty] | 0x2A49
| 0x1A4A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A4A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A4B | [6 empty] | 0x2A4B
| 0x1A4C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A4C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A4D | [6 empty] | 0x2A4D
| 0x1A4E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A4E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A4F | [6 empty] | 0x2A4F
| 0x1A50 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A50 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A51 | [6 empty] | 0x2A51
| 0x1A52 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A52 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A53 | [6 empty] | 0x2A53
| 0x1A54 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A54 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A55 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A55 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路148 | 0x1A56 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路148 | 0x2A56 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A57 | [6 empty] | 0x2A57
| 0x1A58 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A58 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A59 | [6 empty] | 0x2A59
| 0x1A5A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A5A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A5B | [6 empty] | 0x2A5B
| 0x1A5C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A5C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A5D | [6 empty] | 0x2A5D
| 0x1A5E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A5E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A5F | [6 empty] | 0x2A5F
| 0x1A60 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A60 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A61 | [6 empty] | 0x2A61
| 0x1A62 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A62 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A63 | [6 empty] | 0x2A63
| 0x1A64 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A64 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A65 | [6 empty] | 0x2A65
| 0x1A66 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A66 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A67 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A67 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路149 | 0x1A68 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路149 | 0x2A68 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A69 | [6 empty] | 0x2A69
| 0x1A6A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A6A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A6B | [6 empty] | 0x2A6B
| 0x1A6C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A6C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A6D | [6 empty] | 0x2A6D
| 0x1A6E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A6E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A6F | [6 empty] | 0x2A6F
| 0x1A70 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A70 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A71 | [6 empty] | 0x2A71
| 0x1A72 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A72 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A73 | [6 empty] | 0x2A73
| 0x1A74 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A74 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A75 | [6 empty] | 0x2A75
| 0x1A76 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A76 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A77 | [6 empty] | 0x2A77
| 0x1A78 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A78 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A79 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A79 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路150 | 0x1A7A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路150 | 0x2A7A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A7B | [6 empty] | 0x2A7B
| 0x1A7C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A7C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A7D | [6 empty] | 0x2A7D
| 0x1A7E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A7E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A7F | [6 empty] | 0x2A7F
| 0x1A80 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A80 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A81 | [6 empty] | 0x2A81
| 0x1A82 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A82 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A83 | [6 empty] | 0x2A83
| 0x1A84 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A84 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A85 | [6 empty] | 0x2A85
| 0x1A86 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A86 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A87 | [6 empty] | 0x2A87
| 0x1A88 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A88 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A89 | [6 empty] | 0x2A89
| 0x1A8A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A8A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A8B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A8B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路151 | 0x1A8C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路151 | 0x2A8C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A8D | [6 empty] | 0x2A8D
| 0x1A8E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2A8E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1A8F | [6 empty] | 0x2A8F
| 0x1A90 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2A90 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1A91 | [6 empty] | 0x2A91
| 0x1A92 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2A92 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1A93 | [6 empty] | 0x2A93
| 0x1A94 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2A94 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1A95 | [6 empty] | 0x2A95
| 0x1A96 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2A96 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1A97 | [6 empty] | 0x2A97
| 0x1A98 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2A98 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1A99 | [6 empty] | 0x2A99
| 0x1A9A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2A9A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1A9B | [6 empty] | 0x2A9B
| 0x1A9C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2A9C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1A9D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2A9D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路152 | 0x1A9E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路152 | 0x2A9E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1A9F | [6 empty] | 0x2A9F
| 0x1AA0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2AA0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1AA1 | [6 empty] | 0x2AA1
| 0x1AA2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2AA2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1AA3 | [6 empty] | 0x2AA3
| 0x1AA4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2AA4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1AA5 | [6 empty] | 0x2AA5
| 0x1AA6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2AA6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1AA7 | [6 empty] | 0x2AA7
| 0x1AA8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2AA8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1AA9 | [6 empty] | 0x2AA9
| 0x1AAA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2AAA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1AAB | [6 empty] | 0x2AAB
| 0x1AAC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2AAC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1AAD | [6 empty] | 0x2AAD
| 0x1AAE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2AAE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1AAF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2AAF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路153 | 0x1AB0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路153 | 0x2AB0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1AB1 | [6 empty] | 0x2AB1
| 0x1AB2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2AB2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1AB3 | [6 empty] | 0x2AB3
| 0x1AB4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2AB4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1AB5 | [6 empty] | 0x2AB5
| 0x1AB6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2AB6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1AB7 | [6 empty] | 0x2AB7
| 0x1AB8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2AB8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1AB9 | [6 empty] | 0x2AB9
| 0x1ABA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2ABA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1ABB | [6 empty] | 0x2ABB
| 0x1ABC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2ABC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1ABD | [6 empty] | 0x2ABD
| 0x1ABE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2ABE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1ABF | [6 empty] | 0x2ABF
| 0x1AC0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2AC0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1AC1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2AC1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路154 | 0x1AC2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路154 | 0x2AC2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1AC3 | [6 empty] | 0x2AC3
| 0x1AC4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2AC4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1AC5 | [6 empty] | 0x2AC5
| 0x1AC6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2AC6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1AC7 | [6 empty] | 0x2AC7
| 0x1AC8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2AC8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1AC9 | [6 empty] | 0x2AC9
| 0x1ACA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2ACA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1ACB | [6 empty] | 0x2ACB
| 0x1ACC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2ACC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1ACD | [6 empty] | 0x2ACD
| 0x1ACE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2ACE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1ACF | [6 empty] | 0x2ACF
| 0x1AD0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2AD0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1AD1 | [6 empty] | 0x2AD1
| 0x1AD2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2AD2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1AD3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2AD3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路155 | 0x1AD4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路155 | 0x2AD4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1AD5 | [6 empty] | 0x2AD5
| 0x1AD6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2AD6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1AD7 | [6 empty] | 0x2AD7
| 0x1AD8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2AD8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1AD9 | [6 empty] | 0x2AD9
| 0x1ADA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2ADA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1ADB | [6 empty] | 0x2ADB
| 0x1ADC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2ADC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1ADD | [6 empty] | 0x2ADD
| 0x1ADE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2ADE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1ADF | [6 empty] | 0x2ADF
| 0x1AE0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2AE0 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1AE1 | [6 empty] | 0x2AE1
| 0x1AE2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2AE2 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1AE3 | [6 empty] | 0x2AE3
| 0x1AE4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2AE4 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1AE5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2AE5 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路156 | 0x1AE6 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路156 | 0x2AE6 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1AE7 | [6 empty] | 0x2AE7
| 0x1AE8 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2AE8 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1AE9 | [6 empty] | 0x2AE9
| 0x1AEA | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2AEA | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1AEB | [6 empty] | 0x2AEB
| 0x1AEC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2AEC | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1AED | [6 empty] | 0x2AED
| 0x1AEE | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2AEE | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1AEF | [6 empty] | 0x2AEF
| 0x1AF0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2AF0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1AF1 | [6 empty] | 0x2AF1
| 0x1AF2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2AF2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1AF3 | [6 empty] | 0x2AF3
| 0x1AF4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2AF4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1AF5 | [6 empty] | 0x2AF5
| 0x1AF6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2AF6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1AF7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2AF7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路157 | 0x1AF8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路157 | 0x2AF8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1AF9 | [6 empty] | 0x2AF9
| 0x1AFA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2AFA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1AFB | [6 empty] | 0x2AFB
| 0x1AFC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2AFC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1AFD | [6 empty] | 0x2AFD
| 0x1AFE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2AFE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1AFF | [6 empty] | 0x2AFF
| 0x1B00 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B00 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B01 | [6 empty] | 0x2B01
| 0x1B02 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B02 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B03 | [6 empty] | 0x2B03
| 0x1B04 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B04 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B05 | [6 empty] | 0x2B05
| 0x1B06 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B06 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B07 | [6 empty] | 0x2B07
| 0x1B08 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B08 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B09 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B09 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路158 | 0x1B0A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路158 | 0x2B0A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B0B | [6 empty] | 0x2B0B
| 0x1B0C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B0C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B0D | [6 empty] | 0x2B0D
| 0x1B0E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B0E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B0F | [6 empty] | 0x2B0F
| 0x1B10 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B10 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B11 | [6 empty] | 0x2B11
| 0x1B12 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B12 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B13 | [6 empty] | 0x2B13
| 0x1B14 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B14 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B15 | [6 empty] | 0x2B15
| 0x1B16 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B16 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B17 | [6 empty] | 0x2B17
| 0x1B18 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B18 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B19 | [6 empty] | 0x2B19
| 0x1B1A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B1A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B1B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B1B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路159 | 0x1B1C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路159 | 0x2B1C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B1D | [6 empty] | 0x2B1D
| 0x1B1E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B1E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B1F | [6 empty] | 0x2B1F
| 0x1B20 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B20 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B21 | [6 empty] | 0x2B21
| 0x1B22 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B22 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B23 | [6 empty] | 0x2B23
| 0x1B24 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B24 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B25 | [6 empty] | 0x2B25
| 0x1B26 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B26 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B27 | [6 empty] | 0x2B27
| 0x1B28 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B28 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B29 | [6 empty] | 0x2B29
| 0x1B2A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B2A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B2B | [6 empty] | 0x2B2B
| 0x1B2C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B2C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B2D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B2D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路160 | 0x1B2E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路160 | 0x2B2E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B2F | [6 empty] | 0x2B2F
| 0x1B30 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B30 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B31 | [6 empty] | 0x2B31
| 0x1B32 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B32 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B33 | [6 empty] | 0x2B33
| 0x1B34 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B34 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B35 | [6 empty] | 0x2B35
| 0x1B36 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B36 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B37 | [6 empty] | 0x2B37
| 0x1B38 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B38 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B39 | [6 empty] | 0x2B39
| 0x1B3A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B3A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B3B | [6 empty] | 0x2B3B
| 0x1B3C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B3C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B3D | [6 empty] | 0x2B3D
| 0x1B3E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B3E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B3F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B3F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路161 | 0x1B40 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路161 | 0x2B40 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B41 | [6 empty] | 0x2B41
| 0x1B42 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B42 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B43 | [6 empty] | 0x2B43
| 0x1B44 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B44 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B45 | [6 empty] | 0x2B45
| 0x1B46 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B46 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B47 | [6 empty] | 0x2B47
| 0x1B48 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B48 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B49 | [6 empty] | 0x2B49
| 0x1B4A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B4A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B4B | [6 empty] | 0x2B4B
| 0x1B4C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B4C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B4D | [6 empty] | 0x2B4D
| 0x1B4E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B4E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B4F | [6 empty] | 0x2B4F
| 0x1B50 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B50 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B51 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B51 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路162 | 0x1B52 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路162 | 0x2B52 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B53 | [6 empty] | 0x2B53
| 0x1B54 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B54 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B55 | [6 empty] | 0x2B55
| 0x1B56 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B56 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B57 | [6 empty] | 0x2B57
| 0x1B58 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B58 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B59 | [6 empty] | 0x2B59
| 0x1B5A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B5A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B5B | [6 empty] | 0x2B5B
| 0x1B5C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B5C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B5D | [6 empty] | 0x2B5D
| 0x1B5E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B5E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B5F | [6 empty] | 0x2B5F
| 0x1B60 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B60 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B61 | [6 empty] | 0x2B61
| 0x1B62 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B62 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B63 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B63 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路163 | 0x1B64 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路163 | 0x2B64 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B65 | [6 empty] | 0x2B65
| 0x1B66 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B66 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B67 | [6 empty] | 0x2B67
| 0x1B68 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B68 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B69 | [6 empty] | 0x2B69
| 0x1B6A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B6A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B6B | [6 empty] | 0x2B6B
| 0x1B6C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B6C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B6D | [6 empty] | 0x2B6D
| 0x1B6E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B6E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B6F | [6 empty] | 0x2B6F
| 0x1B70 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B70 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B71 | [6 empty] | 0x2B71
| 0x1B72 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B72 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B73 | [6 empty] | 0x2B73
| 0x1B74 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B74 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B75 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B75 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路164 | 0x1B76 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路164 | 0x2B76 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B77 | [6 empty] | 0x2B77
| 0x1B78 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B78 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B79 | [6 empty] | 0x2B79
| 0x1B7A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B7A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B7B | [6 empty] | 0x2B7B
| 0x1B7C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B7C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B7D | [6 empty] | 0x2B7D
| 0x1B7E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B7E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B7F | [6 empty] | 0x2B7F
| 0x1B80 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B80 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B81 | [6 empty] | 0x2B81
| 0x1B82 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B82 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B83 | [6 empty] | 0x2B83
| 0x1B84 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B84 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B85 | [6 empty] | 0x2B85
| 0x1B86 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B86 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B87 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B87 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路165 | 0x1B88 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路165 | 0x2B88 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B89 | [6 empty] | 0x2B89
| 0x1B8A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B8A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B8B | [6 empty] | 0x2B8B
| 0x1B8C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B8C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B8D | [6 empty] | 0x2B8D
| 0x1B8E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2B8E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1B8F | [6 empty] | 0x2B8F
| 0x1B90 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2B90 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1B91 | [6 empty] | 0x2B91
| 0x1B92 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2B92 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1B93 | [6 empty] | 0x2B93
| 0x1B94 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2B94 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1B95 | [6 empty] | 0x2B95
| 0x1B96 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2B96 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1B97 | [6 empty] | 0x2B97
| 0x1B98 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2B98 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1B99 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2B99 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路166 | 0x1B9A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路166 | 0x2B9A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1B9B | [6 empty] | 0x2B9B
| 0x1B9C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2B9C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1B9D | [6 empty] | 0x2B9D
| 0x1B9E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2B9E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1B9F | [6 empty] | 0x2B9F
| 0x1BA0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2BA0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1BA1 | [6 empty] | 0x2BA1
| 0x1BA2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2BA2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1BA3 | [6 empty] | 0x2BA3
| 0x1BA4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2BA4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1BA5 | [6 empty] | 0x2BA5
| 0x1BA6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2BA6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1BA7 | [6 empty] | 0x2BA7
| 0x1BA8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2BA8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1BA9 | [6 empty] | 0x2BA9
| 0x1BAA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2BAA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1BAB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2BAB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路167 | 0x1BAC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路167 | 0x2BAC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1BAD | [6 empty] | 0x2BAD
| 0x1BAE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2BAE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1BAF | [6 empty] | 0x2BAF
| 0x1BB0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2BB0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1BB1 | [6 empty] | 0x2BB1
| 0x1BB2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2BB2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1BB3 | [6 empty] | 0x2BB3
| 0x1BB4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2BB4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1BB5 | [6 empty] | 0x2BB5
| 0x1BB6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2BB6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1BB7 | [6 empty] | 0x2BB7
| 0x1BB8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2BB8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1BB9 | [6 empty] | 0x2BB9
| 0x1BBA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2BBA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1BBB | [6 empty] | 0x2BBB
| 0x1BBC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2BBC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1BBD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2BBD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路168 | 0x1BBE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路168 | 0x2BBE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1BBF | [6 empty] | 0x2BBF
| 0x1BC0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2BC0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1BC1 | [6 empty] | 0x2BC1
| 0x1BC2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2BC2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1BC3 | [6 empty] | 0x2BC3
| 0x1BC4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2BC4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1BC5 | [6 empty] | 0x2BC5
| 0x1BC6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2BC6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1BC7 | [6 empty] | 0x2BC7
| 0x1BC8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2BC8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1BC9 | [6 empty] | 0x2BC9
| 0x1BCA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2BCA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1BCB | [6 empty] | 0x2BCB
| 0x1BCC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2BCC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1BCD | [6 empty] | 0x2BCD
| 0x1BCE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2BCE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1BCF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2BCF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路169 | 0x1BD0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路169 | 0x2BD0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1BD1 | [6 empty] | 0x2BD1
| 0x1BD2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2BD2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1BD3 | [6 empty] | 0x2BD3
| 0x1BD4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2BD4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1BD5 | [6 empty] | 0x2BD5
| 0x1BD6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2BD6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1BD7 | [6 empty] | 0x2BD7
| 0x1BD8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2BD8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1BD9 | [6 empty] | 0x2BD9
| 0x1BDA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2BDA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1BDB | [6 empty] | 0x2BDB
| 0x1BDC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2BDC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1BDD | [6 empty] | 0x2BDD
| 0x1BDE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2BDE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1BDF | [6 empty] | 0x2BDF
| 0x1BE0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2BE0 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1BE1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2BE1 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路170 | 0x1BE2 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路170 | 0x2BE2 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1BE3 | [6 empty] | 0x2BE3
| 0x1BE4 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2BE4 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1BE5 | [6 empty] | 0x2BE5
| 0x1BE6 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2BE6 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1BE7 | [6 empty] | 0x2BE7
| 0x1BE8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2BE8 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1BE9 | [6 empty] | 0x2BE9
| 0x1BEA | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2BEA | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1BEB | [6 empty] | 0x2BEB
| 0x1BEC | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2BEC | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1BED | [6 empty] | 0x2BED
| 0x1BEE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2BEE | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1BEF | [6 empty] | 0x2BEF
| 0x1BF0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2BF0 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1BF1 | [6 empty] | 0x2BF1
| 0x1BF2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2BF2 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1BF3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2BF3 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路171 | 0x1BF4 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路171 | 0x2BF4 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1BF5 | [6 empty] | 0x2BF5
| 0x1BF6 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2BF6 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1BF7 | [6 empty] | 0x2BF7
| 0x1BF8 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2BF8 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1BF9 | [6 empty] | 0x2BF9
| 0x1BFA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2BFA | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1BFB | [6 empty] | 0x2BFB
| 0x1BFC | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2BFC | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1BFD | [6 empty] | 0x2BFD
| 0x1BFE | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2BFE | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1BFF | [6 empty] | 0x2BFF
| 0x1C00 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C00 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C01 | [6 empty] | 0x2C01
| 0x1C02 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C02 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C03 | [6 empty] | 0x2C03
| 0x1C04 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C04 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C05 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C05 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路172 | 0x1C06 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路172 | 0x2C06 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C07 | [6 empty] | 0x2C07
| 0x1C08 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C08 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C09 | [6 empty] | 0x2C09
| 0x1C0A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C0A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C0B | [6 empty] | 0x2C0B
| 0x1C0C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C0C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C0D | [6 empty] | 0x2C0D
| 0x1C0E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C0E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C0F | [6 empty] | 0x2C0F
| 0x1C10 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C10 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C11 | [6 empty] | 0x2C11
| 0x1C12 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C12 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C13 | [6 empty] | 0x2C13
| 0x1C14 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C14 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C15 | [6 empty] | 0x2C15
| 0x1C16 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C16 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C17 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C17 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路173 | 0x1C18 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路173 | 0x2C18 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C19 | [6 empty] | 0x2C19
| 0x1C1A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C1A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C1B | [6 empty] | 0x2C1B
| 0x1C1C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C1C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C1D | [6 empty] | 0x2C1D
| 0x1C1E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C1E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C1F | [6 empty] | 0x2C1F
| 0x1C20 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C20 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C21 | [6 empty] | 0x2C21
| 0x1C22 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C22 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C23 | [6 empty] | 0x2C23
| 0x1C24 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C24 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C25 | [6 empty] | 0x2C25
| 0x1C26 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C26 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C27 | [6 empty] | 0x2C27
| 0x1C28 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C28 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C29 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C29 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路174 | 0x1C2A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路174 | 0x2C2A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C2B | [6 empty] | 0x2C2B
| 0x1C2C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C2C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C2D | [6 empty] | 0x2C2D
| 0x1C2E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C2E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C2F | [6 empty] | 0x2C2F
| 0x1C30 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C30 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C31 | [6 empty] | 0x2C31
| 0x1C32 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C32 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C33 | [6 empty] | 0x2C33
| 0x1C34 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C34 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C35 | [6 empty] | 0x2C35
| 0x1C36 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C36 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C37 | [6 empty] | 0x2C37
| 0x1C38 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C38 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C39 | [6 empty] | 0x2C39
| 0x1C3A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C3A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C3B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C3B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路175 | 0x1C3C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路175 | 0x2C3C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C3D | [6 empty] | 0x2C3D
| 0x1C3E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C3E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C3F | [6 empty] | 0x2C3F
| 0x1C40 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C40 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C41 | [6 empty] | 0x2C41
| 0x1C42 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C42 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C43 | [6 empty] | 0x2C43
| 0x1C44 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C44 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C45 | [6 empty] | 0x2C45
| 0x1C46 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C46 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C47 | [6 empty] | 0x2C47
| 0x1C48 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C48 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C49 | [6 empty] | 0x2C49
| 0x1C4A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C4A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C4B | [6 empty] | 0x2C4B
| 0x1C4C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C4C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C4D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C4D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路176 | 0x1C4E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路176 | 0x2C4E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C4F | [6 empty] | 0x2C4F
| 0x1C50 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C50 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C51 | [6 empty] | 0x2C51
| 0x1C52 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C52 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C53 | [6 empty] | 0x2C53
| 0x1C54 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C54 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C55 | [6 empty] | 0x2C55
| 0x1C56 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C56 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C57 | [6 empty] | 0x2C57
| 0x1C58 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C58 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C59 | [6 empty] | 0x2C59
| 0x1C5A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C5A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C5B | [6 empty] | 0x2C5B
| 0x1C5C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C5C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C5D | [6 empty] | 0x2C5D
| 0x1C5E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C5E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C5F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C5F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路177 | 0x1C60 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路177 | 0x2C60 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C61 | [6 empty] | 0x2C61
| 0x1C62 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C62 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C63 | [6 empty] | 0x2C63
| 0x1C64 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C64 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C65 | [6 empty] | 0x2C65
| 0x1C66 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C66 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C67 | [6 empty] | 0x2C67
| 0x1C68 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C68 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C69 | [6 empty] | 0x2C69
| 0x1C6A | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C6A | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C6B | [6 empty] | 0x2C6B
| 0x1C6C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C6C | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C6D | [6 empty] | 0x2C6D
| 0x1C6E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C6E | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C6F | [6 empty] | 0x2C6F
| 0x1C70 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C70 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C71 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C71 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路178 | 0x1C72 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路178 | 0x2C72 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C73 | [6 empty] | 0x2C73
| 0x1C74 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C74 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C75 | [6 empty] | 0x2C75
| 0x1C76 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C76 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C77 | [6 empty] | 0x2C77
| 0x1C78 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C78 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C79 | [6 empty] | 0x2C79
| 0x1C7A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C7A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C7B | [6 empty] | 0x2C7B
| 0x1C7C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C7C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C7D | [6 empty] | 0x2C7D
| 0x1C7E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C7E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C7F | [6 empty] | 0x2C7F
| 0x1C80 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C80 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C81 | [6 empty] | 0x2C81
| 0x1C82 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C82 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C83 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C83 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路179 | 0x1C84 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路179 | 0x2C84 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C85 | [6 empty] | 0x2C85
| 0x1C86 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C86 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C87 | [6 empty] | 0x2C87
| 0x1C88 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C88 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C89 | [6 empty] | 0x2C89
| 0x1C8A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C8A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C8B | [6 empty] | 0x2C8B
| 0x1C8C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C8C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C8D | [6 empty] | 0x2C8D
| 0x1C8E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2C8E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1C8F | [6 empty] | 0x2C8F
| 0x1C90 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2C90 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1C91 | [6 empty] | 0x2C91
| 0x1C92 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2C92 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1C93 | [6 empty] | 0x2C93
| 0x1C94 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2C94 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1C95 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2C95 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路180 | 0x1C96 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路180 | 0x2C96 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1C97 | [6 empty] | 0x2C97
| 0x1C98 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2C98 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1C99 | [6 empty] | 0x2C99
| 0x1C9A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2C9A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1C9B | [6 empty] | 0x2C9B
| 0x1C9C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2C9C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1C9D | [6 empty] | 0x2C9D
| 0x1C9E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2C9E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1C9F | [6 empty] | 0x2C9F
| 0x1CA0 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2CA0 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1CA1 | [6 empty] | 0x2CA1
| 0x1CA2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2CA2 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1CA3 | [6 empty] | 0x2CA3
| 0x1CA4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2CA4 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1CA5 | [6 empty] | 0x2CA5
| 0x1CA6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2CA6 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1CA7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2CA7 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路181 | 0x1CA8 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路181 | 0x2CA8 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1CA9 | [6 empty] | 0x2CA9
| 0x1CAA | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2CAA | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1CAB | [6 empty] | 0x2CAB
| 0x1CAC | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2CAC | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1CAD | [6 empty] | 0x2CAD
| 0x1CAE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2CAE | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1CAF | [6 empty] | 0x2CAF
| 0x1CB0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2CB0 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1CB1 | [6 empty] | 0x2CB1
| 0x1CB2 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2CB2 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1CB3 | [6 empty] | 0x2CB3
| 0x1CB4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2CB4 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1CB5 | [6 empty] | 0x2CB5
| 0x1CB6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2CB6 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1CB7 | [6 empty] | 0x2CB7
| 0x1CB8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2CB8 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1CB9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2CB9 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路182 | 0x1CBA | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路182 | 0x2CBA | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1CBB | [6 empty] | 0x2CBB
| 0x1CBC | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2CBC | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1CBD | [6 empty] | 0x2CBD
| 0x1CBE | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2CBE | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1CBF | [6 empty] | 0x2CBF
| 0x1CC0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2CC0 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1CC1 | [6 empty] | 0x2CC1
| 0x1CC2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2CC2 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1CC3 | [6 empty] | 0x2CC3
| 0x1CC4 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2CC4 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1CC5 | [6 empty] | 0x2CC5
| 0x1CC6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2CC6 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1CC7 | [6 empty] | 0x2CC7
| 0x1CC8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2CC8 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1CC9 | [6 empty] | 0x2CC9
| 0x1CCA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2CCA | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1CCB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2CCB | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路183 | 0x1CCC | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路183 | 0x2CCC | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1CCD | [6 empty] | 0x2CCD
| 0x1CCE | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2CCE | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1CCF | [6 empty] | 0x2CCF
| 0x1CD0 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2CD0 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1CD1 | [6 empty] | 0x2CD1
| 0x1CD2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2CD2 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1CD3 | [6 empty] | 0x2CD3
| 0x1CD4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2CD4 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1CD5 | [6 empty] | 0x2CD5
| 0x1CD6 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2CD6 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1CD7 | [6 empty] | 0x2CD7
| 0x1CD8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2CD8 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1CD9 | [6 empty] | 0x2CD9
| 0x1CDA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2CDA | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1CDB | [6 empty] | 0x2CDB
| 0x1CDC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2CDC | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1CDD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2CDD | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路184 | 0x1CDE | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路184 | 0x2CDE | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1CDF | [6 empty] | 0x2CDF
| 0x1CE0 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2CE0 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1CE1 | [6 empty] | 0x2CE1
| 0x1CE2 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2CE2 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1CE3 | [6 empty] | 0x2CE3
| 0x1CE4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2CE4 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1CE5 | [6 empty] | 0x2CE5
| 0x1CE6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2CE6 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1CE7 | [6 empty] | 0x2CE7
| 0x1CE8 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2CE8 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1CE9 | [6 empty] | 0x2CE9
| 0x1CEA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2CEA | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1CEB | [6 empty] | 0x2CEB
| 0x1CEC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2CEC | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1CED | [6 empty] | 0x2CED
| 0x1CEE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2CEE | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1CEF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2CEF | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路185 | 0x1CF0 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路185 | 0x2CF0 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1CF1 | [6 empty] | 0x2CF1
| 0x1CF2 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2CF2 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1CF3 | [6 empty] | 0x2CF3
| 0x1CF4 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2CF4 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1CF5 | [6 empty] | 0x2CF5
| 0x1CF6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2CF6 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1CF7 | [6 empty] | 0x2CF7
| 0x1CF8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2CF8 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1CF9 | [6 empty] | 0x2CF9
| 0x1CFA | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2CFA | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1CFB | [6 empty] | 0x2CFB
| 0x1CFC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2CFC | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1CFD | [6 empty] | 0x2CFD
| 0x1CFE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2CFE | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1CFF | [6 empty] | 0x2CFF
| 0x1D00 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D00 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D01 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D01 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路186 | 0x1D02 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路186 | 0x2D02 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D03 | [6 empty] | 0x2D03
| 0x1D04 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D04 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D05 | [6 empty] | 0x2D05
| 0x1D06 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D06 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D07 | [6 empty] | 0x2D07
| 0x1D08 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D08 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D09 | [6 empty] | 0x2D09
| 0x1D0A | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D0A | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D0B | [6 empty] | 0x2D0B
| 0x1D0C | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D0C | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D0D | [6 empty] | 0x2D0D
| 0x1D0E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D0E | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D0F | [6 empty] | 0x2D0F
| 0x1D10 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D10 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D11 | [6 empty] | 0x2D11
| 0x1D12 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D12 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D13 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D13 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路187 | 0x1D14 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路187 | 0x2D14 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D15 | [6 empty] | 0x2D15
| 0x1D16 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D16 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D17 | [6 empty] | 0x2D17
| 0x1D18 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D18 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D19 | [6 empty] | 0x2D19
| 0x1D1A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D1A | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D1B | [6 empty] | 0x2D1B
| 0x1D1C | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D1C | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D1D | [6 empty] | 0x2D1D
| 0x1D1E | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D1E | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D1F | [6 empty] | 0x2D1F
| 0x1D20 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D20 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D21 | [6 empty] | 0x2D21
| 0x1D22 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D22 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D23 | [6 empty] | 0x2D23
| 0x1D24 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D24 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D25 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D25 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路188 | 0x1D26 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路188 | 0x2D26 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D27 | [6 empty] | 0x2D27
| 0x1D28 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D28 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D29 | [6 empty] | 0x2D29
| 0x1D2A | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D2A | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D2B | [6 empty] | 0x2D2B
| 0x1D2C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D2C | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D2D | [6 empty] | 0x2D2D
| 0x1D2E | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D2E | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D2F | [6 empty] | 0x2D2F
| 0x1D30 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D30 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D31 | [6 empty] | 0x2D31
| 0x1D32 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D32 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D33 | [6 empty] | 0x2D33
| 0x1D34 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D34 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D35 | [6 empty] | 0x2D35
| 0x1D36 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D36 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D37 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D37 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路189 | 0x1D38 | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路189 | 0x2D38 | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D39 | [6 empty] | 0x2D39
| 0x1D3A | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D3A | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D3B | [6 empty] | 0x2D3B
| 0x1D3C | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D3C | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D3D | [6 empty] | 0x2D3D
| 0x1D3E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D3E | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D3F | [6 empty] | 0x2D3F
| 0x1D40 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D40 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D41 | [6 empty] | 0x2D41
| 0x1D42 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D42 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D43 | [6 empty] | 0x2D43
| 0x1D44 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D44 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D45 | [6 empty] | 0x2D45
| 0x1D46 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D46 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D47 | [6 empty] | 0x2D47
| 0x1D48 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D48 | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D49 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D49 | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路190 | 0x1D4A | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路190 | 0x2D4A | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D4B | [6 empty] | 0x2D4B
| 0x1D4C | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D4C | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D4D | [6 empty] | 0x2D4D
| 0x1D4E | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D4E | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D4F | [6 empty] | 0x2D4F
| 0x1D50 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D50 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D51 | [6 empty] | 0x2D51
| 0x1D52 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D52 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D53 | [6 empty] | 0x2D53
| 0x1D54 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D54 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D55 | [6 empty] | 0x2D55
| 0x1D56 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D56 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D57 | [6 empty] | 0x2D57
| 0x1D58 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D58 | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D59 | [6 empty] | 0x2D59
| 0x1D5A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D5A | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D5B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D5B | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路191 | 0x1D5C | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路191 | 0x2D5C | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D5D | [6 empty] | 0x2D5D
| 0x1D5E | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D5E | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D5F | [6 empty] | 0x2D5F
| 0x1D60 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D60 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D61 | [6 empty] | 0x2D61
| 0x1D62 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D62 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D63 | [6 empty] | 0x2D63
| 0x1D64 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D64 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D65 | [6 empty] | 0x2D65
| 0x1D66 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D66 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D67 | [6 empty] | 0x2D67
| 0x1D68 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D68 | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D69 | [6 empty] | 0x2D69
| 0x1D6A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D6A | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D6B | [6 empty] | 0x2D6B
| 0x1D6C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D6C | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D6D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D6D | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16
分路192 | 0x1D6E | U(电压) | R | 4 | V | float | 分路192 | 0x2D6E | U(电压) | R | 4 | V | float
| 0x1D6F | [6 empty] | 0x2D6F
| 0x1D70 | I(电流) | R | 4 | A |  |  | 0x2D70 | I(电流) | R | 4 | A
| 0x1D71 | [6 empty] | 0x2D71
| 0x1D72 | P(有功功率) | R | 4 | kW |  |  | 0x2D72 | P(有功功率) | R | 4 | kW
| 0x1D73 | [6 empty] | 0x2D73
| 0x1D74 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar |  |  | 0x2D74 | Q(无功功率) | R | 4 | kvar
| 0x1D75 | [6 empty] | 0x2D75
| 0x1D76 | S(视在功率) | R | 4 | kVA |  |  | 0x2D76 | S(视在功率) | R | 4 | kVA
| 0x1D77 | [6 empty] | 0x2D77
| 0x1D78 | PF(功率因数) | R | 4 |  |  |  | 0x2D78 | PF(功率因数) | R | 4
| 0x1D79 | [6 empty] | 0x2D79
| 0x1D7A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32 |  | 0x2D7A | EP(有功电能) | R | 4 | 0.01kWh | u32
| 0x1D7B | [6 empty] | 0x2D7B
| 0x1D7C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32 |  | 0x2D7C | EQ(无功电能) | R | 4 | 0.01kvarh | u32
| 0x1D7D | [6 empty] | 0x2D7D
| 0x1D7E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16 |  | 0x2D7E | THDI(总电流谐波含量) | R | 2 | 0.01% | u16
| 0x1D7F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16 |  | 0x2D7F | Load(负荷百分比) | R | 2 | % | u16

## 出线温度数据上传地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）读取功能码03、写入功能码10。
A面出线FT模块192路温度数据 | [6 empty] | B面出线FT模块192路温度数据 | [6 empty] | 出线FT48模块1-5模块参数设置
序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度（字节） | 单位 | 数据类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度（字节） | 单位 | 数据类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度（字节） | 单位 | 数据类型
1 | 0x2C00 | 第1路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 1 | 0x2D00 | 第1路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 1 | 0x3487 | 地址 | R/W | 2 | FT48地址：30-39 FT30地址：40-49 | u16
2 | 0x2C01 | 第2路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 2 | 0x2D01 | 第2路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3488 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16
3 | 0x2C02 | 第3路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 3 | 0x2D02 | 第3路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3489 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16
4 | 0x2C03 | 第4路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 4 | 0x2D03 | 第4路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x348A | 备用 | R/W | 2 |  | u16
5 | 0x2C04 | 第5路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 5 | 0x2D04 | 第5路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x348B | 备用 | R/W | 2 |  | u16
6 | 0x2C05 | 第6路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 6 | 0x2D05 | 第6路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x348C | 备用 | R/W | 2 |  | u16
7 | 0x2C06 | 第7路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 7 | 0x2D06 | 第7路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x348D | 备用 | R/W | 2 |  | u16
8 | 0x2C07 | 第8路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 8 | 0x2D07 | 第8路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x348E | 备用 | R/W | 2 |  | u16
9 | 0x2C08 | 第9路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 9 | 0x2D08 | 第9路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x348F | 备用 | R/W | 2 |  | u16
10 | 0x2C09 | 第10路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 10 | 0x2D09 | 第10路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3490 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
11 | 0x2C0A | 第11路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 11 | 0x2D0A | 第11路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 2 | 0x3491 | 地址 | R/W | 2 | FT48地址：30-39 FT30地址：40-49 | u16
12 | 0x2C0B | 第12路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 12 | 0x2D0B | 第12路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3492 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16
13 | 0x2C0C | 第13路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 13 | 0x2D0C | 第13路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3493 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16
14 | 0x2C0D | 第14路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 14 | 0x2D0D | 第14路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3494 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
15 | 0x2C0E | 第15路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 15 | 0x2D0E | 第15路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3495 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
16 | 0x2C0F | 第16路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 16 | 0x2D0F | 第16路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3496 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
17 | 0x2C10 | 第17路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 17 | 0x2D10 | 第17路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3497 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
18 | 0x2C11 | 第18路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 18 | 0x2D11 | 第18路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3498 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
19 | 0x2C12 | 第19路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 19 | 0x2D12 | 第19路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x3499 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
20 | 0x2C13 | 第20路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 20 | 0x2D13 | 第20路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x349A | 备用 | R/W | 2 |  | u16
21 | 0x2C14 | 第21路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 21 | 0x2D14 | 第21路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 3 | 0x349B | 地址 | R/W | 2 | FT48地址：30-39 FT30地址：40-49 | u16
22 | 0x2C15 | 第22路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 22 | 0x2D15 | 第22路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x349C | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16
23 | 0x2C16 | 第23路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 23 | 0x2D16 | 第23路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x349D | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16
24 | 0x2C17 | 第24路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 24 | 0x2D17 | 第24路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x349E | 备用 | R/W | 2 |  | u16
25 | 0x2C18 | 第25路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 25 | 0x2D18 | 第25路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x349F | 备用 | R/W | 2 |  | u16
26 | 0x2C19 | 第26路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 26 | 0x2D19 | 第26路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A0 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
27 | 0x2C1A | 第27路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 27 | 0x2D1A | 第27路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A1 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
28 | 0x2C1B | 第28路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 28 | 0x2D1B | 第28路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A2 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
29 | 0x2C1C | 第29路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 29 | 0x2D1C | 第29路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A3 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
30 | 0x2C1D | 第30路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 30 | 0x2D1D | 第30路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A4 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
31 | 0x2C1E | 第31路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 31 | 0x2D1E | 第31路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 4 | 0x34A5 | 地址 | R/W | 2 | FT48地址：30-39 FT30地址：40-49 | u16
32 | 0x2C1F | 第32路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 32 | 0x2D1F | 第32路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A6 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16
33 | 0x2C20 | 第33路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 33 | 0x2D20 | 第33路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A7 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16
34 | 0x2C21 | 第34路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 34 | 0x2D21 | 第34路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A8 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
35 | 0x2C22 | 第35路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 35 | 0x2D22 | 第35路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34A9 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
36 | 0x2C23 | 第36路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 36 | 0x2D23 | 第36路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34AA | 备用 | R/W | 2 |  | u16
37 | 0x2C24 | 第37路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 37 | 0x2D24 | 第37路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34AB | 备用 | R/W | 2 |  | u16
38 | 0x2C25 | 第38路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 38 | 0x2D25 | 第38路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34AC | 备用 | R/W | 2 |  | u16
39 | 0x2C26 | 第39路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 39 | 0x2D26 | 第39路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34AD | 备用 | R/W | 2 |  | u16
40 | 0x2C27 | 第40路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 40 | 0x2D27 | 第40路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34AE | 备用 | R/W | 2 |  | u16
41 | 0x2C28 | 第41路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 41 | 0x2D28 | 第41路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 5 | 0x34AF | 地址 | R/W | 2 | FT48地址：30-39 FT30地址：40-49 | u16 | 作废
42 | 0x2C29 | 第42路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 42 | 0x2D29 | 第42路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B0 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16
43 | 0x2C2A | 第43路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 43 | 0x2D2A | 第43路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B1 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16
44 | 0x2C2B | 第44路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 44 | 0x2D2B | 第44路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B2 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
45 | 0x2C2C | 第45路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 45 | 0x2D2C | 第45路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B3 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
46 | 0x2C2D | 第46路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 46 | 0x2D2D | 第46路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B4 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
47 | 0x2C2E | 第47路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 47 | 0x2D2E | 第47路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B5 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
48 | 0x2C2F | 第48路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 48 | 0x2D2F | 第48路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B6 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
49 | 0x2C30 | 第49路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 49 | 0x2D30 | 第49路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B7 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
50 | 0x2C31 | 第50路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 50 | 0x2D31 | 第50路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B8 | 备用 | R/W | 2 |  | u16
51 | 0x2C32 | 第51路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 51 | 0x2D32 | 第51路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 |  | 0x34B9
52 | 0x2C33 | 第52路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 52 | 0x2D33 | 第52路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
53 | 0x2C34 | 第53路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 53 | 0x2D34 | 第53路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
54 | 0x2C35 | 第54路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 54 | 0x2D35 | 第54路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
55 | 0x2C36 | 第55路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 55 | 0x2D36 | 第55路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
56 | 0x2C37 | 第56路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 56 | 0x2D37 | 第56路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
57 | 0x2C38 | 第57路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 57 | 0x2D38 | 第57路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
58 | 0x2C39 | 第58路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 58 | 0x2D39 | 第58路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
59 | 0x2C3A | 第59路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 59 | 0x2D3A | 第59路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
60 | 0x2C3B | 第60路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 60 | 0x2D3B | 第60路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
61 | 0x2C3C | 第61路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 61 | 0x2D3C | 第61路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
62 | 0x2C3D | 第62路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 62 | 0x2D3D | 第62路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
63 | 0x2C3E | 第63路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 63 | 0x2D3E | 第63路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
64 | 0x2C3F | 第64路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 64 | 0x2D3F | 第64路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
65 | 0x2C40 | 第65路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 65 | 0x2D40 | 第65路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
66 | 0x2C41 | 第66路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 66 | 0x2D41 | 第66路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
67 | 0x2C42 | 第67路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 67 | 0x2D42 | 第67路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
68 | 0x2C43 | 第68路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 68 | 0x2D43 | 第68路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
69 | 0x2C44 | 第69路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 69 | 0x2D44 | 第69路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
70 | 0x2C45 | 第70路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 70 | 0x2D45 | 第70路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
71 | 0x2C46 | 第71路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 71 | 0x2D46 | 第71路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
72 | 0x2C47 | 第72路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 72 | 0x2D47 | 第72路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
73 | 0x2C48 | 第73路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 73 | 0x2D48 | 第73路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
74 | 0x2C49 | 第74路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 74 | 0x2D49 | 第74路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
75 | 0x2C4A | 第75路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 75 | 0x2D4A | 第75路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
76 | 0x2C4B | 第76路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 76 | 0x2D4B | 第76路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
77 | 0x2C4C | 第77路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 77 | 0x2D4C | 第77路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
78 | 0x2C4D | 第78路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 78 | 0x2D4D | 第78路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
79 | 0x2C4E | 第79路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 79 | 0x2D4E | 第79路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
80 | 0x2C4F | 第80路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 80 | 0x2D4F | 第80路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
81 | 0x2C50 | 第81路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 81 | 0x2D50 | 第81路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
82 | 0x2C51 | 第82路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 82 | 0x2D51 | 第82路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
83 | 0x2C52 | 第83路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 83 | 0x2D52 | 第83路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
84 | 0x2C53 | 第84路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 84 | 0x2D53 | 第84路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
85 | 0x2C54 | 第85路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 85 | 0x2D54 | 第85路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
86 | 0x2C55 | 第86路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 86 | 0x2D55 | 第86路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
87 | 0x2C56 | 第87路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 87 | 0x2D56 | 第87路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
88 | 0x2C57 | 第88路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 88 | 0x2D57 | 第88路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
89 | 0x2C58 | 第89路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 89 | 0x2D58 | 第89路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
90 | 0x2C59 | 第90路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 90 | 0x2D59 | 第90路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
91 | 0x2C5A | 第91路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 91 | 0x2D5A | 第91路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
92 | 0x2C5B | 第92路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 92 | 0x2D5B | 第92路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
93 | 0x2C5C | 第93路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 93 | 0x2D5C | 第93路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
94 | 0x2C5D | 第94路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 94 | 0x2D5D | 第94路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
95 | 0x2C5E | 第95路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 95 | 0x2D5E | 第95路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
96 | 0x2C5F | 第96路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 96 | 0x2D5F | 第96路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
97 | 0x2C60 | 第97路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 97 | 0x2D60 | 第97路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
98 | 0x2C61 | 第98路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 98 | 0x2D61 | 第98路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
99 | 0x2C62 | 第99路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 99 | 0x2D62 | 第99路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
100 | 0x2C63 | 第100路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 100 | 0x2D63 | 第100路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
101 | 0x2C64 | 第101路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 101 | 0x2D64 | 第101路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
102 | 0x2C65 | 第102路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 102 | 0x2D65 | 第102路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
103 | 0x2C66 | 第103路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 103 | 0x2D66 | 第103路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
104 | 0x2C67 | 第104路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 104 | 0x2D67 | 第104路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
105 | 0x2C68 | 第105路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 105 | 0x2D68 | 第105路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
106 | 0x2C69 | 第106路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 106 | 0x2D69 | 第106路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
107 | 0x2C6A | 第107路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 107 | 0x2D6A | 第107路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
108 | 0x2C6B | 第108路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 108 | 0x2D6B | 第108路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
109 | 0x2C6C | 第109路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 109 | 0x2D6C | 第109路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
110 | 0x2C6D | 第110路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 110 | 0x2D6D | 第110路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
111 | 0x2C6E | 第111路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 111 | 0x2D6E | 第111路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
112 | 0x2C6F | 第112路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 112 | 0x2D6F | 第112路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
113 | 0x2C70 | 第113路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 113 | 0x2D70 | 第113路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
114 | 0x2C71 | 第114路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 114 | 0x2D71 | 第114路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
115 | 0x2C72 | 第115路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 115 | 0x2D72 | 第115路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
116 | 0x2C73 | 第116路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 116 | 0x2D73 | 第116路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
117 | 0x2C74 | 第117路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 117 | 0x2D74 | 第117路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
118 | 0x2C75 | 第118路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 118 | 0x2D75 | 第118路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
119 | 0x2C76 | 第119路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 119 | 0x2D76 | 第119路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
120 | 0x2C77 | 第120路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 120 | 0x2D77 | 第120路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
121 | 0x2C78 | 第121路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 121 | 0x2D78 | 第121路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
122 | 0x2C79 | 第122路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 122 | 0x2D79 | 第122路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
123 | 0x2C7A | 第123路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 123 | 0x2D7A | 第123路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
124 | 0x2C7B | 第124路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 124 | 0x2D7B | 第124路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
125 | 0x2C7C | 第125路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 125 | 0x2D7C | 第125路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
126 | 0x2C7D | 第126路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 126 | 0x2D7D | 第126路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
127 | 0x2C7E | 第127路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 127 | 0x2D7E | 第127路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
128 | 0x2C7F | 第128路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 128 | 0x2D7F | 第128路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
129 | 0x2C80 | 第129路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 129 | 0x2D80 | 第129路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
130 | 0x2C81 | 第130路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 130 | 0x2D81 | 第130路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
131 | 0x2C82 | 第131路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 131 | 0x2D82 | 第131路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
132 | 0x2C83 | 第132路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 132 | 0x2D83 | 第132路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
133 | 0x2C84 | 第133路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 133 | 0x2D84 | 第133路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
134 | 0x2C85 | 第134路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 134 | 0x2D85 | 第134路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
135 | 0x2C86 | 第135路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 135 | 0x2D86 | 第135路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
136 | 0x2C87 | 第136路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 136 | 0x2D87 | 第136路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
137 | 0x2C88 | 第137路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 137 | 0x2D88 | 第137路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
138 | 0x2C89 | 第138路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 138 | 0x2D89 | 第138路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
139 | 0x2C8A | 第139路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 139 | 0x2D8A | 第139路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
140 | 0x2C8B | 第140路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 140 | 0x2D8B | 第140路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
141 | 0x2C8C | 第141路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 141 | 0x2D8C | 第141路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
142 | 0x2C8D | 第142路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 142 | 0x2D8D | 第142路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
143 | 0x2C8E | 第143路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 143 | 0x2D8E | 第143路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
144 | 0x2C8F | 第144路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 144 | 0x2D8F | 第144路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
145 | 0x2C90 | 第145路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 145 | 0x2D90 | 第145路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
146 | 0x2C91 | 第146路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 146 | 0x2D91 | 第146路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
147 | 0x2C92 | 第147路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 147 | 0x2D92 | 第147路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
148 | 0x2C93 | 第148路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 148 | 0x2D93 | 第148路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
149 | 0x2C94 | 第149路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 149 | 0x2D94 | 第149路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
150 | 0x2C95 | 第150路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 150 | 0x2D95 | 第150路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
151 | 0x2C96 | 第151路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 151 | 0x2D96 | 第151路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
152 | 0x2C97 | 第152路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 152 | 0x2D97 | 第152路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
153 | 0x2C98 | 第153路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 153 | 0x2D98 | 第153路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
154 | 0x2C99 | 第154路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 154 | 0x2D99 | 第154路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
155 | 0x2C9A | 第155路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 155 | 0x2D9A | 第155路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
156 | 0x2C9B | 第156路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 156 | 0x2D9B | 第156路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
157 | 0x2C9C | 第157路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 157 | 0x2D9C | 第157路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
158 | 0x2C9D | 第158路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 158 | 0x2D9D | 第158路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
159 | 0x2C9E | 第159路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 159 | 0x2D9E | 第159路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
160 | 0x2C9F | 第160路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 160 | 0x2D9F | 第160路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
161 | 0x2CA0 | 第161路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 161 | 0x2DA0 | 第161路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
162 | 0x2CA1 | 第162路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 162 | 0x2DA1 | 第162路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
163 | 0x2CA2 | 第163路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 163 | 0x2DA2 | 第163路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
164 | 0x2CA3 | 第164路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 164 | 0x2DA3 | 第164路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
165 | 0x2CA4 | 第165路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 165 | 0x2DA4 | 第165路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
166 | 0x2CA5 | 第166路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 166 | 0x2DA5 | 第166路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
167 | 0x2CA6 | 第167路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 167 | 0x2DA6 | 第167路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
168 | 0x2CA7 | 第168路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 168 | 0x2DA7 | 第168路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
169 | 0x2CA8 | 第169路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 169 | 0x2DA8 | 第169路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
170 | 0x2CA9 | 第170路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 170 | 0x2DA9 | 第170路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
171 | 0x2CAA | 第171路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 171 | 0x2DAA | 第171路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
172 | 0x2CAB | 第172路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 172 | 0x2DAB | 第172路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
173 | 0x2CAC | 第173路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 173 | 0x2DAC | 第173路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
174 | 0x2CAD | 第174路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 174 | 0x2DAD | 第174路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
175 | 0x2CAE | 第175路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 175 | 0x2DAE | 第175路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
176 | 0x2CAF | 第176路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 176 | 0x2DAF | 第176路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
177 | 0x2CB0 | 第177路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 177 | 0x2DB0 | 第177路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
178 | 0x2CB1 | 第178路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 178 | 0x2DB1 | 第178路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
179 | 0x2CB2 | 第179路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 179 | 0x2DB2 | 第179路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
180 | 0x2CB3 | 第180路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 180 | 0x2DB3 | 第180路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
181 | 0x2CB4 | 第181路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 181 | 0x2DB4 | 第181路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
182 | 0x2CB5 | 第182路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 182 | 0x2DB5 | 第182路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
183 | 0x2CB6 | 第183路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 183 | 0x2DB6 | 第183路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
184 | 0x2CB7 | 第184路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 184 | 0x2DB7 | 第184路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
185 | 0x2CB8 | 第185路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 185 | 0x2DB8 | 第185路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
186 | 0x2CB9 | 第186路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 186 | 0x2DB9 | 第186路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
187 | 0x2CBA | 第187路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 187 | 0x2DBA | 第187路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
188 | 0x2CBB | 第188路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 188 | 0x2DBB | 第188路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
189 | 0x2CBC | 第189路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 189 | 0x2DBC | 第189路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
190 | 0x2CBD | 第190路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 190 | 0x2DBD | 第190路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
191 | 0x2CBE | 第191路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 191 | 0x2DBE | 第191路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16
192 | 0x2CBF | 第192路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16 | 192 | 0x2DBF | 第192路温度 | R | 2 | 0.1℃（-20℃ - +150℃） | s16

## 有源开关量模块上传地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）读取功能码03、写入功能码10。
出线KA模块A面96路开关量电压 | [6 empty] | 出线KA模块B面96路开关量电压 | [6 empty] | 出线KA模块1-4参数设置 | [6 empty] | 出线KA模块A面96路开关量状态 | [6 empty] | 出线KA模块B面96路开关量状态
序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 单位 | 数据类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 单位 | 数据类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 数据类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型
1 | 0x2900 | 第1路开关量电压 | R | 2 | V | float | 1 | 0x2B00 | 第1路开关量电压 | R | 2 | V | float | 1 | 0x3400 | 地址 | R/W | 2 | KA48地址：70-79 KA30地址：80-89 | u16 | 1 | 0x5000 | 第1路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 1 | 0x5100 | 第1路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2901 | [6 empty] | 0x2B01 | [6 empty] | 0x3401 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 | 2 | 0x5001 | 第2路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 2 | 0x5101 | 第2路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
2 | 0x2902 | 第2路开关量电压 | R | 2 | V | float | 2 | 0x2B02 | 第2路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3402 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 | 3 | 0x5002 | 第3路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 3 | 0x5102 | 第3路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2903 | [6 empty] | 0x2B03 | [6 empty] | 0x3403 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 | 4 | 0x5003 | 第4路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 4 | 0x5103 | 第4路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
3 | 0x2904 | 第3路开关量电压 | R | 2 | V | float | 3 | 0x2B04 | 第3路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3404 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 | 5 | 0x5004 | 第5路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 5 | 0x5104 | 第5路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2905 | [6 empty] | 0x2B05 | [6 empty] | 0x3405 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 | 6 | 0x5005 | 第6路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 6 | 0x5105 | 第6路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
4 | 0x2906 | 第4路开关量电压 | R | 2 | V | float | 4 | 0x2B06 | 第4路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3406 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 | 7 | 0x5006 | 第7路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 7 | 0x5106 | 第7路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2907 | [6 empty] | 0x2B07 | [6 empty] | 0x3407 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 8 | 0x5007 | 第8路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 8 | 0x5107 | 第8路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
5 | 0x2908 | 第5路开关量电压 | R | 2 | V | float | 5 | 0x2B08 | 第5路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3408 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 | 9 | 0x5008 | 第9路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 9 | 0x5108 | 第9路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2909 | [6 empty] | 0x2B09 | [5 empty] | 2 | 0x3409 | 地址 | R/W | 2 | KA48地址：70-79 KA30地址：80-89 | u16 | 10 | 0x5009 | 第10路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 10 | 0x5109 | 第10路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
6 | 0x290A | 第6路开关量电压 | R | 2 | V | float | 6 | 0x2B0A | 第6路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x340A | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 | 11 | 0x500A | 第11路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 11 | 0x510A | 第11路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x290B | [6 empty] | 0x2B0B | [6 empty] | 0x340B | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 | 12 | 0x500B | 第12路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 12 | 0x510B | 第12路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
7 | 0x290C | 第7路开关量电压 | R | 2 | V | float | 7 | 0x2B0C | 第7路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x340C | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 | 13 | 0x500C | 第13路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 13 | 0x510C | 第13路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x290D | [6 empty] | 0x2B0D | [6 empty] | 0x340D | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 | 14 | 0x500D | 第14路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 14 | 0x510D | 第14路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
8 | 0x290E | 第8路开关量电压 | R | 2 | V | float | 8 | 0x2B0E | 第8路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x340E | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 | 15 | 0x500E | 第15路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 15 | 0x510E | 第15路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x290F | [6 empty] | 0x2B0F | [6 empty] | 0x340F | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 | 16 | 0x500F | 第16路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 16 | 0x510F | 第16路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
9 | 0x2910 | 第9路开关量电压 | R | 2 | V | float | 9 | 0x2B10 | 第9路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3410 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 17 | 0x5010 | 第17路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 17 | 0x5110 | 第17路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2911 | [6 empty] | 0x2B11 | [6 empty] | 0x3411 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 | 18 | 0x5011 | 第18路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 18 | 0x5111 | 第18路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
10 | 0x2912 | 第10路开关量电压 | R | 2 | V | float | 10 | 0x2B12 | 第10路开关量电压 | R | 2 | V | float | 3 | 0x3412 | 地址 | R/W | 2 | KA48地址：70-79 KA30地址：80-89 | u16 | 19 | 0x5012 | 第19路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 19 | 0x5112 | 第19路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2913 | [6 empty] | 0x2B13 | [6 empty] | 0x3413 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 | 20 | 0x5013 | 第20路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 20 | 0x5113 | 第20路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
11 | 0x2914 | 第11路开关量电压 | R | 2 | V | float | 11 | 0x2B14 | 第11路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3414 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 | 21 | 0x5014 | 第21路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 21 | 0x5114 | 第21路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2915 | [6 empty] | 0x2B15 | [6 empty] | 0x3415 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 | 22 | 0x5015 | 第22路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 22 | 0x5115 | 第22路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
12 | 0x2916 | 第12路开关量电压 | R | 2 | V | float | 12 | 0x2B16 | 第12路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3416 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 | 23 | 0x5016 | 第23路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 23 | 0x5116 | 第23路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2917 | [6 empty] | 0x2B17 | [6 empty] | 0x3417 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 | 24 | 0x5017 | 第24路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 24 | 0x5117 | 第24路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
13 | 0x2918 | 第13路开关量电压 | R | 2 | V | float | 13 | 0x2B18 | 第13路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3418 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 | 25 | 0x5018 | 第25路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 25 | 0x5118 | 第25路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2919 | [6 empty] | 0x2B19 | [6 empty] | 0x3419 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 26 | 0x5019 | 第26路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 26 | 0x5119 | 第26路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
14 | 0x291A | 第14路开关量电压 | R | 2 | V | float | 14 | 0x2B1A | 第14路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x341A | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 | 27 | 0x501A | 第27路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 27 | 0x511A | 第27路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x291B | [6 empty] | 0x2B1B | [5 empty] | 4 | 0x341B | 地址 | R/W | 2 | KA48地址：70-79 KA30地址：80-89 | u16 | 28 | 0x501B | 第28路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 28 | 0x511B | 第28路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
15 | 0x291C | 第15路开关量电压 | R | 2 | V | float | 15 | 0x2B1C | 第15路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x341C | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 | 29 | 0x501C | 第29路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 29 | 0x511C | 第29路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x291D | [6 empty] | 0x2B1D | [6 empty] | 0x341D | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 | 30 | 0x501D | 第30路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 30 | 0x511D | 第30路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
16 | 0x291E | 第16路开关量电压 | R | 2 | V | float | 16 | 0x2B1E | 第16路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x341E | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 | 31 | 0x501E | 第31路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 31 | 0x511E | 第31路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x291F | [6 empty] | 0x2B1F | [6 empty] | 0x341F | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 | 32 | 0x501F | 第32路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 32 | 0x511F | 第32路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
17 | 0x2920 | 第17路开关量电压 | R | 2 | V | float | 17 | 0x2B20 | 第17路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3420 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 | 33 | 0x5020 | 第33路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 33 | 0x5120 | 第33路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2921 | [6 empty] | 0x2B21 | [6 empty] | 0x3421 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 | 34 | 0x5021 | 第34路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 34 | 0x5121 | 第34路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
18 | 0x2922 | 第18路开关量电压 | R | 2 | V | float | 18 | 0x2B22 | 第18路开关量电压 | R | 2 | V | float |  | 0x3422 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 | 35 | 0x5022 | 第35路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 35 | 0x5122 | 第35路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2923 | [6 empty] | 0x2B23 | [6 empty] | 0x3423 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 | 36 | 0x5023 | 第36路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 36 | 0x5123 | 第36路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
19 | 0x2924 | 第19路开关量电压 | R | 2 | V | float | 19 | 0x2B24 | 第19路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 37 | 0x5024 | 第37路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 37 | 0x5124 | 第37路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2925 | [6 empty] | 0x2B25 | [12 empty] | 38 | 0x5025 | 第38路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 38 | 0x5125 | 第38路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
20 | 0x2926 | 第20路开关量电压 | R | 2 | V | float | 20 | 0x2B26 | 第20路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 39 | 0x5026 | 第39路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 39 | 0x5126 | 第39路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2927 | [6 empty] | 0x2B27 | [12 empty] | 40 | 0x5027 | 第40路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 40 | 0x5127 | 第40路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
21 | 0x2928 | 第21路开关量电压 | R | 2 | V | float | 21 | 0x2B28 | 第21路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 41 | 0x5028 | 第41路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 41 | 0x5128 | 第41路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2929 | [6 empty] | 0x2B29 | [12 empty] | 42 | 0x5029 | 第42路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 42 | 0x5129 | 第42路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
22 | 0x292A | 第22路开关量电压 | R | 2 | V | float | 22 | 0x2B2A | 第22路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 43 | 0x502A | 第43路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 43 | 0x512A | 第43路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x292B | [6 empty] | 0x2B2B | [12 empty] | 44 | 0x502B | 第44路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 44 | 0x512B | 第44路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
23 | 0x292C | 第23路开关量电压 | R | 2 | V | float | 23 | 0x2B2C | 第23路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 45 | 0x502C | 第45路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 45 | 0x512C | 第45路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x292D | [6 empty] | 0x2B2D | [12 empty] | 46 | 0x502D | 第46路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 46 | 0x512D | 第46路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
24 | 0x292E | 第24路开关量电压 | R | 2 | V | float | 24 | 0x2B2E | 第24路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 47 | 0x502E | 第47路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 47 | 0x512E | 第47路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x292F | [6 empty] | 0x2B2F | [12 empty] | 48 | 0x502F | 第48路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 48 | 0x512F | 第48路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
25 | 0x2930 | 第25路开关量电压 | R | 2 | V | float | 25 | 0x2B30 | 第25路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 49 | 0x5030 | 第49路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 49 | 0x5130 | 第49路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2931 | [6 empty] | 0x2B31 | [12 empty] | 50 | 0x5031 | 第50路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 50 | 0x5131 | 第50路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
26 | 0x2932 | 第26路开关量电压 | R | 2 | V | float | 26 | 0x2B32 | 第26路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 51 | 0x5032 | 第51路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 51 | 0x5132 | 第51路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2933 | [6 empty] | 0x2B33 | [12 empty] | 52 | 0x5033 | 第52路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 52 | 0x5133 | 第52路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
27 | 0x2934 | 第27路开关量电压 | R | 2 | V | float | 27 | 0x2B34 | 第27路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 53 | 0x5034 | 第53路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 53 | 0x5134 | 第53路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2935 | [6 empty] | 0x2B35 | [12 empty] | 54 | 0x5035 | 第54路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 54 | 0x5135 | 第54路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
28 | 0x2936 | 第28路开关量电压 | R | 2 | V | float | 28 | 0x2B36 | 第28路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 55 | 0x5036 | 第55路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 55 | 0x5136 | 第55路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2937 | [6 empty] | 0x2B37 | [12 empty] | 56 | 0x5037 | 第56路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 56 | 0x5137 | 第56路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
29 | 0x2938 | 第29路开关量电压 | R | 2 | V | float | 29 | 0x2B38 | 第29路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 57 | 0x5038 | 第57路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 57 | 0x5138 | 第57路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2939 | [6 empty] | 0x2B39 | [12 empty] | 58 | 0x5039 | 第58路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 58 | 0x5139 | 第58路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
30 | 0x293A | 第30路开关量电压 | R | 2 | V | float | 30 | 0x2B3A | 第30路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 59 | 0x503A | 第59路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 59 | 0x513A | 第59路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x293B | [6 empty] | 0x2B3B | [12 empty] | 60 | 0x503B | 第60路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 60 | 0x513B | 第60路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
31 | 0x293C | 第31路开关量电压 | R | 2 | V | float | 31 | 0x2B3C | 第31路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 61 | 0x503C | 第61路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 61 | 0x513C | 第61路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x293D | [6 empty] | 0x2B3D | [12 empty] | 62 | 0x503D | 第62路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 62 | 0x513D | 第62路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
32 | 0x293E | 第32路开关量电压 | R | 2 | V | float | 32 | 0x2B3E | 第32路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 63 | 0x503E | 第63路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 63 | 0x513E | 第63路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x293F | [6 empty] | 0x2B3F | [12 empty] | 64 | 0x503F | 第64路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 64 | 0x513F | 第64路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
33 | 0x2940 | 第33路开关量电压 | R | 2 | V | float | 33 | 0x2B40 | 第33路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 65 | 0x5040 | 第65路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 65 | 0x5140 | 第65路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2941 | [6 empty] | 0x2B41 | [12 empty] | 66 | 0x5041 | 第66路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 66 | 0x5141 | 第66路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
34 | 0x2942 | 第34路开关量电压 | R | 2 | V | float | 34 | 0x2B42 | 第34路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 67 | 0x5042 | 第67路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 67 | 0x5142 | 第67路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2943 | [6 empty] | 0x2B43 | [12 empty] | 68 | 0x5043 | 第68路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 68 | 0x5143 | 第68路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
35 | 0x2944 | 第35路开关量电压 | R | 2 | V | float | 35 | 0x2B44 | 第35路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 69 | 0x5044 | 第69路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 69 | 0x5144 | 第69路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2945 | [6 empty] | 0x2B45 | [12 empty] | 70 | 0x5045 | 第70路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 70 | 0x5145 | 第70路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
36 | 0x2946 | 第36路开关量电压 | R | 2 | V | float | 36 | 0x2B46 | 第36路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 71 | 0x5046 | 第71路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 71 | 0x5146 | 第71路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2947 | [6 empty] | 0x2B47 | [12 empty] | 72 | 0x5047 | 第72路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 72 | 0x5147 | 第72路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
37 | 0x2948 | 第37路开关量电压 | R | 2 | V | float | 37 | 0x2B48 | 第37路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 73 | 0x5048 | 第73路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 73 | 0x5148 | 第73路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2949 | [6 empty] | 0x2B49 | [12 empty] | 74 | 0x5049 | 第74路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 74 | 0x5149 | 第74路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
38 | 0x294A | 第38路开关量电压 | R | 2 | V | float | 38 | 0x2B4A | 第38路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 75 | 0x504A | 第75路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 75 | 0x514A | 第75路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x294B | [6 empty] | 0x2B4B | [12 empty] | 76 | 0x504B | 第76路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 76 | 0x514B | 第76路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
39 | 0x294C | 第39路开关量电压 | R | 2 | V | float | 39 | 0x2B4C | 第39路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 77 | 0x504C | 第77路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 77 | 0x514C | 第77路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x294D | [6 empty] | 0x2B4D | [12 empty] | 78 | 0x504D | 第78路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 78 | 0x514D | 第78路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
40 | 0x294E | 第40路开关量电压 | R | 2 | V | float | 40 | 0x2B4E | 第40路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 79 | 0x504E | 第79路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 79 | 0x514E | 第79路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x294F | [6 empty] | 0x2B4F | [12 empty] | 80 | 0x504F | 第80路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 80 | 0x514F | 第80路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
41 | 0x2950 | 第41路开关量电压 | R | 2 | V | float | 41 | 0x2B50 | 第41路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 81 | 0x5050 | 第81路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 81 | 0x5150 | 第81路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2951 | [6 empty] | 0x2B51 | [12 empty] | 82 | 0x5051 | 第82路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 82 | 0x5151 | 第82路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
42 | 0x2952 | 第42路开关量电压 | R | 2 | V | float | 42 | 0x2B52 | 第42路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 83 | 0x5052 | 第83路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 83 | 0x5152 | 第83路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2953 | [6 empty] | 0x2B53 | [12 empty] | 84 | 0x5053 | 第84路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 84 | 0x5153 | 第84路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
43 | 0x2954 | 第43路开关量电压 | R | 2 | V | float | 43 | 0x2B54 | 第43路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 85 | 0x5054 | 第85路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 85 | 0x5154 | 第85路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2955 | [6 empty] | 0x2B55 | [12 empty] | 86 | 0x5055 | 第86路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 86 | 0x5155 | 第86路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
44 | 0x2956 | 第44路开关量电压 | R | 2 | V | float | 44 | 0x2B56 | 第44路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 87 | 0x5056 | 第87路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 87 | 0x5156 | 第87路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2957 | [6 empty] | 0x2B57 | [12 empty] | 88 | 0x5057 | 第88路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 88 | 0x5157 | 第88路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
45 | 0x2958 | 第45路开关量电压 | R | 2 | V | float | 45 | 0x2B58 | 第45路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 89 | 0x5058 | 第89路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 89 | 0x5158 | 第89路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2959 | [6 empty] | 0x2B59 | [12 empty] | 90 | 0x5059 | 第90路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 90 | 0x5159 | 第90路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
46 | 0x295A | 第46路开关量电压 | R | 2 | V | float | 46 | 0x2B5A | 第46路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 91 | 0x505A | 第91路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 91 | 0x515A | 第91路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x295B | [6 empty] | 0x2B5B | [12 empty] | 92 | 0x505B | 第92路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 92 | 0x515B | 第92路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
47 | 0x295C | 第47路开关量电压 | R | 2 | V | float | 47 | 0x2B5C | 第47路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 93 | 0x505C | 第93路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 93 | 0x515C | 第93路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x295D | [6 empty] | 0x2B5D | [12 empty] | 94 | 0x505D | 第94路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 94 | 0x515D | 第94路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
48 | 0x295E | 第48路开关量电压 | R | 2 | V | float | 48 | 0x2B5E | 第48路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 95 | 0x505E | 第95路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 95 | 0x515E | 第95路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x295F | [6 empty] | 0x2B5F | [12 empty] | 96 | 0x505F | 第96路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 96 | 0x515F | 第96路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
49 | 0x2960 | 第49路开关量电压 | R | 2 | V | float | 49 | 0x2B60 | 第49路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 97 | 0x5060 | 第97路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 97 | 0x5160 | 第97路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2961 | [6 empty] | 0x2B61 | [12 empty] | 98 | 0x5061 | 第98路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 98 | 0x5161 | 第98路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
50 | 0x2962 | 第50路开关量电压 | R | 2 | V | float | 50 | 0x2B62 | 第50路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 99 | 0x5062 | 第99路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 99 | 0x5162 | 第99路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2963 | [6 empty] | 0x2B63 | [12 empty] | 100 | 0x5063 | 第100路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 100 | 0x5163 | 第100路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
51 | 0x2964 | 第51路开关量电压 | R | 2 | V | float | 51 | 0x2B64 | 第51路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 101 | 0x5064 | 第101路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 101 | 0x5164 | 第101路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2965 | [6 empty] | 0x2B65 | [12 empty] | 102 | 0x5065 | 第102路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 102 | 0x5165 | 第102路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
52 | 0x2966 | 第52路开关量电压 | R | 2 | V | float | 52 | 0x2B66 | 第52路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 103 | 0x5066 | 第103路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 103 | 0x5166 | 第103路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2967 | [6 empty] | 0x2B67 | [12 empty] | 104 | 0x5067 | 第104路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 104 | 0x5167 | 第104路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
53 | 0x2968 | 第53路开关量电压 | R | 2 | V | float | 53 | 0x2B68 | 第53路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 105 | 0x5068 | 第105路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 105 | 0x5168 | 第105路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2969 | [6 empty] | 0x2B69 | [12 empty] | 106 | 0x5069 | 第106路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 106 | 0x5169 | 第106路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
54 | 0x296A | 第54路开关量电压 | R | 2 | V | float | 54 | 0x2B6A | 第54路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 107 | 0x506A | 第107路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 107 | 0x516A | 第107路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x296B | [6 empty] | 0x2B6B | [12 empty] | 108 | 0x506B | 第108路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 108 | 0x516B | 第108路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
55 | 0x296C | 第55路开关量电压 | R | 2 | V | float | 55 | 0x2B6C | 第55路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 109 | 0x506C | 第109路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 109 | 0x516C | 第109路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x296D | [6 empty] | 0x2B6D | [12 empty] | 110 | 0x506D | 第110路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 110 | 0x516D | 第110路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
56 | 0x296E | 第56路开关量电压 | R | 2 | V | float | 56 | 0x2B6E | 第56路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 111 | 0x506E | 第111路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 111 | 0x516E | 第111路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x296F | [6 empty] | 0x2B6F | [12 empty] | 112 | 0x506F | 第112路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 112 | 0x516F | 第112路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
57 | 0x2970 | 第57路开关量电压 | R | 2 | V | float | 57 | 0x2B70 | 第57路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 113 | 0x5070 | 第113路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 113 | 0x5170 | 第113路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2971 | [6 empty] | 0x2B71 | [12 empty] | 114 | 0x5071 | 第114路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 114 | 0x5171 | 第114路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
58 | 0x2972 | 第58路开关量电压 | R | 2 | V | float | 58 | 0x2B72 | 第58路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 115 | 0x5072 | 第115路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 115 | 0x5172 | 第115路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2973 | [6 empty] | 0x2B73 | [12 empty] | 116 | 0x5073 | 第116路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 116 | 0x5173 | 第116路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
59 | 0x2974 | 第59路开关量电压 | R | 2 | V | float | 59 | 0x2B74 | 第59路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 117 | 0x5074 | 第117路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 117 | 0x5174 | 第117路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2975 | [6 empty] | 0x2B75 | [12 empty] | 118 | 0x5075 | 第118路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 118 | 0x5175 | 第118路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
60 | 0x2976 | 第60路开关量电压 | R | 2 | V | float | 60 | 0x2B76 | 第60路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 119 | 0x5076 | 第119路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 119 | 0x5176 | 第119路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2977 | [6 empty] | 0x2B77 | [12 empty] | 120 | 0x5077 | 第120路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 120 | 0x5177 | 第120路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
61 | 0x2978 | 第61路开关量电压 | R | 2 | V | float | 61 | 0x2B78 | 第61路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 121 | 0x5078 | 第121路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 121 | 0x5178 | 第121路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2979 | [6 empty] | 0x2B79 | [12 empty] | 122 | 0x5079 | 第122路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 122 | 0x5179 | 第122路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
62 | 0x297A | 第62路开关量电压 | R | 2 | V | float | 62 | 0x2B7A | 第62路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 123 | 0x507A | 第123路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 123 | 0x517A | 第123路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x297B | [6 empty] | 0x2B7B | [12 empty] | 124 | 0x507B | 第124路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 124 | 0x517B | 第124路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
63 | 0x297C | 第63路开关量电压 | R | 2 | V | float | 63 | 0x2B7C | 第63路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 125 | 0x507C | 第125路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 125 | 0x517C | 第125路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x297D | [6 empty] | 0x2B7D | [12 empty] | 126 | 0x507D | 第126路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 126 | 0x517D | 第126路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
64 | 0x297E | 第64路开关量电压 | R | 2 | V | float | 64 | 0x2B7E | 第64路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 127 | 0x507E | 第127路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 127 | 0x517E | 第127路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x297F | [6 empty] | 0x2B7F | [12 empty] | 128 | 0x507F | 第128路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 128 | 0x517F | 第128路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
65 | 0x2980 | 第65路开关量电压 | R | 2 | V | float | 65 | 0x2B80 | 第65路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 129 | 0x5080 | 第129路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 129 | 0x5180 | 第129路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2981 | [6 empty] | 0x2B81 | [12 empty] | 130 | 0x5081 | 第130路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 130 | 0x5181 | 第130路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
66 | 0x2982 | 第66路开关量电压 | R | 2 | V | float | 66 | 0x2B82 | 第66路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 131 | 0x5082 | 第131路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 131 | 0x5182 | 第131路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2983 | [6 empty] | 0x2B83 | [12 empty] | 132 | 0x5083 | 第132路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 132 | 0x5183 | 第132路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
67 | 0x2984 | 第67路开关量电压 | R | 2 | V | float | 67 | 0x2B84 | 第67路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 133 | 0x5084 | 第133路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 133 | 0x5184 | 第133路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2985 | [6 empty] | 0x2B85 | [12 empty] | 134 | 0x5085 | 第134路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 134 | 0x5185 | 第134路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
68 | 0x2986 | 第68路开关量电压 | R | 2 | V | float | 68 | 0x2B86 | 第68路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 135 | 0x5086 | 第135路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 135 | 0x5186 | 第135路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2987 | [6 empty] | 0x2B87 | [12 empty] | 136 | 0x5087 | 第136路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 136 | 0x5187 | 第136路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
69 | 0x2988 | 第69路开关量电压 | R | 2 | V | float | 69 | 0x2B88 | 第69路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 137 | 0x5088 | 第137路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 137 | 0x5188 | 第137路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2989 | [6 empty] | 0x2B89 | [12 empty] | 138 | 0x5089 | 第138路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 138 | 0x5189 | 第138路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
70 | 0x298A | 第70路开关量电压 | R | 2 | V | float | 70 | 0x2B8A | 第70路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 139 | 0x508A | 第139路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 139 | 0x518A | 第139路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x298B | [6 empty] | 0x2B8B | [12 empty] | 140 | 0x508B | 第140路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 140 | 0x518B | 第140路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
71 | 0x298C | 第71路开关量电压 | R | 2 | V | float | 71 | 0x2B8C | 第71路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 141 | 0x508C | 第141路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 141 | 0x518C | 第141路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x298D | [6 empty] | 0x2B8D | [12 empty] | 142 | 0x508D | 第142路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 142 | 0x518D | 第142路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
72 | 0x298E | 第72路开关量电压 | R | 2 | V | float | 72 | 0x2B8E | 第72路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 143 | 0x508E | 第143路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 143 | 0x518E | 第143路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x298F | [6 empty] | 0x2B8F | [12 empty] | 144 | 0x508F | 第144路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 144 | 0x518F | 第144路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
73 | 0x2990 | 第73路开关量电压 | R | 2 | V | float | 73 | 0x2B90 | 第73路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 145 | 0x5090 | 第145路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 145 | 0x5190 | 第145路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2991 | [6 empty] | 0x2B91 | [12 empty] | 146 | 0x5091 | 第146路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 146 | 0x5191 | 第146路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
74 | 0x2992 | 第74路开关量电压 | R | 2 | V | float | 74 | 0x2B92 | 第74路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 147 | 0x5092 | 第147路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 147 | 0x5192 | 第147路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2993 | [6 empty] | 0x2B93 | [12 empty] | 148 | 0x5093 | 第148路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 148 | 0x5193 | 第148路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
75 | 0x2994 | 第75路开关量电压 | R | 2 | V | float | 75 | 0x2B94 | 第75路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 149 | 0x5094 | 第149路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 149 | 0x5194 | 第149路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2995 | [6 empty] | 0x2B95 | [12 empty] | 150 | 0x5095 | 第150路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 150 | 0x5195 | 第150路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
76 | 0x2996 | 第76路开关量电压 | R | 2 | V | float | 76 | 0x2B96 | 第76路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 151 | 0x5096 | 第151路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 151 | 0x5196 | 第151路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2997 | [6 empty] | 0x2B97 | [12 empty] | 152 | 0x5097 | 第152路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 152 | 0x5197 | 第152路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
77 | 0x2998 | 第77路开关量电压 | R | 2 | V | float | 77 | 0x2B98 | 第77路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 153 | 0x5098 | 第153路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 153 | 0x5198 | 第153路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x2999 | [6 empty] | 0x2B99 | [12 empty] | 154 | 0x5099 | 第154路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 154 | 0x5199 | 第154路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
78 | 0x299A | 第78路开关量电压 | R | 2 | V | float | 78 | 0x2B9A | 第78路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 155 | 0x509A | 第155路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 155 | 0x519A | 第155路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x299B | [6 empty] | 0x2B9B | [12 empty] | 156 | 0x509B | 第156路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 156 | 0x519B | 第156路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
79 | 0x299C | 第79路开关量电压 | R | 2 | V | float | 79 | 0x2B9C | 第79路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 157 | 0x509C | 第157路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 157 | 0x519C | 第157路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x299D | [6 empty] | 0x2B9D | [12 empty] | 158 | 0x509D | 第158路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 158 | 0x519D | 第158路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
80 | 0x299E | 第80路开关量电压 | R | 2 | V | float | 80 | 0x2B9E | 第80路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 159 | 0x509E | 第159路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 159 | 0x519E | 第159路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x299F | [6 empty] | 0x2B9F | [12 empty] | 160 | 0x509F | 第160路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 160 | 0x519F | 第160路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
81 | 0x29A0 | 第81路开关量电压 | R | 2 | V | float | 81 | 0x2BA0 | 第81路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 161 | 0x50A0 | 第161路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 161 | 0x51A0 | 第161路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29A1 | [6 empty] | 0x2BA1 | [12 empty] | 162 | 0x50A1 | 第162路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 162 | 0x51A1 | 第162路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
82 | 0x29A2 | 第82路开关量电压 | R | 2 | V | float | 82 | 0x2BA2 | 第82路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 163 | 0x50A2 | 第163路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 163 | 0x51A2 | 第163路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29A3 | [6 empty] | 0x2BA3 | [12 empty] | 164 | 0x50A3 | 第164路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 164 | 0x51A3 | 第164路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
83 | 0x29A4 | 第83路开关量电压 | R | 2 | V | float | 83 | 0x2BA4 | 第83路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 165 | 0x50A4 | 第165路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 165 | 0x51A4 | 第165路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29A5 | [6 empty] | 0x2BA5 | [12 empty] | 166 | 0x50A5 | 第166路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 166 | 0x51A5 | 第166路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
84 | 0x29A6 | 第84路开关量电压 | R | 2 | V | float | 84 | 0x2BA6 | 第84路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 167 | 0x50A6 | 第167路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 167 | 0x51A6 | 第167路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29A7 | [6 empty] | 0x2BA7 | [12 empty] | 168 | 0x50A7 | 第168路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 168 | 0x51A7 | 第168路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
85 | 0x29A8 | 第85路开关量电压 | R | 2 | V | float | 85 | 0x2BA8 | 第85路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 169 | 0x50A8 | 第169路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 169 | 0x51A8 | 第169路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29A9 | [6 empty] | 0x2BA9 | [12 empty] | 170 | 0x50A9 | 第170路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 170 | 0x51A9 | 第170路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
86 | 0x29AA | 第86路开关量电压 | R | 2 | V | float | 86 | 0x2BAA | 第86路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 171 | 0x50AA | 第171路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 171 | 0x51AA | 第171路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29AB | [6 empty] | 0x2BAB | [12 empty] | 172 | 0x50AB | 第172路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 172 | 0x51AB | 第172路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
87 | 0x29AC | 第87路开关量电压 | R | 2 | V | float | 87 | 0x2BAC | 第87路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 173 | 0x50AC | 第173路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 173 | 0x51AC | 第173路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29AD | [6 empty] | 0x2BAD | [12 empty] | 174 | 0x50AD | 第174路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 174 | 0x51AD | 第174路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
88 | 0x29AE | 第88路开关量电压 | R | 2 | V | float | 88 | 0x2BAE | 第88路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 175 | 0x50AE | 第175路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 175 | 0x51AE | 第175路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29AF | [6 empty] | 0x2BAF | [12 empty] | 176 | 0x50AF | 第176路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 176 | 0x51AF | 第176路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
89 | 0x29B0 | 第89路开关量电压 | R | 2 | V | float | 89 | 0x2BB0 | 第89路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 177 | 0x50B0 | 第177路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 177 | 0x51B0 | 第177路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29B1 | [6 empty] | 0x2BB1 | [12 empty] | 178 | 0x50B1 | 第178路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 178 | 0x51B1 | 第178路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
90 | 0x29B2 | 第90路开关量电压 | R | 2 | V | float | 90 | 0x2BB2 | 第90路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 179 | 0x50B2 | 第179路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 179 | 0x51B2 | 第179路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29B3 | [6 empty] | 0x2BB3 | [12 empty] | 180 | 0x50B3 | 第180路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 180 | 0x51B3 | 第180路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
91 | 0x29B4 | 第91路开关量电压 | R | 2 | V | float | 91 | 0x2BB4 | 第91路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 181 | 0x50B4 | 第181路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 181 | 0x51B4 | 第181路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29B5 | [6 empty] | 0x2BB5 | [12 empty] | 182 | 0x50B5 | 第182路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 182 | 0x51B5 | 第182路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
92 | 0x29B6 | 第92路开关量电压 | R | 2 | V | float | 92 | 0x2BB6 | 第92路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 183 | 0x50B6 | 第183路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 183 | 0x51B6 | 第183路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29B7 | [6 empty] | 0x2BB7 | [12 empty] | 184 | 0x50B7 | 第184路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 184 | 0x51B7 | 第184路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
93 | 0x29B8 | 第93路开关量电压 | R | 2 | V | float | 93 | 0x2BB8 | 第93路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 185 | 0x50B8 | 第185路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 185 | 0x51B8 | 第185路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29B9 | [6 empty] | 0x2BB9 | [12 empty] | 186 | 0x50B9 | 第186路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 186 | 0x51B9 | 第186路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
94 | 0x29BA | 第94路开关量电压 | R | 2 | V | float | 94 | 0x2BBA | 第94路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 187 | 0x50BA | 第187路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 187 | 0x51BA | 第187路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29BB | [6 empty] | 0x2BBB | [12 empty] | 188 | 0x50BB | 第188路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 188 | 0x51BB | 第188路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
95 | 0x29BC | 第95路开关量电压 | R | 2 | V | float | 95 | 0x2BBC | 第95路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 189 | 0x50BC | 第189路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 189 | 0x51BC | 第189路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29BD | [6 empty] | 0x2BBD | [12 empty] | 190 | 0x50BD | 第190路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 190 | 0x51BD | 第190路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
96 | 0x29BE | 第96路开关量电压 | R | 2 | V | float | 96 | 0x2BBE | 第96路开关量电压 | R | 2 | V | float | [7 empty] | 191 | 0x50BE | 第191路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 191 | 0x51BE | 第191路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x29BF | [6 empty] | 0x2BBF | [12 empty] | 192 | 0x50BF | 第192路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 192 | 0x51BF | 第192路有源开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
97 | 0x29C0 | 第97路开关量电压 | R | 2 | V | float | 97 | 0x2BC0 | 第97路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29C1 | [6 empty] | 0x2BC1
98 | 0x29C2 | 第98路开关量电压 | R | 2 | V | float | 98 | 0x2BC2 | 第98路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29C3 | [6 empty] | 0x2BC3
99 | 0x29C4 | 第99路开关量电压 | R | 2 | V | float | 99 | 0x2BC4 | 第99路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29C5 | [6 empty] | 0x2BC5
100 | 0x29C6 | 第100路开关量电压 | R | 2 | V | float | 100 | 0x2BC6 | 第100路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29C7 | [6 empty] | 0x2BC7
101 | 0x29C8 | 第101路开关量电压 | R | 2 | V | float | 101 | 0x2BC8 | 第101路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29C9 | [6 empty] | 0x2BC9
102 | 0x29CA | 第102路开关量电压 | R | 2 | V | float | 102 | 0x2BCA | 第102路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29CB | [6 empty] | 0x2BCB
103 | 0x29CC | 第103路开关量电压 | R | 2 | V | float | 103 | 0x2BCC | 第103路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29CD | [6 empty] | 0x2BCD
104 | 0x29CE | 第104路开关量电压 | R | 2 | V | float | 104 | 0x2BCE | 第104路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29CF | [6 empty] | 0x2BCF
105 | 0x29D0 | 第105路开关量电压 | R | 2 | V | float | 105 | 0x2BD0 | 第105路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29D1 | [6 empty] | 0x2BD1
106 | 0x29D2 | 第106路开关量电压 | R | 2 | V | float | 106 | 0x2BD2 | 第106路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29D3 | [6 empty] | 0x2BD3
107 | 0x29D4 | 第107路开关量电压 | R | 2 | V | float | 107 | 0x2BD4 | 第107路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29D5 | [6 empty] | 0x2BD5
108 | 0x29D6 | 第108路开关量电压 | R | 2 | V | float | 108 | 0x2BD6 | 第108路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29D7 | [6 empty] | 0x2BD7
109 | 0x29D8 | 第109路开关量电压 | R | 2 | V | float | 109 | 0x2BD8 | 第109路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29D9 | [6 empty] | 0x2BD9
110 | 0x29DA | 第110路开关量电压 | R | 2 | V | float | 110 | 0x2BDA | 第110路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29DB | [6 empty] | 0x2BDB
111 | 0x29DC | 第111路开关量电压 | R | 2 | V | float | 111 | 0x2BDC | 第111路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29DD | [6 empty] | 0x2BDD
112 | 0x29DE | 第112路开关量电压 | R | 2 | V | float | 112 | 0x2BDE | 第112路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29DF | [6 empty] | 0x2BDF
113 | 0x29E0 | 第113路开关量电压 | R | 2 | V | float | 113 | 0x2BE0 | 第113路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29E1 | [6 empty] | 0x2BE1
114 | 0x29E2 | 第114路开关量电压 | R | 2 | V | float | 114 | 0x2BE2 | 第114路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29E3 | [6 empty] | 0x2BE3
115 | 0x29E4 | 第115路开关量电压 | R | 2 | V | float | 115 | 0x2BE4 | 第115路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29E5 | [6 empty] | 0x2BE5
116 | 0x29E6 | 第116路开关量电压 | R | 2 | V | float | 116 | 0x2BE6 | 第116路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29E7 | [6 empty] | 0x2BE7
117 | 0x29E8 | 第117路开关量电压 | R | 2 | V | float | 117 | 0x2BE8 | 第117路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29E9 | [6 empty] | 0x2BE9
118 | 0x29EA | 第118路开关量电压 | R | 2 | V | float | 118 | 0x2BEA | 第118路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29EB | [6 empty] | 0x2BEB
119 | 0x29EC | 第119路开关量电压 | R | 2 | V | float | 119 | 0x2BEC | 第119路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29ED | [6 empty] | 0x2BED
120 | 0x29EE | 第120路开关量电压 | R | 2 | V | float | 120 | 0x2BEE | 第120路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29EF | [6 empty] | 0x2BEF
121 | 0x29F0 | 第121路开关量电压 | R | 2 | V | float | 121 | 0x2BF0 | 第121路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29F1 | [6 empty] | 0x2BF1
122 | 0x29F2 | 第122路开关量电压 | R | 2 | V | float | 122 | 0x2BF2 | 第122路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29F3 | [6 empty] | 0x2BF3
123 | 0x29F4 | 第123路开关量电压 | R | 2 | V | float | 123 | 0x2BF4 | 第123路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29F5 | [6 empty] | 0x2BF5
124 | 0x29F6 | 第124路开关量电压 | R | 2 | V | float | 124 | 0x2BF6 | 第124路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29F7 | [6 empty] | 0x2BF7
125 | 0x29F8 | 第125路开关量电压 | R | 2 | V | float | 125 | 0x2BF8 | 第125路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29F9 | [6 empty] | 0x2BF9
126 | 0x29FA | 第126路开关量电压 | R | 2 | V | float | 126 | 0x2BFA | 第126路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29FB | [6 empty] | 0x2BFB
127 | 0x29FC | 第127路开关量电压 | R | 2 | V | float | 127 | 0x2BFC | 第127路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29FD | [6 empty] | 0x2BFD
128 | 0x29FE | 第128路开关量电压 | R | 2 | V | float | 128 | 0x2BFE | 第128路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x29FF | [6 empty] | 0x2BFF
129 | 0x2A00 | 第129路开关量电压 | R | 2 | V | float | 129 | 0x2C00 | 第129路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A01 | [6 empty] | 0x2C01
130 | 0x2A02 | 第130路开关量电压 | R | 2 | V | float | 130 | 0x2C02 | 第130路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A03 | [6 empty] | 0x2C03
131 | 0x2A04 | 第131路开关量电压 | R | 2 | V | float | 131 | 0x2C04 | 第131路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A05 | [6 empty] | 0x2C05
132 | 0x2A06 | 第132路开关量电压 | R | 2 | V | float | 132 | 0x2C06 | 第132路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A07 | [6 empty] | 0x2C07
133 | 0x2A08 | 第133路开关量电压 | R | 2 | V | float | 133 | 0x2C08 | 第133路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A09 | [6 empty] | 0x2C09
134 | 0x2A0A | 第134路开关量电压 | R | 2 | V | float | 134 | 0x2C0A | 第134路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A0B | [6 empty] | 0x2C0B
135 | 0x2A0C | 第135路开关量电压 | R | 2 | V | float | 135 | 0x2C0C | 第135路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A0D | [6 empty] | 0x2C0D
136 | 0x2A0E | 第136路开关量电压 | R | 2 | V | float | 136 | 0x2C0E | 第136路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A0F | [6 empty] | 0x2C0F
137 | 0x2A10 | 第137路开关量电压 | R | 2 | V | float | 137 | 0x2C10 | 第137路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A11 | [6 empty] | 0x2C11
138 | 0x2A12 | 第138路开关量电压 | R | 2 | V | float | 138 | 0x2C12 | 第138路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A13 | [6 empty] | 0x2C13
139 | 0x2A14 | 第139路开关量电压 | R | 2 | V | float | 139 | 0x2C14 | 第139路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A15 | [6 empty] | 0x2C15
140 | 0x2A16 | 第140路开关量电压 | R | 2 | V | float | 140 | 0x2C16 | 第140路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A17 | [6 empty] | 0x2C17
141 | 0x2A18 | 第141路开关量电压 | R | 2 | V | float | 141 | 0x2C18 | 第141路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A19 | [6 empty] | 0x2C19
142 | 0x2A1A | 第142路开关量电压 | R | 2 | V | float | 142 | 0x2C1A | 第142路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A1B | [6 empty] | 0x2C1B
143 | 0x2A1C | 第143路开关量电压 | R | 2 | V | float | 143 | 0x2C1C | 第143路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A1D | [6 empty] | 0x2C1D
144 | 0x2A1E | 第144路开关量电压 | R | 2 | V | float | 144 | 0x2C1E | 第144路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A1F | [6 empty] | 0x2C1F
145 | 0x2A20 | 第145路开关量电压 | R | 2 | V | float | 145 | 0x2C20 | 第145路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A21 | [6 empty] | 0x2C21
146 | 0x2A22 | 第146路开关量电压 | R | 2 | V | float | 146 | 0x2C22 | 第146路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A23 | [6 empty] | 0x2C23
147 | 0x2A24 | 第147路开关量电压 | R | 2 | V | float | 147 | 0x2C24 | 第147路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A25 | [6 empty] | 0x2C25
148 | 0x2A26 | 第148路开关量电压 | R | 2 | V | float | 148 | 0x2C26 | 第148路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A27 | [6 empty] | 0x2C27
149 | 0x2A28 | 第149路开关量电压 | R | 2 | V | float | 149 | 0x2C28 | 第149路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A29 | [6 empty] | 0x2C29
150 | 0x2A2A | 第150路开关量电压 | R | 2 | V | float | 150 | 0x2C2A | 第150路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A2B | [6 empty] | 0x2C2B
151 | 0x2A2C | 第151路开关量电压 | R | 2 | V | float | 151 | 0x2C2C | 第151路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A2D | [6 empty] | 0x2C2D
152 | 0x2A2E | 第152路开关量电压 | R | 2 | V | float | 152 | 0x2C2E | 第152路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A2F | [6 empty] | 0x2C2F
153 | 0x2A30 | 第153路开关量电压 | R | 2 | V | float | 153 | 0x2C30 | 第153路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A31 | [6 empty] | 0x2C31
154 | 0x2A32 | 第154路开关量电压 | R | 2 | V | float | 154 | 0x2C32 | 第154路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A33 | [6 empty] | 0x2C33
155 | 0x2A34 | 第155路开关量电压 | R | 2 | V | float | 155 | 0x2C34 | 第155路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A35 | [6 empty] | 0x2C35
156 | 0x2A36 | 第156路开关量电压 | R | 2 | V | float | 156 | 0x2C36 | 第156路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A37 | [6 empty] | 0x2C37
157 | 0x2A38 | 第157路开关量电压 | R | 2 | V | float | 157 | 0x2C38 | 第157路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A39 | [6 empty] | 0x2C39
158 | 0x2A3A | 第158路开关量电压 | R | 2 | V | float | 158 | 0x2C3A | 第158路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A3B | [6 empty] | 0x2C3B
159 | 0x2A3C | 第159路开关量电压 | R | 2 | V | float | 159 | 0x2C3C | 第159路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A3D | [6 empty] | 0x2C3D
160 | 0x2A3E | 第160路开关量电压 | R | 2 | V | float | 160 | 0x2C3E | 第160路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A3F | [6 empty] | 0x2C3F
161 | 0x2A40 | 第161路开关量电压 | R | 2 | V | float | 161 | 0x2C40 | 第161路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A41 | [6 empty] | 0x2C41
162 | 0x2A42 | 第162路开关量电压 | R | 2 | V | float | 162 | 0x2C42 | 第162路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A43 | [6 empty] | 0x2C43
163 | 0x2A44 | 第163路开关量电压 | R | 2 | V | float | 163 | 0x2C44 | 第163路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A45 | [6 empty] | 0x2C45
164 | 0x2A46 | 第164路开关量电压 | R | 2 | V | float | 164 | 0x2C46 | 第164路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A47 | [6 empty] | 0x2C47
165 | 0x2A48 | 第165路开关量电压 | R | 2 | V | float | 165 | 0x2C48 | 第165路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A49 | [6 empty] | 0x2C49
166 | 0x2A4A | 第166路开关量电压 | R | 2 | V | float | 166 | 0x2C4A | 第166路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A4B | [6 empty] | 0x2C4B
167 | 0x2A4C | 第167路开关量电压 | R | 2 | V | float | 167 | 0x2C4C | 第167路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A4D | [6 empty] | 0x2C4D
168 | 0x2A4E | 第168路开关量电压 | R | 2 | V | float | 168 | 0x2C4E | 第168路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A4F | [6 empty] | 0x2C4F
169 | 0x2A50 | 第169路开关量电压 | R | 2 | V | float | 169 | 0x2C50 | 第169路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A51 | [6 empty] | 0x2C51
170 | 0x2A52 | 第170路开关量电压 | R | 2 | V | float | 170 | 0x2C52 | 第170路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A53 | [6 empty] | 0x2C53
171 | 0x2A54 | 第171路开关量电压 | R | 2 | V | float | 171 | 0x2C54 | 第171路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A55 | [6 empty] | 0x2C55
172 | 0x2A56 | 第172路开关量电压 | R | 2 | V | float | 172 | 0x2C56 | 第172路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A57 | [6 empty] | 0x2C57
173 | 0x2A58 | 第173路开关量电压 | R | 2 | V | float | 173 | 0x2C58 | 第173路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A59 | [6 empty] | 0x2C59
174 | 0x2A5A | 第174路开关量电压 | R | 2 | V | float | 174 | 0x2C5A | 第174路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A5B | [6 empty] | 0x2C5B
175 | 0x2A5C | 第175路开关量电压 | R | 2 | V | float | 175 | 0x2C5C | 第175路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A5D | [6 empty] | 0x2C5D
176 | 0x2A5E | 第176路开关量电压 | R | 2 | V | float | 176 | 0x2C5E | 第176路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A5F | [6 empty] | 0x2C5F
177 | 0x2A60 | 第177路开关量电压 | R | 2 | V | float | 177 | 0x2C60 | 第177路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A61 | [6 empty] | 0x2C61
178 | 0x2A62 | 第178路开关量电压 | R | 2 | V | float | 178 | 0x2C62 | 第178路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A63 | [6 empty] | 0x2C63
179 | 0x2A64 | 第179路开关量电压 | R | 2 | V | float | 179 | 0x2C64 | 第179路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A65 | [6 empty] | 0x2C65
180 | 0x2A66 | 第180路开关量电压 | R | 2 | V | float | 180 | 0x2C66 | 第180路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A67 | [6 empty] | 0x2C67
181 | 0x2A68 | 第181路开关量电压 | R | 2 | V | float | 181 | 0x2C68 | 第181路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A69 | [6 empty] | 0x2C69
182 | 0x2A6A | 第182路开关量电压 | R | 2 | V | float | 182 | 0x2C6A | 第182路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A6B | [6 empty] | 0x2C6B
183 | 0x2A6C | 第183路开关量电压 | R | 2 | V | float | 183 | 0x2C6C | 第183路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A6D | [6 empty] | 0x2C6D
184 | 0x2A6E | 第184路开关量电压 | R | 2 | V | float | 184 | 0x2C6E | 第184路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A6F | [6 empty] | 0x2C6F
185 | 0x2A70 | 第185路开关量电压 | R | 2 | V | float | 185 | 0x2C70 | 第185路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A71 | [6 empty] | 0x2C71
186 | 0x2A72 | 第186路开关量电压 | R | 2 | V | float | 186 | 0x2C72 | 第186路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A73 | [6 empty] | 0x2C73
187 | 0x2A74 | 第187路开关量电压 | R | 2 | V | float | 187 | 0x2C74 | 第187路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A75 | [6 empty] | 0x2C75
188 | 0x2A76 | 第188路开关量电压 | R | 2 | V | float | 188 | 0x2C76 | 第188路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A77 | [6 empty] | 0x2C77
189 | 0x2A78 | 第189路开关量电压 | R | 2 | V | float | 189 | 0x2C78 | 第189路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A79 | [6 empty] | 0x2C79
190 | 0x2A7A | 第190路开关量电压 | R | 2 | V | float | 190 | 0x2C7A | 第190路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A7B | [6 empty] | 0x2C7B
191 | 0x2A7C | 第191路开关量电压 | R | 2 | V | float | 191 | 0x2C7C | 第191路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A7D | [6 empty] | 0x2C7D
192 | 0x2A7E | 第192路开关量电压 | R | 2 | V | float | 192 | 0x2C7E | 第192路开关量电压 | R | 2 | V | float
| 0x2A7F | [6 empty] | 0x2C7F

## 无源开关量模块上传地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）读取功能码03、写入功能码10。
2、48路与30路通讯数据采集：数据采集连续，若两个48路模块中间连接一个30路模块，只要模块地址在规定范围内，连续采集数据，程序内部自动分配。
举例：模块连接顺序 KD48——KD30——KD48 1-48路为第一个KD48 49-78路为KD30 79-126路为第二个KD48
（此处KD地址用于OF）出线KD模块1-4参数设置 | [6 empty] | （此处KD地址用于SD）出线KD模块1-4参数设置 | [7 empty] | 出线KD48(OF)、KD30(OF)模块A面96路开关量状态 | [6 empty] | 出线KD48(OF)、KD30(OF)模块B面96路开关量状态 | [6 empty] | 出线KD48(SD)、KD30(SD)模块A面96路开关量状态 | [6 empty] | 出线KD48(SD)、KD30(SD)模块B面96路开关量状态
序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型 |  | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型 | 序号 | 地址 | 变量 | 备注 | 长度 （字节） | 说明 | 类型
1 | 0x342D | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 | 1 | 0x345A | 地址 | R/W | 2 | KD48(SD)：55-59 KD30(SD)：65-69 | u16 |  | 1 | 0x5200 | 第1路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 1 | 0x5300 | 第1路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 1 | 0x5400 | 第1路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 1 | 0x5500 | 第1路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x342E | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 0x345B | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 2 | 0x5201 | 第2路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 2 | 0x5301 | 第2路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 2 | 0x5401 | 第2路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 2 | 0x5501 | 第2路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x342F | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 0x345C | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 3 | 0x5202 | 第3路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 3 | 0x5302 | 第3路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 3 | 0x5402 | 第3路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 3 | 0x5502 | 第3路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3430 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 0x345D | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 4 | 0x5203 | 第4路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 4 | 0x5303 | 第4路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 4 | 0x5403 | 第4路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 4 | 0x5503 | 第4路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3431 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x345E | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 5 | 0x5204 | 第5路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 5 | 0x5304 | 第5路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 5 | 0x5404 | 第5路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 5 | 0x5504 | 第5路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3432 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x345F | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 6 | 0x5205 | 第6路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 6 | 0x5305 | 第6路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 6 | 0x5405 | 第6路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 6 | 0x5505 | 第6路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3433 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3460 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 7 | 0x5206 | 第7路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 7 | 0x5306 | 第7路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 7 | 0x5406 | 第7路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 7 | 0x5506 | 第7路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3434 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3461 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 8 | 0x5207 | 第8路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 8 | 0x5307 | 第8路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 8 | 0x5407 | 第8路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 8 | 0x5507 | 第8路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3435 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3462 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 9 | 0x5208 | 第9路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 9 | 0x5308 | 第9路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 9 | 0x5408 | 第9路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 9 | 0x5508 | 第9路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
2 | 0x3436 | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 | 2 | 0x3463 | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 |  | 10 | 0x5209 | 第10路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 10 | 0x5309 | 第10路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 10 | 0x5409 | 第10路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 10 | 0x5509 | 第10路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3437 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 0x3464 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 11 | 0x520A | 第11路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 11 | 0x530A | 第11路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 11 | 0x540A | 第11路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 11 | 0x550A | 第11路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3438 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 0x3465 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 12 | 0x520B | 第12路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 12 | 0x530B | 第12路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 12 | 0x540B | 第12路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 12 | 0x550B | 第12路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3439 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 0x3466 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 13 | 0x520C | 第13路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 13 | 0x530C | 第13路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 13 | 0x540C | 第13路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 13 | 0x550C | 第13路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x343A | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3467 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 14 | 0x520D | 第14路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 14 | 0x530D | 第14路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 14 | 0x540D | 第14路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 14 | 0x550D | 第14路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x343B | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3468 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 15 | 0x520E | 第15路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 15 | 0x530E | 第15路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 15 | 0x540E | 第15路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 15 | 0x550E | 第15路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x343C | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3469 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 16 | 0x520F | 第16路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 16 | 0x530F | 第16路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 16 | 0x540F | 第16路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 16 | 0x550F | 第16路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x343D | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x346A | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 17 | 0x5210 | 第17路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 17 | 0x5310 | 第17路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 17 | 0x5410 | 第17路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 17 | 0x5510 | 第17路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x343E | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x346B | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 18 | 0x5211 | 第18路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 18 | 0x5311 | 第18路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 18 | 0x5411 | 第18路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 18 | 0x5511 | 第18路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
3 | 0x343F | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 | 3 | 0x346C | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 |  | 19 | 0x5212 | 第19路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 19 | 0x5312 | 第19路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 19 | 0x5412 | 第19路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 19 | 0x5512 | 第19路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3440 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 0x346D | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 20 | 0x5213 | 第20路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 20 | 0x5313 | 第20路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 20 | 0x5413 | 第20路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 20 | 0x5513 | 第20路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3441 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 0x346E | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 21 | 0x5214 | 第21路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 21 | 0x5314 | 第21路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 21 | 0x5414 | 第21路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 21 | 0x5514 | 第21路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3442 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 0x346F | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 22 | 0x5215 | 第22路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 22 | 0x5315 | 第22路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 22 | 0x5415 | 第22路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 22 | 0x5515 | 第22路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3443 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3470 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 23 | 0x5216 | 第23路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 23 | 0x5316 | 第23路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 23 | 0x5416 | 第23路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 23 | 0x5516 | 第23路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3444 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3471 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 24 | 0x5217 | 第24路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 24 | 0x5317 | 第24路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 24 | 0x5417 | 第24路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 24 | 0x5517 | 第24路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3445 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3472 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 25 | 0x5218 | 第25路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 25 | 0x5318 | 第25路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 25 | 0x5418 | 第25路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 25 | 0x5518 | 第25路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3446 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3473 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 26 | 0x5219 | 第26路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 26 | 0x5319 | 第26路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 26 | 0x5419 | 第26路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 26 | 0x5519 | 第26路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3447 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3474 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 27 | 0x521A | 第27路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 27 | 0x531A | 第27路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 27 | 0x541A | 第27路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 27 | 0x551A | 第27路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
4 | 0x3448 | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 | 4 | 0x3475 | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 |  | 28 | 0x521B | 第28路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 28 | 0x531B | 第28路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 28 | 0x541B | 第28路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 28 | 0x551B | 第28路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3449 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 0x3476 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 29 | 0x521C | 第29路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 29 | 0x531C | 第29路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 29 | 0x541C | 第29路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 29 | 0x551C | 第29路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x344A | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 0x3477 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 30 | 0x521D | 第30路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 30 | 0x531D | 第30路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 30 | 0x541D | 第30路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 30 | 0x551D | 第30路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x344B | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 0x3478 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 31 | 0x521E | 第31路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 31 | 0x531E | 第31路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 31 | 0x541E | 第31路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 31 | 0x551E | 第31路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x344C | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3479 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 32 | 0x521F | 第32路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 32 | 0x531F | 第32路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 32 | 0x541F | 第32路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 32 | 0x551F | 第32路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x344D | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x347A | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 33 | 0x5220 | 第33路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 33 | 0x5320 | 第33路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 33 | 0x5420 | 第33路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 33 | 0x5520 | 第33路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x344E | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x347B | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 34 | 0x5221 | 第34路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 34 | 0x5321 | 第34路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 34 | 0x5421 | 第34路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 34 | 0x5521 | 第34路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x344F | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x347C | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 35 | 0x5222 | 第35路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 35 | 0x5322 | 第35路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 35 | 0x5422 | 第35路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 35 | 0x5522 | 第35路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3450 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x347D | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 36 | 0x5223 | 第36路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 36 | 0x5323 | 第36路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 36 | 0x5423 | 第36路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 36 | 0x5523 | 第36路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
5 | 0x3451 | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 | 5 | 0x347E | 地址 | R/W | 2 | KD48(OF)：50-54 KD30(OF)：60-64 | u16 | 作废 | 37 | 0x5224 | 第37路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 37 | 0x5324 | 第37路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 37 | 0x5424 | 第37路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 37 | 0x5524 | 第37路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3452 | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 0x347F | 波特率 | R/W | 2 | 0-115200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 | u16 |  | 38 | 0x5225 | 第38路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 38 | 0x5325 | 第38路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 38 | 0x5425 | 第38路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 38 | 0x5525 | 第38路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3453 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 0x3480 | 校验方式 | R/W | 2 | 0-无 1-奇 2-偶 | u16 |  | 39 | 0x5226 | 第39路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 39 | 0x5326 | 第39路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 39 | 0x5426 | 第39路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 39 | 0x5526 | 第39路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3454 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 0x3481 | 类型 | R/W | 2 | 0-K48、1-K30 | u16 |  | 40 | 0x5227 | 第40路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 40 | 0x5327 | 第40路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 40 | 0x5427 | 第40路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 40 | 0x5527 | 第40路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3455 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3482 | 额定电压 | R/W | 2 |  | u16 |  | 41 | 0x5228 | 第41路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 41 | 0x5328 | 第41路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 41 | 0x5428 | 第41路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 41 | 0x5528 | 第41路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3456 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3483 | 额定电流 | R/W | 2 |  | u16 |  | 42 | 0x5229 | 第42路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 42 | 0x5329 | 第42路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 42 | 0x5429 | 第42路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 42 | 0x5529 | 第42路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3457 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3484 | 出线电压变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 43 | 0x522A | 第43路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 43 | 0x532A | 第43路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 43 | 0x542A | 第43路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 43 | 0x552A | 第43路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3458 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3485 | 出线电流变比 | R/W | 2 |  | u16 |  | 44 | 0x522B | 第44路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 44 | 0x532B | 第44路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 44 | 0x542B | 第44路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 44 | 0x552B | 第44路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
| 0x3459 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 0x3486 | 高电平判定值 | R/W | 2 |  | u16 |  | 45 | 0x522C | 第45路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 45 | 0x532C | 第45路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 45 | 0x542C | 第45路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 45 | 0x552C | 第45路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[8 empty] | 0x3487 | [6 empty] | 46 | 0x522D | 第46路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 46 | 0x532D | 第46路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 46 | 0x542D | 第46路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 46 | 0x552D | 第46路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 47 | 0x522E | 第47路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 47 | 0x532E | 第47路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 47 | 0x542E | 第47路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 47 | 0x552E | 第47路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 48 | 0x522F | 第48路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 48 | 0x532F | 第48路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 48 | 0x542F | 第48路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 48 | 0x552F | 第48路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 49 | 0x5230 | 第49路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 49 | 0x5330 | 第49路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 49 | 0x5430 | 第49路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 49 | 0x5530 | 第49路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 50 | 0x5231 | 第50路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 50 | 0x5331 | 第50路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 50 | 0x5431 | 第50路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 50 | 0x5531 | 第50路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 51 | 0x5232 | 第51路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 51 | 0x5332 | 第51路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 51 | 0x5432 | 第51路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 51 | 0x5532 | 第51路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 52 | 0x5233 | 第52路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 52 | 0x5333 | 第52路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 52 | 0x5433 | 第52路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 52 | 0x5533 | 第52路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 53 | 0x5234 | 第53路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 53 | 0x5334 | 第53路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 53 | 0x5434 | 第53路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 53 | 0x5534 | 第53路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 54 | 0x5235 | 第54路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 54 | 0x5335 | 第54路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 54 | 0x5435 | 第54路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 54 | 0x5535 | 第54路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 55 | 0x5236 | 第55路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 55 | 0x5336 | 第55路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 55 | 0x5436 | 第55路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 55 | 0x5536 | 第55路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 56 | 0x5237 | 第56路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 56 | 0x5337 | 第56路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 56 | 0x5437 | 第56路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 56 | 0x5537 | 第56路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 57 | 0x5238 | 第57路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 57 | 0x5338 | 第57路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 57 | 0x5438 | 第57路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 57 | 0x5538 | 第57路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 58 | 0x5239 | 第58路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 58 | 0x5339 | 第58路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 58 | 0x5439 | 第58路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 58 | 0x5539 | 第58路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 59 | 0x523A | 第59路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 59 | 0x533A | 第59路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 59 | 0x543A | 第59路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 59 | 0x553A | 第59路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 60 | 0x523B | 第60路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 60 | 0x533B | 第60路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 60 | 0x543B | 第60路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 60 | 0x553B | 第60路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 61 | 0x523C | 第61路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 61 | 0x533C | 第61路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 61 | 0x543C | 第61路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 61 | 0x553C | 第61路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 62 | 0x523D | 第62路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 62 | 0x533D | 第62路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 62 | 0x543D | 第62路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 62 | 0x553D | 第62路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 63 | 0x523E | 第63路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 63 | 0x533E | 第63路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 63 | 0x543E | 第63路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 63 | 0x553E | 第63路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 64 | 0x523F | 第64路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 64 | 0x533F | 第64路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 64 | 0x543F | 第64路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 64 | 0x553F | 第64路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 65 | 0x5240 | 第65路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 65 | 0x5340 | 第65路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 65 | 0x5440 | 第65路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 65 | 0x5540 | 第65路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 66 | 0x5241 | 第66路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 66 | 0x5341 | 第66路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 66 | 0x5441 | 第66路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 66 | 0x5541 | 第66路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 67 | 0x5242 | 第67路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 67 | 0x5342 | 第67路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 67 | 0x5442 | 第67路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 67 | 0x5542 | 第67路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 68 | 0x5243 | 第68路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 68 | 0x5343 | 第68路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 68 | 0x5443 | 第68路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 68 | 0x5543 | 第68路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 69 | 0x5244 | 第69路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 69 | 0x5344 | 第69路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 69 | 0x5444 | 第69路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 69 | 0x5544 | 第69路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 70 | 0x5245 | 第70路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 70 | 0x5345 | 第70路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 70 | 0x5445 | 第70路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 70 | 0x5545 | 第70路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 71 | 0x5246 | 第71路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 71 | 0x5346 | 第71路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 71 | 0x5446 | 第71路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 71 | 0x5546 | 第71路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 72 | 0x5247 | 第72路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 72 | 0x5347 | 第72路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 72 | 0x5447 | 第72路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 72 | 0x5547 | 第72路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 73 | 0x5248 | 第73路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 73 | 0x5348 | 第73路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 73 | 0x5448 | 第73路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 73 | 0x5548 | 第73路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 74 | 0x5249 | 第74路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 74 | 0x5349 | 第74路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 74 | 0x5449 | 第74路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 74 | 0x5549 | 第74路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 75 | 0x524A | 第75路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 75 | 0x534A | 第75路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 75 | 0x544A | 第75路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 75 | 0x554A | 第75路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 76 | 0x524B | 第76路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 76 | 0x534B | 第76路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 76 | 0x544B | 第76路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 76 | 0x554B | 第76路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 77 | 0x524C | 第77路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 77 | 0x534C | 第77路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 77 | 0x544C | 第77路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 77 | 0x554C | 第77路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 78 | 0x524D | 第78路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 78 | 0x534D | 第78路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 78 | 0x544D | 第78路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 78 | 0x554D | 第78路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 79 | 0x524E | 第79路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 79 | 0x534E | 第79路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 79 | 0x544E | 第79路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 79 | 0x554E | 第79路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 80 | 0x524F | 第80路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 80 | 0x534F | 第80路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 80 | 0x544F | 第80路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 80 | 0x554F | 第80路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 81 | 0x5250 | 第81路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 81 | 0x5350 | 第81路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 81 | 0x5450 | 第81路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 81 | 0x5550 | 第81路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 82 | 0x5251 | 第82路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 82 | 0x5351 | 第82路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 82 | 0x5451 | 第82路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 82 | 0x5551 | 第82路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 83 | 0x5252 | 第83路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 83 | 0x5352 | 第83路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 83 | 0x5452 | 第83路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 83 | 0x5552 | 第83路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 84 | 0x5253 | 第84路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 84 | 0x5353 | 第84路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 84 | 0x5453 | 第84路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 84 | 0x5553 | 第84路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 85 | 0x5254 | 第85路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 85 | 0x5354 | 第85路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 85 | 0x5454 | 第85路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 85 | 0x5554 | 第85路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 86 | 0x5255 | 第86路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 86 | 0x5355 | 第86路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 86 | 0x5455 | 第86路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 86 | 0x5555 | 第86路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 87 | 0x5256 | 第87路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 87 | 0x5356 | 第87路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 87 | 0x5456 | 第87路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 87 | 0x5556 | 第87路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 88 | 0x5257 | 第88路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 88 | 0x5357 | 第88路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 88 | 0x5457 | 第88路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 88 | 0x5557 | 第88路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 89 | 0x5258 | 第89路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 89 | 0x5358 | 第89路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 89 | 0x5458 | 第89路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 89 | 0x5558 | 第89路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 90 | 0x5259 | 第90路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 90 | 0x5359 | 第90路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 90 | 0x5459 | 第90路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 90 | 0x5559 | 第90路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 91 | 0x525A | 第91路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 91 | 0x535A | 第91路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 91 | 0x545A | 第91路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 91 | 0x555A | 第91路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 92 | 0x525B | 第92路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 92 | 0x535B | 第92路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 92 | 0x545B | 第92路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 92 | 0x555B | 第92路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 93 | 0x525C | 第93路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 93 | 0x535C | 第93路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 93 | 0x545C | 第93路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 93 | 0x555C | 第93路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 94 | 0x525D | 第94路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 94 | 0x535D | 第94路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 94 | 0x545D | 第94路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 94 | 0x555D | 第94路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 95 | 0x525E | 第95路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 95 | 0x535E | 第95路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 95 | 0x545E | 第95路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 95 | 0x555E | 第95路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 96 | 0x525F | 第96路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 96 | 0x535F | 第96路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 96 | 0x545F | 第96路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 96 | 0x555F | 第96路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 97 | 0x5260 | 第97路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 97 | 0x5360 | 第97路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 97 | 0x5460 | 第97路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 97 | 0x5560 | 第97路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 98 | 0x5261 | 第98路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 98 | 0x5361 | 第98路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 98 | 0x5461 | 第98路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 98 | 0x5561 | 第98路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 99 | 0x5262 | 第99路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 99 | 0x5362 | 第99路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 99 | 0x5462 | 第99路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 99 | 0x5562 | 第99路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 100 | 0x5263 | 第100路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 100 | 0x5363 | 第100路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 100 | 0x5463 | 第100路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 100 | 0x5563 | 第100路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 101 | 0x5264 | 第101路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 101 | 0x5364 | 第101路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 101 | 0x5464 | 第101路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 101 | 0x5564 | 第101路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 102 | 0x5265 | 第102路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 102 | 0x5365 | 第102路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 102 | 0x5465 | 第102路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 102 | 0x5565 | 第102路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 103 | 0x5266 | 第103路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 103 | 0x5366 | 第103路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 103 | 0x5466 | 第103路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 103 | 0x5566 | 第103路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 104 | 0x5267 | 第104路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 104 | 0x5367 | 第104路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 104 | 0x5467 | 第104路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 104 | 0x5567 | 第104路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 105 | 0x5268 | 第105路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 105 | 0x5368 | 第105路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 105 | 0x5468 | 第105路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 105 | 0x5568 | 第105路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 106 | 0x5269 | 第106路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 106 | 0x5369 | 第106路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 106 | 0x5469 | 第106路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 106 | 0x5569 | 第106路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 107 | 0x526A | 第107路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 107 | 0x536A | 第107路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 107 | 0x546A | 第107路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 107 | 0x556A | 第107路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 108 | 0x526B | 第108路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 108 | 0x536B | 第108路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 108 | 0x546B | 第108路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 108 | 0x556B | 第108路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 109 | 0x526C | 第109路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 109 | 0x536C | 第109路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 109 | 0x546C | 第109路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 109 | 0x556C | 第109路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 110 | 0x526D | 第110路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 110 | 0x536D | 第110路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 110 | 0x546D | 第110路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 110 | 0x556D | 第110路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 111 | 0x526E | 第111路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 111 | 0x536E | 第111路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 111 | 0x546E | 第111路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 111 | 0x556E | 第111路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 112 | 0x526F | 第112路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 112 | 0x536F | 第112路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 112 | 0x546F | 第112路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 112 | 0x556F | 第112路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 113 | 0x5270 | 第113路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 113 | 0x5370 | 第113路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 113 | 0x5470 | 第113路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 113 | 0x5570 | 第113路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 114 | 0x5271 | 第114路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 114 | 0x5371 | 第114路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 114 | 0x5471 | 第114路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 114 | 0x5571 | 第114路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 115 | 0x5272 | 第115路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 115 | 0x5372 | 第115路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 115 | 0x5472 | 第115路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 115 | 0x5572 | 第115路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 116 | 0x5273 | 第116路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 116 | 0x5373 | 第116路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 116 | 0x5473 | 第116路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 116 | 0x5573 | 第116路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 117 | 0x5274 | 第117路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 117 | 0x5374 | 第117路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 117 | 0x5474 | 第117路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 117 | 0x5574 | 第117路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 118 | 0x5275 | 第118路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 118 | 0x5375 | 第118路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 118 | 0x5475 | 第118路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 118 | 0x5575 | 第118路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 119 | 0x5276 | 第119路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 119 | 0x5376 | 第119路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 119 | 0x5476 | 第119路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 119 | 0x5576 | 第119路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 120 | 0x5277 | 第120路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 120 | 0x5377 | 第120路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 120 | 0x5477 | 第120路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 120 | 0x5577 | 第120路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 121 | 0x5278 | 第121路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 121 | 0x5378 | 第121路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 121 | 0x5478 | 第121路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 121 | 0x5578 | 第121路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 122 | 0x5279 | 第122路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 122 | 0x5379 | 第122路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 122 | 0x5479 | 第122路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 122 | 0x5579 | 第122路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 123 | 0x527A | 第123路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 123 | 0x537A | 第123路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 123 | 0x547A | 第123路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 123 | 0x557A | 第123路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 124 | 0x527B | 第124路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 124 | 0x537B | 第124路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 124 | 0x547B | 第124路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 124 | 0x557B | 第124路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 125 | 0x527C | 第125路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 125 | 0x537C | 第125路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 125 | 0x547C | 第125路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 125 | 0x557C | 第125路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 126 | 0x527D | 第126路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 126 | 0x537D | 第126路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 126 | 0x547D | 第126路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 126 | 0x557D | 第126路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 127 | 0x527E | 第127路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 127 | 0x537E | 第127路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 127 | 0x547E | 第127路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 127 | 0x557E | 第127路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 128 | 0x527F | 第128路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 128 | 0x537F | 第128路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 128 | 0x547F | 第128路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 128 | 0x557F | 第128路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 129 | 0x5280 | 第129路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 129 | 0x5380 | 第129路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 129 | 0x5480 | 第129路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 129 | 0x5580 | 第129路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 130 | 0x5281 | 第130路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 130 | 0x5381 | 第130路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 130 | 0x5481 | 第130路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 130 | 0x5581 | 第130路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 131 | 0x5282 | 第131路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 131 | 0x5382 | 第131路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 131 | 0x5482 | 第131路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 131 | 0x5582 | 第131路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 132 | 0x5283 | 第132路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 132 | 0x5383 | 第132路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 132 | 0x5483 | 第132路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 132 | 0x5583 | 第132路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 133 | 0x5284 | 第133路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 133 | 0x5384 | 第133路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 133 | 0x5484 | 第133路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 133 | 0x5584 | 第133路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 134 | 0x5285 | 第134路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 134 | 0x5385 | 第134路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 134 | 0x5485 | 第134路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 134 | 0x5585 | 第134路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 135 | 0x5286 | 第135路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 135 | 0x5386 | 第135路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 135 | 0x5486 | 第135路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 135 | 0x5586 | 第135路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 136 | 0x5287 | 第136路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 136 | 0x5387 | 第136路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 136 | 0x5487 | 第136路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 136 | 0x5587 | 第136路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 137 | 0x5288 | 第137路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 137 | 0x5388 | 第137路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 137 | 0x5488 | 第137路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 137 | 0x5588 | 第137路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 138 | 0x5289 | 第138路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 138 | 0x5389 | 第138路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 138 | 0x5489 | 第138路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 138 | 0x5589 | 第138路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 139 | 0x528A | 第139路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 139 | 0x538A | 第139路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 139 | 0x548A | 第139路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 139 | 0x558A | 第139路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 140 | 0x528B | 第140路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 140 | 0x538B | 第140路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 140 | 0x548B | 第140路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 140 | 0x558B | 第140路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 141 | 0x528C | 第141路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 141 | 0x538C | 第141路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 141 | 0x548C | 第141路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 141 | 0x558C | 第141路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 142 | 0x528D | 第142路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 142 | 0x538D | 第142路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 142 | 0x548D | 第142路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 142 | 0x558D | 第142路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 143 | 0x528E | 第143路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 143 | 0x538E | 第143路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 143 | 0x548E | 第143路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 143 | 0x558E | 第143路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 144 | 0x528F | 第144路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 144 | 0x538F | 第144路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 144 | 0x548F | 第144路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 144 | 0x558F | 第144路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 145 | 0x5290 | 第145路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 145 | 0x5390 | 第145路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 145 | 0x5490 | 第145路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 145 | 0x5590 | 第145路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 146 | 0x5291 | 第146路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 146 | 0x5391 | 第146路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 146 | 0x5491 | 第146路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 146 | 0x5591 | 第146路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 147 | 0x5292 | 第147路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 147 | 0x5392 | 第147路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 147 | 0x5492 | 第147路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 147 | 0x5592 | 第147路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 148 | 0x5293 | 第148路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 148 | 0x5393 | 第148路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 148 | 0x5493 | 第148路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 148 | 0x5593 | 第148路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 149 | 0x5294 | 第149路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 149 | 0x5394 | 第149路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 149 | 0x5494 | 第149路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 149 | 0x5594 | 第149路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 150 | 0x5295 | 第150路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 150 | 0x5395 | 第150路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 150 | 0x5495 | 第150路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 150 | 0x5595 | 第150路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 151 | 0x5296 | 第151路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 151 | 0x5396 | 第151路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 151 | 0x5496 | 第151路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 151 | 0x5596 | 第151路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 152 | 0x5297 | 第152路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 152 | 0x5397 | 第152路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 152 | 0x5497 | 第152路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 152 | 0x5597 | 第152路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 153 | 0x5298 | 第153路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 153 | 0x5398 | 第153路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 153 | 0x5498 | 第153路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 153 | 0x5598 | 第153路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 154 | 0x5299 | 第154路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 154 | 0x5399 | 第154路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 154 | 0x5499 | 第154路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 154 | 0x5599 | 第154路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 155 | 0x529A | 第155路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 155 | 0x539A | 第155路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 155 | 0x549A | 第155路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 155 | 0x559A | 第155路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 156 | 0x529B | 第156路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 156 | 0x539B | 第156路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 156 | 0x549B | 第156路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 156 | 0x559B | 第156路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 157 | 0x529C | 第157路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 157 | 0x539C | 第157路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 157 | 0x549C | 第157路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 157 | 0x559C | 第157路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 158 | 0x529D | 第158路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 158 | 0x539D | 第158路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 158 | 0x549D | 第158路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 158 | 0x559D | 第158路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 159 | 0x529E | 第159路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 159 | 0x539E | 第159路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 159 | 0x549E | 第159路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 159 | 0x559E | 第159路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 160 | 0x529F | 第160路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 160 | 0x539F | 第160路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 160 | 0x549F | 第160路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 160 | 0x559F | 第160路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 161 | 0x52A0 | 第161路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 161 | 0x53A0 | 第161路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 161 | 0x54A0 | 第161路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 161 | 0x55A0 | 第161路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 162 | 0x52A1 | 第162路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 162 | 0x53A1 | 第162路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 162 | 0x54A1 | 第162路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 162 | 0x55A1 | 第162路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 163 | 0x52A2 | 第163路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 163 | 0x53A2 | 第163路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 163 | 0x54A2 | 第163路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 163 | 0x55A2 | 第163路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 164 | 0x52A3 | 第164路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 164 | 0x53A3 | 第164路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 164 | 0x54A3 | 第164路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 164 | 0x55A3 | 第164路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 165 | 0x52A4 | 第165路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 165 | 0x53A4 | 第165路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 165 | 0x54A4 | 第165路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 165 | 0x55A4 | 第165路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 166 | 0x52A5 | 第166路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 166 | 0x53A5 | 第166路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 166 | 0x54A5 | 第166路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 166 | 0x55A5 | 第166路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 167 | 0x52A6 | 第167路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 167 | 0x53A6 | 第167路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 167 | 0x54A6 | 第167路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 167 | 0x55A6 | 第167路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 168 | 0x52A7 | 第168路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 168 | 0x53A7 | 第168路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 168 | 0x54A7 | 第168路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 168 | 0x55A7 | 第168路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 169 | 0x52A8 | 第169路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 169 | 0x53A8 | 第169路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 169 | 0x54A8 | 第169路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 169 | 0x55A8 | 第169路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 170 | 0x52A9 | 第170路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 170 | 0x53A9 | 第170路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 170 | 0x54A9 | 第170路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 170 | 0x55A9 | 第170路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 171 | 0x52AA | 第171路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 171 | 0x53AA | 第171路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 171 | 0x54AA | 第171路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 171 | 0x55AA | 第171路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 172 | 0x52AB | 第172路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 172 | 0x53AB | 第172路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 172 | 0x54AB | 第172路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 172 | 0x55AB | 第172路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 173 | 0x52AC | 第173路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 173 | 0x53AC | 第173路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 173 | 0x54AC | 第173路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 173 | 0x55AC | 第173路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 174 | 0x52AD | 第174路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 174 | 0x53AD | 第174路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 174 | 0x54AD | 第174路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 174 | 0x55AD | 第174路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 175 | 0x52AE | 第175路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 175 | 0x53AE | 第175路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 175 | 0x54AE | 第175路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 175 | 0x55AE | 第175路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 176 | 0x52AF | 第176路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 176 | 0x53AF | 第176路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 176 | 0x54AF | 第176路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 176 | 0x55AF | 第176路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 177 | 0x52B0 | 第177路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 177 | 0x53B0 | 第177路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 177 | 0x54B0 | 第177路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 177 | 0x55B0 | 第177路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 178 | 0x52B1 | 第178路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 178 | 0x53B1 | 第178路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 178 | 0x54B1 | 第178路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 178 | 0x55B1 | 第178路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 179 | 0x52B2 | 第179路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 179 | 0x53B2 | 第179路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 179 | 0x54B2 | 第179路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 179 | 0x55B2 | 第179路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 180 | 0x52B3 | 第180路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 180 | 0x53B3 | 第180路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 180 | 0x54B3 | 第180路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 180 | 0x55B3 | 第180路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 181 | 0x52B4 | 第181路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 181 | 0x53B4 | 第181路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 181 | 0x54B4 | 第181路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 181 | 0x55B4 | 第181路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 182 | 0x52B5 | 第182路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 182 | 0x53B5 | 第182路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 182 | 0x54B5 | 第182路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 182 | 0x55B5 | 第182路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 183 | 0x52B6 | 第183路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 183 | 0x53B6 | 第183路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 183 | 0x54B6 | 第183路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 183 | 0x55B6 | 第183路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 184 | 0x52B7 | 第184路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 184 | 0x53B7 | 第184路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 184 | 0x54B7 | 第184路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 184 | 0x55B7 | 第184路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 185 | 0x52B8 | 第185路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 185 | 0x53B8 | 第185路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 185 | 0x54B8 | 第185路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 185 | 0x55B8 | 第185路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 186 | 0x52B9 | 第186路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 186 | 0x53B9 | 第186路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 186 | 0x54B9 | 第186路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 186 | 0x55B9 | 第186路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 187 | 0x52BA | 第187路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 187 | 0x53BA | 第187路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 187 | 0x54BA | 第187路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 187 | 0x55BA | 第187路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 188 | 0x52BB | 第188路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 188 | 0x53BB | 第188路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 188 | 0x54BB | 第188路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 188 | 0x55BB | 第188路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 189 | 0x52BC | 第189路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 189 | 0x53BC | 第189路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 189 | 0x54BC | 第189路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 189 | 0x55BC | 第189路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 190 | 0x52BD | 第190路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 190 | 0x53BD | 第190路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 190 | 0x54BD | 第190路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 190 | 0x55BD | 第190路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 191 | 0x52BE | 第191路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 191 | 0x53BE | 第191路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 191 | 0x54BE | 第191路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 191 | 0x55BE | 第191路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16
[15 empty] | 192 | 0x52BF | 第192路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 192 | 0x53BF | 第192路OF开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 192 | 0x54BF | 第192路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16 | 192 | 0x55BF | 第192路SD开关状态 | R | 2 | 1有效，0无效 | u16

## 1
主模块地址 | 地址1-9
FAK/FDK48 | 地址10-19
FAK/FDK30 | 地址20-29
FT48 | 地址30-39
FT30 | 地址40-49
KD48 | 地址50-59
KD30 | 地址60-69
KA48 | 地址70-79
KA30 | 地址80-89