## 点表
点表配置
| 转发类型 | moubus TCP转发通信协议
| 主站IP | 172.16.0.20
| 连接端口 | 2404
配置点表
一 | 遥测
序号 | 名称 | 点号 | 功能码 | 数据类型 | 备注
1 | 环境湿度 | 16385 | 3 | 单精度浮点数
2 | 环境温度 | 16387 | 3 | 单精度浮点数
3 | 环境湿度 | 16389 | 3 | 单精度浮点数
4 | 环境温度 | 16391 | 3 | 单精度浮点数
5 | 环境湿度 | 16393 | 3 | 单精度浮点数
6 | 环境温度 | 16395 | 3 | 单精度浮点数
7 | 水位1 | 16397 | 3 | 单精度浮点数
8 | 水位2 | 16399 | 3 | 单精度浮点数
14
二 | 遥信
序号 | 名称 | 点号 | 功能码 |  | 备注
1 | 烟感1 | 1 | 1 |  | 0正常
2 | 烟感2 | 2 | 1 |  | 0正常
3 | 烟感3 | 3 | 1 |  | 1正常
4 | 烟感4 | 4 | 1 |  | 1正常
5 | 烟感5 | 5 | 1
6 | 烟感6 | 6 | 1
5 | 烟感7 | 7 | 1
6 | 烟感8 | 8 | 1
9 | 风机 | 9 | 1
10 | 水泵 | 10 | 1
11 | 水浸1 | 17 | 1
12 | 水浸2 | 18 | 1
13 | 红外1 | 19 | 1
14 | 红外2 | 20 | 1
15
16
17
18
19
20
三 | 遥控
序号 | 遥控名称 | 点号 | 功能码 |  | 备注
1 | 风机 | 9 | 5
2 | 水泵 | 10 | 5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14