MODBUS通信规约

# 概述

本文描述了JK070SW-ZL/JK070LW-ZL监控器数据上报的MODBUS协议通讯规约标准，应用于监控器向上位机设备上报数据时的通讯规约。

# 适用范围

本规约适用于我司生产的JK070SW-ZL/JK070LW-ZL监控器与上位机之间进行串行通信，是开发、测试此类监控器MODBUS协议通讯软件的依据。

# 物理接口

接口标准为RS485。通讯方式为异步串行通信，波特率支持：2400\ 4800 \9600，每帧数据10位（包括1位起始位、8位数据和1位停止位，无奇偶校验）。

# 命令格式

- 遥测遥信

遥测、遥信量均可使用03H功能码读取。

1)上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 寄存器个数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 03H | 0000H | 0014H | CRC16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

注：a)ADDR：监控设备地址。范围:01H—99H，FF为广播地址（下同）。

b)START ADDR：为所操作寄存器的起始地址（见附录）。

c) 校验码：前面所有字节的CRC16校验，采用标准CRC16校验，生成多项式为：

X16+X12+X2+1（0X1005）。

2)微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 长度 | 返回数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 03H | 28H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 |

注：a)长度：微机监控器返回信息的字节数（下同）。

- 遥信

遥信量除了可使用03H功能码读取外也可通过02功能码读取。

1)上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | STAR ADDR | 寄存器个数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 02H | 0003H | 0004H | CRC16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

注：a)ADDR：监控设备地址。范围:01H—99H，FF为广播地址（下同）。

b)START ADDR：为所操作寄存器的起始地址（见附录）。

c) 校验码：前面所有字节的CRC16校验，采用标准CRC16校验，生成多项式为：

X16+X12+X2+1（0X1005）。

2)微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 长度 | 返回数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 02H | 01H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 |

注：a)长度：微机监控器返回信息的字节数（下同）。

例如：主机请求: 01 02 00 03 00 04 89 C9

表示从离散量地址03开始读取4个离散量

从机应返回：01 02 01 00 A1 88

- 遥控

1）上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 06 | 0BC0H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

2）微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 | VALUE | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 06H | 0BC0H | DATA | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

例：I组模块关机指令：

上位机下传信息： 01 06 0B C0 00 01 4A 12

监控返回信息：01 06 0B C0 00 01 4A 12

- 遥调时间

1）上位机下传信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数 | 字节数 | 设置数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 10H | 0004H | 0007H | 0EH | HL | CRC16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 |

DATA定义(从左到右依次为）：

| 设置数据 | 定义 | 传输方式 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征码 | H-L | 固定为0xFFFF |
| 2 | 年 | H-L | 0-99 |
| 3 | 月 | H-L | 1-12 |
| 4 | 日 | H-L | 1-31 |
| 5 | 时 | H-L | 0-23 |
| 6 | 分 | H-L | 0-59 |
| 7 | 秒 | H-L | 0-59 |

- 微机监控器返回信息：

| 定义 | 地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | ADDR | 10H | 0004H | 0007H | CRC 16 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

# 附录A：03/06功能码对应寄存器地址表

| 地址 | 项目名称 | 四遥 | 说明 | 放大系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1路交流AB电压 | 遥测 | 电压(V) | 0.1 |
| 1 | 1路交流AC电压 | 遥测 | 电压(V) | 0.1 |
| 2 | 1路交流BC电压 | 遥测 | 电压(V) | 0.1 |
| 3 | 2路交流AB电压 | 遥测 | 电压(V) | 0.1 |
| 4 | 2路交流AC电压 | 遥测 | 电压(V) | 0.1 |
| 5 | 2路交流BC电压 | 遥测 | 电压(V) | 0.1 |
| 6 | 电池1电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 7 | 电池1电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 8 | 电池温度1 | 遥测 |  | 0.1 |
| 9 | 控母1电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| A | 控母1电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| B | 合母1电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| C | 电池2电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| D | 电池2电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| E | 电池温度2 | 遥测 |  | 0.1 |
| F | 控母2电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 10 | 控母2电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 11 | 合母2电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 12 | 母线1正对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 13 | 母线1负对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14 | 母线1正对地电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 15 | 母线1负对地电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 16 | 母线2正对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 17 | 母线2负对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 18 | 母线2正对地电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 19 | 母线2负对地电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1A | 模块均充电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1B | 模块浮充电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1C | 1组模块1输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1D | 1组模块1输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1E | 1组模块2输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1F | 1组模块2输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 20 | 1组模块3输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 21 | 1组模块3输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 22 | 1组模块4输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 23 | 1组模块4输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 24 | 1组模块5输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 25 | 1组模块5输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 26 | 1组模块6输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 27 | 1组模块6输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 28 | 1组模块7输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 29 | 1组模块7输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2A | 1组模块8输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2B | 1组模块8输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2C | 1组模块9输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2D | 1组模块9输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2E | 1组模块10输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 2F | 1组模块10输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 30 | 1组模块11输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 31 | 1组模块11输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 32 | 1组模块12输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 33 | 1组模块12输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 34 | 1组模块13输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 35 | 1组模块13输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 36 | 1组模块14输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 37 | 1组模块14输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 38 | 1组模块15输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 39 | 1组模块15输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3A | 1组模块16输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3B | 1组模块16输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3C | 2组模块1输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3D | 2组模块1输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3E | 2组模块2输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 3F | 2组模块2输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 40 | 2组模块3输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 41 | 2组模块3输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 42 | 2组模块4输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 43 | 2组模块4输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 44 | 2组模块5输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 45 | 2组模块5输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 46 | 2组模块6输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 47 | 2组模块6输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 48 | 2组模块7输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 49 | 2组模块7输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4A | 2组模块8输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4B | 2组模块8输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4C | 2组模块9输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4D | 2组模块9输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4E | 2组模块10输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 4F | 2组模块10输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 50 | 2组模块11输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 51 | 2组模块11输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 52 | 2组模块12输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 53 | 2组模块12输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 54 | 2组模块13输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 55 | 2组模块13输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 56 | 2组模块14输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 57 | 2组模块14输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 58 | 2组模块15输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 59 | 2组模块15输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 5A | 2组模块16输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 5B | 2组模块16输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 5C | 1组1#电池电压 | 遥测 |  | 0.01 |
| … | … |  |  |  |
| D3 | 1组120#电池电压 | 遥测 |  | 0.01 |
| D4 | 2组1#电池电压 | 遥测 |  | 0.01 |
| … | … |  |  |  |
| 14B | 2组120#电池电压 | 遥测 |  | 0.01 |
| 14C | 1段支路1正对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 14D | 1段支路1负对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| … | … |  |  |  |
| 1CA | 1段支路64正对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1CB | 1段支路64负对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1CC | 2段支路1正对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 1CD | 2段支路1负对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| … | … |  |  |  |
| 24A | 2段支路64正对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 24B | 2段支路64负对地电阻 | 遥测 |  | 0.1 |
| 24C | I组充电模块输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 24D | I组充电模块输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 24E | II组充电模块输出电压 | 遥测 |  | 0.1 |
| 24F | II组充电模块输出电流 | 遥测 |  | 0.1 |
| 250 | 592-2999 备用 |  |  |  |
| BB8 | 直流屏1#交流(BIT0) 1-失电 0-正常 直流屏1#交流(BIT1) 1-缺相 0-正常 直流屏1#交流(BIT2) 1-输入异常 0-正常 直流屏1#交流投切(BIT3) 1-投入 0-切除 直流屏2#交流(BIT4) 1-失电 0-正常 直流屏2#交流(BIT5) 1-缺相 0-正常 直流屏2#交流(BIT6) 1-输入异常 0-正常 直流屏2#交流投切(BIT7) 1-投入 0-切除 | 遥信 | 直流屏交流进线测量 | 1 |
| BB9 | 控母1电压(BIT0) 1-过压 0-正常 控母1电压(BIT1) 1-欠压 0-正常 电池1电压(BIT2) 1-过压 0-正常 电池1电压(BIT3) 1-欠压 0-正常 单体1电池(BIT4) 1-异常 0-正常 电池1过流(BIT5) 1-过流 0-正常 母线1绝缘(BIT6) 1-异常 0-正常 电池1均浮充状态(BIT7) 1-均充 0-浮充 控母2电压(BIT8) 1-过压 0-正常 控母2电压(BIT9) 1-欠压 0-正常 电池2电压(BIT10) 1-过压 0-正常 电池2电压(BIT11) 1-欠压 0-正常 单体2电池(BIT12) 1-异常 0-正常 电池2过流(BIT13) 1-过流 0-正常 母线2绝缘(BIT14) 1-异常 0-正常 电池2均浮充状态(BIT15) 1-均充 0-浮充 | 遥信 |  | 1 |
| BBA | 1组充电模块1～16通讯中断 1-通讯中断 0-正常 (BIT0～BIT15) | 遥信 |  | 1 |
| BBB | 2组充电模块1～16通讯中断 1-通讯中断 0-正常 (BIT0～BIT15) | 遥信 |  | 1 |
| BBC | 综合测量通讯中断（BIT0） 1-通讯中断 0-正常 备用（BIT1~BIT4） 1-通讯中断 0-正常 1#绝缘检测通讯中断（BIT5） 1-通讯中断 0-正常 2#绝缘检测通讯中断（BIT6） 1-通讯中断 0-正常 3#绝缘检测通讯中断（BIT7） 1-通讯中断 0-正常 4#绝缘检测通讯中断（BIT8） 1-通讯中断 0-正常 1~4电池巡检通讯中断(BIT9-BIT12) 1-通讯中断 0-正常 绝缘监测仪通讯中断（BIT13） 1-通讯中断 0-正常 | 遥信 |  | 1 |
| BBD | 开关量通讯中断（1~16） 1-通讯中断 0-正常 |  |  |  |
| BBE | 1组充电模块1～16故障状态 1-故障 0-正常 (BIT0～BIT15) | 遥信 |  |  |
| BBF | 2组充电模块1～16故障状态 1-故障 0-正常 (BIT0～BIT15) | 遥信 |  |  |
| BC0 | I组充电模块均充浮充状态 | 遥信/遥控 | 0:均充 1:浮充 上行模块均浮充状态 下行设置模块均浮充状态 | 1 |
| BC1 | I组充电模块开关机状态 | 遥信/遥控 | 0:开机 1:关机 下行设置模块起停 | 1 |
| BC2 | I组充电装置故障状态 | 遥信 | 0正常 1故障 | 1 |
| BC3 | II组充电模块均充浮充状态 | 遥信/遥控 | 0:均充 1:浮充 上行模块均浮充状态 下行设置模块均浮充状态 | 1 |
| BC4 | II组充电模块开关机状态 | 遥信/遥控 | 0:开机 1:关机 下行设置模块起停 | 1 |
| BC5 | II组充电装置故障状态 | 遥信 | 0正常 1故障 | 1 |
| BC6 | 开关量1-1056 | 遥信 | 共设1056个开关量 对于1个断路器开关，分为两种状态：分合、正常跳闸) | 1 |
| BC7 |  | 遥信 |  | 1 |
| BC8 |  | 遥信 |  | 1 |
| BC9 |  | 遥信 |  | 1 |
| BCA |  | 遥信 |  | 1 |
| BCB |  | 遥信 |  | 1 |
| BCC |  | 遥信 |  | 1 |
| BCD |  | 遥信 |  | 1 |
| BCE |  | 遥信 |  | 1 |
| BCF |  | 遥信 |  | 1 |
| BD0 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD1 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD2 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD3 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD4 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD5 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD6 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD7 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD8 |  | 遥信 |  | 1 |
| BD9 |  | 遥信 |  | 1 |
| BDA |  | 遥信 |  | 1 |
| BDB |  | 遥信 |  | 1 |
| BDC |  | 遥信 |  | 1 |
| BDD |  | 遥信 |  | 1 |
| BDE |  | 遥信 |  | 1 |
| BDF |  | 遥信 |  | 1 |
| BE0 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE1 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE2 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE3 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE4 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE5 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE6 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE7 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE8 |  | 遥信 |  | 1 |
| BE9 |  | 遥信 |  | 1 |
| BEA |  | 遥信 |  | 1 |
| BEB |  | 遥信 |  | 1 |
| BEC |  | 遥信 |  | 1 |
| BED |  | 遥信 |  | 1 |
| BEE |  | 遥信 |  | 1 |
| BEF |  | 遥信 |  | 1 |
| BF0 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF1 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF2 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF3 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF4 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF5 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF6 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF7 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF8 |  | 遥信 |  | 1 |
| BF9 |  | 遥信 |  |  |
| BFA |  | 遥信 |  |  |
| BFB |  | 遥信 |  |  |
| BFC |  | 遥信 |  |  |
| BFD |  | 遥信 |  |  |
| BFE |  | 遥信 |  |  |
| BFF |  | 遥信 |  |  |
| C00 |  | 遥信 |  |  |
| C01 |  | 遥信 |  |  |
| C02 |  | 遥信 |  |  |
| C03 |  | 遥信 |  |  |
| C04 |  | 遥信 |  |  |
| C05 |  | 遥信 |  |  |
| C06 |  | 遥信 |  |  |
| C07 |  | 遥信 |  |  |
| C08 | 1号绝缘检测1-16支路绝缘状态 | 遥信 | 1-256路支路绝缘状态 |  |
| C09 | 1号绝缘检测17-32支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C0A | 1号绝缘检测33-48支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C0B | 1号绝缘检测49-64支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C0C | 2号绝缘检测1-17支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C0D | 2号绝缘检测17-33支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C0E | 2号绝缘检测33-49支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C0F | 2号绝缘检测49-65支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C10 | 3号绝缘检测1-17支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C11 | 3号绝缘检测17-33支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C12 | 3号绝缘检测33-49支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C13 | 3号绝缘检测49-65支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C14 | 4号绝缘检测1-18支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C15 | 4号绝缘检测17-34支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C16 | 4号绝缘检测33-50支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C17 | 4号绝缘检测49-66支路绝缘状态 | 遥信 |  | 1 |
| C18 | 1组1-16节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C19 | 1组17-32节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C1A | 1组33-48节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C1B | 1组49-64节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C1C | 1组65-80节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C1D | 1组81-96节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C1E | 1组97-112节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C1F | 1组113-120节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C20 | 2组1-16节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C21 | 2组17-32节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C22 | 2组33-48节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C23 | 2组49-64节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C24 | 2组65-80节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C25 | 2组81-96节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C26 | 2组97-112节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C27 | 2组113-120节电池状态 | 遥信 |  | 1 |
| C28 | bit0:综合故障 | 遥信 | 总告警 | 1 |
| C29 | 3113-3999备用 |  |  |  |
| FA0 | 绝缘监测仪绝缘1数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA1 | 绝缘监测仪绝缘1数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA2 | 绝缘监测仪绝缘1数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA3 | 绝缘监测仪绝缘1数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA4 | 绝缘监测仪绝缘2数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA5 | 绝缘监测仪绝缘2数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA6 | 绝缘监测仪绝缘2数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA7 | 绝缘监测仪绝缘2数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA8 | 绝缘监测仪绝缘3数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FA9 | 绝缘监测仪绝缘3数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FAA | 绝缘监测仪绝缘3数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FAB | 绝缘监测仪绝缘3数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FAC | 绝缘监测仪绝缘4数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FAD | 绝缘监测仪绝缘4数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FAE | 绝缘监测仪绝缘4数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FAF | 绝缘监测仪绝缘4数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB0 | 绝缘监测仪绝缘5数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB1 | 绝缘监测仪绝缘5数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB2 | 绝缘监测仪绝缘5数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB3 | 绝缘监测仪绝缘5数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB4 | 绝缘监测仪绝缘6数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB5 | 绝缘监测仪绝缘6数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB6 | 绝缘监测仪绝缘6数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB7 | 绝缘监测仪绝缘6数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB8 | 绝缘监测仪绝缘7数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FB9 | 绝缘监测仪绝缘7数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FBA | 绝缘监测仪绝缘7数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FBB | 绝缘监测仪绝缘7数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FBC | 绝缘监测仪绝缘8数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FBD | 绝缘监测仪绝缘8数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FBE | 绝缘监测仪绝缘8数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FBF | 绝缘监测仪绝缘8数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC0 | 绝缘监测仪绝缘9数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC1 | 绝缘监测仪绝缘9数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC2 | 绝缘监测仪绝缘9数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC3 | 绝缘监测仪绝缘9数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC4 | 绝缘监测仪绝缘10数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC5 | 绝缘监测仪绝缘10数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC6 | 绝缘监测仪绝缘10数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC7 | 绝缘监测仪绝缘10数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC8 | 绝缘监测仪绝缘11数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FC9 | 绝缘监测仪绝缘11数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FCA | 绝缘监测仪绝缘11数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FCB | 绝缘监测仪绝缘11数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FCC | 绝缘监测仪绝缘12数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FCD | 绝缘监测仪绝缘12数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FCE | 绝缘监测仪绝缘12数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FCF | 绝缘监测仪绝缘12数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD0 | 绝缘监测仪绝缘13数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD1 | 绝缘监测仪绝缘13数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD2 | 绝缘监测仪绝缘13数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD3 | 绝缘监测仪绝缘13数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD4 | 绝缘监测仪绝缘14数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD5 | 绝缘监测仪绝缘14数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD6 | 绝缘监测仪绝缘14数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD7 | 绝缘监测仪绝缘14数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD8 | 绝缘监测仪绝缘15数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FD9 | 绝缘监测仪绝缘15数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FDA | 绝缘监测仪绝缘15数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FDB | 绝缘监测仪绝缘15数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FDC | 绝缘监测仪绝缘16数据1 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FDD | 绝缘监测仪绝缘16数据2 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FDE | 绝缘监测仪绝缘16数据3 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FDF | 绝缘监测仪绝缘16数据4 | 遥信 | 按位表示16个绝缘状态 | 1 |
| FE0 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE1 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE2 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE3 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE4 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE5 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE6 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE7 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE8 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FE9 | 备用 | 遥信 |  | 1 |
| FEA | 绝缘监测仪开关1数据1 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FEB | 绝缘监测仪开关1数据2 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FEC | 绝缘监测仪开关1数据3 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FED | 绝缘监测仪开关1数据4 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FEE | 绝缘监测仪开关2数据1 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FEF | 绝缘监测仪开关2数据2 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF0 | 绝缘监测仪开关2数据3 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF1 | 绝缘监测仪开关2数据4 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF2 | 绝缘监测仪开关3数据1 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF3 | 绝缘监测仪开关3数据2 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF4 | 绝缘监测仪开关3数据3 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF5 | 绝缘监测仪开关3数据4 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF6 | 绝缘监测仪开关4数据1 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF7 | 绝缘监测仪开关4数据2 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF8 | 绝缘监测仪开关4数据3 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FF9 | 绝缘监测仪开关4数据4 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| FFA | ... | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| 1025 | ... | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| 1026 | 绝缘监测仪开关16数据1 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| 1027 | 绝缘监测仪开关16数据2 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| 1028 | 绝缘监测仪开关16数据3 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| 1029 | 绝缘监测仪开关16数据4 | 遥信 | 按位表示16个开关状态 | 1 |
| 102A | 保留数据区 |  |  |  |

# 附录B：02功能码对应寄存器地址表

| 地址 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 直流屏1#交流(BIT0) 1-失电 0-正常 |
| 1 | 直流屏1#交流(BIT1) 1-缺相 0-正常 |
| 2 | 直流屏1#交流(BIT2) 1-输入异常 0-正常 |
| 3 | 直流屏1#交流投切(BIT3) 1-投入 0-切除 |
| 4 | 直流屏2#交流(BIT4) 1-失电 0-正常 |
| 5 | 直流屏2#交流(BIT5) 1-缺相 0-正常 |
| 6 | 直流屏2#交流(BIT6) 1-输入异常 0-正常 |
| 7 | 直流屏2#交流投切(BIT7) 1-投入 0-切除 |
| 8 | 备用 |
| 9 | 备用 |
| A | 备用 |
| B | 备用 |
| C | 备用 |
| D | 备用 |
| E | 备用 |
| F | 备用 |
| 10 | 控母1电压(BIT0) 1-过压 0-正常 |
| 11 | 控母1电压(BIT1) 1-欠压 0-正常 |
| 12 | 电池1电压(BIT2) 1-过压 0-正常 |
| 13 | 电池1电压(BIT3) 1-欠压 0-正常 |
| 14 | 单体1电池(BIT4) 1-异常 0-正常 |
| 15 | 电池1过流(BIT5) 1-过流 0-正常 |
| 16 | 母线1绝缘(BIT6) 1-异常 0-正常 |
| 17 | 电池1均浮充状态(BIT7) 1-均充 0-浮充 |
| 18 | 控母2电压(BIT8) 1-过压 0-正常 |
| 19 | 控母2电压(BIT9) 1-欠压 0-正常 |
| 1A | 电池2电压(BIT10) 1-过压 0-正常 |
| 1B | 电池2电压(BIT11) 1-欠压 0-正常 |
| 1C | 单体2电池(BIT12) 1-异常 0-正常 |
| 1D | 电池2过流(BIT13) 1-过流 0-正常 |
| 1E | 母线2绝缘(BIT14) 1-异常 0-正常 |
| 1F | 电池2均浮充状态(BIT15) 1-均充 0-浮充 |
| 20 | I组1号充电模块通讯中断 |
| 21 | I组2号充电模块通讯中断 |
| 22 | I组3号充电模块通讯中断 |
| 23 | I组4号充电模块通讯中断 |
| 24 | I组5号充电模块通讯中断 |
| 25 | I组6号充电模块通讯中断 |
| 26 | I组7号充电模块通讯中断 |
| 27 | I组8号充电模块通讯中断 |
| 28 | I组9号充电模块通讯中断 |
| 29 | I组10号充电模块通讯中断 |
| 2A | I组11号充电模块通讯中断 |
| 2B | I组12号充电模块通讯中断 |
| 2C | I组13号充电模块通讯中断 |
| 2D | I组14号充电模块通讯中断 |
| 2E | I组15号充电模块通讯中断 |
| 2F | I组16号充电模块通讯中断 |
| 30 | II组1号充电模块通讯中断 |
| 31 | II组2号充电模块通讯中断 |
| 32 | II组3号充电模块通讯中断 |
| 33 | II组4号充电模块通讯中断 |
| 34 | II组5号充电模块通讯中断 |
| 35 | II组6号充电模块通讯中断 |
| 36 | II组7号充电模块通讯中断 |
| 37 | II组8号充电模块通讯中断 |
| 38 | II组9号充电模块通讯中断 |
| 39 | II组10号充电模块通讯中断 |
| 3A | II组11号充电模块通讯中断 |
| 3B | II组12号充电模块通讯中断 |
| 3C | II组13号充电模块通讯中断 |
| 3D | II组14号充电模块通讯中断 |
| 3E | II组15号充电模块通讯中断 |
| 3F | II组16号充电模块通讯中断 |
| 40 | 综合测量通讯中断（BIT0） 1-通讯中断 0-正常 |
| 41 | 备用 |
| 42 | 备用 |
| 43 | 备用 |
| 44 | 备用 |
| 45 | 1#绝缘检测通讯中断（BIT5） 1-通讯中断 0-正常 |
| 46 | 2#绝缘检测通讯中断（BIT6） 1-通讯中断 0-正常 |
| 47 | 3#绝缘检测通讯中断（BIT7） 1-通讯中断 0-正常 |
| 48 | 4#绝缘检测通讯中断（BIT8） 1-通讯中断 0-正常 |
| 49 | 1号电池巡检通讯中断 1-通讯中断 0-正常 |
| 4A | 2号电池巡检通讯中断 1-通讯中断 0-正常 |
| 4B | 3号电池巡检通讯中断 1-通讯中断 0-正常 |
| 4C | 4号电池巡检通讯中断 1-通讯中断 0-正常 |
| 4D | 绝缘监测仪通讯中断（BIT13） 1-通讯中断 0-正常 |
| 4E | 备用 |
| 4F | 备用 |
| 50 | 1#开关量模块通信故障 |
| 51 | 2#开关量模块通信故障 |
| 52 | 3#开关量模块通信故障 |
| 53 | 4#开关量模块通信故障 |
| 54 | 5#开关量模块通信故障 |
| 55 | 6#开关量模块通信故障 |
| 56 | 7#开关量模块通信故障 |
| 57 | 8#开关量模块通信故障 |
| 58 | 9#开关量模块通信故障 |
| 59 | 10#开关量模块通信故障 |
| 5A | 11#开关量模块通信故障 |
| 5B | 12#开关量模块通信故障 |
| 5C | 13#开关量模块通信故障 |
| 5D | 14#开关量模块通信故障 |
| 5E | 15#开关量模块通信故障 |
| 5F | 16#开关量模块通信故障 |
| 60 | I组1号充电模块故障 |
| 61 | I组2号充电模块故障 |
| 62 | I组3号充电模块故障 |
| 63 | I组4号充电模块故障 |
| 64 | I组5号充电模块故障 |
| 65 | I组6号充电模块故障 |
| 66 | I组7号充电模块故障 |
| 67 | I组8号充电模块故障 |
| 68 | I组9号充电模块故障 |
| 69 | I组10号充电模块故障 |
| 6A | I组11号充电模块故障 |
| 6B | I组12号充电模块故障 |
| 6C | I组13号充电模块故障 |
| 6D | I组14号充电模块故障 |
| 6E | I组15号充电模块故障 |
| 6F | I组16号充电模块故障 |
| 70 | II组1号充电模块故障 |
| 71 | II组2号充电模块故障 |
| 72 | II组3号充电模块故障 |
| 73 | II组4号充电模块故障 |
| 74 | II组5号充电模块故障 |
| 75 | II组6号充电模块故障 |
| 76 | II组7号充电模块故障 |
| 77 | II组8号充电模块故障 |
| 78 | II组9号充电模块故障 |
| 79 | II组10号充电模块故障 |
| 7A | II组11号充电模块故障 |
| 7B | II组12号充电模块故障 |
| 7C | II组13号充电模块故障 |
| 7D | II组14号充电模块故障 |
| 7E | II组15号充电模块故障 |
| 7F | II组16号充电模块故障 |
| 80 | 备用 |
| DF | 81~DF备用 |
| E0 | 1号开关量状态 |
| … | 2~1055号开关量状态 |
| 4FF | 1056号开关量状态 |
| 500 | 1号绝缘检测1号支路绝缘状态 |
| … | 1号绝缘检测2~63号支路绝缘状态 |
| 53F | 1号绝缘检测64号支路绝缘状态 |
| 540 | 2号绝缘检测1号支路绝缘状态 |
| … | 2号绝缘检测2~63号支路绝缘状态 |
| 57F | 2号绝缘检测64号支路绝缘状态 |
| 580 | 3号绝缘检测1号支路绝缘状态 |
| … | 3号绝缘检测2~63号支路绝缘状态 |
| 5BF | 3号绝缘检测64号支路绝缘状态 |
| 5C0 | 4号绝缘检测1号支路绝缘状态 |
| … | 4号绝缘检测2~63号支路绝缘状态 |
| 5FF | 4号绝缘检测64号支路绝缘状态 |
| 600 | 1组1号电池状态 |
| … | 1组2~119号电池状态 |
| 677 | 1组120号电池状态 |
| 678 | 备用 |
| 679 | 备用 |
| 67A | 备用 |
| 67B | 备用 |
| 67C | 备用 |
| 67D | 备用 |
| 67E | 备用 |
| 67F | 备用 |
| 680 | 2组1号电池状态 |
| … | 2组2~119号电池状态 |
| 6F7 | 2组120号电池状态 |
| 6F8 | 备用 |
| 6F9 | 备用 |
| 6FA | 备用 |
| 6FB | 备用 |
| 6FC | 备用 |
| 6FD | 备用 |
| 6FE | 备用 |
| 6FF | 备用 |
| 700 | 综合故障 |
| 701 | 备用 |
| 702 | 备用 |
| 703 | 备用 |
| 704 | 备用 |
| 705 | 备用 |
| 706 | 备用 |
| 707 | 备用 |
| 708 | 备用 |
| 709 | 备用 |
| 70A | 备用 |
| 70B | 备用 |
| 70C | 备用 |
| 70D | 备用 |
| 70E | 备用 |
| 70F | 备用 |
| 3E80 | 绝缘监测仪支路1绝缘状态 |
| … | 绝缘监测仪支路2~255绝缘状态 |
| 3F7F | 绝缘监测仪支路256绝缘状态 |
| 3F80 | 绝缘监测仪1号开关量状态 |
| … | 绝缘监测仪2~255号开关量状态 |
| 407F | 绝缘监测仪256号开关量状态 |

CDT通信规约

一、概述

本文描述了-3S系列监控器数据上报的CDT协议通讯规约标准，应用于监控器向上位机设备上报数据时的CDT通讯规约。本规约是参考中华人民共和国电力行业标准CDT循环式远动规约编制的,可以实现遥测，遥信，遥控。发送顺序为遥测,遥信,遥测,遥信……。

二、适用范围

本规约适用于我司生产的-3S系列监控器与上位机之间进行串行通信，适用机型包括：JK002G-3，JK004G-3，JK001G-3S，JK002G-3S，JK004G-3S,JK070SW-ZL,JK070LW-ZL，是开发、测试此类监控器CDT协议通讯软件的依据。

三、物理接口

接口标准为RS232。通讯方式为异步串行通信，波特率支持：2400\ 4800 \9600，每帧数据10位（包括1位起始位、8位数据和1位停止位，无奇偶校验）。

本规约适用于点对点的运动通道结构,采用可变帧长度，多种帧类别按设定级别循环传送，区分循环量和插入量采用不同形式传送信息，以满足电网调度监控系统对运动信息的实时性和可靠性的要求。

四、命令格式

1、帧结构

帧结构如图所示:

| 同步字 | 控制字 | 信息字1 | …… | 信息字n |
| --- | --- | --- | --- | --- |

每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字,信息字的个数是可变的,其数值在控制字中有描述.

2、同步字

本协议的同步字按发送的先后顺序依次为:EB 90 EB 90 EB 90（十六进制数）。

3、控制字

1）控制字结构：

| 控制字节 | 帧类别码 | 信息字帧数 | 源站址 | 目的站址 | 校验码CRC8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2）控制字节说明

| E | L | S | D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E 扩展位：当E=0时使用已定义的帧类别码,当E=1时,帧类别码可另行定义,以便扩展功能(在本协议中此位总是为0)；

L 信息帧长度标识位：当L=0时,表示本帧信息字数n为0 ,即本帧没有信息字,当L=1时表示本帧有信息字(在本协议中此位总是为1)；

S 源站址标识位；

D 目的站址标识位；

注：

（1)在上行信息中

S=1：表示控制字中,源站址有内容,源站址字节即代表信息始发站的站号,即微机监控器的地址。

D=1：表示控制字中,目的站址字节有内容,目的站址字节代表主站站号。

（2)在下行信息中

S=1：表示源站址字节有内容,源站址字节代表主站站号。

D=1：表示目的站址字节有内容,即微机监控器的地址；D＝0表示广播。

（3)以上所述的上行信息和下信息中,若同时S=0 D=0 则表示源站址和目的站址无意义。

3）帧类别码

本协议定义的帧类别码及其含义见下表：

| 帧类别代号 | 定义 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上行 E=0 | 下行 E=0 |
| 61H | 重要遥测A帧 | 遥控选择 |
| C2H |  | 遥控执行 |
| B3H |  | 遥控撤消 |
| F4H | 遥信状态D帧 |  |

4）信息字帧数

信息字帧数n表示该帧中所含信息字数量，即信息字1至信息字n的总数，n=0表示无信息字。

5）源站址（SA－Source Address）

发出信息的设备地址，在上行信息中,源站址为微机监控器地址,其取值范围为1～99； 目的站址为主站主机，本协议中固定为00 ；在下行信息中,源站址为主站主机，本协议中固定为00 ；目的站址为微机监控器地址,即微机监控器的地址。

6）目的站址（DA－Destination Address）

接收信息的设备地址，具体解释同5。

7）校验码CRC8

前面5个字节的CRC8校验，本协议采用标准CRC8校验，生成多项式为：X8+X2+X+1（0X107）。

4、信息字

每个信息字由Bn～Bn+5，共6个字节构成:功能码一个字节，信息、数据码4个字节和校验码1个字节,其通用格式下表所示。

| 功能码 | 信息1 | 信息2 | 信息3 | 信息4 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1）功能码

本协议用到的功能码定义分配见下表

| 功能码代号 | 字数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 00H～7FH | 128 | 遥测 |
| E0H | 1 | 遥控选择下行 |
| E1H | 1 | 遥控返校上行 |
| E2H | 1 | 遥控执行下行 |
| E3H | 1 | 遥控撤消下行 |
| E8H | 1 | 设定命令下行 |
| F0H～ FFH | 16 | 遥信 |

2）校验码

前面5个字节的CRC8校验，本协议采用标准CRC8校验。

5、信息传送方式

本协议遥测、遥信量按定时方式循环发送定时别为3秒。其中遥测信息每个信息字传送2路遥测量，每个遥测量包含2字节，先送低字节，后送高字节。b11 – b0 表示一路模拟量，以2进值表示，b11=0表示正，b11=1表示负，以二进值补码表示负数。b14=1表示溢出，b15=1表示无效，b12 b13 未使用。

6、信息详解

1）遥测命令（上行）

重要遥测（功能码00－0F）

0EBH 90H 0EBH 90H 0EBH 90H

71H 61H 0AH SA DA 校验码

00H A1L A1H A2L A2H 校验码

01H A3L A3H A4L A4H 校验码

02H A5L A5H A6L A6H 校验码

03H A7L A7H A8L A8H 校验码

04H A9L A9H A10L A10H 校验码

05H A11L A11H A12L A12H 校验码

06H A13L A13H A14L A14H 校验码

07H A15L A15H A16L A16H 校验码

08H A17L A17H A18L A18H 校验码

09H A19L A19H A20L A20H 校验码

| 字节序号 | 定义 | 传输方式 | 放大系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 电池1电压 | L-H | 1 |
| A2 | 控母1电压 | L-H | 1 |
| A3 | 合母1电压 | L-H | 1 |
| A4 | 电池1电流 | L-H | 10 |
| A5 | 控母1电流 | L-H | 10 |
| A6 | 电池1温度 | L-H | 10 |
| A7 | 电池2电压 | L-H | 1 |
| A8 | 控母2电压 | L-H | 1 |
| A9 | 合母2电压 | L-H | 1 |
| A10 | 电池2电流 | L-H | 10 |
| A111 | 控母2电流 | L-H | 10 |
| A12 | 电池2温度 | L-H | 10 |
| A13 | 1路交流AB电压 | L-H | 1 |
| A14 | 1路交流AC电压 | L-H | 1 |
| A15 | 1路交流BC电压 | L-H | 1 |
| A16 | 2路交流AB电压 | L-H | 1 |
| A17 | 2路交流AC电压 | L-H | 1 |
| A18 | 2路交流BC电压 | L-H | 1 |
| A19 | 合母1电流 | L-H | 1 |
| A20 | 合母2电流 | L-H | 1 |

2）遥信命令（上行）

EB 90 EB 90 EB 90

71 F4 0D SA DA 校验码

F0 01 02 03 04 校验码

F1 05 06 07 08 校验码

F2 09 10 11 12 校验码

F3 13 14 15 16 校验码

F4 17 18 19 20 校验码

F5 21 22 23 24 校验码

F6 25 26 27 28 校验码

F7 29 30 31 32 校验码

F8 33 34 35 36 校验码

F9 37 38 39 40 校验码

FA 41 42 43 44 校验码

FB 45 46 47 48 校验码

FC 49 50 51 52 校验码

DATA定义：

| 编号01 | 控母1电压(BIT0) | 1-过压 | 0-正常 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控母1电压(BIT1) | 1-欠压 | 0-正常 |
|  | 电池1电压(BIT2) | 1-过压 | 0-正常 |
|  | 电池1电压(BIT3) | 1-欠压 | 0-正常 |
|  | 单体1电池(BIT4) | 1-异常 | 0-正常 |
|  | 电池1过流(BIT5) | 1-过流 | 0-正常 |
|  | 母线1绝缘(BIT6) | 1-异常 | 0-正常 |
|  | 电池1均浮充状态(BIT7) | 1-均充 | 0-浮充 |
| 编号02 | 控母2电压(BIT0) | 1-过压 | 0-正常 |
|  | 控母2电压(BIT1) | 1-欠压 | 0-正常 |
|  | 电池2电压(BIT2) | 1-过压 | 0-正常 |
|  | 电池2电压(BIT3) | 1-欠压 | 0-正常 |
|  | 单体2电池(BIT4) | 1-异常 | 0-正常 |
|  | 电池2过流(BIT5) | 1-过流 | 0-正常 |
|  | 母线2绝缘(BIT6) | 1-异常 | 0-正常 |
|  | 电池2均浮充状态(BIT7) | 1-均充 | 0-浮充 |
| 编号03 | 1#交流(BIT0) | 1-失电 | 0-正常 |
|  | 1#交流(BIT1) | 1-缺相 | 0-正常 |
|  | 1#交流(BIT2) | 1-输入异常 | 0-正常 |
|  | 1#交流投切(BIT3) | 1-投入 | 0-切除 |
|  | 2#交流(BIT4) | 1-失电 | 0-正常 |
|  | 2#交流(BIT5) | 1-缺相 | 0-正常 |
|  | 2#交流(BIT6) | 1-输入异常 | 0-正常 |
|  | 2#交流投切(BIT7) | 1-投入 | 0-切除 |
| 编号04 | 充电模块1～8通讯中断 | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号05 | 充电模块9～16通讯中断 | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号06 | 充电模块16～23通讯中断 | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号07 | 充电模块24～32通讯中断 | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号08 | 综合测量模块(BIT0) | 1-通讯中断 | 0-正常 |
|  | 1#绝缘检测(BIT5) |  |  |
|  | 2#绝缘检测(BIT6) |  |  |
| 编号09 | 1～4电池巡检(BIT1～BIT4) | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号10 | 开关量模块1～8通讯中断 | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号11 | 开关量模块9～16通讯中断 | 1-通讯中断 | 0-正常 |
| 编号12 | 1～8充电模块故障 | 1-故障 | 0-正常 |
| 编号13 | 9～15充电模块故障 | 1故障 | 0-正常 |
| 编号14 | 16～23充电模块故障 | 1故障 | 0-正常 |
| 编号15 | 24～30充电模块故障 | 1故障 | 0-正常 |
| 编号16 | 1# 1～8 支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号17 | 1# 9～16 支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号18 | 1# 17～24支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号19 | 1# 25～32支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号20 | 1# 33～40支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号21 | 1# 41～48支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号22 | 1# 49～56支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号23 | 1# 57～64支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号24 | 2# 1～8 支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号25 | 2# 9～16 支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号26 | 2# 17～24支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号27 | 2# 25～32支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号28 | 2# 33～40支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号29 | 2# 41～48支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号30 | 2# 49～56支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号31 | 2# 57～64支路绝缘状态 | 1-接地 | 0-正常 |
| 编号32 | 1～8 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号33 | 9～16 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号34 | 17～24 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号35 | 25～32 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号36 | 33～40 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号37 | 41～48 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号38 | 49～56 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号39 | 57～64 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号40 | 65～72 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号41 | 73～80 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号42 | 81～88 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号43 | 89～96 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号44 | 97～104 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号45 | 105～112 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号46 | 113～120 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号47 | 121～128 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号48 | 129～136 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号49 | 137～144 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号50 | 145～152 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号51 | 153～160 开关 | 1-告警/分位 | 0-正常/合位 |
| 编号52 | 备用 |  |  |

3）遥控命令

执行过程：首先由上位机给监控系统发送遥控选择命令；监控系统收到命令后发送遥控返校量，如果遥控命令正确则返校控制码，否则返校控制码改为FFH；当上位机收到正确的返校命令时，则可以发送遥控执行或撤销命令。

（1）遥控选择(下行)

| 同步字 | 控制字 | 信息字 | 信息字 | 信息字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此三字内容相同

0EBH 90H 0EBH 90H 0EBH 90H

71H 61H 03H SA DA 校验码

E0H 控制码 序号 控制码(重复) 序号(重复) 校验码

E0H 控制码 序号 控制码(重复) 序号(重复) 校验码

E0H 控制码 序号 控制码(重复) 序号(重复) 校验码

序号及控制码对应功能如下：

| 序号XXH | 控制码: |
| --- | --- |
| FF(系统内广播) FD(一组内广播) FE(二组内广播) | 开机0XCC 关机0X33 均充 0XBB浮充 0X22 |

（2）遥控返校(上行)

0EBH 90H 0EBH 90H 0EBH 90H

71H 61H 03H SA DA 校验码

E1H 控制码 序号 控制码(重复) 序号(重复) 校验码

E1H 控制码 序号 控制码(重复) 序号(重复) 校验码

E1H 控制码 序号 控制码(重复) 序号(重复) 校验码

命令接收正确返回控制码，命令接收错误返回FFH。

（3）遥控执行(下行)

0EBH 90H 0EBH 90H 0EBH 90H

71H C2H 03H SA DA 校验码

E2H AAH 序号 AAH(重复) 序号(重复) 校验码

E2H AAH 序号 AAH(重复) 序号(重复) 校验码

E2H AAH 序号 AAH(重复) 序号(重复) 校验码

遥控返校后若超时30秒未收到下行的遥控执行命令本次命令便自动撤消。

（4）遥控撤消(下行)

0EBH 90H 0EBH 90H 0EBH 90H

71H B3H 03H SA DA 校验码

E3H 55H 序号 55H(重复) 序号(重复) 校验码

E3H 55H 序号 55H(重复) 序号(重复) 校验码

E3H 55H 序号 55H(重复) 序号(重复) 校验码