## 测试计划
测试时间 | 2022xxxx | 测 试 人 | XXX
测试平台 | S30G主机，及window 浏览器 | 测试型号 | OM-K2-S30G
测试目的 | 验证S30G主机（设备型号、传感器类型添加、精密空调、ups设备数量限制）：
测试方法 | 1、Web浏览器登录主机web前端页面测试； 2、配套传感器、UPS、精密空调（dbCfg.db3->tbSMType）清单"sqliteadmin"工具导出xls与\\192.168.0.9\share\刷机\MYC-Y6ULX\patch-S30G\NandFlash版本默认清单比较； 3、Beyond Compare 4文本比较工具对导出的型号清单进行比较
测试内容 | 1、检查设备型号：OM-K2-S30G 2、检查默认的配套传感器、UPS、精密空调清单，与“\\192.168.0.9\share\刷机\MYC-Y6ULX\patch-S30G\NandFlash”默认清单比较； 3、添加配套传感器； 4、支持添加多台精密空调或者UPS，未对数量进行限制。 5、支持定制型号开发（添加支持型号） 6、告警测试，设备停用时，会不会有告警记录和发出告警 （重点关注开关量） 7、添加设备是否能保存，开启或停止SU，设备是否能正常的开启或停止 8、告警记录，查看是否记录错误或者记录不全或者没有记录
测试结果 | 1、型号：OM-K2-S30G 已匹配 2、传感器清单（默认支持型号列表）与“\\192.168.0.9\share\刷机\MYC-Y6ULX\patch-S30G\NandFlash”主机默认清单进行了对比（UPS、精密空调一致） 3、 4、 5、 6、 7、 8、

## 测试案例 (hidden)
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果
1 |  | 设备型号 | 显示设备型号 |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中查看“设备名称” | 显示测试的型号
2 |  | 支持型号管理 | 检查默认的配套传感器清 | 默认配套清单文件 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、逐个的对比 | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
|  | 支持型号管理 | 检查默认的配套UPS清单 |  |  | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
|  | 支持型号管理 | 检查精密空调清单 |  |  | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
3 |  | 232设备配置 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“232设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS232-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加，直到端口耗尽，提示信息为：没有端口可用（已经全部使用），不能增加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
4 |  | 485设备配置 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“485设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS485-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
5 |  | 网络设备 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“网络设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
6 |  | 232设备、485设备和网络设备 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 | 按序号3/4/5的测试步骤添加，要求232设备、485设备和网络设备都要添加 1、如果限制数是1，则不需要本序号测试（在序号3/4/5中已经测试出来） 2、如果限制数是2，则在在232设备、485设备和网络设备中两两组合测试，比如232设备、485设备各添加一个，然后在232设备、485设备中各测试添加第3个，看提示 3、如果限制数大于2，在232设备、485设备和网络设备各添加一个设备，并在232设备、485设备和网络设备中各测试添加第4个，看提示 | 结果应该和序号3/4/5的结果一样
7 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 告警和告警记录 | 1、每个模块都添加一个设备 2、每个设备联动到声光告警器 3、连接一个B5告警器，并联动 | 1、依次给每个模块下的设备告警 2、查看声光告警器是否响应 3、查看是否形成告警记录 4、是否收到电话和短信告警 | 1、声光告警器响应 2、告警有记录 3、有电话和短信告警
8 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 设备设置后运行情况 | 1、设备已经配置，尽量多 | 1、停止SU 2、开启SU 3、检测设备运行情况 | 1、全部设备都能运行
9 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 查询历史记录和导出 | 1、每个模块都添加一个设备 2、运行4个小时 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“历史数据” 3、按照不同的监控设备和监控项进行查询并导出保存到excel中 | 1、能查询到相关数据，显示正常 2、可以导出到Excel中
9 |  | 支持型号管理 | 定制设备的支持 |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、点击在网页的最下面有‘增加’的按钮 5、填入一个设备，点击‘增加’，查看是否可以增加 | 对于支持定制的主机： 1、可以增加设备 对于不支持定制的主机： 1、无法增加设备（现象待补充）

## 测试报告
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际执行结果 | 是否通过 | 测试人
1 | 2022.08.03 | 设备型号 | 显示设备型号：OM-K2-S30G |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中查看“设备名称” | 显示测试的型号：OM-K2-S30G | 与预期一致，截图1 | 通过
2 | 2022.08.03 | 支持型号管理 | 检查默认的配套传感器清单 | S30Gold tbSMType | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、scp下载dbCfg.db3,导出tbSMType数据表，与\\192.168.0.9\share\刷机\MYC-Y6ULX\patch-S30G\NandFlash版本默认支持清单比较 | 配套传感器清单显示
| 2022.08.03 | 支持型号管理 | 检查默认的配套UPS清单 |  | S30G tbSMType v1.0 | 与\\192.168.0.9\share\刷机\MYC-Y6ULX\patch-S30G\NandFlash 默认配套清单比较 | 支持型号默认清单基本一致，截图2 | 通过
| 2022.08.03 | 支持型号管理 | 检查精密空调清单
3 | 2022.05.11 | 232设备配置 | UPS和精密空调添加 | 1、配套UPS、精密空调设备添加 2、主机支持多台ups或者精密空调设备（包括485、网络设备） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“232设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS232-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 1、可添加配套UPS、精密空调设备
4 | 2022.05.11 | 485设备配置 | UPS和精密空调添加 | 1、配套UPS、精密空调设备添加 2、主机支持多台ups或者精密空调设备（包括485、网络设备） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“485设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS485-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 1、可添加配套UPS、精密空调设备
5 | 2022.05.11 | 网络设备 | UPS和精密空调添加 | 1、配套UPS、精密空调设备添加 2、主机支持多台ups或者精密空调设备（包括485、网络设备） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“网络设备” 3、‘传感器类型’选择一个精密空调 4、点击‘+添加监测项’ 5、‘传感器类型’选择一个UPS 6、点击‘+添加监测项’ | 1、可添加配套UPS、精密空调设备
6 | 2022.05.11 | 支持型号管理 | 添加支持型号 | 常规、通用开发协议：libomsm.so、A3页面、def配置、jsn文件 | 1、SM4650升级补丁； 2、添加支持型号4650； 3、添加新增支持型号设备。 | 1、重启SU，支持型号列表中包含新增型号； 2、重启SU，设备列表中显示包含新增设备。
7 | 2022.05.11 | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 告警和告警记录 | 1、每个模块都添加一个设备 2、每个设备联动到声光告警器 | 1、依次给每个模块下的设备告警 2、查看声光告警器是否响应 3、查看是否形成告警记录 | 1、声光告警器响应 2、告警有记录
8 | 2022.05.11 | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 查询历史记录和导出 | 1、每个模块都添加一个设备 2、运行4个小时 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“历史数据” 3、按照不同的监控设备和监控项进行查询并导出保存到excel中 | 1、能查询到相关数据，显示正常 2、可以导出到Excel中

## 截图
序号 | 图片
1
2
3
4
5
6
7
8

## S30Gold tbSMType
Type | Kind | Name | Note | Tag1 | Ext1 | Port | PortDef | Addr | AddrMax | AddrNext | ExtDi | ExtDo | ExtSer | ASubSys
256 | 256 | OM-ACM-A801(三相) | 三相电量仪 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 11 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-ACM-A801(旧款) | 三相电量仪（旧款） | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E1867B | 智能电表1867B | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-WYE42-S4 | WYE42-S4 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-电力列头柜 | 电力列头柜 | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E1352 | 电表DTSD1352 | 5 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-三相多功能电力仪表 | 三相多功能电力仪表 | 6 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E194E | 三相多功能电力仪表NKL194E | 7 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-DAM-3053A | DAM-3503A（T）模块 | 8 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElecLed | 多功能网络电力仪表（LED版） | 9 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-Elec-JPMCWB | JPMCWB配电柜 | 10 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElecZQ | 多功能数显仪表(通用版)ZQ | 11 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-DDSD1352 | 电表DDSD1352 | 12 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-Elec-JPMCWB | JPMCWB配电柜 | 13 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-SPM33 | 配电柜派诺SPM33 | 14 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElCLXD | 三相电量议 | 15 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 16 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 17 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-PD1150E | PD1150E 多功能电力仪表 | 18 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-YD2037 | 雅达 YD2037 电表 | 19 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 20 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 21 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcLcd | LCD多功能电力仪表 | 22 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcATS | AT系列电力仪表 | 23 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcTJYD | 多功能电表 | 24 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-Elc194E | 194E多功能网络仪表 | 25 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcLW6A0339 | 单相电量仪LW6A0339 | 26 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcLED | 多功能网络仪表 | 27 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-HC33B1 | 三相电量仪 | 28 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-SDXX-ED | 多功能电力监测仪表 | 29 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-PDU-TW13011 | 智能PDU-TW13011协议 | 30 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-X-ED | 多功能电力监测仪表 | 31 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
268 | 256 | OM-E-JPMCBCD | JPMCBCD配电柜 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
268 | 256 | OM-E-JPMCBCD | JPMCBCD配电柜 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
271 | 256 | OM-E-ACSWS | 交流智能配电系统 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
271 | 256 | OM-E-ACSWS | 交流智能配电系统 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
512 | 512 | OM-ACM-A601 | 配电监测器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
513 | 512 | OM-SW-A1086 | A-1086强电开关量采集器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
514 | 512 | OM-ZY1216 | 12路灯光控制器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
515 | 512 | OM-SW-Trans | 地面数字电视发射机 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 512 | OM-SW-IDCA21 | 交流电监A21系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
768 | 768 | UPS OM-SANK | 山特兼容UPS | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
768 | 768 | UPS-SANK-C6 | 梦幻城堡C6~20KS | 1 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
768 | 768 | UPS-SANK-C1 | 山特UPS C1-3K | 2 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
768 | 768 | UPS-SANK-K | 科华UPS | 3 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | 艾默生UPS | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | UHA3R-0200L | 1 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | Liebert NX 60KVA | 2 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | Liebert NX-1 | 3 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | Liebert NX-2 | 4 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-ITA2 | ITA2 UPS | 5 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
770 | 768 | UPS-APC | APC UPS | 0 | 0 | 4 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
771 | 768 | UPS-SMART | APC Smart系列 | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
772 | 768 | UPS-SANK3 | 山特3C3 EX | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
772 | 768 | UPS-SANK-C6 | 梦幻城堡C6~20KS | 1 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
772 | 768 | UPS-SANK3 | UPS三进三出系列 | 2 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
773 | 768 | UPS-IPGUARD | IP Guard UPS | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
774 | 768 | UPS-EAST | East 860/660系列 | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
775 | 768 | UPS-SYMMETRA | 施耐德UPS | 0 | 0 | 4 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
776 | 768 | UPS-EDXRT6 | UPS EDX-RT | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
777 | 768 | UPS-III | UPS-SICON | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
778 | 768 | UPS-HR7300 | UPS-HR7300 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
778 | 768 | UPS-SENTRY | SENTRY RS232 communication | 1 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
779 | 768 | UPS-HR7000 | HR7000系列UPS MODBUS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
780 | 768 | UPS-GX | UPS-GX | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
781 | 768 | UPS-APM150 | UPS-APM150 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
781 | 768 | UPS-APM150 | APM150&90 +Idx | 1 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
782 | 768 | UPS-NMYG | 恩亿梯UPS | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
783 | 768 | UPS-LINK | UPS-LINK | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
784 | 768 | UPS-GXGD | UPS-GXGD | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
785 | 768 | UPS_ITrustAdapt | UPS_ITrustAdapt | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
785 | 768 | UPS_ITrustAdapt-16k | UPS_ITrustAdapt-16k | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
785 | 768 | UPS_ITrustAdapt-5k | UPS_ITrustAdapt-5k | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
786 | 768 | UPS-9E | UPS-9E | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
786 | 768 | UPD-9ED | UPD-9ED | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
787 | 768 | UPS-AHP | UPS-AHP | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
788 | 768 | UPS-GEX | UPS-GEX | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
789 | 768 | UPS-RMX-HTxx | 英威腾UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
790 | 768 | UPS-5000 | 华为UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
791 | 768 | UPS-YDC9320 | 科士达YDC9320 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
792 | 768 | UPS-Galaxy5000 | APC G5500 In MGE Galaxy 5000/5500 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA66 | 易事特EA66160/100 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA66（03码） | 易事特EA66160/100 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA66 | EA66 UPS (50K) | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA89II | EA89II UPS | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA99 | EA99 UPS | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA86 | EA86 UPS | 5 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
794 | 768 | UPS-Hipulse-U | Hipulse U系列 UPS | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
795 | 768 | UPS_POWERNET | APC PowerNet snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
796 | 768 | UPS-MR33 | 科华 MR 系列UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
797 | 768 | OM-U-UR | 太行UR UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
798 | 768 | OM-U-E810U | 爱默生U系列UHA1R-0100L | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
799 | 768 | OM-U-DeltaRT11K | 台达RT11K UPS | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
800 | 768 | OM-U-HL | HL UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
801 | 768 | OM-U-MdCard | 美因山特60KVA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
802 | 768 | OM-U-UL33 | UL33 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
803 | 768 | UPS_POWERNET | ZH20KL snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
804 | 768 | UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
805 | 768 | UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
806 | 768 | UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1024 | 1024 | OM-BAT-A802 | 蓄电池巡检仪1224 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 4
1025 | 1024 | OM-BAT-A801 | 蓄电池巡检仪1248 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1026 | 1024 | OM-BTB100 | 蓄电池内阻BTB100 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1027 | 1024 | OM-BOD-1000 | 蓄电池内阻BOD1000 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1028 | 1024 | OM-BOD-1200 | 蓄电池无线巡检1200 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1029 | 1024 | BOD-600 | 蓄电池内阻模块OM-BOD-600 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1280 | 1280 | OM-TH-B801(旧款) | 温湿度传感器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 40 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5
1280 | 1280 | OM-TH-B801(新款) | 温湿度传感器 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 51 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5
1281 | 1280 | OM-TH-ANY | 温湿度传感器ANY | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1282 | 1280 | OM-T-PM485 | 粉尘变送器G3 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1283 | 1280 | OM-T-NHFS45 | NHFS45风速传感器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1283 | 1280 | OM-T-N01 | RS-FS-N01风速传感器 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1284 | 1280 | OM-T-LPM | 激光粉尘变送器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1287 | 1280 | OM-JXBS-3001 | 气象百叶箱 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1536 | 1536 | OM-LDA-A801（旧款） | 定位式漏水检测器（旧款） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1536 | 1536 | OM-LDA-A801（新款） | 定位式漏水检测器（新款） | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1536 | 1536 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器485接口 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1536 | 1536 | OM-LDS | 定位漏水控制器（旧款） | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1792 | 1792 | OM-ACA-A802 | 空调远程控制器（双机） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1792 | 1792 | OM-ACA-A801 | 空调远程控制器（单机） | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 7
1793 | 1792 | OM-AIRC_DAS | 新民用空调控制器（停用） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1794 | 1792 | OM-AIRC-LCP | LCP-DX行间空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1796 | 1792 | OM-AIRC-IACRX0 | 万慧通空调控制器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1797 | 1792 | OM-C-Mitsub | 三菱重工空调智能模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2048 | 2048 | OM-CYB100 | 英维克精密空调CyberMate系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2049 | 2048 | OM-CYB100EM | 艾默生精密空调PEX系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2050 | 2048 | OM-CYB100ST | 世图兹精密空调C7000系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2050 | 2048 | OM-CYBC5000 | 世图兹 C5000空调 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2051 | 2048 | OM-CYB100APC | 施耐德精密空调Leonardo系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2052 | 2048 | OM-CYB50PLC | 精密空调PLC | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2053 | 2048 | OM-CYBLineGT | 行间空调GT系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2054 | 2048 | OM-CYBLineGI | 行间空调GI系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2055 | 2048 | OM-CYBCanatal | 佳力图空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2056 | 2048 | OM-AIRC_PeX | PEX空调 OC485 Modbus AC 通讯板 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2057 | 2048 | OM-DME3000 | 艾默生DME3000/YDN23空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2057 | 2048 | OM-CYB-DME | 艾默生DME3000空调 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2058 | 2048 | OM-MATRIX | 大机MatrixAir系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2059 | 2048 | OM-STATION | 小机StationAir恒温恒湿系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2060 | 2048 | OM-STATION | T/E-Master空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2061 | 2048 | OM-HIROSS | Hiross空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2062 | 2048 | OM-EVODX | EVO-DX空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2063 | 2048 | OM-RDA050CXTILI | RDAX空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2064 | 2048 | OM-SUNRISE | Sunrise空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2064 | 2048 | OM-CYB-SDA | 海瑞弗空调 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2065 | 2048 | OM-DF34BMS | 惠康DF34BMS空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2066 | 2048 | OM-CYB-K200 | K200~400空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2067 | 2048 | OM-CYB-DAKIN | 大金空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2067 | 2048 | OM-CYB-DAKIN | 大金空调通讯板 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2068 | 2048 | OM-CYB-DATACOOL | DATACOOL机房空调(Modbus Pcoxs 主板) | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2069 | 2048 | OM-Cyber-HAIRUIFU | 海弗瑞精密空调协议 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2070 | 2048 | OM-CYBCanatalKN10 | 佳力图智能型精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2071 | 2048 | OM-Cyber-UG40 | UG40 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2072 | 2048 | OM-Cyber-InRowRD | InRow RD 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2073 | 2048 | OM-Cyber-HSTX | HST-9/HST-12精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2074 | 2048 | OM-Cyber-PCOS | PCOS004850 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2075 | 2048 | OM-C-SCA | SCA空调机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2076 | 2048 | OM-C-JADC0110 | JADC0110 海瑞弗空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2077 | 2048 | OM-C-CoolSmart | 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2078 | 2048 | OM-C-DeltaES2 | 台达ES2 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2079 | 2048 | OM-C-EcDx | EcDx 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2080 | 2048 | OM-C-CSHH | CSHH精密空调控制器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2081 | 2048 | OM-C-CM7JdDX | 艾特网能CoolMaster7000（金鼎） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2082 | 2048 | OM-C-CM7JdCool | 艾特网能Cool Master7000(金鼎)冷冻水 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2083 | 2048 | OM-C-Hirolink | 艾特网能Cool Master7000(金鼎)冷冻水 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2084 | 2048 | OM-C-IR33 | IR33-UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2085 | 2048 | OM-C-ACXHPR | PLC远程监控-ACXHP095-135R | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2086 | 2048 | OM-C-HSerial | H系列 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2087 | 2048 | OM-C-CyberMateDX | CyberMate DX | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2088 | 2048 | OM-C-HFSerial | HF 系列精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2089 | 2048 | OM-C-MideaCN16 | 美的精密基站空调机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2090 | 2048 | OM-C-MideaUT204E | 美的精密机房用空调机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2091 | 2048 | OM-C-BLX | 黑盾基站精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2092 | 2048 | OM-C-X12 | 基站精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2093 | 2048 | OM-C-Key | 按键空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2093 | 2048 | OM-C-StulzC7000CPD U-A | StulzC7000 CPD CSD U-A型机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2094 | 2048 | OM-C-EK120 | 基站精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2095 | 2048 | OM-C-SL1600F-TH3 | SL1600F-TH3 ModbusRTU | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2096 | 2048 | OM-C-X485 | 485调温除湿机 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2304 | 2304 | OM-DI-08E | A6内置DI输入模块 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | 2304 | OM-DI-HC201 | 16路DI输入模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306 | 2304 | OM-DI-FD220 O | 2K 放电仪控制模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307 | 2304 | OM-DI-PD2206 | 配电AC开关输入模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-W7052 | 8路有源DI采集模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-ACC-A104 | 16路DI采集模块 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-ACC-A105 | 6加4路DIO采集模块 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-ACM-A602 | 8路AC输入配电监测器 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-W7017 | 8路AI输入采集模块 | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2309 | 2304 | OM-5DA-5AD | 开关量模块5AD5DA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2310 | 2304 | OM-KGL2 | 开关量模块(未知) | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2311 | 2304 | OM-DIO7000 | 开关量模块DIO7000 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2312 | 2304 | OM-DIO-A8 | A8内置DI输入模块 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2313 | 2304 | OM-D7VXPXJ | 施耐德MLAN-7VXPXJ配电盘 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2314 | 2304 | OM-DA5-AD5 | 模拟数控AD5-5DA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2315 | 2304 | OM-DA0 | 模拟量采集DA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2316 | 2304 | OM-DA-BLE | BLE模拟量 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2323 | 2304 | OM-A9-AI(I) | A9内置AI模块(电流输入) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2323 | 2304 | OM-A9-AI(V) | A9内置AI模块(电压输入) | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2323 | 2304 | OM-A9-AI(VP) | A9内置AI模块(引脚电压测量) | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2560 | 2560 | OM-B6 | 报警服务器OM-B6（停产） | 0 | 0 | 3 | 115200,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 13
2561 | 2560 | OM-B2 | GSM短信报警模块 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 13
2562 | 2560 | OM-ALM-DO | 内置声光报警模块 | 0 | 0 | 2 | OMI1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2563 | 2560 | OM-NZA6 | 内置A6驱动（停用） | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2564 | 2560 | OM-ACC-XS | 触摸动环屏（旧款） | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2567 | 2560 | OM-YYBJQ | 语音报警器300 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2568 | 2560 | OM-B4 | 电话短信报警主机 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2569 | 2560 | OM-B2-2 | 电信CDMA短信报警器 | 0 | 0 | 3 | 115200,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2816 | 2816 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏（新款） | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
3072 | 3072 | OM-CAM100 | 串口相机OM-CAM100 | 0 | 0 | 3 | 38400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3073 | 3072 | OM_CAM3GE | 串口相机CAM3GE系列 | 0 | 0 | 3 | 38400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3074 | 3072 | OM_CAMIP100HK | IP摄像机OM-CAMIP100HK | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3075 | 3072 | OM_CAMIP130A | 全景摄像机180/360 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3076 | 3072 | OM_CAMIP120JY | 景阳枪击摄像机OM-CAMIP120JY | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3077 | 3072 | OM_CAMIP100D | IP摄像机OM-CAMIP100D 大架构 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3078 | 3072 | OM_CAMIP78HK | 海康球机HK78xx系列 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3079 | 3072 | OM_CAMIP2cHK | 海康半球DS-2CDxx系列 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3080 | 3072 | OM-IPC-DH | 大华摄像头未知系列 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3081 | 3072 | OM-IPC-HNT | 网络摄像机HNT | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3082 | 3072 | OM-IPC-DH | 大华摄像头DH-IPC—HDW2221C | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3327 | 3072 | OM-CAMIP-ANY | ANY摄像机 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3328 | 3328 | OM-ACC-A111 | 智能门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.210:2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3329 | 3328 | OM-ICK100 | 门禁系统ICK100 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.210:2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3330 | 3328 | OM-ICT100 | KOB门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3331 | 3328 | OM-ICW100 | 微耕门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3332 | 3328 | OM-ICV6V8 | 红外计数仪 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3333 | 3328 | OM-ICREADER | IC读卡器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3334 | 3328 | OM-IC20X0 | CSS门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3584 | 3584 | OM-ACC-A109 | 232转TCP/IP通讯转换器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200:8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3585 | 3584 | OM-ACC-A108 | 485转TCP/IP通讯转换器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.204:8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3590 | 3584 | OM-ACC-A100 | 红外传感器 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
3591 | 3584 | OM-ACC-A101 | 烟雾传感器 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3592 | 3584 | OM-LDA-B801 | 漏水开关传感器 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3593 | 3584 | OM-ACC-A110 | 门磁开关 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3600 | 3584 | OM-Server | WIN服务器SNMP监测 | 0 | 10 | 6 | SNMP192.168.0.103:161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
256 | 256 | OM-ACM-A801(单相) | 单相电量仪 | 35 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3595 | 3584 | OM-ACC-F100 | 消防信号输入 | 0 | 0 | 1 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | 1536 | OM-LDA-I801 | 内置漏水传感器1 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1539 | 1536 | OM-LDA-I802 | 内置漏水传感器2 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2573 | 2560 | OM-ALM-B5 | OM-B5 4G短信电话语音模块(4G全网通) | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2574 | 2560 | OM-ALM-B3 | OM-B3 4G短信报警器(4G全网通) | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2575 | 2560 | OM-ALM-B5 | OM-B5 4G短信电话语音模块(4G全网通透传版本) | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13

## S30G tbSMType v1.0
Type | Kind | Name | Note | Tag1 | Ext1 | Port | PortDef | Addr | AddrMax | AddrNext | ExtDi | ExtDo | ExtSer | ASubSys
256 | 256 | OM-ACM-A801(新款) | 三相电量仪 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 11 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-ACM-A801(旧款) | 三相电量仪（旧款） | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E1867B | 智能电表1867B | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-WYE42-S4 | WYE42-S4 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-电力列头柜 | 电力列头柜 | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E1352 | 电表DTSD1352 | 5 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-三相多功能电力仪表 | 三相多功能电力仪表 | 6 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E194E | 三相多功能电力仪表NKL194E | 7 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-DAM-3053A | DAM-3503A（T）模块 | 8 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElecLed | 多功能网络电力仪表（LED版） | 9 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-Elec-JPMCWB | JPMCWB配电柜 | 10 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElecZQ | 多功能数显仪表(通用版)ZQ | 11 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-DDSD1352 | 电表DDSD1352 | 12 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-Elec-JPMCWB | JPMCWB配电柜 | 13 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-SPM33 | 配电柜派诺SPM33 | 14 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElCLXD | 三相电量议 | 15 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 16 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 17 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-PD1150E | PD1150E 多功能电力仪表 | 18 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-YD2037 | 雅达 YD2037 电表 | 19 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 20 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ENT500M | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 21 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcLcd | LCD多功能电力仪表 | 22 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcATS | AT系列电力仪表 | 23 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcTJYD | 多功能电表 | 24 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-Elc194E | 194E多功能网络仪表 | 25 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcLW6A0339 | 单相电量仪LW6A0339 | 26 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-ElcLED | 多功能网络仪表 | 27 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-HC33B1 | 三相电量仪 | 28 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-SDXX-ED | 多功能电力监测仪表 | 29 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-PDU-TW13011 | 智能PDU-TW13011协议 | 30 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
256 | 256 | OM-E-X-ED | 多功能电力监测仪表 | 31 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
268 | 256 | OM-E-JPMCBCD | JPMCBCD配电柜 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
268 | 256 | OM-E-JPMCBCD | JPMCBCD配电柜 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
271 | 256 | OM-E-ACSWS | 交流智能配电系统 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
271 | 256 | OM-E-ACSWS | 交流智能配电系统 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
512 | 512 | OM-ACM-A601 | 配电监测器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
513 | 512 | OM-SW-A1086 | A-1086强电开关量采集器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
514 | 512 | OM-ZY1216 | 12路灯光控制器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
515 | 512 | OM-SW-Trans | 地面数字电视发射机 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 512 | OM-SW-IDCA21 | 交流电监A21系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
768 | 768 | UPS OM-SANK | 山特兼容UPS | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
768 | 768 | UPS-SANK-C6 | 梦幻城堡C6~20KS | 1 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
768 | 768 | UPS-SANK-C1 | 山特UPS C1-3K | 2 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
768 | 768 | UPS-SANK-K | 科华UPS | 3 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | 艾默生UPS | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | UHA3R-0200L | 1 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | Liebert NX 60KVA | 2 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | Liebert NX-1 | 3 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-EMERSON | Liebert NX-2 | 4 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
769 | 768 | UPS-ITA2 | ITA2 UPS | 5 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
770 | 768 | UPS-APC | APC UPS | 0 | 0 | 4 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
771 | 768 | UPS-SMART | APC Smart系列 | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
772 | 768 | UPS-SANK3 | 山特3C3 EX | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
772 | 768 | UPS-SANK-C6 | 梦幻城堡C6~20KS | 1 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
772 | 768 | UPS-SANK3 | UPS三进三出系列 | 2 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
773 | 768 | UPS-IPGUARD | IP Guard UPS | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
774 | 768 | UPS-EAST | East 860/660系列 | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
775 | 768 | UPS-SYMMETRA | 施耐德UPS | 0 | 0 | 4 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
776 | 768 | UPS-EDXRT6 | UPS EDX-RT | 0 | 0 | 3 | 2400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
777 | 768 | UPS-III | UPS-SICON | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
778 | 768 | UPS-HR7300 | UPS-HR7300 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
778 | 768 | UPS-SENTRY | SENTRY RS232 communication | 1 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
779 | 768 | UPS-HR7000 | HR7000系列UPS MODBUS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
780 | 768 | UPS-GX | UPS-GX | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
781 | 768 | UPS-APM150 | UPS-APM150 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
781 | 768 | UPS-APM150 | APM150&90 +Idx | 1 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
782 | 768 | UPS-NMYG | 恩亿梯UPS | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
783 | 768 | UPS-LINK | UPS-LINK | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
784 | 768 | UPS-GXGD | UPS-GXGD | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
785 | 768 | UPS_ITrustAdapt | UPS_ITrustAdapt | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
785 | 768 | UPS_ITrustAdapt-16k | UPS_ITrustAdapt-16k | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
785 | 768 | UPS_ITrustAdapt-5k | UPS_ITrustAdapt-5k | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
786 | 768 | UPS-9E | UPS-9E | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
786 | 768 | UPD-9ED | UPD-9ED | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
787 | 768 | UPS-AHP | UPS-AHP | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
788 | 768 | UPS-GEX | UPS-GEX | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
789 | 768 | UPS-RMX-HTxx | 英威腾UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
790 | 768 | UPS-5000 | 华为UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
791 | 768 | UPS-YDC9320 | 科士达YDC9320 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
792 | 768 | UPS-Galaxy5000 | APC G5500 In MGE Galaxy 5000/5500 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA66 | 易事特EA66160/100 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA66（03码） | 易事特EA66160/100 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA66 | EA66 UPS (50K) | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA89II | EA89II UPS | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA99 | EA99 UPS | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
793 | 768 | UPS-EA86 | EA86 UPS | 5 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
794 | 768 | UPS-Hipulse-U | Hipulse U系列 UPS | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
795 | 768 | UPS_POWERNET | APC PowerNet snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
796 | 768 | UPS-MR33 | 科华 MR 系列UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
797 | 768 | OM-U-UR | 太行UR UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
798 | 768 | OM-U-E810U | 爱默生U系列UHA1R-0100L | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
799 | 768 | OM-U-DeltaRT11K | 台达RT11K UPS | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
800 | 768 | OM-U-HL | HL UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
801 | 768 | OM-U-MdCard | 美因山特60KVA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
802 | 768 | OM-U-UL33 | UL33 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
803 | 768 | UPS_POWERNET | ZH20KL snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
804 | 768 | UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
805 | 768 | UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
806 | 768 | UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1024 | 1024 | OM-BAT-A802 | 蓄电池巡检仪1224 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 4
1025 | 1024 | OM-BAT-A801 | 蓄电池巡检仪1248 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1026 | 1024 | OM-BTB100 | 蓄电池内阻BTB100 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1027 | 1024 | OM-BOD-1000 | 蓄电池内阻BOD1000 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1028 | 1024 | OM-BOD-1200 | 蓄电池无线巡检1200 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1029 | 1024 | BOD-600 | 蓄电池内阻模块OM-BOD-600 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1280 | 1280 | OM-TH-B801(旧款) | 温湿度传感器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 40 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5
1280 | 1280 | OM-TH-B801(新款) | 温湿度传感器 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 51 | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5
1281 | 1280 | OM-TH-ANY | 温湿度传感器ANY | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1282 | 1280 | OM-T-PM485 | 粉尘变送器G3 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1283 | 1280 | OM-T-NHFS45 | NHFS45风速传感器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1283 | 1280 | OM-T-N01 | RS-FS-N01风速传感器 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1284 | 1280 | OM-T-LPM | 激光粉尘变送器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1287 | 1280 | OM-JXBS-3001 | 气象百叶箱 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1536 | 1536 | OM-LDA-A801（旧款） | 定位式漏水检测器（旧款） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1536 | 1536 | OM-LDA-A801（新款） | 定位式漏水检测器（新款） | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1536 | 1536 | OM-LDA-B801 | 区域漏水检测器485接口 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1536 | 1536 | OM-LDS | 定位漏水控制器（旧款） | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1792 | 1792 | OM-ACA-A802 | 空调远程控制器（双机） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1792 | 1792 | OM-ACA-A801 | 空调远程控制器（单机） | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 7
1793 | 1792 | OM-AIRC_DAS | 新民用空调控制器（停用） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1794 | 1792 | OM-AIRC-LCP | LCP-DX行间空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1796 | 1792 | OM-AIRC-IACRX0 | 万慧通空调控制器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1797 | 1792 | OM-C-Mitsub | 三菱重工空调智能模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2048 | 2048 | OM-CYB100 | 英维克精密空调CyberMate系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2049 | 2048 | OM-CYB100EM | 艾默生精密空调PEX系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2050 | 2048 | OM-CYB100ST | 世图兹精密空调C7000系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2050 | 2048 | OM-CYBC5000 | 世图兹 C5000空调 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2051 | 2048 | OM-CYB100APC | 施耐德精密空调Leonardo系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2052 | 2048 | OM-CYB50PLC | 精密空调PLC | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2053 | 2048 | OM-CYBLineGT | 行间空调GT系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2054 | 2048 | OM-CYBLineGI | 行间空调GI系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2055 | 2048 | OM-CYBCanatal | 佳力图空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2056 | 2048 | OM-AIRC_PeX | PEX空调 OC485 Modbus AC 通讯板 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2057 | 2048 | OM-DME3000 | 艾默生DME3000/YDN23空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2057 | 2048 | OM-CYB-DME | 艾默生DME3000空调 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2058 | 2048 | OM-MATRIX | 大机MatrixAir系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2059 | 2048 | OM-STATION | 小机StationAir恒温恒湿系列 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2060 | 2048 | OM-STATION | T/E-Master空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2061 | 2048 | OM-HIROSS | Hiross空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2062 | 2048 | OM-EVODX | EVO-DX空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2063 | 2048 | OM-RDA050CXTILI | RDAX空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2064 | 2048 | OM-SUNRISE | Sunrise空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2064 | 2048 | OM-CYB-SDA | 海瑞弗空调 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2065 | 2048 | OM-DF34BMS | 惠康DF34BMS空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2066 | 2048 | OM-CYB-K200 | K200~400空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2067 | 2048 | OM-CYB-DAKIN | 大金空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2067 | 2048 | OM-CYB-DAKIN | 大金空调通讯板 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2068 | 2048 | OM-CYB-DATACOOL | DATACOOL机房空调(Modbus Pcoxs 主板) | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2069 | 2048 | OM-Cyber-HAIRUIFU | 海弗瑞精密空调协议 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2070 | 2048 | OM-CYBCanatalKN10 | 佳力图智能型精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2071 | 2048 | OM-Cyber-UG40 | UG40 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2072 | 2048 | OM-Cyber-InRowRD | InRow RD 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2073 | 2048 | OM-Cyber-HSTX | HST-9/HST-12精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2074 | 2048 | OM-Cyber-PCOS | PCOS004850 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2075 | 2048 | OM-C-SCA | SCA空调机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2076 | 2048 | OM-C-JADC0110 | JADC0110 海瑞弗空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2077 | 2048 | OM-C-CoolSmart | 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2078 | 2048 | OM-C-DeltaES2 | 台达ES2 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2079 | 2048 | OM-C-EcDx | EcDx 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2080 | 2048 | OM-C-CSHH | CSHH精密空调控制器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2081 | 2048 | OM-C-CM7JdDX | 艾特网能CoolMaster7000（金鼎） | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2082 | 2048 | OM-C-CM7JdCool | 艾特网能Cool Master7000(金鼎)冷冻水 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2083 | 2048 | OM-C-Hirolink | 艾特网能Cool Master7000(金鼎)冷冻水 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2084 | 2048 | OM-C-IR33 | IR33-UPS | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2085 | 2048 | OM-C-ACXHPR | PLC远程监控-ACXHP095-135R | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2086 | 2048 | OM-C-HSerial | H系列 精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2087 | 2048 | OM-C-CyberMateDX | CyberMate DX | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2088 | 2048 | OM-C-HFSerial | HF 系列精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2089 | 2048 | OM-C-MideaCN16 | 美的精密基站空调机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2090 | 2048 | OM-C-MideaUT204E | 美的精密机房用空调机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2091 | 2048 | OM-C-BLX | 黑盾基站精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2092 | 2048 | OM-C-X12 | 基站精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2093 | 2048 | OM-C-Key | 按键空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2093 | 2048 | OM-C-StulzC7000CPD U-A | StulzC7000 CPD CSD U-A型机组 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2094 | 2048 | OM-C-EK120 | 基站精密空调 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2095 | 2048 | OM-C-SL1600F-TH3 | SL1600F-TH3 ModbusRTU | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2096 | 2048 | OM-C-X485 | 485调温除湿机 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2304 | 2304 | OM-DI-08E | A6内置DI输入模块 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | 2304 | OM-DI-HC201 | 16路DI输入模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306 | 2304 | OM-DI-FD220 O | 2K 放电仪控制模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307 | 2304 | OM-DI-PD2206 | 配电AC开关输入模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-W7052 | 8路有源DI采集模块 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-ACC-A104 | 16路DI采集模块 | 1 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-ACC-A105 | 6加4路DIO采集模块 | 2 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-ACM-A602 | 8路AC输入配电监测器 | 3 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2308 | 2304 | OM-W7017 | 8路AI输入采集模块 | 4 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2309 | 2304 | OM-5DA-5AD | 开关量模块5AD5DA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2310 | 2304 | OM-KGL2 | 开关量模块(未知) | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2311 | 2304 | OM-DIO7000 | 开关量模块DIO7000 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2312 | 2304 | OM-DIO-A8 | A8内置DI输入模块 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2313 | 2304 | OM-D7VXPXJ | 施耐德MLAN-7VXPXJ配电盘 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2314 | 2304 | OM-DA5-AD5 | 模拟数控AD5-5DA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2315 | 2304 | OM-DA0 | 模拟量采集DA | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2316 | 2304 | OM-DA-BLE | BLE模拟量 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2323 | 2304 | OM-A9-AI(I) | A9内置AI模块(电流输入) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2323 | 2304 | OM-A9-AI(V) | A9内置AI模块(电压输入) | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2323 | 2304 | OM-A9-AI(VP) | A9内置AI模块(引脚电压测量) | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2560 | 2560 | OM-B6 | 报警服务器OM-B6（停产） | 0 | 0 | 3 | 115200,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 13
2561 | 2560 | OM-B2 | GSM短信报警模块 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 13
2562 | 2560 | OM-ALM-DO | 内置声光报警模块 | 0 | 0 | 2 | OMI1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2563 | 2560 | OM-NZA6 | 内置A6驱动（停用） | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2564 | 2560 | OM-ACC-XS | 触摸动环屏（旧款） | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2567 | 2560 | OM-YYBJQ | 语音报警器300 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2568 | 2560 | OM-B4 | 电话短信报警主机 | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2569 | 2560 | OM-B2-2 | 电信CDMA短信报警器 | 0 | 0 | 3 | 115200,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2816 | 2816 | OM-ACC-A103 | 触摸动环屏（新款） | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
3072 | 3072 | OM-CAM100 | 串口相机OM-CAM100 | 0 | 0 | 3 | 38400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3073 | 3072 | OM_CAM3GE | 串口相机CAM3GE系列 | 0 | 0 | 3 | 38400,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3074 | 3072 | OM_CAMIP100HK | IP摄像机OM-CAMIP100HK | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3075 | 3072 | OM_CAMIP130A | 全景摄像机180/360 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3076 | 3072 | OM_CAMIP120JY | 景阳枪击摄像机OM-CAMIP120JY | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3077 | 3072 | OM_CAMIP100D | IP摄像机OM-CAMIP100D 大架构 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3078 | 3072 | OM_CAMIP78HK | 海康球机HK78xx系列 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3079 | 3072 | OM_CAMIP2cHK | 海康半球DS-2CDxx系列 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 12
3080 | 3072 | OM-IPC-DH | 大华摄像头未知系列 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3081 | 3072 | OM-IPC-HNT | 网络摄像机HNT | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3082 | 3072 | OM-IPC-DH | 大华摄像头DH-IPC—HDW2221C | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3327 | 3072 | OM-CAMIP-ANY | ANY摄像机 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3328 | 3328 | OM-ACC-A111 | 智能门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.210:2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3329 | 3328 | OM-ICK100 | 门禁系统ICK100 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.210:2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3330 | 3328 | OM-ICT100 | KOB门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3331 | 3328 | OM-ICW100 | 微耕门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3332 | 3328 | OM-ICV6V8 | 红外计数仪 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3333 | 3328 | OM-ICREADER | IC读卡器 | 0 | 0 | 4 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3334 | 3328 | OM-IC20X0 | CSS门禁控制器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3584 | 3584 | OM-ACC-A109 | 232转TCP/IP通讯转换器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.200:8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3585 | 3584 | OM-ACC-A108 | 485转TCP/IP通讯转换器 | 0 | 0 | 6 | 192.168.0.204:8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3590 | 3584 | OM-ACC-A100 | 红外传感器 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
3591 | 3584 | OM-ACC-A101 | 烟雾传感器 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3592 | 3584 | OM-LDA-B801 | 漏水开关传感器 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3593 | 3584 | OM-ACC-A110 | 门磁开关 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3594 | 3584 | OM-ENV-E100 | 温度传感器(模拟量) | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3600 | 3584 | OM-Server | WIN服务器SNMP监测 | 0 | 10 | 6 | SNMP192.168.0.103:161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2573 | 2560 | OM-ALM-B5 | OM-B5 4G短信电话语音模块(4G全网通) | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2574 | 2560 | OM-ALM-B3 | OM-B3 4G短信报警器(4G全网通) | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2575 | 2560 | OM-ALM-B5 | OM-B5 4G短信电话语音模块(4G全网通透传版本) | 0 | 0 | 3 | 9600,n,8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13