## Sheet1
| 波特率9600 | 16进制 |  |  | 长按电源开关键15秒设置地址
地址 | 名称 | 读写 | 数据范围 | 支持功能码 | 备注
0010 | 时钟 | R/W | HHMM | 04/06
0011 | 定时开 | R/W | HHMM | 04/06
0012 | 定时关 | R/W | HHMM | 04/06
0013 | 开/关机 | R/W | 00FF/0000 | 04/06
0014 | 设置湿度 | R/W | 0005-005A | 04/06
0020 | PM25 | R | 0 | 04 | 除湿机没有该数据。始终位0
0021 | 室内温度 | R | 0000-003C | 04
0022 | 室内湿度 | R | 0000-0063 | 04
0023 | 化霜1温度 | R | 00F6-003C | 04 | 负数用二级制补码表示
0024 | 化霜2温度 | R | 00F6-003C | 04 | 负数用二级制补码表示
0025 | 故障 | R | 0/1 | 04 | 1表示机器有故障，故障详情需要读取0040~004A数据
0000 | 室内温度传感器故障 | R | 0/1 | 01
0001 | 室内湿度传感器故障 | R | 0/1 | 01
0002 | 化霜探头1故障 | R | 0/1 | 01
0003 | 化霜探头2故障 | R | 0/1 | 01
0004 | 压保 | R | 0/1 | 01
0005 | 缺相 | R | 0/1 | 01
0006 | 相序故障 | R | 0/1 | 01
0007 | 水满 | R | 0/1 | 01