1型仪表的MODBUS功能码详解

1.1、读取仪表的现场控制状态与实时温度——03H功能码功能之一。主机发送数据格式：

1字节：仪表地址。

1字节：功能码03H。

2字节：数据起始地址（固定为：00H 00H）。

2字节：读取寄存器的数量（固定为：00H 02H）。

2字节：报文的CRC-16校验码。

仪表应答数据格式：

1字节：仪表地址。

1字节：功能码03H。

1字节：字节计数（固定为：04H）。

4字节：4字节的仪表数据。

2字节：报文的CRC-16校验码。

仪表应答的“4字节的仪表数据”定义如下:

2字节：仪表工作状态字。

2字节：当前温度值。

状态字说明：

仪表工作状态字的高字节为微机强制操作状态字（参考功能码06H），定义如下：

| 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

低字节为当前工作状态字，定义如下：

| 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 校准状态 | 设置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2、功能码11H（报告从机标识）。主机可用来读出仪表的型号。主机发送数据格式：

1字节：仪表地址。

1字节：功能码11H。

2字节：报文的CRC-16校验码。

仪表应答数据格式：

1字节：仪表地址。

1字节：功能码11H。

1字节：字节计数（固定为：01H）。

1字节：从机标识（1型仪表的标识代码为：81H）。

2字节：报文的CRC-16校验码。

实例：01 03 00 00 00 02还有两位CRC验证码。

仪表校验：

按SET键2s，进入“参数设置”状态，此时“设置”灯亮，显示为0P。

按▼或▲键输入密码485，按SET键确认，即可进入设置状态，此时“设置”灯亮。

按▼或▲键依次修改设备号（0-32）和波特率(9.6b)，按SET键确认。

在每次输入修正值经确认后，必须按SET键确认，否则该修正值无效。

按▼键即可退出“参数设置”状态。