（规范性附录）
空调系统接口协议

  - 通讯规则

空调系统采用标准Modbus RTU协议，通过RS485串口与辅助测控单元通讯，波特率：9600，数据位：8，起始位：1，停止位：1，校验位：无。

  - 协议格式

采用标准Modbus RTU协议格式，主要使用以下操作功能类型：

  - 操作功能类型

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读保持型寄存器(功能码3) |  |
| 2 | 写保持型寄存器（功能码6） |  |
| 3 | 读线圈状态（bit）（功能码1） |  |
| 4 | 读输入状态（bit）（功能码2） |  |
| 5 | 读输入寄存器（功能码4） |  |

  - 数据定义细则

空调系统为除湿机。

为了便于辅助测控单元与除湿机系统的快速接入，除湿机系统厂家需提供系统设备的典型信息表，必须包含Modbus从站地址，设备类型、设备地址和设备命名等信息。

    - 数据帧定义

MODBUS通信协议中的数据桢格式如下：

| 地址 | 功能码 | 数据域 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8BIT | 8 BIT | N×8 BIT | 16BIT |

    - 功能码说明

当主机向从机发送信息时，功能代码向从机说明应执行的动作。如读一组离散式线圈或输入信号的ON/OFF状态，读一组寄存器的数据，读从机的诊断状态，写线圈（或寄存器）等。当从机响应主机时，功能代码可说明从机正常响应或出现错误(即不正常响应)。

功能码如下：

| 代码 | 名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | 读线圈状态（bit） | 读取输出开关量使用 1代表ON |  |
| 02H | 读输入状态（bit） | 读取输入开关量使用，无报警为0 |  |
| 03H | 读保持寄存器 | 读取设定数据参数使用 |  |
| 04H | 读输入寄存器 | 读取模拟输入量使用 |  |
| 06H | 写保持寄存器 | 设定单个寄存器使用 |  |

    - CRC校验

ModBus 通信协议的 CRC ( 冗余循环校验码含2个字节, 即 16 位二进制数。CRC 码由发送设备计算, 放置于所发送信息帧的尾部。接收信息设备再重新计算所接收信息 (除 CRC 之外的部分）的 CRC, 比较计算得到的 CRC 是否与接收到CRC相符, 如果两者不相符, 则认为数据出错，为CRC-16/MODBUS校验方式，计算结果 CRC 校验码的低字节先发送 高字节在后。

本协议提供 C语言的 CRC 校验原代码  详见最后部分附录

  - MODBUS通信说明（针对本系统应用）

    - 读线圈寄存器  命令吗=01H

| 线圈地址 | 输出 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000 | 风机 | =1运行 =0停止 |  |
| 00001 | 压缩机1 | =1运行 =0停止 |  |
| 00002 | 压缩机2 | =1运行 =0停止 |  |

对于上述地址之外的返回0。

查询：从机地址为11H，线圈寄存器的起始地址为00000(0x0000)，结束地址为00002。该次查询总共访问3个线圈寄存器。

表  读线圈寄存器－查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 01 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 00 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 03 |
| CRC校验高字节 |  |
| CRC校验低字节 |  |

响应：响应负载中的各线圈状态与数据内容每位相对应。1代表ON，0代表OFF。若返回的线圈数不为8的倍数，则在最后数据字节未尾使用0代替。

表   读线圈寄存器－响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 01 |
| 返回字节数 | 01 |
| 数据(线圈00000-线圈00007) | A0 |
| CRC校验高字节 |  |
| CRC校验低字节 |  |

线圈00000到线圈00007的状态为A0H，二进制值为10100000， 表示风机和压缩机2运行状态  压缩机1停止

表  线圈00000到00007状态

| 000000 | 000001 | 000002 | 000003 | 000004 | 000005 | 000006 | 000007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | O0 | O1 | O0 | O0 | O0 | O0 | O0 |

    - 读离散输入寄存器 02H

查询：从机地址为11H。离散输入寄存器的起始地址为00010（0x000a），结束寄存器地址为00015。总共访问6个离散输入寄存器。

| 地址 | 输出 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00010 | 高压保护 | =1高压保护 =0无报警 |  |
| 00011 | 低压保护 | =1低压保护 =0无报警 |  |
| 00012 | 高温保护 | =1高温保护 =0无报警 |  |
| 00013 | 系统保护 | =1 系统保护 =0无报警 |  |
| 00014 | 水满保护 | =1 水满保护 =0无报警 |  |
| 00015 | 相序保护 | =1 相序保护 =0无报警 |  |

对于上述地址之外的返回0。

如访问输入量从地址00010访问4个，则按照顺序回4个，对于有地址的放上对应数据，没有的放0。

表  读离散输入寄存器——查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 02 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | 0a |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 04 |
| CRC校验高字节 |  |
| CRC校验低字节 |  |

响应:响应各离散输入寄存器状态，分别对应数据区中的每位值，1 代表ON；0 代表OFF。第一个数据字节的MSB(最高位)为查询的寻址地址，其他输入口按顺序在该字节中由高位向低位排列，直到填充满8位。下一个字节中的8个输入位也是从高位到低位排列。若返回的输入位数不是8的倍数，则在最后的数据字节中的剩余位至该字节的最低位使用0填充。

表   读输入寄存器－响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 02 |
| 返回字节数 | 01 |
| 数据(00010-00013) | A0 |
| CRC校验高字节 |  |
| CRC校验低字节 |  |

离散输入寄存器00010到00013的状态为A0H (二进制10100000)。高压保护和高温报警 低压保护和系统保护正常

地址 00014~00017 不在读取数据长度范围内，所以返回“0”

表   离散输入寄存器00010到00017状态

| 00010 | 00011 | 00012 | 00013 | 00014 | 00015 | 00016 | 00017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - 读取  读写保持寄存器 03H

读 写保持寄存器，读取单个或多个写保持寄存器。

| 地址 | 输出 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00020 | 开关机命令 | 高字节=0，低字节10H:开机命令，80H:关机命令 |  |
| 00021 | 设定湿度 | 高字节=0，低字节相对湿度值，如56%，则为56。 | 数据为 HEX码 |
| 00022 | 设定定时 | 高字节=0，低字节设定 定时时间 单位=小时 当前开机设定定时关机时间，反之设定定时开机时间 | 数据为 HEX码 0~24 0=无定时 |
| 00023 | 设定地址 | 高字节=原地址 低字节=新地址 | 指通讯设备地址 |
| 00024 | 设置通讯波特率 | 高字节=0，低字节=设定波特率 0=1200 1=2400 2=4800 3=9600 |  |

读 只读保持寄存器，读取单个或多个只读保持寄存器。

| 地址 | 输出 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00120 | 运行状态 | 高字节=0，低字节0为正常， 81H高温保护，80H系统保护 91H低压保护，90H高压保护 A1H水满保护 A0H相序保护 B1H化霜 | 只读 |
| 00121 | 开关机状态 | 高字节=0，低字节10H:开机，00H:关机， 08H:通信故障 | 只读 |
| 00122 | 当前传感器故障状态 | 高字节=0，低字节按位定义： bit0=1 温度传感器故障 =0无故障 bit1=1内盘管温故障 =0无故障 bit7=1湿度传感器故障 =0无故障 | 只读 |
|  |  |  | 只读 |
|  |  |  | 只读 |
|  |  |  | 只读 |

如果是地址不在上述范围的地址反馈数据为0。

读取地址 00120（0x0078） 开始的 3个只读保持寄存器数据

表 读保持寄存器-查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 03 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | 78 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 03 |
| CRC高字节 |  |
| CRC低字节 |  |

响应：保持寄存器的长度为2个字节。对于单个保持寄存器而言，寄存器高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。保持寄存器之间，低地址寄存器先被传输，高地址寄存器后被传输。

返回：运行状态==低压保护（00120）  开关机状态==开机（00121）传感器故障状态==内盘管故障（00122）

表   读保持寄存器-响应

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 03 |
| 字节数 | 06 |
| 数据1高字节(00) | 00 |
| 数据1低字节(41H) | 91 |
| 数据2高字节(00) | 00 |
| 数据2低字节(01) | 01 |
| 数据3高字节(00) | 00 |
| 数据3低字节(01) | 02 |
| CRC高字节 |  |
| CRC低字节 |  |

表    保持寄存器00120到00122结果

| 00120 高字节 | 00120 低字节 | 00121 高字节 | 00121 低字节 | 00122 高字节 | 00122 低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 91 | 00 | 01 | 00 | 02 |

写保持寄存器，只能写入单个保持寄存器。该命令码要使用 0x06）

| 地址 | 输出 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00020 | 开关机命令 | 高字节=0，低字节10H:开机命令，80H:关机命令 |  |
| 00021 | 设定湿度 | 高字节=0，低字节 相对湿度值，如56%，则为56。 | 数据范围 30~80 |
| 00022 | 设定定时 | 高字节=0，低字节=设定 定时时间 单位=小时 当前开机设定定时关机时间，反之设定定时开机时间 | 数据为 范围0~24 0=无定时 |
| 00023 | 设定地址 | 高字节=原地址 低字节=新地址 | 通讯设备地址 |
| 00024 | 设置通讯波特率 | 高字节=0，低字节=设定波特率 0=1200 1=2400 2=4800 3=9600 | 数据范围 0~3 |

写入地址 00020（0x0014）保持寄存器数据   写入开机命令

表 读保持寄存器-查询

|  | Hex |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 06 |
| 寄存器地址高字节 | 00 |
| 寄存器地址低字节 | 14 |
| 数据高字节 | 0 |
| 数据低字节 | 10 |
| CRC高字节 |  |
| CRC低字节 |  |

响应返回： 接收数据 原码返回

备注：数据高字节一例=00H ，但是修改地址时 高字节=原从设备地址，该地址不等于从设备原地址，拒绝修改

    - 读输入寄存器 04H

读输入寄存器命令。该命令支持单个寄存器访问也支持多个寄存器访问。

| 地址 | 输出 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00040 | 环境温度 | （实际温度+20）*2标准传递，如25度，则传递90。小于-20度传递0。 | 传感器故障=0xff |
| 00041 | 环境湿度 | 相对湿度值，如56%，则为56。 | 传感器故障=0xff |
| 00042 | 内盘管温度 | （实际温度+20）*2标准传递 | 传感器故障=0xff |

如果是地址不在上述范围的地址反馈数据为0。

查询：从机地址为11H。输入寄存器的起始地址为00040（0x0028），寄存器的结束地址为00042。本次访问访问2个输入寄存器。

表   读输入寄存器-查询

|  | Hex格式 |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 04 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 28 |
| 寄存器个数高字节 | 00 |
| 寄存器个数低字节 | 02 |
| CRC高字节 |  |
| CRC低字节 |  |

响应：输入寄存器长度为2个字节。对于单个输入寄存器而言，寄存器高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。输入寄存器之间，低地址寄存器先被传输，高地址寄存器后被传输。

返回：环境温度=25   环境湿度=68

表  读寄存器-响应

|  | Hex格式 |
| --- | --- |
| 从机地址 | 11 |
| 功能码 | 04 |
| 字节数 | 04 |
| 数据1高字节(00040) | 00 |
| 数据1低字节(00040) | 5A |
| 数据2高字节(00041) | 00 |
| 数据2低字节(00041) | 44 |
| CRC高字节 |  |
| CRC低字节 |  |

表   输入寄存器00040到00041结果

| 00040 高字节 | 00040 低字节 | 00041 高字节 | 00041 低字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 5A | 00 | 44 |

    - 说明

如有以上未定义命令的地址数据（开关量输入和开关量输出、模拟量、寄存器）均返回0。

约定寄存器读取每次最多读取10个寄存器。

错误代码: 设备接收到错误帧 会返回错误信息 解析如下

帧格式     地址          错误命令         错误码     CRC

接收地址   接收命令加0x80       ERR

ERR=1    校验码错误

ERR=2    读取数据量大于 10

ERR=3    读取数据数错误   （读取数据量大于10）

ERR=4    写入错误数据      （未按定义的数据）

特别的 如果接收到命令码和相应地址不符，返回数据0

附录：CRC 校验C语言代码

//校验函数:

// nodebug

unsigned short RTU_CRC(unsigned char *PuchMsg,unsigned char usDataLen)

{

unsigned char uchCRCHi;      //high byte of CRC initialized

unsigned char uchCRCLo;      //low byte of CRC initialized

unsigned uIndex;             //will index into CRC lookup table

unsigned short temp;

uchCRCHi=0xFF;

uchCRCLo=0xFF;

while (usDataLen--)

{

//calculate the CRC

uIndex=uchCRCHi^(unsigned char)(*PuchMsg++);

uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];

}

temp=uchCRCHi;

temp<<=8;

temp+=uchCRCLo;

return(temp);

}

// 为提高运算校率，校验采用查表法：

//--------------------------------------------------------

//DESCRIPTION:RTU CRC校验的高位字节表

//--------------------------------------------------------

__code unchar auchCRCHi[]={0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80,

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80,

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80,

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40};

//--------------------------------------------------------

//DESCRIPTION:RTU CRC校验的低位字节表

//--------------------------------------------------------

__code unchar auchCRCLo[]={0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5,

0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9,

0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F,

0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13,

0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6,

0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA,

0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA,

0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6,

0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3,

0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF,

0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79,

0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75,

0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90,

0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C,

0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,

0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C,

0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81,

0x80, 0x40};