RS-MG111-N01-1

多功能空气质量变送器

(485型)

用户手册

文档版本：V1.3

目录

1.产品简介	3

1.1产品概述	3

1.2功能特点	3

1.3技术指标	3

2.产品选型	4

3.设备安装	5

3.1设备安装前检查	5

3.2设备尺寸	5

3.3安装说明	6

3.3安装方式示例	7

4.接口说明	8

5.配置软件安装及使用	8

5.1软件选择	8

5.2参数设置	8

6.通信协议	9

6.1通讯基本参数	9

6.2数据帧格式定义	9

6.3寄存器地址	10

6.4通讯协议示例以及解释	11

7.常见问题及解决办法	12

8.联系方式	13

9.文档历史	13

# 1.产品简介

## 1.1产品概述

- RS-MG111-N01-1是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器，用于检测空气环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3等多种要素，基本涵盖了反映空气质量的各个指标。

变送器采用原装进口的传感器及控制芯片，具备高精度、高分辨率、稳定性好的特点。设备采用宽压10-30V直流供电，485信号输出，标准Modbus-RTU通信协议、ModBus地址可设置，波特率可更改，通信距离最远2000米。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。

## 1.2功能特点

- 集多种测量要素于一体，最多可同时集成11种测量要素。

- 可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3等多种要素。

- 采用圆形弧面壳体，配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。

- 采用专用的 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。

1.3技术指标

| 直流供电（默认） | DC 10-30V |
| --- | --- |
| 最大功耗（11种要素含CH4） | 1.5W（24V DC供电） |
| 检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、噪声、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作环境： | 温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 |
| 信号输出 | RS485输出（标准Modbus-RTU协议） |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |

| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | ≤2min |
| PM10 | 0~1000ug/m3 |  |  |  |
| 温度 | -40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃） |  |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH（60%RH,25℃） |  |
| 大气压力 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃75Kpa |  |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) |  |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ±8%FS±125ppb |  |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(40ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±10%FS | ≥5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 分钟 |
| O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分钟 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5 分钟 |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±5% | ≥5分钟 |
| 噪声 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz） |  |

以上所有规格参数除去已经特殊说明的，均在环境条件：温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压，待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。

## 2.产品选型

RS - MG 11 1-N01 1

£检测仪外壳

£RS485输出

□要素组合形式序号

□检测仪可测要素种类数量

□复合式空气质量检测仪

£公司代号

要素种类说明：

| 11种可选检测要素 | 编号 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | A |  |  |  |
| PM10 |  |  |  |  |
| 温度 | B |  |  | 空气温度、湿度 |
| 湿度 |  |  |  |  |
| 大气压力 | C |  |  | 0~120Kpa |
| 光照度 | D |  |  | 0~20万Lux |
| TVOC | E |  |  | 总挥发性有机物 |
| 二氧化碳 | F |  |  | CO2量程0-5000ppm |
| 甲醛 | G | 5P |  | CH2O量程0~5ppm |
| 臭氧 | H | 10P |  | O3量程0~10ppm |
| 除上述检测元素外，可从右侧气体选型中任选三种气体 | I | O2 | 25VOL | O2量程25VOL |
|  | J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm |
|  | K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL |
|  | L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm |
|  | M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm |
|  | N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm |
|  | O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm |
|  | P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm |
|  | Q | 噪声 |  | 量程30~130db |

选型举例：假如选择的测量要素为PM2.5、PM10、温度、湿度、甲醛、O2、CH4、CO。

则对应的选型为 RS-MG111-N01-1-ABGIKL

# 3.设备安装

## 3.1设备安装前检查

设备清单：

■多功能空气质量检测仪1台

■安装卡座一个（选配）

■安装螺丝一包

■产品合格证、保修卡

## 3.2设备尺寸

## 3.3安装说明

先在墙壁上打孔，将安装底座固定至墙壁或屋顶上，安装孔径及间距如下图所示：

安装底座尺寸（单位：mm）

固定好安装卡座，将设备卡扣卡入安装底座，如下图所示：

## 3.3安装方式示例

- 3.3.1吸顶式安装

- 3.3.2壁挂式安装

# 4.接口说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A、B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

电源插孔

（10~30V DC）

485A

485B

# 5.配置软件安装及使用

## 5.1软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到打开即可。

## 5.2参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

⑤、点击相应的气体，可直接查看气体当前实时数值。

⑥、注意：此软件只可设置2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s三种波特率。

# 6.通信协议

## 6.1通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

## 6.2数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 数据二区 | 数据N区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

## 6.3寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 范围及定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | PM2.5 (ug/m3) | 只读 | 实际值 |
| 0001 H | 40002 | PM10 (ug/m3) | 只读 | 实际值 |
| 0002 H | 40003 | 湿度 (%RH) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0003 H | 40004 | 温度（℃） | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0004 H | 40005 | 大气压力 (KPa) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0005 H | 40006 | 光照度 (Lux) | 只读 | 光照度实际值高位 |
| 0006 H | 40007 |  |  | 光照度实际值低位 |
| 0007 H | 40008 | TVOC (ppb) | 只读 | 实际值 |
| 0008 H | 40009 | 二氧化碳 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 0009 H | 40010 | 甲醛 (ppm) | 只读 | 扩大100倍上传 |
| 000A H | 40011 | 臭氧 (ppm) | 只读 | 扩大100倍上传 |
| 000B H | 40012 | 氧气 (%Vol) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 000C H | 40013 | 硫化氢(ppm) | 只读 | 实际值 |
| 000D H | 40014 | 甲烷 (%LEL) | 只读 | 实际值 |
| 000E H | 40015 | 一氧化碳 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 000F H | 40016 | 二氧化氮 (ppm) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0010 H | 40017 | 二氧化硫 (ppm) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0011 H | 40018 | 氢气 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 0012 H | 40019 | 氨气 (ppm) | 只读 | 实际值 |
| 0013 H | 40020 | 噪声 (db) | 只读 | 扩大10倍上传 |
| 0050 H | 40081 | PM2.5校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0051 H | 40082 | PM10校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0052 H | 40083 | 湿度校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0053 H | 40084 | 温度校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0054 H | 40085 | 大气压力校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0056 H | 40087 | 光照度校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0057 H | 40088 | TVOC校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0058 H | 40089 | 二氧化碳校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0059 H | 40090 | 甲醛校准值 | 读写 | 扩大100倍上传 |
| 005A H | 40091 | 臭氧校准值 | 读写 | 扩大100倍上传 |
| 005B H | 40092 | 氧气校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 005C H | 40093 | 硫化氢校准值 | 读写 | 实际值 |
| 005D H | 40094 | 甲烷校准值 | 读写 | 实际值 |
| 005E H | 40095 | 一氧化碳校准值 | 读写 | 实际值 |
| 005F H | 40096 | 二氧化氮校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0060 H | 40097 | 二氧化硫校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 0061 H | 40098 | 氢气校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0062 H | 40099 | 氨气校准值 | 读写 | 实际值 |
| 0063 H | 40100 | 噪声校准值 | 读写 | 扩大10倍上传 |
| 07D0 H | 42001 | 485地址 | 读写 | 1~254（出厂默认1） |
| 07D1 H | 42002 | 485波特率 | 读写 | 0代表2400bit/s 1代表4800bit/s 2代表9600bit/s |

## 6.4通讯协议示例以及解释

6.4.1读取设备地址0x01的PM2.5实时值（实际值）

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | PM2.5值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x12 | 0x38 | 0x49 |

PM2.5：

0012 H(十六进制) =18 => PM2.5 =18 ug/m3

6.4.2读取设备地址0x01的SO2（20ppm）实时值（扩大10倍上传）

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x10 | 0x00 0x01 | 0x85 | 0xCF |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | SO2值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x64 | 0xB9 | 0xAF |

SO2：

0064 H(十六进制) =100 => SO2=10ppm

6.4.3写入设备地址0x01的SO2校准值（扩大10倍写入）

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入数据区 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x60 | 0x00 0x14 | 0x45 | 0xDB |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入数据 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x60 | 0x00 0x14 | 0x45 | 0xDB |

写入SO2校准 (设置校准值为2ppm)：

SO2 2ppm 扩大十倍写入=20 =>0014 H(十六进制)

# 7.常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 8.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

总部地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 9.文档历史

V1.0    文档建立

V1.1    修改了产品概述和功能特点的描述

V1.2    更新最大功耗

V1.3    增加噪声选型