（规范性附录）

BMS外部通信协议

  - 物理接口和通信方式

    - 物理接口

磷酸铁锂蓄电池组物理接口应采用串行通信口，采用标准的RS485方式, 信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验位。数据传输速率为9600bps。

    - 通信方式

监控单元（SU）与监控模块（SM）的通信为主从方式，SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。若SU在500ms内收不到SM的响应信息或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

  - 协议的基本格式

    - 帧结构的基本格式

  - 帧结构

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

    - 基本格式的解释

  - 基本格式

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | （7EH） |
| 2 | VER | 通信协议版本号（2.0） | （20H） |
| 3 | ADR | 对同类型设备的不同地址描述（1－254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 设备标识码(设备类型描述) |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM） |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND_INFO 应答信息：应答数据信息DATA_INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码 |  |
| 9 | EOI | 结束码（END OF INFORMATION） | CR（0DH） |

- VER

版本号为一个字节，高4位表示大版本号，范围为1～15。低4位表示小版本号，范围为0～15。当版本号为2.1时，则VER为21H，5.11时，VER为5BH。本协议的版本号为2.0版本。

- ADR

多台设备的不同地址，最多254台设备。

- INFO

关于INFO（包括COMMAND_INFO和DATA_INFO）的解释如下：

- COMMAND_INFO包括以下几种形式：

COMMAND_INFO包含在命令信息中，其内容见下表中的某一种或几种的组合。

  - COMMAND_INFO的形式

| COMMAND_GROUP | 1字节 | 表示同一类型设备的不同组号 |
| --- | --- | --- |
| COMMAND_TYPE | 1字节 | 表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令 |
| COMMAND_ID | 1字节 | 表示同一类型设备相同组内的不同监控点 |
| COMMAND_TIME | 7字节 | 表示时间字段，见表A.8 |
| COMMAND_DATAI |  | 表示整型数命令信息 |
| COMMAND_DATAF |  | 表示浮点数命令信息 |

2）DATA_INFO包括以下几种形式：

DATA_INFO包含在响应信息，其内容见下表中的某一种或几种的组合。

  - DATA_INFO的形式

| DATAI | 整型数应答信息 |
| --- | --- |
| DATAF | 浮点数应答信息 |
| DATA_FLAG | 数据标识信息 |
| RUN_STATE | 设备（回路）运行状态 |
| WARN_STATE | 设备告警状态 |
| DATA_TIME | 事件发生时间，见表A.8 |
| DATA_TYPE | 数据标识类型 |

3）DATA_FLAG定义见下表：

  - DATA_FLAG的形式

|  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 |  | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 意义 |  |  |  | 无未读取的开关量变化 | 有未读取的开关量变化 |  |  |  | 无未读取的告警量变化 | 有未读取的告警量变化 |
| - 1、告警信息变化标志位的处理说明：获取实时告警时，回应信息中立即清除该标志位。 2、在收到“获取模拟量量化后数据”，“获取开关状态”，“获取告警状态”，“获取系统历史数据”，“获取历史告警”命令信息后，SM返回给SU的响应信息中，DATA_INFO字段首先为一标识字节DATA_FLAG。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CID2

CID2中返回码RTN定义见下表。

  - RTN的定义

| 序号 | RTN值（16进制） | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 07H | 无数据 | 针对无历史数据或无历史告警的返回码 |
| 9 | E1H | CID1无效 | 扩充RTN（点对点方式） |
| 10 | E2H | 命令执行失败 | 扩充RTN |
| 11 | E3H | 设备故障 |  |
| 12 | E4H | 无效权限 |  |
| 13 | E5H | 设备写保护 |  |
| 14 | FFH | 不用返回响应包 | 用户扩充 |
| 15 | 80H～E0H | 其他错误 | 用户自定义 |

  - 数据格式

    - 基本数据格式

除SOI和EOI是以16进制解释16进制传输外，其余各项都是以16进制解释，以16进制－ASCII码方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，如当CID2＝4BH时，传输时传送34H（‘4’的ASCII码），和42H（‘B’的ASCII码）两个字节。

    - LENGTH数据格式

  - LENGTH的数据格式

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | LENID（表示INFO的传送中ASCⅡ码的字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

- LENID

LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID＝0时，INFO为空，即无该项。由于LENID只有12Bit，所以，要求数据包最大不能超过4094个字节。

LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

- LCHKSUM

校验码LCHKSUM的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0

求和后模16余数取反加1。

例如：

INFO中ASCII码字节数为18，即LENID＝0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0＝0000B＋0001B＋0010B＝0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1为1101B，则LCHKSUM为1101B。

可得：LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

    - CHKSUM的数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。

例如：

收到或发送的字符序列是：

“~1203400456ABCEFEFC72\R”（“~”为SOI，“CR”为EOI），

则最后5个字符“FC72\R”中的FC72是CHKSUM，

计算方法是：

‘1’＋ ‘2’＋ ‘0’＋ …＋‘F’＋ ‘E’＝31H＋32H＋30H＋…＋46H＋45H＝038EH

038EH模65536余码是038EH，038EH取反加1就是 FC72H。

    - DATA_INFO数据格式

模拟量数据的传送采用长整型、整型数和浮点数三种形式，可任选一种。本协议统一采用整型传输数据。

  - 数据格式说明

| 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 遥 测 数 据 | 单体电压 | 有符号整型数，单位V。实际值=传送值/1000。例如：3256对应电压实际值为3.256V。 |
|  | 温度 | 有符号整型数,单位℃。温度计算如下：在响应信息中温度的单位为0.1K。例如:2986(0.1K)对应的实际温度为(2986-2731)/10=25.5℃。 |
|  | 充放电电流 | 有符号整型数，单位A。实际值=传送值/100。（充电为正，放电为负。） |
|  | 总电压 | 无符号整型数，单位V。实际值=传送值/100。 |
|  | 剩余容量 | 有符号整型数，单位AH。实际值=传送值/100。 |
|  | 总容量 | 有符号整型数，单位AH。实际值=传送值/100。 |

    - 日期时间

DATA_TIME和COMMAND_TIME格式见下表：

  - 日期时间格式

| 名称 | 取值范围 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 | （1－9999） | INTEGER | （整型数2字节，16进制） |
| 月 | （1－12） | CHAR | （字符型1字节，16进制） |
| 日 | （1－31） | CHAR | （字符型1字节，16进制） |
| 时 | （0－23） | CHAR | （字符型1字节，16进制） |
| 分 | （0－59） | CHAR | （字符型1字节，16进制） |
| 秒 | （0－59） | CHAR | （字符型1字节，16进制） |
| - 年按整数格式传送，实际值＝传送值。 |  |  |  |

    - 未监测值或无效值

对未监测项或者无效值，可传送十六进制数值20H来填充。

  - 编码分配

CID1、CID2编码分配表如下：

    - 设备类型编码分配表（CID1）

CID1编码分配表见下表：

  - CID1编码分配表

| 序号 | 内容 | CID1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂电池BMS | 4AH |  |

    - 命令信息编码分配表（CID2）

CID2编码分配表见下表：

CID2编码分配表

| 序号 | 内容 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取遥测量信息 | 42H | 磷酸铁锂电池BMS |
| 2 | 获取遥信量信息 | 44H | 磷酸铁锂电池BMS |
| 3 | 遥控命令 | 45H | 磷酸铁锂电池BMS |
| 4 | 获取遥调量信息 | 47H | 磷酸铁锂电池BMS |
| 5 | 设定遥调量信息 | 49H | 磷酸铁锂电池BMS |
| 6 | 获取通信协议版本号 | 4FH | 磷酸铁锂电池BMS |
| 7 | 获取设备厂商信息 | 51H | 磷酸铁锂电池BMS |
| 8 | 获取历史数据 | 4BH | 磷酸铁锂电池BMS |
| 9 | 获取时间 | 4DH | 磷酸铁锂电池BMS |
| 10 | 同步时间 | 4EH | 磷酸铁锂电池BMS |

  - 磷酸铁锂电池BMS通信协议

    - 遥测量信息测量及返回

遥测信息用于电池管理系统的模拟量（定点数）处理。包括若干个单节电池电压、若干个单体电芯温度、一个环境温度、一个功率温度、电池组总电压、充放电电流、电池剩余容量、电池总容量和电池循环次数的获取与显示。

A.5.1.1 遥测信息的获取（命令信息）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.1.2 遥测命令的返回信息（响应信息）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

INFO内容如下：

遥测量内容及返回顺序

| 序号 | 内容 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DATA_FLAG | 1 |
| 2 | 上位机需要获取的PACK组位置 | 1 |
| 3 | M（单体电池数量） | 1 |
| 4 | 单体电池1电压 | 2 |
| 5 | 单体电池2电压 | 2 |
| … | … | … |
| M+3 | 单体电池M电压 | 2 |
| M+4 | N（电芯温度数量） | 1 |
| M+5 | 电芯温度1数据 | 2 |
| M+6 | 电芯温度2数据 | 2 |
| … | … | … |
| M+N+4 | 电芯温度N数据 | 2 |
| M+N+5 | 环境温度数据 | 2 |
| M+N+6 | MOS温度数据 | 2 |
| M+N+7 | 电池电流数据 | 2 |
| M+N+8 | 电池总压数据 | 2 |
| M+N+9 | 电池剩余容量 | 2 |
| M+N+10 | 电池总容量 | 2 |
| M+N+11 | 电池循环次数 | 2 |
| M+N+12 | 自定义遥测量数量P | 1 |
| M+N+13 | 预留今后扩展 | 2 |
| … | … | … |

注:M固定为16,N固定为4。

    - 遥信量信息获取及返回

遥信信息用于电池管理系统的告警（定点数）处理，包括若干节单体电池的电压状态、若干节单体电芯的温度状态、电池组总电压状态、充放电电流状态、电池容量状态、电压事件、电流事件、温度事件、容量事件、FET状态、系统状态、均衡状态的获取及显示。

A.5.2.1 遥信量信息的获取（命令信息）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.2.2 遥信命令的返回信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

INFO内容如下：

遥信量内容及返回顺序

| 序号 | 内容 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DATA_FLAG | 1 |
| 2 | 上位机需要获取的PACK组位置 | 1 |
| 3 | M（单体电池数量） | 1 |
| 4 | 单体电池1电压告警状态 | 1 |
| 5 | 单体电池2电压告警状态 | 1 |
| … | … | … |
| M+3 | 单体电池M电压告警状态 | 1 |
| M+4 | N(温度数量) | 1 |
| M+5 | 电芯温度1告警状态 | 1 |
| M+6 | 电芯温度2告警状态 | 1 |
| … | … | … |
| M+N+4 | 电芯温度N告警状态 | 1 |
| M+N+5 | 环境温度告警状态 | 1 |
| M+N+6 | MOS温度告警状态 | 1 |
| M+N+7 | 充放电流告警状态 | 1 |
| M+N+8 | 电池总压告警状态 | 1 |
| M+N+9 | 自定义告警量数量 | 1 |
| M+N+10 | 均衡事件代码 | 1 |
| M+N+11 | 电压事件代码 | 1 |
| M+N+12 | 温度事件代码 | 2 |
| M+N+13 | 电流事件代码 | 1 |
| M+N+14 | 剩余容量告警 | 1 |
| M+N+15 | FET状态代码 | 1 |
| M+N+16 | 均衡状态代码 | 2 |
| M+N+17 | 系统状态代码 | 1 |
| M+N+18 | 预留今后扩展 | 1 |
| … | … | … |

注:M固定为16,N固定为4，(温度/均衡占2字节)。

遥信量数据定义

| 遥信量数据 | 0X00 | 0X01 | 0X02 | 0X0F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥信量数据含义 | 无告警 | 下限告警 | 上限告警 | 其它 |

均衡事件代码定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 均衡模块开启（为1开启） |
| Bit1 | 保留 |
| Bit2 | 保留 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit4 | 电芯压差告警（为1告警） |
| Bit5 | 充电MOS故障告警（为1告警） |
| Bit6 | 放电MOS故障告警（为1告警） |
| Bit7 | 保留 |

电压事件代码的定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 单体过压告警（为1告警） |
| Bit1 | 单体过压保护（为1保护） |
| Bit2 | 单体欠压告警（为1告警） |
| Bit3 | 单体欠压保护（为1保护） |
| Bit4 | 总压过压告警（为1告警） |
| Bit5 | 总压过压保护（为1保护） |
| Bit6 | 总压欠压告警（为1告警） |
| Bit7 | 总压欠压保护（为1保护） |

温度事件代码的定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 充电高温告警（为1告警） |
| Bit1 | 充电过温保护（为1保护） |
| Bit2 | 充电低温告警（为1告警） |
| Bit3 | 充电欠温保护（为1保护） |
| Bit4 | 放电高温告警（为1告警） |
| Bit5 | 放电过温保护（为1保护） |
| Bit6 | 放电低温告警（为1告警） |
| Bit7 | 放电欠温保护（为1保护） |
| Bit8 | 环境高温告警（为1告警） |
| Bit9 | 环境过温保护（为1保护） |
| Bit10 | 环境低温告警（为1告警） |
| Bit11 | 环境欠温保护（为1保护） |
| Bit12 | 功率过温保护（为1保护） |
| Bit13 | 消防告警事件（1为告警） |
| Bit14 | 保留 |
| Bit15 | 保留 |

电流事件代码定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 充电电流告警（为1告警） |
| Bit1 | 充电过流保护（为1保护） |
| Bit2 | 放电电流告警（为1告警） |
| Bit3 | 放电过流保护（为1保护） |
| Bit4 | 二级过流保护（为1保护） |
| Bit5 | 输出短路保护（为1保护） |
| Bit6 | 二级过流锁定（为1锁定） |
| Bit7 | 输出短路锁定（为1锁定） |

剩余容量告警

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 剩余容量告警（为1告警） |
| Bit1 | 保留 |
| Bit2 | 保留 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit4 | 保留 |
| Bit5 | 保留 |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

开关事件代码定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 放电开关开启（为1开启） |
| Bit1 | 充电开关开启（为1开启） |
| Bit2 | 限流开关开启（为1开启） |
| Bit3 | 加热开关开启（为1开启） |
| Bit4 | 保留 |
| Bit5 | 保留 |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

均衡状态代码定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 电芯1均衡指示（为1开启） |
| Bit1 | 电芯2均衡指示（为1开启） |
| Bit2 | 电芯3均衡指示（为1开启） |
| Bit3 | 电芯4均衡指示（为1开启） |
| Bit4 | 电芯5均衡指示（为1开启） |
| Bit5 | 电芯6均衡指示（为1开启） |
| Bit6 | 电芯7均衡指示（为1开启） |
| Bit7 | 电芯8均衡指示（为1开启） |
| Bit8 | 电芯9均衡指示（为1开启） |
| Bit9 | 电芯10均衡指示（为1开启） |
| Bit10 | 电芯11均衡指示（为1开启） |
| Bit11 | 电芯12均衡指示（为1开启） |
| Bit12 | 电芯13均衡指示（为1开启） |
| Bit13 | 电芯14均衡指示（为1开启） |
| Bit14 | 电芯15均衡指示（为1开启） |
| Bit15 | 电芯16均衡指示（为1开启） |

系统状态代码定义

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 放电（为1正在进行） |
| Bit1 | 充电（为1正在进行） |
| Bit2 | 保留 |
| Bit3 | 静置（为1满充） |
| Bit4 | 保留 |
| Bit5 | 保留 |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

    - 遥控命令

遥控实现了通过上位机对下位机进行一些操作，包括放电控制、充电控制、限流控制、加热控制、系统关机、恢复出厂。

A.5.3.1 遥控的命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=04H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INFO两个字节，为COMMAND_ID、COMMAND_TYPE：

COMMAND_ID =0放电电流；

……；

COMMAND_ID =5恢复出厂；

COMMAND_TYPE=0x1F关闭控制。

遥控命令定义

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 放电控制（默认开） |
| 1 | 充电控制（默认开） |
| 2 | 限流控制（默认开） |
| 3 | 加热控制（默认开） |
| 4 | 系统关机（默认关） |
| 5 | 恢复出厂（默认关） |
| 6 | 系统重启（默认关） |
| 7~255 | 保留 |

遥控状态控制

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| 1F | 关闭 |
| 0F | 开启 |

A.5.3.2 遥控的返回信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 遥调量信息的获取及返回

遥调量信息用于电池管理系统的参数（定点数）处理。

A.5.4.1 遥调量信息的获取（命令信息）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.4.2 遥调命令的返回信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

INFO信息如下：

| 序号 | 内容 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上位机需要获取的PACK组位置 | 1 |
| 2 | 单体高压告警参数 | 2 |
| 3 | 单体高压恢复参数 | 2 |
| 4 | 单体低压恢复参数 | 2 |
| 5 | 单体低压告警参数 | 2 |
| 6 | 单体过压保护参数 | 2 |
| 7 | 单体过压恢复参数 | 2 |
| 8 | 单体欠压恢复参数 | 2 |
| 9 | 自定义参数数量（M=64按照16bit整型数） | 1 |
| 10 | 单体欠压保护参数 | 2 |
| 11 | 单体失效压差参数 | 2 |
| 12 | 失效恢复压差参数 | 2 |
| 13 | 总压高压告警参数 | 2 |
| 14 | 总压高压恢复参数 | 2 |
| 15 | 总压低压恢复参数 | 2 |
| 16 | 总压低压告警参数 | 2 |
| 17 | 总压过压保护参数 | 2 |
| 18 | 总压过压恢复参数 | 2 |
| 19 | 总压欠压恢复参数 | 2 |
| 20 | 总压欠压保护参数 | 2 |
| 21 | 串联电池节数参数 | 2 |
| 22 | 充电高温告警参数 | 2 |
| 23 | 充电高温恢复参数 | 2 |
| 24 | 充电低温恢复参数 | 2 |
| 25 | 充电低温告警参数 | 2 |
| 26 | 充电过温保护参数 | 2 |
| 27 | 充电过温恢复参数 | 2 |
| 28 | 充电欠温恢复参数 | 2 |
| 29 | 充电欠温保护参数 | 2 |
| 30 | 放电高温告警参数 | 2 |
| 31 | 放电高温恢复参数 | 2 |
| 32 | 放电低温恢复参数 | 2 |
| 33 | 放电低温告警参数 | 2 |
| 34 | 放电过温保护参数 | 2 |
| 35 | 放电过温恢复参数 | 2 |
| 36 | 放电欠温恢复参数 | 2 |
| 37 | 放电欠温保护参数 | 2 |
| 38 | 电芯加热开启参数 | 2 |
| 39 | 电芯加热停止参数 | 2 |
| 40 | 环境高温告警参数 | 2 |
| 41 | 环境低温告警参数 | 2 |
| 42 | 环境过温保护参数 | 2 |
| 43 | 环境过温恢复参数 | 2 |
| 44 | 环境欠温恢复参数 | 2 |
| 45 | 环境欠温保护参数 | 2 |
| 46 | 功率过温保护参数 | 2 |
| 47 | 功率过温恢复参数 | 2 |
| 48 | 充电过流告警参数 | 2 |
| 49 | 充电过流恢复参数 | 2 |
| 50 | 放电过流恢复参数 | 2 |
| 51 | 放电过流告警参数 | 2 |
| 52 | 充电过流保护参数 | 2 |
| 53 | 充电过流延时参数 | 2 |
| 54 | 放电过流保护参数 | 2 |
| 55 | 放电过流延时参数 | 2 |
| 56 | 二级过流保护参数 | 2 |
| 57 | 二级过流延时参数 | 2 |
| 58 | 输出短路保护参数 | 2 |
| 59 | 输出短路延时参数 | 2 |
| 60 | 过流恢复延时参数 | 2 |
| 61 | 过流锁定次数参数 | 2 |
| 62 | 充电限流设置参数 | 2 |
| 63 | 电池额定容量参数 | 2 |
| 64 | 电池剩余容量参数 | 2 |
| 65 | 剩余容量告警参数 | 2 |
| 66 | 充电恢复容量参数 | 2 |
| 67 | 待机休眠定时参数 | 2 |
| 68 | 均衡高温禁止参数 | 2 |
| 69 | 均衡低温禁止参数 | 2 |
| 70 | 静态均衡定时参数 | 2 |
| 71 | 均衡开启电压参数 | 2 |
| 72 | 均衡开启压差参数 | 2 |
| 73 | 均衡结束压差参数 | 2 |
| 74 | 电压功能开关参数 | 1 |
| 75 | 温度功能开关参数 | 2 |
| 76 | 电流功能开关参数 | 1 |
| 77 | 容量及其它功能开关参数 | 1 |
| 78 | 均衡功能开关参数 | 1 |
| 79 | 指示功能开关参数 | 1 |
| 80 | 其它参数（保护板型号） | 10 |
| 81 | 自定义开关数量参数（N=17按照字节计算） | 2 |

电压功能开关

| Byte位 | 含义（为1开启） |
| --- | --- |
| Bit0 | 单体过压告警功能 |
| Bit1 | 单体过压保护功能 |
| Bit2 | 单体欠压告警功能 |
| Bit3 | 单体欠压保护功能 |
| Bit4 | 总压过压告警功能 |
| Bit5 | 总压过压保护功能 |
| Bit6 | 总压欠压告警功能 |
| Bit7 | 总压欠压保护功能 |

温度功能开关

| Byte位 | 含义（为1开启） |
| --- | --- |
| Bit0 | 充电高温告警功能 |
| Bit1 | 充电高温保护功能 |
| Bit2 | 充电低温告警功能 |
| Bit3 | 充电低温保护功能 |
| Bit4 | 放电高温告警功能 |
| Bit5 | 放电高温保护功能 |
| Bit6 | 放电低温告警功能 |
| Bit7 | 放电低温保护功能 |
| Bit8 | 环境高温告警功能 |
| Bit9 | 环境高温保护功能 |
| Bit10 | 环境低温告警功能 |
| Bit11 | 环境低温保护功能 |
| Bit12 | 功率高温保护功能 |
| Bit13 | 电芯低温加热功能 |
| Bit14 | 保留 |
| Bit15 | 保留 |

电流功能开关

| Byte位 | 含义（为1开启） |
| --- | --- |
| Bit0 | 充电电流告警功能 |
| Bit1 | 充电过流保护功能 |
| Bit2 | 放电电流告警功能 |
| Bit3 | 放电过流保护功能 |
| Bit4 | 二级过流保护功能 |
| Bit5 | 输出短路保护功能 |
| Bit6 | 二级过流锁定功能 |
| Bit7 | 输出短路锁定功能 |

容量及其它功能开关

| Byte位 | 含义（为1开启） |
| --- | --- |
| Bit0 | 剩余容量告警功能 |
| Bit1 | 间歇式的充电功能 |
| Bit2 | 外部开关控制功能 |
| Bit3 | 静态待机休眠功能 |
| Bit4 | 历史数据记录功能 |
| Bit5 | 限流模式（1为主动限流，0为被动限流） |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

均衡功能开关

| Byte位 | 含义（为1开启） |
| --- | --- |
| Bit0 | 电池均衡功能 |
| Bit1 | 静态均衡功能 |
| Bit2 | 静态均衡定时功能 |
| Bit3 | 均衡温度限制功能 |
| Bit4 | 电芯失效告警功能 |
| Bit5 | 电池组失效告警功能 |
| Bit6 | 电流传感器失效告警功能 |
| Bit7 | 保留 |

指示功能开关

| Byte位 | 含义（为1开启） |
| --- | --- |
| Bit0 | 蜂鸣器声指示 |
| Bit1 | LCD 显示功能 |
| Bit2 | 保留 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit4 | 保留 |
| Bit5 | 保留 |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

    - 设定遥调量信息命令

设定遥调量命令用于设定电池管理系统的参数（定点数）。

A.5.5.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=06H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INFO三个字节，为COMMAND_DATAI：增加COMMAND_TYPE

COMMAND_TYPE 子命令（与CID2=47H对应）；

COMMAND_DATAI两个字节，为你要设置的参数值（与CID2=47H对应）。

A.5.5.2 返回信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 获取通信协议版本号

获取上下位机进行通信所使用的通信协议的版本号。

A.5.6.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H， VER为任意值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.6.2 返回信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：通过地址0~15轮询BMS通信协议版本，根据BMS的响应判断多个电池包并机的地址，SO收到命令后不判断命令的VER，响应时VER是版本号，如V2.0传递数据20H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 获取设备厂商信息

获取保护板所使用的采集器的信息、保护板所使用的软件版本以及生产保护板的厂商名称。

A.5.7.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.7.2 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

INFO的定义

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池生产厂商信息 | 20 |
| 2 | 电池型号 | 2 |
| 3 | BMS生产厂商 | 20 |
| 4 | BMS型号 | 2 |
| 5 | BMS通信软件版本号 | 2 |
| 注：采集器信息和厂商信息均为ASCII码，设备信息以BMS开头，后面型号由各厂家自定。版本为2个字节，每个字节均为整型数。 |  |  |

    - 获取历史数据

获取电池管理系统记录的电池信息及系统运行状态信息。

A.5.8.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=02H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INFO一个字节，为COMMAND_TYPE：

COMMAND_TYPE=0x00获取第一条历史数据；

COMMAND_TYPE=0x01获取下一条历史数据；

COMMAND_TYPE=0x02重新发送上一条历史数据。

A.5.8.2 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

INFO信息如下：

| 序号 | 内容 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上位机需要获取的PACK组位置 | 1 |
| 2 | 命令类型 | 1 |
| 3 | 日期和时间 | 7 |
| 4 | 系统模式 | 1 |
| 5 | 告警字节数 | 1 |
| 6 | 电芯状态事件 | 1 |
| 7 | 单体电压事件 | 1 |
| 8 | 温度事件 | 2 |
| 9 | 电流事件 | 1 |
| 10 | 容量事件 | 1 |
| 11 | 遥测量数量 |  |
| 12 | 充放电流 | 2 |
| 13 | 电池总压 | 2 |
| 14 | 剩余容量 | 2 |
| 15 | 电池温度1 | 2 |
| 16 | 电池温度2 | 2 |
| ... | ...... | ... |
| 14+N | 电池温度N(N表示电池温度个数) | 2 |
| 14+N+1 | 环境温度 | 2 |
| 14+N+2 | 功率温度 | 2 |
| 14+N+3 | 电芯1电压 | 2 |
| 14+N+4 | 电芯2电压 | 2 |
| ... | ...... | ... |
| 14+M+N+3 | 电芯M电压(M表示电池串数) | 2 |

电芯状态事件

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 保留 |
| Bit1 | 保留 |
| Bit2 | 保留 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit4 | 电芯失效告警 |
| Bit5 | 保留 |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

单体电压事件

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 单体过压告警 |
| Bit1 | 单体过压保护 |
| Bit2 | 单体欠压告警 |
| Bit3 | 单体欠压保护 |
| Bit4 | 总压过压告警 |
| Bit5 | 总压过压保护 |
| Bit6 | 总压欠压告警 |
| Bit7 | 总压欠压保护 |

温度事件

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 充电高温告警 |
| Bit1 | 充电过温保护 |
| Bit2 | 充电低温告警 |
| Bit3 | 充电欠温保护 |
| Bit4 | 放电高温告警 |
| Bit5 | 放电过温保护 |
| Bit6 | 放电低温告警 |
| Bit7 | 放电欠温保护 |
| Bit8 | 环境高温告警 |
| Bit9 | 环境过温保护 |
| Bit10 | 环境低温告警 |
| Bit11 | 环境欠温保护 |
| Bit12 | 功率过温保护 |
| Bit13 | 保留 |
| Bit14 | 保留 |
| Bit15 | 保留 |

电流事件

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 充电电流告警 |
| Bit1 | 充电电流保护 |
| Bit2 | 放电电流告警 |
| Bit3 | 放电电流保护 |
| Bit4 | 二级过流保护 |
| Bit5 | 输出短路保护 |
| Bit6 | 二级过流锁定 |
| Bit7 | 输出短路锁定 |

容量事件

| Byte位 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit0 | 保留 |
| Bit1 | 保留 |
| Bit2 | 剩余容量告警 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit4 | 保留 |
| Bit5 | 保留 |
| Bit6 | 保留 |
| Bit7 | 保留 |

    - 获取时间

获取电池管理系统的系统时间。

A.5.9.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.9.2 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=0EH INFO由DATA_TIME组成，见表A9。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 同步时间

把电池管理系统的系统时间设置为当前操作系统的系统时间。

A.5.10.1 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=0EH INFO由DATA_TIME组成，见表A9。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.10.2 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 数据格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 注：LENID=00H。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |