## Sheet1
寄存器地址 | 地址类型 | 功能码 | 开关量 | 信号名称 | 数值类型 | 备注说明
0X0000 | 0x | 01 | YX1-烟感1 | 烟感1 |  | 0正常 1告警
0X0001 | 0x | 01 | YX2-水浸1 | 水浸1 |  | 0正常 1告警
0X0002 | 0x | 01 | YX3-双鉴防盗1 | 双鉴防盗1 |  | 0正常 1告警
寄存器地址 | 地址类型 | 功能码 | 模拟量（只可读） | 信号名称 | 数值类型
0x1000 | 4X | 03 | SF6_O2-1 | 1#SF6浓度 | 16位无符号数
0x1001 | 4X | 03 | SF6_O2-1 | 1#氧气浓度 | 16位无符号数
0x1002 | 4X | 03 | SF6_O2-2 | 2#SF6浓度 | 16位无符号数
0x1003 | 4X | 03 | SF6_O2-2 | 2#氧气浓度 | 16位无符号数
0x1004 | 4X | 03 | 温湿度传感器1 | 1#温度 | 16位有符号数
0x1005 | 4X | 03 | 温湿度传感器1 | 1#湿度 | 16位有符号数
0x1006 | 4X | 03 | 温湿度传感器2 | 2#温度 | 16位有符号数
0x1007 | 4X | 03 | 温湿度传感器2 | 2#湿度 | 16位有符号数
0x1008 | 4X | 03 | 臭氧传感器1 | 1#O3浓度 | 16位无符号数
0x1009 | 4X | 03 | 臭氧传感器2 | 2#O3浓度 | 16位无符号数
0x100A | 4X | 03 | 水位1 | 1#水位 | 16位无符号数
0x100B | 4X | 03 | 水位2 | 2#水位 | 16位无符号数
0x100C | 4X | 03 | 当前开门卡号01 | 当前开门卡号 | 32位无符号数
寄存器地址 | 地址类型 | 功能码 | 模拟量（可读可写） | 信号名称 | 数值类型
0x2000 | 4X | 03/06 | 空调开关01 | 空调开关 | 16位无符号数 | 0关 1开
0x2001 | 4X | 03/06 | 空调温度01 | 空调温度 | 16位无符号数 | 17-30
0x2002 | 4X | 03/06 | 空调模式01 | 空调模式 | 16位无符号数 | 0自动 1 制冷 2除湿 3 送风 4 制热
0x2003 | 4X | 03/06 | 空调风速01 | 空调风速 | 16位无符号数 | 1 一级风 2 二级风 3三级风
0x2004 | 4X | 03/06 | 空调风栅01 | 空调风栅 | 16位无符号数 | 默认写0 可以不开发
0x2005 | 4X | 03/06 | 空调开关02 | 空调开关 | 16位无符号数 | 0关 1开
0x2006 | 4X | 03/06 | 空调温度02 | 空调温度 | 16位无符号数 | 17-30
0x2007 | 4X | 03/06 | 空调模式02 | 空调模式 | 16位无符号数 | 0自动 1 制冷 2除湿 3 送风 4 制热
0x2008 | 4X | 03/06 | 空调风速02 | 空调风速 | 16位无符号数 | 1 一级风 2 二级风 3三级风
0x2009 | 4X | 03/06 | 空调风栅02 | 空调风栅 | 16位无符号数 | 默认写0 可以不开发
0x200A | 4X | 03/06 | 水位报警阀值 | 水位报警阀值 | 16位无符号数 | 可以不开发
0x200B | 4X | 03/06 | 烟雾报警阀值 | 烟雾报警阀值 | 16位无符号数 | 可以不开发
0x200C | 4X | 03/06 | 温度报警阀值 | 温度报警阀值 | 16位有符号数 | 可以不开发
0x200D | 4X | 03/06 | 湿度报警阀值 | 湿度报警阀值 | 16位有符号数 | 可以不开发
0x200E | 4X | 03/06 | SF6报警阀值 | SF6报警阀值 | 16位无符号数 | 可以不开发
0x200F | 4X | 03/06 | O2报警阀值 | O2报警阀值 | 16位无符号数 | 可以不开发
寄存器地址 | 地址类型 | 功能码(可读可写) | 开关量(可读可写) | 信号名称 | 数值类型
0x3001 | 0x | 05/01 | 照明控制01 | 照明开关 |  | 0关闭 1开启
0x3002 | 0x | 05/01 | 除湿机控制01 | 除湿机开关 |  | 0关闭 1开启
0x3003 | 0x | 05/01 | 风机控制01 | 风机开关 |  | 0关闭 1开启
0x3004 | 0x | 05/01 | 水泵控制01 | 水泵开关 |  | 0关闭 1开启
0x3005 | 0x | 05/01 | 门禁控制01 | 门禁开关 |  | 0关闭 1开启
0X3006 | 0x | 05/01 | 报警输出01 | 报警输出 |  | 0关闭 1开启