通信协议

多功能电能表ModBus协议——YD6600-N/F系列

| 文件编号： | 编制: |
| --- | --- |
| 版本： | 审核 |
| 日期： | 批准 |

修改记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-02-28 | V1.00 | 初稿完成 | 雷刚 |
| 2019-08-30 | V1.01 | 通用协议修改为YD6600-N系列专用协议 | 刘康健 |
| 2019-10-08 | V1.02 | 增加自定义协议 | 刘康健 |
| 2020-02-26 | V1.03 | 增加预置继电器输出功能 | 刘康健 |
| 2020-03-10 | V1.04 | 修改预置功能 | 刘康健 |
| 2020-06-17 | V1.05 | 对部分参数进行备注 | 刘康健 |
| 2020-07-03 | V1.06 | 增加总无功 | 刘康健 |
| 2020-09-18 | V1.07 | 增加视在功率电能计算方式 | 刘康健 |
| 2020-11-6 | V1.08 | 增加第二路通讯参数 | 刘康健 |

- 通讯规约

- 引言

ModBus-RTU协议是工业领域广泛使用的通讯协议，是应用于电气通信终端上的一种通用语言。通过此协议，逆变器相互之间、逆变器经由网络（例如RS485总线）和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它，不同厂商生产的逆变器设备可以连成工业网络，进行集中监控。协议中描述了主从节点定义方式，主节点使用各种请求方式访问其它设备的过程，从节点如何响应来自其它设备的请求，以及双方如何侦测错误并记录。它制定了消息域格局和数据内容的详细定义。

2.术语、简写定义

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 主节点 | 在主从通讯中，主动发起通讯的一方称之为主节点 |
| 从节点 | 在主从通讯中，被动响应命令的一方称之为从节点 |
| 寄存器地址 | 寄存器地址对应一个2字节的信息 |
| U16 | 无符号16位整形 |
| U32 | 无符号32位整形 |
| I16 | 有符号16位整形 |
| I32 | 有符号32位整形 |
| STR | 字符串 |
| float | 浮点数，IEEE754格式 |
| MLD | 多字节 |
| N/A | 不涉及 |
| RO | 只读数据 |
| RW | 可读可写数据 |
| WO | 只写数据 |

3.数据帧格式：

通讯传输为异步方式，并以字节(数据帧)为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流。

- 数据帧格式：

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位(低位在前、高位在后) |
| 奇偶校验位 | 1位：有奇偶校验位；无：无奇偶校验位 |
| 停止位 | 1位：有奇偶校验位；2位：无奇偶校验位 |

- 有校验位的时序图：

- 无校验位的时序图：

4.信息帧格式

| START | ADD | CS | DATA | CRC | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始结构 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验 | 结束结构 |
| 延时(相当于4个字节的时间) | 1字节 8位 | 1字节 8位 | N字节 N×8位 | 2字节 16位 | 延时(相当于4个字节的时间) |

4.1.1地址码(ADD)

地址码为每次通讯传送的信息帧中的第一个数据帧(8位)，从0到247。这个字节表明由用户设定地址码的子机将接收由主机发送来的信息。并且每个子机都有唯一的地址码，并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的子机地址，而子机发送的地址码表明回送的子机地址。

| 广播地址 | 从节点地址 | 保留 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1~247 | 248~255 |

4.1.2功能码(CS)

功能码是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。MODBUS通讯规约定义功能码为1～127(01H～7FH)。作为主机请求发送，通过功能码告诉子机执行什么动作。作为子机响应，子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样，并表明子机已响应主机进行操作。如果子机发送的功能码的最高位是1(功能码＞127)，则表明子机没有响应或出错。

下表列出的功能码都具体的含义及操作。

MODBUS部分功能码

| 功能码 | 定义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读寄存器 | 读取一个或多个寄存器的数据 |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 写入一个寄存器的数据 |
| 0x10 | 写多个寄存器 | 写入一个或多个寄存器的数据 |

4.1.3异常码

| 异常码 | 异常码名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 非法功能码 | 表示从站接收到MODBUS不支持的功能码或接收到错误的功能码。 |
| 0x02 | 非法寄存器地址 | 表示从站接收到无效的寄存器地址或请求的寄存器地址不在有效寄存器地址范围内。 |
| 0x03 | 非法数据值 | 表示从站接收到无效数据。 |
| 0x04 | 操作失败 | 表示从站由于某种原因执行操作失败。如读写方式错误、读写外部存储器失败、数据长度错误，或者从机不允许被操作等。 |
| 0x05 | 确认 | 在数据透传时，从节点接受命令，但是需要相对长的时间完成。因此，从节点在超时前，仅返回一个从节点接收的确认 |

4.1.4数据区(DATA)：

MODBUS使用“big-Endian”表示地址和数据项，这意味着当发送多个字节时，首先发送最高有效位。

浮点数据符合标准C浮点格式规范，在传送浮点数时，按阶码字节、尾数高位字节、尾数中位字节、尾数低位字节顺序发送。

例如1：

| 寄存器大小 | 值 |
| --- | --- |
| 16bit | 0x1234 |

发送字节顺序为：0x12,0x34

例如2：

| 寄存器大小 | 值 |
| --- | --- |
| 32bit | 0x12345678 |

发送字节顺序为：0x12,0x34,0x56,0x78

4.1.5错误校验码(CRC)：

主机或子机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其他一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用CRC-16校验方法。

二字节的错误校验码，低字节在前，高字节在后。

CRC校验码实现的参考代码如下：

5.1与功能码03对应的数据区格式：

功能码03读取数据，一次性最大读取100个寄存器。

    - 主机发送请求

|  | 功能码 | 起始地址 | 寄存器个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x03 | xxxx | N个寄存器 |
| 字节数 | 1 | 2 | 2 |

    - 子机正确应答

|  | 功能码 | 回送字节数 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x03 | xx | N个寄存器的数据 |
| 字节数 | 1 | 1 | 2×N |

    - 子机错误应答

|  | 功能码 | 异常码列表 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x83 | xx |
| 字节数 | 1 | 1 |

5.2与功能码06对应的数据区格式：

    - 主机发送

|  | 功能码 | 起始地址 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x06 | xxxx | xxxx |
| 字节数 | 1 | 2 | 2 |

    - 子机正确应答

|  | 功能码 | 起始地址 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x06 | xxxx | xxxx |
| 字节数 | 1 | 2 | 2 |

    - 子机错误应答

|  | 功能码 | 异常码列表 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x86 | xx |
| 字节数 | 1 | 1 |

5.3与功能码10对应的数据区格式：

    - 主机发送

|  | 功能码 | 起始地址 | 寄存器个数 | 数据字节数 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x10 | xxxx | N个寄存器 | xx | N个寄存器的数据 |
| 字节数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2×N |

    - 子机正确应答

|  | 功能码 | 起始地址 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x10 | xxxx | xxxx |
| 字节数 | 1 | 2 | 2 |

    - 子机错误应答

|  | 功能码 | 异常码列表 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 0x90 | xx |
| 字节数 | 1 | 1 |

5.4网络时间

在RS485 网络上传送数据包需要遵循以下有关时间的规定：

- 9600bps下，主站请求数据包结束到从站响应数据包开始之间的时间最大为100毫秒；

- 从站响应数据包结束后，主站必须经过至少3.5个字符的传输延迟后才能发送下一个数据请求；

- 主站发送广播命令后，必须经过至少100ms的延迟才能发送下一个数据请求。

6 MODBUS协议在TCP/IP上的实现说明

每一个TCP地址由一个IP地址和一个端口号组成。每个连接到TCP-LAN上的设备都有自己特定的IP

地址，而为整个系统定义的端口号却是一样的。以太网支持MODBUS/TCP模式通讯，端口号可设，默认为502。

6.1 通讯规则

MODBUS TCP以client/server编程模式实现，其中，仪表是server端，主站为client端。有关MODBUS TCP通信规则说明如下：

- 仪表在502 端口上创建监听Server，等待Client 端的连接，仪表可以同时最多支持3个连接。若当前Client 端链接数已达到3 个，则不再响应新的链接；

- 通讯的建立由Client 端发起并保持，在连接建立成功后，Client 端可以发送多个MODBUS 事务处理，但每个MODBUS 事务处理必须单独占用一个数据帧，每个数据帧的最大长度为249+7 字节报文头；

- Server 端为避免socket 连接耗尽或者通信链路故障，在如下情况下会关闭连接：

  - 接收或发送数据出错时；

  - client 端关闭连接时；

  - 超过60s 没有数据传输时。

6.2 数据包结构

MODBUS TCP数据包格式为：MBAP报文头+ 功能码+ 数据域，其中，功能码、数据域与串行方式下的MODBUS通信一致，无MODBUS CRC校验。

MBAP报文头格式如下：

| 域 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 事务元标识符 | 2 字节 | 用于事务处理配对，在响应中MODBUS 服务器复制请求的事务处理标示符 |
| 协议标识符 | 2 字节 | 0 表示MODBUS 协议 |
| 长度 | 2 字节 | 单元标识符、功能码、数据长度的总和 |
| 单元标识符 | 1 字节 | 专门用于通过网络的网关对从站的通信。MODBUS 在请求中设置这个域，响应中MODBUS 服务器复制请求中的设置。 |
| 功能码 | 1 字节 | 支持0x05，0x03，0x10，同串行MODBUS |
| 数据 | 可变 | 同串行MODBUS |

MODBUS以太网数据包与MODBUS串行数据包的不同主要是首部和尾部，其功能码和数据域部分是相同的。MODBUS TCP不支持广播命令。

例如：读取三相电压测量值，每个测量值占用2个寄存器，

请求报文为：00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 06

回复报文为：00 00 00 00 00 0f 01 03 0c 00 00 00 dc 00 00 00 dc 00 00 00 dc

6.3 异常码响应

如果主站发送了一个非法的数据包给仪表或者是主站请求一个无效的数据寄存器时，异常的数据响应就会产生。当功能码域的高比特位置为1 时，说明此时的数据帧为异常响应。故障码的含义和MODBUS 串行协议相同。

- 电能数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  |  |  | 数据 类型 |  | 个数 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 |  | 读写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x8000 | 组合有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8002 | 组合有功尖电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8004 | 组合有功峰电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8006 | 组合有功平电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8008 | 组合有功谷电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x800A | 正向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x800C | 正向有功尖电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x800E | 正向有功峰电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8010 | 正向有功平电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8012 | 正向有功谷电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8014 | 反向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8016 | 反向有功尖电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8018 | 反向有功峰电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x801A | 反向有功平电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x801C | 反向有功谷电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x801E | 组合无功1总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8020 | 组合无功1尖电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8022 | 组合无功1峰电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8024 | 组合无功1平电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8026 | 组合无功1谷电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8028 | 组合无功2总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x802A | 组合无功2尖电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x802C | 组合无功2峰电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x802E | 组合无功2平电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8030 | 组合无功2谷电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8032 | 一象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8034 | 一象限无功尖电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8036 | 一象限无功峰电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8038 | 一象限无功平电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x803A | 一象限无功谷电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x803C | 二象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x803E | 二象限无功尖电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8040 | 二象限无功峰电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8042 | 二象限无功平电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8044 | 二象限无功谷电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8046 | 三象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8048 | 三象限无功尖电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x804A | 三象限无功峰电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x804C | 三象限无功平电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x804E | 三象限无功谷电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8050 | 四象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8052 | 四象限无功尖电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8054 | 四象限无功峰电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8056 | 四象限无功平电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8058 | 四象限无功谷电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x805A | 正向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x805C | 正向视在尖电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x805E | 正向视在峰电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8060 | 正向视在平电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8062 | 正向视在谷电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8064 | 反向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8066 | 反向视在尖电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8068 | 反向视在峰电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x806A | 反向视在平电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x806C | 反向视在谷电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x806E | 保留 |  |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8070 | A相正向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8072 | A相反向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8074 | A相组合无功1总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8076 | A相组合无功2总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8078 | A相一象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x807A | A相二象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x807C | A相三象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x807E | A相四象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8080 | A相正向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8082 | A相反向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x808C | 保留 |  |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x808E | B相正向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8090 | B相反向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8092 | B相组合无功1总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8094 | B相组合无功2总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8096 | B相一象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x8098 | B相二象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x809A | B相三象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x809C | B相四象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x809E | B相正向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80A0 | B相反向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80AA | 保留 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80AC | C相正向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80AE | C相反向有功总电能 | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80B0 | C相组合无功1总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80B2 | C相组合无功2总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80B4 | C相一象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80B6 | C相二象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80B8 | C相三象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80BA | C相四象限无功总电能 | 0.01kvarh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80BC | C相正向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80BE | C相反向视在总电能 | 0.01kVAh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |  |
| 0x80C8 | 上1月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 （0x8000～0x80C6） |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x8186 | 上1月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8190 | 上2月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x824E | 上2月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8258 | 上3月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x8316 | 上3月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8320 | 上4月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x83DE | 上4月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x83E8 | 上5月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x84A6 | 上5月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x84B0 | 上6月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x856E | 上6月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8578 | 上7月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x8636 | 上7月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8640 | 上8月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x86FE | 上8月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8708 | 上9月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x87C6 | 上9月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x87D0 | 上10月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x888E | 上10月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8898 | 上11月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x8956 | 上11月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |
| 0x8960 | 上12月组合有功总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  | 数据同上 |
| … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  |  |
| 0x8A1E | 上12月C相反向视在总电能 |  | 0.01kWh |  | RO |  | U32 |  | 2 |  |  |

- 实时数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0x8D00 | A相电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D02 | B相电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D04 | C相电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D06 | 零地电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D08 | AB线电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D0A | BC线电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D0C | CA线电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D0E | A相电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D10 | B相电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D12 | C相电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D14 | 零线电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D16 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x8D18 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x8D1A | 有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D1C | A相有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D1E | B相有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D20 | C相有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D22 | 无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D24 | A相无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D26 | B相无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D28 | C相无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x8D2A | 总视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D2C | A相视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D2E | B相视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D30 | C相视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0x8D32 | 总功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0x8D33 | A相功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0x8D34 | B相功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0x8D35 | C相功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0x8D36 | A相电压与电流夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D37 | B相电压与电流夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D38 | C相电压与电流夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D39 | A相电压夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D3A | B相电压夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D3B | C相电压夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D3C | A相电流夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D3D | B相电流夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D3E | C相电流夹角 | 0.01° | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D3F | 电网频率 | 0.01Hz | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D40 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 0x8D41 | 电压不平衡率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D42 | 电流不平衡率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x8D43 | 负载特性 |  | RO | U16 | 1 | Bit0：合相阻性； Bit1：合相感性； Bit2：合相容性； Bit3：保留 Bit4：A相阻性； Bit5：A相感性； Bit6：A相容性； Bit7：保留 Bit8：B相阻性； Bit9：B相感性； Bit10：B相容性； Bit11：保留 Bit12：C相阻性； Bit13：C相感性； Bit14：C相容性； Bit15：保留 |

- 谐波数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0x9000 | A相电压总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9001 | B相电压总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9002 | C相电压总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9003 | 保留 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9004 | A相总电流谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9005 | B相总电流谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9006 | C相总电流谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9007 | 保留 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9008 | A相电压2谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x9025 | A相电压31次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9026 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x9045 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 0x9046 | B相电压2谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x9063 | B相电压31次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9064 | 保留 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x9083 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 0x9084 | C相电压2次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x90A1 | C相电压31次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x90A2 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x90C1 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 0x90C2 | A相电流2次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x90DF | A相电流31次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x90E0 | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x90FF | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 0x9100 | B相电流2次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x911D | B相电流31次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x911E | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x913D | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 0x913E | C相电流2次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x915B | C相电流31次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x915C | 保留 |  | RO |  | 1 |  |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 |  |
| 0x9475 | A相电压奇次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9476 | A相电压偶次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9477 | B相电压奇次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9478 | B相电压偶次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9479 | C相电压奇次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x947A | C相电压偶次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x947B | A相电流奇次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x947C | A相电流偶次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x947D | B相电流奇次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x947E | B相电流偶次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x947F | C相电流奇次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0x9480 | C相电流偶次谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |

- 需量数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0x9619 | 正向有功最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x961B | 正向有功最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x961E | 正向有功尖最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9620 | 正向有功尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9623 | 正向有功峰最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9625 | 正向有功峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9628 | 正向有功平最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x962A | 正向有功平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x962D | 正向有功谷最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x962F | 正向有功谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9632 | 反向有功最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9634 | 反向有功最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9637 | 反向有功尖最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9639 | 反向有功尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x963C | 反向有功峰最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x963E | 反向有功峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9641 | 反向有功平最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9643 | 反向有功平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9646 | 反向有功谷最大需量 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9648 | 反向有功谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x964B | 组合无功1最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x964D | 组合无功1最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9650 | 组合无功1尖最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9652 | 组合无功1尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9655 | 组合无功1峰最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9657 | 组合无功1峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x965A | 组合无功1平最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x965C | 组合无功1平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x965F | 组合无功1谷最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9661 | 组合无功1谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9664 | 组合无功2最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9666 | 组合无功2最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9669 | 组合无功2尖最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x966B | 组合无功2尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x966E | 组合无功2峰最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9670 | 组合无功2峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9673 | 组合无功2平最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9675 | 组合无功2平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9678 | 组合无功2谷最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x967A | 组合无功2谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x967D | 一象限无功最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x967F | 一象限无功最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9682 | 一象限无功尖最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9684 | 一象限无功尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9687 | 一象限无功峰最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9689 | 一象限无功峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x968C | 一象限无功平最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x968E | 一象限无功平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9691 | 一象限无功谷最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9693 | 一象限无功谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9696 | 二象限无功最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9698 | 二象限无功最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x969B | 二象限无功尖最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x969D | 二象限无功尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96A0 | 二象限无功峰最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96A2 | 二象限无功峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96A5 | 二象限无功平最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96A7 | 二象限无功平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96AA | 二象限无功谷最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96AC | 二象限无功谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96AF | 三象限无功最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96B1 | 三象限无功最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96B4 | 三象限无功尖最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96B6 | 三象限无功尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96B9 | 三象限无功峰最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96BB | 三象限无功峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96BE | 三象限无功平最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96C0 | 三象限无功平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96C3 | 三象限无功谷最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96C5 | 三象限无功谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96C8 | 四象限无功最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96CA | 四象限无功最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96CD | 四象限无功尖最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96CF | 四象限无功尖最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96D2 | 四象限无功峰最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96D4 | 四象限无功峰最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96D7 | 四象限无功平最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96D9 | 四象限无功平最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x96DC | 四象限无功谷最大需量 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0x96DE | 四象限无功谷最大需量发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |

- 极限值数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0x9800 | A相电压最大值 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x9802 | A相电压最大值发生时间 |  | RO | U16 | 1 | 年月（BCD） |
| 0x9803 |  |  | RO | U16 | 1 | 日时（BCD） |
| 0x9804 |  |  | RO | U16 | 1 | 分秒（BCD） |
| 0x9805 | B相电压最大值 | 0.001V | RO | I32 | 2 |  |
| 0x9807 | B相电压最大值发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x980A | C相电压最大值 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0x980C | C相电压最大值发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x980F | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9811 | 保留 |  | RO |  | 3 |  |
| 0x9814 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9816 | 保留 |  | RO |  | 3 |  |
| 0x9819 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x981B | 保留 |  | RO |  | 3 |  |
| 0x981E | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9820 | 保留 |  | RO |  | 3 |  |
| 0x9823 | A相电流最大值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x9825 | A相电流最大值发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x9828 | B相电流最大值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x982A | B相电流最大值发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0x982D | C相电流最大值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0x982F | C相电流最大值发生时间 |  | RO | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |

- 电能数据（乘变比）

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0x9A00 | 组合有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A02 | 组合有功尖电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A04 | 组合有功峰电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A06 | 组合有功平电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A08 | 组合有功谷电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A0A | 正向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A0C | 正向有功尖电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A0E | 正向有功峰电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A10 | 正向有功平电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A12 | 正向有功谷电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A14 | 反向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A16 | 反向有功尖电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A18 | 反向有功峰电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A1A | 反向有功平电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A1C | 反向有功谷电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A1E | 组合无功1总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A20 | 组合无功1尖电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A22 | 组合无功1峰电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A24 | 组合无功1平电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A26 | 组合无功1谷电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A28 | 组合无功2总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A2A | 组合无功2尖电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A2C | 组合无功2峰电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A2E | 组合无功2平电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A30 | 组合无功2谷电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A32 | 一象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A34 | 一象限无功尖电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A36 | 一象限无功峰电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A38 | 一象限无功平电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A3A | 一象限无功谷电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A3C | 二象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A3E | 二象限无功尖电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A40 | 二象限无功峰电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A42 | 二象限无功平电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A44 | 二象限无功谷电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A46 | 三象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A48 | 三象限无功尖电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A4A | 三象限无功峰电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A4C | 三象限无功平电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A4E | 三象限无功谷电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A50 | 四象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A52 | 四象限无功尖电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A54 | 四象限无功峰电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A56 | 四象限无功平电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A58 | 四象限无功谷电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A5A | 正向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A5C | 正向视在尖电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A5E | 正向视在峰电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A60 | 正向视在平电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A62 | 正向视在谷电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A64 | 反向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A66 | 反向视在尖电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A68 | 反向视在峰电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A6A | 反向视在平电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A6C | 反向视在谷电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A6E | 保留 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A70 | A相正向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A72 | A相反向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A74 | A相组合无功1总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A76 | A相组合无功2总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A78 | A相一象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A7A | A相二象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A7C | A相三象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A7E | A相四象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A80 | A相正向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A82 | A相反向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A84 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9A86 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9A88 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9A8A | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9A8C | 保留 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A8E | B相正向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A90 | B相反向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A92 | B相组合无功1总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A94 | B相组合无功2总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A96 | B相一象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A98 | B相二象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A9A | B相三象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A9C | B相四象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9A9E | B相正向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AA0 | B相反向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AA2 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AA4 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AA6 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AA8 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AAA | 保留 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AAC | C相正向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AAE | C相反向有功总电能 | kWh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AB0 | C相组合无功1总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AB2 | C相组合无功2总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AB4 | C相一象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AB6 | C相二象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AB8 | C相三象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9ABA | C相四象限无功总电能 | kvarh | RO | float | 2 |  |
| 0x9ABC | C相正向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9ABE | C相反向视在总电能 | kVAh | RO | float | 2 |  |
| 0x9AC0 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AC2 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AC4 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0x9AC6 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |

- 实时数据（乘变比）

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xA700 | A相电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA702 | B相电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA704 | C相电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA706 | 零地电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA708 | AB线电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA70A | BC线电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA70C | CA线电压 | V | RO | float | 2 |  |
| 0xA70E | A相电流 | A | RO | float | 2 |  |
| 0xA710 | B相电流 | A | RO | float | 2 |  |
| 0xA712 | C相电流 | A | RO | float | 2 |  |
| 0xA714 | 零线电流 | A | RO | float | 2 |  |
| 0xA716 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0xA718 | 保留 |  | RO |  | 2 |  |
| 0xA71A | 有功总功率 | kW | RO | float | 2 |  |
| 0xA71C | A相有功总功率 | kW | RO | float | 2 |  |
| 0xA71E | B相有功总功率 | kW | RO | float | 2 |  |
| 0xA720 | C相有功总功率 | kW | RO | float | 2 |  |
| 0xA722 | 无功总功率 | kvar | RO | float | 2 |  |
| 0xA724 | A相无功总功率 | kvar | RO | float | 2 |  |
| 0xA726 | B相无功总功率 | kvar | RO | float | 2 |  |
| 0xA728 | C相无功总功率 | kvar | RO | float | 2 |  |
| 0xA72A | 总视在功率 | kVA | RO | float | 2 |  |
| 0xA72C | A相视在功率 | kVA | RO | float | 2 |  |
| 0xA72E | B相视在功率 | kVA | RO | float | 2 |  |
| 0xA730 | C相视在功率 | kVA | RO | float | 2 |  |

- 参数数据

DO控制输出及参数

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xA000 | 供电中断状态 |  | R | U16 | 1 | Bit0=0：供电正常 Bit0=1：供电中断 |
| 0xA001 | DO1动作预置 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：预置分合闸 |
| 0xA002 | DO1控制闭合命令 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：合闸 0x0000：分闸 |
| 0xA003 | DO2动作预置 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：预置分合闸 |
| 0xA004 | DO2控制闭合命令 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：合闸 0x0000：分闸 |
| 0xA005 | DO3动作预置 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：预置分合闸 |
| 0xA006 | DO3控制闭合命令 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：合闸 0x0000：分闸 |
| 0xA007 | DO4动作预置 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：预置分合闸 |
| 0xA008 | DO4控制闭合命令 |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：合闸 0x0000：分闸 |
| 0xA100 | 供电中断电压阀值 | 0.001V | RW | U32 | 2 | 默认30V，0为不开启 |
| 0xA102 | 获取预置符合条件后，允许动作时间 | s | RW | U16 | 1 | 0-60S,默认15s |
| 0xA103 | 保留 |  | RW | U16 | 1 |  |
| 0xA104 | DO1预置非条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8关联极性， 0：断开关联， 1：闭合关联， Bit8-Bit15：保留 |
| 0xA105 | DO1预置与或条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：对应DI1-DI8 1:该DI参与“与”运算； 0:该DI不参与“与”运算 若0x00，则与运算无效； Bit8～Bit15:对应DI1-DI8 1：该DI参与“或”运算； 0：该DI不参与“或”运算 若0x00，则或运算无效； 0x0000：代表不关联预置功能， |
| 0xA106 | DO2预置非条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8关联极性， 0：断开关联， 1：闭合关联， Bit8-Bit15：保留 |
| 0xA107 | DO2预置与或条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：对应DI1-DI8 1:该DI参与“与”运算； 0:该DI不参与“与”运算 若0x00，则与运算无效； Bit8～Bit15:对应DI1-DI8 1：该DI参与“或”运算； 0：该DI不参与“或”运算 若0x00，则或运算无效； 0x0000：代表不关联预置功能 |
| 0xA108 | DO3预置非条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8关联极性， 0：断开关联， 1：闭合关联， Bit8-Bit15：保留 |
| 0xA109 | DO3预置与或条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：对应DI1-DI8 1:该DI参与“与”运算； 0:该DI不参与“与”运算 若0x00，则与运算无效； Bit8～Bit15:对应DI1-DI8 1：该DI参与“或”运算； 0：该DI不参与“或”运算 若0x00，则或运算无效； 0x0000：代表不关联预置功能 |
| 0xA10A | DO4预置非条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8关联极性， 0：断开关联， 1：闭合关联， Bit8-Bit15：保留 |
| 0xA10B | DO4预置与或条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：对应DI1-DI8 1:该DI参与“与”运算； 0:该DI不参与“与”运算 若0x00，则与运算无效； Bit8～Bit15:对应DI1-DI8 1：该DI参与“或”运算； 0：该DI不参与“或”运算 若0x00，则或运算无效； 0x0000：代表不关联预置功能 |

预置功能说明：

  - DO预置与或条件都为0时，则命令可以直接控制DO，预置条件无效；

  - DO预置与或条件不为0，则控制DO动作前必须对DO动作进行预置。若与条件为0，或条件不为0，则只判定与条件；若与条件不为0，或条件为0，只判定与条件，两者都不为0，则需判定与或结果相与的结果。

先发预置命令0xFF00至预置寄存，若符合预置条件，仪表会正常返回，若不符合预置条件或者不是0xFF00，仪表会返回错误码（异常码0x04）。

预置成功后，规定时间内发送相应控制命令0xFF00，相应继电器合闸，命令为0x0000，相应继电器分闸，并正常返回。

控制命令前未成功发送预置，或预置成功后超过等待时间，或发送命令不对，则返回异常码（异常码0x04）。

  - 预置条件判定：判定非条件，则0则D对应DI断开关联，1对应DI闭合关联；

判定与条件，对应Bit为1，则对应DI参与位与运算，0则对应DI不参位与运算；

判定或条件，对应Bit为1，则对应DI参与位或运算，0则对应DI不参与位或运算；

最后将“与”运算结果和“或”运算结果进行逻辑与。

举例1：非条件0xFFF3,与条件0x03，或条件0x08；DI状态为BIN：0000 0011；

判定非条件：DI1,DI2为关联闭合，DI3,DI4为关联断开，则得到结果：BIN：0000 1011；

判定与条件：bit0 & bit1，位与结果为1；

判定或条件：bit2 | bit3，位或结果为1；

最后与结果和或结果相与：1 && 1，逻辑与结果为1，则满足预置条件。

举例2：非条件0xFFF3,与条件0x07，或条件0x0E；DI状态为BIN：0000 0011；

判定非条件：DI1,DI2为关联闭合，DI3,DI4为关联断开，则得到结果：BIN：0000 1011；

判定与条件：bit0 & bit1 & bit2，位与结果为0；

判定或条件：bit1 | bit2 | bit3，位或结果为1；

最后与结果和或结果相与：0 && 1，逻辑与结果为0，则不满足预置条件

4、腾讯项目相关参数设置和说明见附录C。

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  |  | 数据 类型 | 个数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |  |  |
| 0xA800 | 保留 |  | RW |  | U16 | 1 |  |  |
| 0xA801 | 时间 |  | RW |  | MLD | 3 |  | 年月/日时/分秒/ |
| 0xA804 | 保留 |  | RW |  | U16 | 1 |  |  |
| 0xA805 | 通信地址 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 1~247 |
| 0xA806 | 最大需量周期 | 分钟 | RW |  | U16 | 1 |  | 1~60 |
| 0xA807 | 滑差时间 | 分钟 | RW |  | U16 | 1 |  | 1~5 |
| 0xA808 | 电压屏蔽值 | 0.01% | RW |  | U16 | 1 |  |  |
| 0xA809 | 电流屏蔽值 | 0.01% | RW |  | U16 | 1 |  |  |
| 0xA80A | 接线方式 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0：三相四线1：三相三线 |
| 0xA80B | 额定电压 | 0.01V | RW |  | U32 | 2 |  |  |
| 0xA80D | 最大电压 | 0.01V | RW |  | U32 | 2 |  |  |
| 0xA80F | 额定电流 | 0.01A | RW |  | U32 | 2 |  |  |
| 0xA811 | 最大电流 | 0.01A | RW |  | U32 | 2 |  |  |
| 0xA813 | 电压变比 |  | RW |  | U32 | 2 |  | 1-5000 |
| 0xA815 | 电流变比 |  | RW |  | U32 | 2 |  | 1-5000 |
| 0xA817 | 通信口1波特率 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0:1200,1:2400,2:4800,3:9600 |
| 0xA818 | 通信口1校验位 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0:无校验1:奇校验2:偶校验 |
| 0xA819 | 通信口2波特率 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0:1200,1:2400,2:4800,3:9600 |
| 0xA81A | 通信口2校验位 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0:无校验1:奇校验2:偶校验 |
| 0xA81F | 通信口2地址 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 1~247 |
| 0xA821 | DI |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0~7位表示8个开关量输入；写入无效。 |
| 0xA822 | DO |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0~7位表示8个开关量输出；当字的高字节为0xFF，并且字的低字节相应的位为1时，开关量相应的位输出为1（即闭合）；当字的高字节为0x00，并且字的低字节相应的位为1时，开关量相应的位输出为0（即断开）。 |
| 0xA823 | DO1关联事件定义 |  | RW |  | U32 | 2 |  | 0x00：表示遥控；bit0～bit7与DI1～DI8告警关联；bit8：失压告警关联；bit9：欠压告警关联；bit10：过压告警关联；bit11：断相告警关联；bit12：失流告警关联；bit13：过流告警关联；bit14：断流告警关联；bit15：过载告警关联；bit16：总功率因素超下限告警关联；bit17：系统频率超下限告警关联；bit18：系统频率超上限告警关联；bit19～bit31未定义，相应位置1为开启关联(默认为遥控) |
| 0xA825 | DO2关联事件定义 |  | RW |  | U32 | 2 |  | 0x00：表示遥控；bit0～bit7与DI1～DI8告警关联；bit8：失压告警关联；bit9：欠压告警关联；bit10：过压告警关联；bit11：断相告警关联；bit12：失流告警关联；bit13：过流告警关联；bit14：断流告警关联；bit15：过载告警关联；bit16：总功率因素超下限告警关联；bit17：系统频率超下限告警关联；bit18：系统频率超上限告警关联；bit19～bit31未定义，相应位置1为开启关联(默认为遥控) |
| 0xA827 | DO3关联事件定义 |  | RW |  | U32 | 2 |  | 0x00：表示遥控；bit0～bit7与DI1～DI8告警关联；bit8：失压告警关联；bit9：欠压告警关联；bit10：过压告警关联；bit11：断相告警关联；bit12：失流告警关联；bit13：过流告警关联；bit14：断流告警关联；bit15：过载告警关联；bit16：总功率因素超下限告警关联；bit17：系统频率超下限告警关联；bit18：系统频率超上限告警关联；bit19～bit31未定义，相应位置1为开启关联(默认为遥控) |
| 0xA829 | DO4关联事件定义 |  | RW |  | U32 | 2 |  | 0x00：表示遥控；bit0～bit7与DI1～DI8告警关联；bit8：失压告警关联；bit9：欠压告警关联；bit10：过压告警关联；bit11：断相告警关联；bit12：失流告警关联；bit13：过流告警关联；bit14：断流告警关联；bit15：过载告警关联；bit16：总功率因素超下限告警关联；bit17：系统频率超下限告警关联；bit18：系统频率超上限告警关联；bit19～bit31未定义，相应位置1为开启关联(默认为遥控) |
| 0xA833 | DO动作方式 |  | RW |  | U16 | 1 |  | bit0~bit7对应DO1~DO8输出方式（0为电平方式；1为脉冲方式）； |
| 0xA834 | DO1脉冲宽度设置 | 0.1s | RW |  | U16 | 1 |  | 0~300s |
| 0xA835 | DO2脉冲宽度设置 | 0.1s | RW |  | U16 | 1 |  | 0~300s |
| 0xA836 | DO3脉冲宽度设置 | 0.1s | RW |  | U16 | 1 |  | 0~300s |
| 0xA837 | DO4脉冲宽度设置 | 0.1s | RW |  | U16 | 1 |  | 0~300s |
| 0xA838 | 保留 |  | RW |  |  | 1 |  |  |
| 0xA839 | 保留 |  | RW |  |  | 1 |  |  |
| 0xA83A | 保留 |  | RW |  |  | 1 |  |  |
| 0xA83B | 保留 |  | RW |  |  | 1 |  |  |
| 0xA83C | 可选功能 |  | RW |  | U16 | 1 |  | 0x00~0x08=N0~N8；0x80~0x88=F0~F8 |
| 0xA83D | DI告警状态字、系统告警状态字 |  |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：DI1；Bit1：DI2； Bit2：DI3；Bit3：DI4； Bit4：DI5；Bit5：DI6； Bit6：DI7；Bit7：DI8； Bit8：总功率因素超下限； Bit9：系统频率超下限； Bit10：系统频率超上限； Bit11- Bit15：保留； |  |
| 0xA83E | A相告警状态字 |  |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：失压；Bit1：欠压；Bit2：过压；Bit3：失流；Bit4：过流；Bit5：过载；Bit6：保留；Bit7：断相；Bit8：断流； Bit9- Bit15：保留； |  |
| 0xA83F | B相告警状态字 |  |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：失压；Bit1：欠压；Bit2：过压；Bit3：失流；Bit4：过流；Bit5：过载；Bit6：保留；Bit7：断相；Bit8：断流； Bit9- Bit15：保留； |  |
| 0xA840 | C相告警状态字 |  |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：失压；Bit1：欠压；Bit2：过压；Bit3：失流；Bit4：过流；Bit5：过载；Bit6：保留；Bit7：断相；Bit8：断流； Bit9- Bit15：保留； |  |
|  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xA842 | DI告警极性 |  |  | RW | U16 | 1 | Bit8～Bit15：分别代表DI-DI8告警使能，0为不使能告警，只检测DI状态；1为使能告警（默认不使能）。Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8告警极性，0为断开告警，1为闭合告警（默认闭合告警） |  |
| 0xA843 | DI告警延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 1-60(默认为1S) |  |
| 0xA844 | 失压事件电压触发上限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA846 | 失压事件电压恢复上限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启 |  |
| 0xA848 | 失压事件电流触发下限 | 0.001A |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启 |  |
| 0xA84A | 失压事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60(默认为60S) |  |
| 0xA84B | 欠压事件电压触发上限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA84D | 欠压事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA84E | 过压事件电压触发下限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA850 | 过压事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA851 | 断相事件电压触发上限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA853 | 断相事件电流触发上限 | 0.001A |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值 |  |
| 0xA855 | 断相事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA856 | 失流事件电压触发下限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA858 | 失流事件电流触发上限 | 0.001A |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值， |  |
| 0xA85A | 失流事件电流触发下限 | 0.001A |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值， |  |
| 0xA85C | 失流事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA85D | 过流事件电流触发下限 | 0.001A |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA85F | 过流事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA860 | 断流事件电压触发下限 | 0.001V |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA862 | 断流事件电流触发上限 | 0.001A |  | RW | U32 | 2 | 输入数值为二次值， |  |
| 0xA864 | 断流事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA865 | 过载事件有功功率触发下限 | 0.001kW |  | RW | S32 | 2 | 输入数值为二次值，0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA867 | 过载事件判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA868 | 总功率因素超下限阀值 | 0.001 |  | RW | U16 | 1 | 0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA869 | 总功率因素超下限判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA86A | 系统频率超下限阀值 | 0.01Hz |  | RW | U16 | 1 | 0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA86B | 系统频率超下限判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
| 0xA86C | 系统频率超上限阀值 | 0.01Hz |  | RW | U16 | 1 | 0为不开启(默认为不开启) |  |
| 0xA86D | 系统频率超上限判定延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5-60 (默认为60S) |  |
|  | 保留 |  |  | 保留 | 保留 |  | 保留 |  |
| 0xA836-0xA8AD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xA8AE | TCP/IP空闲时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 5~65535S(默认为60S) |  |
| 0xA8AF | TCP/IP链路数 |  |  | RW | U16 | 1 | 1-4（默认4） |  |
| 0xA8B0 | 本机 IP | NNN.NNN.NNN.NNN |  | RW | U32 | 2 | TCP/IP 参数 更改后自动重启 |  |
| 0xA8B2 | 子网掩码 | NNN.NNN.NNN.NNN |  | RW | U32 | 2 |  |  |
| 0xA8B4 | 网关 | NNN.NNN.NNN.NNN |  | RW | U32 | 2 |  |  |
| 0xA8B6 | 端口 |  |  | RW | U16 | 1 |  |  |
| 0xA8B7 | 负荷记录周期 | 分钟 |  | RW | U16 | 1 | 5～60(默认为60) |  |
| 0xA8B8 | 整点冻结周期 | 分钟 |  | RW | U16 | 1 | 15、30、45、60(默认为60) |  |
| 0xA8B9 | 日冻结时间 | hhmm |  | RW | MLD | 1 | 范围：0～23时；0～59分（默认为0时0分） |  |
| 0xA8BA | 背光延时时间 | S |  | RW | U16 | 1 | 可设置范围0~300秒(默认为30秒)；0表示常亮 |  |
| 0xA8B9-0xA8BE | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xA8BF | 保留 | DDHH |  | RW | MLD | 1 | 范围：1～28日；0～23时（默认为1日0时） |  |
| 0xA8C0-0xA8DF | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xA8E0 | 服务器IP | NNN.NNN.NNN.NNN |  | RW | U32 | 2 |  |  |
| 0xA8E2 | 服务器端口 |  |  | RW | U16 | 1 |  |  |
| 0xA8E2-0xA8FC | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xA8FD | 总视在功率计算方式 |  |  | RW | U16 | 1 | 0：S²=P²+Q²，1：全波有效值；默认为0 |  |
| 0xA8FE | 保留 |  |  | RW | U16 | 1 |  |  |
| 0xA8FF | 电表清零 |  |  | RW | U16 | 1 | 0x5AFF:全清 0x5A01:清电能 0X5A02:清需量 0X005A：恢复出厂 |  |

- 时区表数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xA900 | 两套时区表切换时间 |  | RW | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0xA903 | 两套日时段表切换时间 |  | RW | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0xA906 | 年时区数 |  | RW | U16 | 1 | ≤14；0:表示不起用 |
| 0xA907 | 日时段表数 |  | RW | U16 | 1 | ≤8；0:表示不起用 |
| 0xA908 | 日时段数 |  | RW | U16 | 1 | ≤14；0:表示不起用 |
| 0xA909 | 费率数 |  | RW | U16 | 1 | ≤4；0:表示不起用 |
| 0xA90A | 保留 |  | RW | U16 | 1 | ≤14；0:表示不起用 |
| 0xA90B | 保留 |  | RW | U16 | 1 | 参考“周休日特征字” |
| 0xA90C | 保留 |  | RW | U16 | 1 |  |
| 0xA90D | 第一套时区表数据： 第1时区起始日期及日时段表号 |  | RW | MLD | 2 | 月日（BCD） 日时段表号 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA927 | 第一套时区表数据： 第14时区起始日期及日时段表号 |  | RW | MLD | 2 | 月日（BCD） 日时段表号 |
| 0xA929 | 第一套第1日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA943 | 第一套第1日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA945 | 第一套第2日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA95F | 第一套第2日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA961 | 第一套第3日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA97B | 第一套第3日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA97D | 第一套第4日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA997 | 第一套第4日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA999 | 第一套第5日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA9B3 | 第一套第5日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA9B5 | 第一套第6日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA9CF | 第一套第6日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA9D1 | 第一套第7日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xA9EB | 第一套第7日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xA9ED | 第一套第8日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAA07 | 第一套第8日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAA09 | 第二套时区表数据： 第1时区起始日期及日时段表号 |  | RW | MLD | 2 | 月日（BCD） 日时段表号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAA23 | 第二套时区表数据： 第14时区起始日期及日时段表号 |  | RW | MLD | 2 | 月日（BCD） 日时段表号 |
| 0xAA25 | 第二套第1日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAA3F | 第二套第1日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAA41 | 第二套第2日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAA5B | 第二套第2日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAA5D | 第二套第3日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAA77 | 第二套第3日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAA79 | 第二套第4日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAA93 | 第二套第4日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAA95 | 第二套第5日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAAAF | 第二套第5日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAAB1 | 第二套第6日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAACB | 第二套第6日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAACD | 第二套第7日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAAE7 | 第二套第7日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAAE9 | 第二套第8日时段表数据： 第1日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAB03 | 第二套第8日时段表数据： 第14日时段起始日期及费率号 |  | RW | MLD | 2 | 时分（BCD） 费率号 |
| 0xAB05 | 保留 |  | RW | MLD | 2 | 年月（BCD） 日（BCD）时段表号 |
|  | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。。 |
| 0xAB1F | 保留 |  | RW | MLD | 2 | 年月（BCD） 日（BCD）时段表号 |

- 信息数据

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xAB80 | 电表型号 |  | RO | STR | 16 | ASCII |
| 0xAB90 | 软件版本 |  | RO | STR | 8 | ASCII |
| 0xAB98 | 硬件版本 |  | RO | STR | 8 | ASCII |
| 0xABA0 | 编译时间 |  | RO | STR | 8 | ASCII |
| 0xABA8 | 协议版本 |  | RO | STR | 8 | ASCII |
| 0xABB0 | 保留 |  | RO |  | 64 |  |
| 0xABF0 | 兼容电表型号 |  | RO | STR | 16 | ASCII（modbus协议兼容） |

厂商信息

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xFFE0 | 保留 |  | RO | U16 | 1 |  |
| 0xFFE1 | 保留 |  | RO | U16 | 1 |  |
| 0xFFE2 | 保留 |  | RO | U16 | 1 |  |
| 0xFFE3 | 设备类别 |  | RO | U16 | 1 | 1：交流电量仪 |
| 0xFFE4 | 设备厂商 |  | RO | U16 | 1 | 14：雅达 |
| 0xFFE5 | 设备型号 |  | RO | U16 | 1 | 1：YD6600 |
| 0xFFE6 | 版本 |  | RO | U16 | 1 | 高8位：硬件版本 低8位：软件版本 |
| 0xFFE7 | 出厂时间 |  | RO | U16 | 1 | 高8位：年份 低8位：月份 |

- 重组数据区

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xb000 | A相电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb002 | B相电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb004 | C相电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb006 | 相电压均值 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb008 | 零地电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb00A | AB线电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb00C | BC线电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb00E | CA线电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb010 | 线电压均值 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb012 | A相电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb014 | B相电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb016 | C相电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb018 | 相电流均值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb01A | 零线电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb01C | 有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb01E | A相有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb020 | B相有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb022 | C相有功总功率 | 0.0001kW | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb024 | 无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb026 | A相无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb028 | B相无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb02A | C相无功总功率 | 0.0001kvar | RO | I32 | 2 |  |
| 0xb02C | 总视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb02E | A相视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb030 | B相视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb032 | C相视在功率 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb034 | 总功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0xb035 | A相功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0xb036 | B相功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0xb037 | C相功率因数 | 0.001 | RO | I16 | 1 |  |
| 0xb038 | 电网频率 | 0.01Hz | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb039 | 保留 |  |  |  |  |  |
| 0xb03A | 电压不平衡率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb03B | 电流不平衡率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb03C | 开关量输入（DI） |  | RO | U16 | 1 | Bit0～7位表示8个开关量输入； |
| 0xb03D | 开关量输出（DO） |  | RO | U16 | 1 | Bit0～7位表示8个开关量输出； |
| 0xb03E | 正向有功总电能 | 0.01kWh | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb040 | 反向有功总电能 | 0.01kWh | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb042 | 组合无功1总电能 | 0.01kvarh | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb044 | 组合无功2总电能 | 0.01kvarh | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb046 | DI告警状态字、系统告警状态字 |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：DI1；Bit1：DI2； Bit2：DI3；Bit3：DI4； Bit4：DI5；Bit5：DI6； Bit6：DI7；Bit7：DI8； Bit8：总功率因素超限； Bit9：系统频率超下限； Bit10：系统频率超上限； Bit11～ Bit15：保留；（0为无告警，1为告警） |
| 0xb047 | A相告警状态字 |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：失压；Bit1：欠压；Bit2：过压；Bit3：失流；Bit4：过流；Bit5：过载；Bit6：保留；Bit7：断相；Bit8：断流； Bit9- Bit15：保留；（0为无告警，1为告警） |
| 0xb048 | B相告警状态字 |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：失压；Bit1：欠压；Bit2：过压；Bit3：失流；Bit4：过流；Bit5：过载；Bit6：保留；Bit7：断相；Bit8：断流； Bit9- Bit15：保留；（0为无告警，1为告警） |
| 0xb049 | C相告警状态字 |  | R0 | U16 | 1 | Bit0：失压；Bit1：欠压；Bit2：过压；Bit3：失流；Bit4：过流；Bit5：过载；Bit6：保留；Bit7：断相；Bit8：断流； Bit9- Bit15：保留；（0为无告警，1为告警） |
| 0xb04A | A相电压总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb04B | B相电压总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb04C | C相电压总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb04D | A相电流总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb04E | B相电流总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb04F | C相电流总谐波含有率 | 0.01% | RO | U16 | 1 |  |
| 0xb050 | 零序电压 | 0.001V | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb052 | 零序电流 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb054 | 总有功总电能 | 0.01kWh | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb056 | 总无功总电能 | 0.01kvarh | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb058 | 保留 |  | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb05A | 保留 |  | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb05c | 保留 |  | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb05e | 保留 |  | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb060 | A相电流实时需量 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb062 | B相电流实时需量 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb064 | C相电流实时需量 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb066 | 总有功功率实时需量 | 0.0001kW | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb068 | 总无功功率实时需量 | 0.0001kvar | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb06a | 总视在功率实时需量 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb06c | 本月A相电流最大需量 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb06e | 本月B相电流最大需量 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb070 | 本月C相电流最大需量 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb072 | 本月总有功功率最大需量 | 0.0001kW | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb074 | 本月总无功功率最大需量 | 0.0001kvar | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb076 | 本月总视在功率最大需量 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb078 | 本月A相电流最大值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb07a | 本月B相电流最大值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb07c | 本月C相电流最大值 | 0.001A | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb07e | 本月总有功功率最大值 | 0.0001kW | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb080 | 本月总无功功率最大值 | 0.0001kvar | RO | U32 | 2 |  |
| 0xb082 | 本月总视在功率最大值 | 0.0001kVA | RO | U32 | 2 |  |

- SOE事件记录区

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xC000 | （最近一次事件）事件类型 |  | R0 | U16 | 1 | 见附录B |
| 0xC001 | 事件发生时刻相对应值 |  | R0 | I32 | 2 | （事件类型：0x010X）DI告警事件发生当时对应DI状态 （事件类型：0x020X）失压事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x030X）欠压事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x040X）过压事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x050X）断相事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x060X）失流事件发生当时对应相电流值（0.001A） （事件类型：0x070X）过流事件发生当时对应相电流值（0.001A） （事件类型：0x080X）断流事件发生当时对应相电流值（0.001A） （事件类型：0x090X）过载事件发生当时对应相有功功率（0.001kW） （事件类型：0x0A00）总功率因素超下限事件发生当时总功率因素（0.001） （事件类型：0x0B0X）系统频率超下限事件发生当时系统频率（0.01Hz） （事件类型：0x0C0X）系统频率超上限事件发生当时系统频率(0.01Hz) |
| 0xC003 | 事件发生时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 |  |
| 0xC006 | （上1次）事件 |  | R0 |  | 6 |  |
| 0xC00C | …… |  |  |  | 288 |  |
| 0xC12C | （上50次）事件 |  | R0 |  | 6 | 0xC12C-0xC130 |

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0x7000 | （最近一次事件）事件类型 |  | R0 | U16 | 1 | 详见下页附录的SOE事件类型 |
| 0x7001 | （最近一次事件）事件发生时刻相对应值 |  | R0 | I32 | 2 | （事件类型：0x010X）DI告警事件发生当时对应DI状态 （事件类型：0x020X）失压事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x030X）欠压事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x040X）过压事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x050X）断相事件发生当时对应相电压值（0.001V） （事件类型：0x060X）失流事件发生当时对应相电流值（0.001A） （事件类型：0x070X）过流事件发生当时对应相电流值（0.001A） （事件类型：0x080X）断流事件发生当时对应相电流值（0.001A） （事件类型：0x090X）过载事件发生当时对应相有功功率（0.001kW） （事件类型：0x0A00）总功率因素超下限事件发生当时总功率因素（0.001） （事件类型：0x0B0X）系统频率超下限事件发生当时系统频率（0.01Hz） （事件类型：0x0C0X）系统频率超上限事件发生当时系统频率(0.01Hz) |
| 0x7003 | （最近一次事件）事件发生时间 | 年月日时分秒毫秒 | R0 | MLD | 4 |  |
| 0x7007 | （上1次））事件类型 |  | R0 | U16 | 1 | 数据同上（0x7000） |
| 0x7008 | (上1次）事件发生时刻相对应值 |  | R0 | I32 | 2 | 数据同上（0x7001） |
| 0x700a | （上1次））事件发生时间 |  | R0 | MLD | 4 | 数据同上（0x7003） |
| … | … | … | … | … | … | … |
|  | （上50次）事件类型 |  | R0 | U16 | 1 | 数据同上（0x7000） |
|  | 上50次）事件发生时刻相对应值 |  | R0 | I32 | 2 | 数据同上（0x7001） |
|  | （上50次）事件发生时间 |  | R0 | MLD | 4 | 数据同上（0x7003） |

### 7.21 冻结记录区

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xCA00 | 最近1条负荷记录时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 |  |
| 0xCA03 | 最近1条记录A相电压 | 0.001V | R0 | U32 | 2 | 二次侧值 |
| 0xCA05 | 最近1条记录B相电压 | 0.001V | R0 | U32 | 2 | 二次侧值 |
| 0xCA07 | 最近1条记录C相电压 | 0.001V | R0 | U32 | 2 | 二次侧值 |
| 0xCA09 | 最近1条记录A相电流 | 0.001A | R0 | U32 | 2 | 二次侧值 |
| 0xCA0B | 最近1条记录B相电流 | 0.001A | R0 | U32 | 2 | 二次侧值 |
| 0xCA0D | 最近1条记录C相电流 | 0.001A | R0 | U32 | 2 | 二次侧值 |
| 0xCA0F | 最近1条记录频率 | 0.01Hz | R0 | U16 | 1 |  |
| 0xCA10 | 最近1条记录总有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA12 | 最近1条记录A相有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA14 | 最近1条记录B相有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA16 | 最近1条记录C相有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA18 | 最近1条记录总无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA1A | 最近1条记录A相无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA1C | 最近1条记录B相无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA1E | 最近1条记录C相无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA20 | 最近1条记录总功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA21 | 最近1条记录A相功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA22 | 最近1条记录B相功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA23 | 最近1条记录C相功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA24 | 最近1条记录正向有功总电能 | 0.01kWh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA26 | 最近1条记录反向有功总电能 | 0.01kWh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA28 | 最近1条记录组合无功1总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA2A | 最近1条记录组合无功2总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA2C | 最近1条记录第一象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA2E | 最近1条记录第二象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA30 | 最近1条记录第三象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA32 | 最近1条记录第四象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA34 | 最近1条记录当前有功需量 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA36 | 最近1条记录当前无功需量 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA38 | 上1条负荷记录时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 |  |
| 0xCA3B | 上1条记录A相电压 | 0.001V | R0 | U32 | 2 |  |
| 0xCA3D | 上1条记录B相电压 | 0.001V | R0 | U32 | 2 |  |
| 0xCA3F | 上1条记录C相电压 | 0.001V | R0 | U32 | 2 |  |
| 0xCA41 | 上1条记录A相电流 | 0.001A | R0 | U32 | 2 |  |
| 0xCA43 | 上1条记录B相电流 | 0.001A | R0 | U32 | 2 |  |
| 0xCA45 | 上1条记录C相电流 | 0.001A | R0 | U32 | 2 |  |
| 0xCA47 | 上1条记录频率 | 0.01Hz | R0 | U16 | 1 |  |
| 0xCA48 | 上1条记录总有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA4A | 上1条记录A相有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA4C | 上1条记录B相有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA4E | 上1条记录C相有功功率 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA50 | 上1条记录总无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA52 | 上1条记录A相无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA54 | 上1条记录B相无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA56 | 上1条记录C相无功功率 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA58 | 上1条记录总功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA59 | 上1条记录A相功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA5A | 上1条记录B相功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA5B | 上1条记录C相功率因数 | 0.001 | R0 | I16 | 1 |  |
| 0xCA5C | 上1条记录正向有功总电能 | 0.01kWh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA5E | 上1条记录反向有功总电能 | 0.01kWh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA60 | 上1条记录组合无功1总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA62 | 上1条记录组合无功2总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA64 | 上1条记录第一象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA66 | 上1条记录第二象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA68 | 上1条记录第三象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA6A | 上1条记录第四象限无功总电能 | 0.01kvarh | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA6C | 上1条记录当前有功需量 | 0.0001kW | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCA6E | 上1条记录当前无功需量 | 0.0001kvar | R0 | I32 | 2 |  |
| 0xCE00 | 最近1条日冻结时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 |  |
| 0xCE03 | 最近1条日冻结有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE05 | 最近1条日冻结无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE07 | 最近1条日冻结正向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE09 | 最近1条日冻结反向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE0B | 最近1条日冻结正向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE0D | 最近1条日冻结反向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 0xCE0F~0xCE31 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 0xCE32 | 上1条日冻结时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 | 二次侧电能 |
| 0xCE35 | 上1条日冻结有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE37 | 上1条日冻结无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE39 | 上1条日冻结正向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE3B | 上1条日冻结反向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE3D | 上1条日冻结正向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE3F | 上1条日冻结反向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 0xCE41~0xCE7F | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 0xCE80 | 最近1条整点冻结时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 |  |
| 0xCE83 | 最近1条整点冻结有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE85 | 最近1条整点冻结无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE87 | 最近1条整点冻结正向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE89 | 最近1条整点冻结反向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE8B | 最近1条整点冻结正向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCE8D | 最近1条整点冻结反向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 0xCE8F~0xCEFF | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 0xCF00 | 上1条整点冻结时间 | 年月日时分秒 | R0 | MLD | 3 | 二次侧电能 |
| 0xCF03 | 上1条整点冻结有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCF05 | 上1条整点冻结无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCF07 | 上1条整点冻结正向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCF09 | 上1条整点冻结反向有功总电能 | kWh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCF0B | 上1条整点冻结正向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| 0xCF0D | 上1条整点冻结反向无功总电能 | kvarh | R0 | I32 | 2 | 二次侧电能 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 0xCF0F~0xCF7F | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 注1：获取历史数据必须按块读取（如读取最近1条历史数据必须从0xCA00寄存器开始读取，且长度读取56个字即0xCA00～0xCA36）。 注2：负荷记录冻结历史数据总条数不少于2000条。 注3：日冻结周期默认为每日零时。 注4：读最近1条功能为获取最近第一条历史数据；读上1条功能为收到历史数据正确，要求获取下一条历史数据；日冻结历史数据总条数不少于62条。 注5：获取历史数据必须按块读取（如读取最近1条历史数据必须从0xCE00寄存器开始读取，且长度读取15个字即0xCE00～0xCE0D）。 注6：获取历史数据必须先获取获取最近第一条历史数据后再获取下一条历史数据；当获取返回的记录中时间日期为全0时，则表示无记录或无后续记录（即前一条已经是最后一条）。 注7：整点冻结周期默认为60分钟。 注8：读最近1条功能为获取最近第一条历史数据；读上1条功能为收到历史数据正确，要求获取下一条历史数据；冻结历史数据总条数不少于254条。 注9：获取历史数据必须按块读取（如读取最近1条历史数据必须从0xCE80寄存器开始读取，且长度读取15个字即0xCE80～0xCE8D）。 |  |  |  |  |  |  |

## 7.21历史操作记录区

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xD000 | 清电能操作次数 |  | R0 | U16 | 1 |  |
| 0xD001 | (最近一次事件)清电能操作时 发生时间 |  | R0 | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 0xD01C | (上9次)清电能操作时 发生时间 |  | R0 | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| 0xD01F | 清事件操作次数 |  | R0 | U16 | 1 |  |
| 0xD020 | (最近一次事件)清事件操作时 发生时间 |  | R0 | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 0xD03B | (上9次)清事件操作时 发生时间 |  | R0 | MLD | 3 | 年月/日时/分秒（BCD） |

附录 A

1、周休日特征字：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 周六 | 周五 | 周四 | 周三 | 周二 | 周一 | 周日 |

注：0代表休息；1代表工作

## 附录 B

（1）SOE事件类型

| 字的高字节 （bit8-bit15） | 事件类型 | 字的低字节 （bit0-bit7） | 对应关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | DI告警 | 0x00 | 对应DI1告警 |
|  |  | 0x01 | 对应DI2告警 |
|  |  | 0x02 | 对应DI3告警 |
|  |  | 0x03 | 对应DI4告警 |
|  |  | 0x04 | 对应DI5告警 |
|  |  | 0x05 | 对应DI6告警 |
| 0x02 | 失压告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x03 | 欠压告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x04 | 过压告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x05 | 断相告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x06 | 失流告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x07 | 过流告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x08 | 断流告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x09 | 过载告警 | 0x01 | 对应A相告警 |
|  |  | 0x02 | 对应B相告警 |
|  |  | 0x03 | 对应C相告警 |
| 0x0A | 总功率因数超下限告警 | 0x00 | 对应总功率因素 |
| 0x0B | 系统频率超下限告警 | 0x00 | 对应系统频率 |
| 0x0C | 系统频率超上限告警 | 0x00 | 对应系统频率 |

## 附录 C

腾讯仪表预置对应关系及设置

| 寄存器 | 变量名称 | 属性 |  | 数据 类型 | 个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十六进制 |  | 单位 | 读写 |  |  |  |
| 0xA001 | DO1（遥控分闸预置） |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：预置合闸 |
| 0xA002 | DO1（遥控分闸命令） |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：DO1闭合,脉冲输出，时间1s |
| 0xA003 | DO2（遥控合闸预置） |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：预置分闸 |
| 0xA004 | DO2（遥控合闸命令） |  | W | U16 | 1 | 0xFF00：DO1闭合,脉冲输出，时间1s |
| 0xA102 | 获取预置符合条件后，允许动作时间 | s | RW | U16 | 1 | 0-60S,默认15s |
| 0xA103 | 保留 |  | RW | U16 | 1 |  |
| 0xA104 | DO1预置分闸非条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8关联极性， 0：断开关联， 1：闭合关联， Bit8-Bit15：保留 腾讯项目设置值为：0xFFFF D1-DI6都闭合关联 |
| 0xA105 | DO1预置分闸与或条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：对应DI1-DI8 1:该DI参与“与”运算； 0:该DI不参与“与”运算 若0x00，则与运算无效； Bit8～Bit15:对应DI1-DI8 1：该DI参与“或”运算； 0：该DI不参与“或”运算 若0x00，则或运算无效； 0x0000：代表不关联预置功能 腾讯项目设置值为：0x0609 DI1、DI4进行与运算； DI2、DI3进行或运算； |
| 0xA106 | DO2预置合闸非条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：分别代表DI1-DI8关联极性， 0：断开关联， 1：闭合关联， Bit8-Bit15：保留 腾讯项目设置值为：0xFFF7 D1-DI3，DI5-DI6都闭合关联； DI4断开关联 |
| 0xA107 | DO2预置合闸与或条件 |  | RW | U16 | 1 | Bit0～Bit7：对应DI1-DI8 1:该DI参与“与”运算； 0:该DI不参与“与”运算 若0x00，则与运算无效； Bit8～Bit15:对应DI1-DI8 1：该DI参与“或”运算； 0：该DI不参与“或”运算 若0x00，则或运算无效 0x0000：代表不关联预置功能 腾讯项目设置值为：0x0609 DI1、DI4进行与运算； DI2、DI3进行或运算； |
| 0xA821 | DI |  | RW | U16 | 1 | 0~7位表示8个开关量输入；写入无效。 DI1、远方位置采集 (0：就地；1：远程) DI2、断路器手车试验位 (0：否；1：试验位) DI3、断路器手车工作位 (0：否；1：工作位) DI4、断路器分合闸 (0：分位；1：合位) |
| 0xA823 | DO1关联事件定义 |  | RW | U32 | 2 | 0x00：表示遥控；bit0～bit7与DI1～DI8告警关联；bit8：失压告警关联；bit9：欠压告警关联；bit10：过压告警关联；bit11：断相告警关联；bit12：失流告警关联；bit13：过流告警关联；bit14：断流告警关联；bit15：过载告警关联；bit16：总功率因素超下限告警关联；bit17：系统频率超下限告警关联；bit18：系统频率超上限告警关联；bit19～bit31未定义，相应位置1为开启关联(默认为遥控) 腾讯项目设置值为：0x0000 不能关联告警 |
| 0xA825 | DO2关联事件定义 |  | RW | U32 | 2 | 0x00：表示遥控；bit0～bit7与DI1～DI8告警关联；bit8：失压告警关联；bit9：欠压告警关联；bit10：过压告警关联；bit11：断相告警关联；bit12：失流告警关联；bit13：过流告警关联；bit14：断流告警关联；bit15：过载告警关联；bit16：总功率因素超下限告警关联；bit17：系统频率超下限告警关联；bit18：系统频率超上限告警关联；bit19～bit31未定义，相应位置1为开启关联(默认为遥控) 腾讯项目设置值为：0x0000 不能关联告警 |
| 0xA833 | DO动作方式 |  | RW | U16 | 1 | bit0~bit7对应DO1~DO8输出方式（0为电平方式；1为脉冲方式）； 腾讯项目设置值为：0x0003 DO1、DO2脉冲输出 |
| 0xA834 | DO1脉冲宽度设置 | 0.1s | RW | U16 | 1 | 0~300s 腾讯项目设置值为：1S |
| 0xA835 | DO2脉冲宽度设置 | 0.1s | RW | U16 | 1 | 0~300s 腾讯项目设置值为：1S |

腾讯项目预置说明

一、通过DI采集下列信息

1、远方位置采集 (0：就地；1：远程)

2、断路器手车试验位 (0：否；1：试验位)

3、断路器手车工作位 (0：否；1：工作位)

4、断路器分合闸 (0：分位；1：合位)

- 采集及控制信息对应仪表的DI固定位置

DI1：远方位置信息

DI2：断路器手车试验位信息

DI3：断路器手车工作位信息

DI4：断路器分合闸信息

DO1：遥控分闸出口

DO2：遥控合闸出口

注：1.以上对应的位置信息，需要在说明书里给出明确对应说明；

- 遥控分闸/合闸出口(DO出口)动作时，给的是脉冲方式（即：继电器闭合1s后，再跳开，以免发出分合闸命令后，继电器处于长时间的闭合状态）。

- 遥控分合闸控制逻辑实现

| 寄存器/十进制 | 变量名称 | 属性 | 类型 | 个数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA001 | 遥控分闸预置 | w | U16 | 1 | 若接受到正确预置命令0XFF00，并且符合预置条件，则仪表返回通信正常的回复包；否则，返回通信异常码 (注：比如，发送命令非FF00、DI1状态非远程等都返回通信异常码)。采集器根据收到的回复包是正常或异常来判断，是否成功或失败。。完全标准的modbus协议，不用任何私下定义的协议，也不需要再去回读下相关寄存器 |
| 0xA002 | 遥控分闸命令 | w | U16 | 1 | 若接受到正确合闸命令0XFF00，并且之前已经收到预置命令，则仪表操作继电器动作，并返回通信正常的回复包；否则，返回通信异常码 (注：比如，发送命令非FF00、事先没有得到预置命令、或者预置命令和合闸命令时间超过15秒等都返回通信异常码)。采集器根据收到的回复包是正常或异常来判断，是否成功或失败。完全标准的modbus协议，不用任何私下定义的协议 |
| 0xA003 | 遥控合闸预置 | w | U16 | 1 | 若接受到正确预置命令0XFF00，并且符合预置条件，则仪表返回通信正常的回复包；否则，返回通信异常码 (注：比如，发送命令非FF00、DI1状态非远程等都返回通信异常码)。采集器根据收到的回复包是正常或异常来判断，是否成功或失败。。完全标准的modbus协议，不用任何私下定义的协议，也不需要再去回读下相关寄存器 |
| 0xA004 | 遥控合闸命令 | w | U16 | 1 | 若接受到正确分闸命令0XFF00，并且并且之前已经收到预置命令，则仪表操作继电器动作，并返回通信正常的回复包；否则，返回通信异常码 (注：比如，发送命令非FF00、事先没有得到预置命令、或者预置命令和分闸命令时间超过15秒等都返回通信异常码)。采集器根据收到的回复包是正常或异常来判断，是否成功或失败。完全标准的modbus协议，不用任何私下定义的协议， |

说明：1）本方案是标准modbus协议。异常码通常返回04异常码(设备出错)。

具体逻辑如下：

1、后台在遥控分合闸控制命令发送前，需先发预置命令。装置收到预置命令（0XFF00）后，进行逻辑判断，并给出通讯反馈信息。如下：1)、若检测到当前本地/远程开关状态DI1 为本地，说明本次遥控无权限，则返回通信异常码；

- 、若检测到断路器分合闸信息DI4为分闸状态，但是当前是想发分闸命令，说明当前已经处于分闸，不需要再分闸。则返回通信异常码(需要反态才能操作)；

- 、若检测到断路器分合闸信息DI4为合闸状态，但是当前是想发合闸命令，说明当前已经处于合闸，不需要再合闸。则返回通信异常码(需要反态才能操作)；

- 、若检测到断路器手车试验位状态为否,且断路器手车工作位状态也为否，则返回通信异常码。

- 、若通讯异常，返回通信异常码。

- 其他情况说明逻辑正确及通讯正确，返回通讯正常包（通讯正常）.

2、预置信息正确后，装置会收到合闸分闸命令（0xFF00）。若通讯命令正确，则装置控制继电器进行分合闸操作（闭合1s再跳开），之前预置信息清0。若预置命令正确下发，装置在15秒内未收到分合闸命令，则说明之前的预置信息无效。15秒之后再发分合闸命令时，需要再发预置命令。