汇集器通信协议

【协议说明】

本协议遵循ModBus协议规范

通信说明：

波特率：9600

数据格式：8位数据，无校验位，1停止位

【报文格式】

1，读数据    功能码 03H

说明：寄存器数量限制：Max127

数据区字节数限制：Max 254

设备地址支持0-254，255为广播地址

A、下行

| 设备地址 | 03H | 数据地址 |  | 读取寄存器数量 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |

B、上行

| 设备地址 | 03 | 数据区字节数 | 数据区（高字节在前，低字节在后） | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1字节 |  | 高字节 | 低字节 |

2，多点写入   功能码  10H

A、下行

| 设备地址 | 10H | 数据区起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数量 | 数据区（高字节在前，低字节在后） | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 1字节 |  | 高字节 | 低字节 |

B、上行

| 设备地址 | 10H | 数据区起始地址 |  | 返回操作结果 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 |

操作结果说明：

操作失败			0x0000

操作成功			0x0001

写入数据地址错误	0x0002

【寄存器定义】

| 参数设置（支持功能码：03H/10H） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | 说明 | 备注 |
| 1001H | 设备地址 |  |
| 1002H | 第一路单体数目 |  |
| 1003H | 第二路单体数目 |  |
| 1004H | 第三路单体数目 |  |
| 1005H | 第四路单体数目 |  |
| 1006H | 电流钳量程 |  |
| 1007H | 浮充电流门限 | 系数0.1 |
| 1008H | 纹波电流阀值 | 自动法测内阻时，判断纹波电流大小的阀值，系数0.01 |
| 1009H | 内阻自动测试周期 | 单位：小时 |
| 100AH | 内阻测试方法 | 0-放电法 1-录波法 2-自动法 |
| 100BH | 放电模式 | 放电法测内阻时，采用的放电模式 0-单节放电 1-广播放电 |
| 100CH | 标称容量 | 单位AH |
| 100DH | 放电法内阻系数 |  |
| 100EH | 纹波法内阻系数 |  |
| 100FH | 设置地址模式 |  |
| 1010H | 电池组数 | 1-2 |

| 测试数据(只读 支持功能码：03H） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 2001H | 系统版本 | 系数0.1 |
| 2002H | 系统状态 | 0-常规模式 1-内阻模式 2-编址模式 |
| 2003H | 组端电压 | 系数0.1 |
| 2004H | 组端电流 | 系数0.1 |
| 2005H | 峰值电流 | 0.01 |
| 2006H | 纹波电流 | 0.01 |
| 2007H |  | 备用 |
| 2008H | 电流方向 | - 充电 1-放电 |
| 2009H-200CH | 备用 |  |
| 200DH | 内阻测试次数 |  |
| 200EH | 内阻测试方法 | 0-单节放电法 1-广播放电法 2-录波法 |
| 200FH | 组端2电压 | 系数0.1 |
| 2010H | 组端2电流 | 系数0.1 |
| 2011H | 组2峰值电流 | 0.01 |
| 2012H | 组2纹波电流 | 0.01 |
| 2013H | 组2 | 备用 |
| 2014H | 组2电流方向 | 0-充电 1-放电 |
| 2015H |  |  |
| 2016H |  |  |
| 2017H |  |  |
| 2018H |  |  |
| 2019~2144H | 单体电压 | 第1~300节单体电压，系数0.001，单位V |
| 2145~2270H | 单体温度 | 第1~300节单体温度，系数0.1，单位℃，需减去10.0℃得到最终结果 |
| 2271~239CH | 单体内阻 | 第1~300节单体内阻，系数0.01，单位mΩ |

| 用户操作(支持功能码：10H） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 4001H | 启动内阻测试 | 写操作启动内阻测试 |
| 4002H | 停止内阻测试 | 写操作停止内阻测试 |
| 4003H | 系统重启 | 写操作重启系统 |