无线测温系列Modbus通讯协议V1.0

1、前言

本规约为保护测控装置与主站之间的通讯协议，在通讯接口，数据定义，交换方式等方面作出了规定。文中称主站端发给保护测控装置的报文为下行报文，保护测控装置发给主站端的报文为上行报文。

2、数据传送

2.1传送方式

主站和装置间以RS485方式连接，10位异步方式，起始位(1bit)+数据位（8bit）+停止位（1bit），无奇偶校验，波特率1200，2400，4800，9600bps可选（默认9600bps）

主站端以问答方式与保护测控装置通讯。每帧报文的长度不超过255个字节。

如果装置收到的主站报文的装置地址、报文类型、数据和校验码都正确，则应在500ms内以正常报文响应主站。

如果装置收到的主站报文的装置地址或校验码不正确，则不回答。主站侧判超时后继续后续的通讯。

如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确，但报文类型或数据内容不正确，则应在500ms内以异常报文回应主站。

2.2报文类型

主站	装置                        装置        主站

| 报文类型 | 类型码 |
| --- | --- |
| 读寄存器 | 03H |

| 报文类型 | 正常码/异常码 |
| --- | --- |
| 读寄存器响应 | 03H/83H |

（读寄存器）

主站	装置                        装置        主站

| 报文类型 | 类型码 |
| --- | --- |
| 写寄存器 | 10H |

| 报文类型 | 正常码/异常码 |
| --- | --- |
| 写寄存器响应 | 10H/90H |

（写寄存器）

2.2.1读寄存器

主站通过读寄存器报文可以召唤遥测、遥信、遥控、定值、实时数据和事件记录。

2.3报文格式

2.3.1装置地址范围

合法的地址范围为1—255。其中0为广播地址，装置收到广播报文后不回应。

2.3.2读寄存器

主站→装置		                        装置→主站

字节1

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

N*2+2

N*2+3

N*2+4

N*2+5

字节1 从站地址

报文类型（03H）

数据长度（数据个数N×2）

寄存器数据1（高）

寄存器数据1（低）

寄存器数据2（高）

寄存器数据2（低）

。。。。。。。。

。。。。。。。。

寄存器数据N (高)

寄存器数据N (低)

校验码 (CRC低 )

校验码 (CRC高 )

从站地址

报文类型（03H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

召唤寄存器个数N（高字节）

召唤寄存器个数N（低字节）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

2.3.2写寄存器 从站地址

报文类型（10H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

写寄存器个数N（高字节）

写寄存器个数N（低字节）

数据长度（数据个数N×2）

寄存器数据1（高字节）

寄存器数据1（低字节）

。。。。。。。。

。。。。。。。。

寄存器数据N（高字节）

寄存器数据N（低字节）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

主站→装置

装置→主站

字节1

字节2

字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

字节9

N*2+6

N*2+7

N*2+8

N*2+90

从站地址

报文类型（10H）

寄存器起始地址（高字节）

寄存器起始地址（低字节）

数据长度（数据个数N×2）

校验码 (CRC低字节 )

校验码 (CRC高字节 )

2.3.3异常报文

如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确,但报文类型或数据内容不正确,如不支持的报文类型或数据地址越界,则应以异常报文应答.异常报文的类型码为将主站报文的类型码最高位置1.如主站发送03H报文,以83H报文回应. 如主站发送10H报文,以90H报文回应.

字节1 从站地址

报文类型(1×××××××)

异常类型码

校验码(CRC低)

校验码(CRC高)

字节2

字节3

字节4

字节5

异常类型码表

| 类型码 | 含 义 |
| --- | --- |
| 01 | 无效的报文类型 |
| 02 | 无效的数据地址,(包含数据长度越界) |
| 03 | 写入的数据值无效 |
| 04 | 装置忙 |

2  寄存器地址分配

寄存器的地址范围是1～9999。每个地址对应两个字节。当主站读到下面定义的可读地址范围以外的寄存器时，装置将相应寄存器以0值回答。当主站读1～9999以外的寄存器或写下面定义的可写的地址范围以外的寄存器时，装置以异常报文回答。

寄存器地址列表：

| 地址 | 参数 | 属性 | 数值范围 | 数据类型 | 定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯参数 |  |  |  |  |  |
| 01 | 装置地址 | R/W | 1~255 | UINT16 | 1-255,广播地址为0 |
| 02 | 通讯波特率状态字 | R/W | 0~3 | UINT16 | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 |
| 03 | 校验位 | R/W | 0~2 | UINT16 | 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 |
| 04 | 数据位 | R/W | 0~1 | UINT16 | 0: 8位 1: 9位 |
| 05 | 停止位 | R/W | 0~3 | UINT16 | 0: 0.5位 1: 1位 2: 1.5位 3: 2位 |
| 时间参数 |  |  |  |  |  |
| 21 | 年年 | R/W | 1900~9999 | UINT16 | YYYY（BCD码格式） |
| 22 | 月日 | R/W |  | UINT16 | MMDD（BCD码格式） |
| 23 | 周时 | R/W |  | UINT16 | WWhh（BCD码格式） |
| 24 | 分秒 | R/W |  | UINT16 | mmss（BCD码格式） |
| 温度阈值参数 |  |  |  |  |  |
| 1001 | 触点测温高温预警 | R/W | -50~200 | INT16 |  |
| 1002 | 触点测温高温报警 | R/W | -50~200 | INT16 |  |
| 1003 | 触点测温低温预警 | R/W | -50~200 | INT16 | 仅用低8位，有符号8位数据类型 |
| 1004 | 触点测温低温报警 | R/W | -50~200 | INT16 | 仅用低8位，有符号8位数据类型 |
| 采集点温度数据 |  |  |  |  |  |
| 1501 | 采集点1温度数据 | R | * 0.1℃ | INT16 | (16位有符号数据类型,高位在前) |
| 1502 | 采集点2温度数据 | R | * 0.1℃ | INT16 |  |
| 1503 | 采集点3温度数据 | R | * 0.1℃ | INT16 |  |
| …… | …… | R | * 0.1℃ | INT16 |  |
| 2218 | 采集点718温度数据 | R | * 0.1℃ | INT16 | 注意：实际地址最大值根据采集点数量自动调整。例如集显主机设置了100个测温点，则地址最大值为100。 |
| 2219 | 采集点719温度数据 | R | * 0.1℃ | INT16 |  |
| 2220 | 采集点720温度数据 | R | * 0.1℃ | INT16 |  |
| 采集点供电电压数据 |  |  |  |  |  |
| 2501 | 采集点1电压值 | R | mV | UINT16 | (16位无符号数据类型,高位在前) |
| 2502 | 采集点2电压值 | R | mV | UINT16 |  |
| 2503 | 采集点3电压值 | R | mV | UINT16 |  |
| …… | …… | R | mV | UINT16 | ……. |
| 3218 | 采集点718电压值 | R | mV | UINT16 | 注意：实际地址最大值根据采集点数量自动调整。例如集显主机设置了100个测温点，则地址最大值为100 |
| 3219 | 采集点719电压值 | R | mV | UINT16 |  |
| 3220 | 采集点720电压值 | R | mV | UINT16 |  |
| 传感器节点地址 |  |  |  |  |  |
| 4001 | 采集点1通道 | R/W | 0~2 | UINT16 | 默认0 |
| 4002 | 采集点1地址高16位 | R/W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 4003 | 采集点1地址低16位 | R/W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 4004 | 采集点1设备类型 | R/W | 0~100 | UINT16 | 默认0 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 4958 | 采集点N通道 | R/W | 0~2 | UINT16 | 支持最大节点数N<=240 |
| 4959 | 采集点N地址高16位 | R/W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 4960 | 采集点N地址低16位 | R/W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 4961 | 采集点N设备类型 | R/W | 0~100 | UINT16 |  |
| 设备参数 |  |  |  |  |  |
| 7002 | 无线接收模块通道 | R/W | 1~255 | UINT16 | 默认128通道 |
| 硬件配置状态寄存器 |  |  |  |  |  |
| 7201 | 指令码 | R | 1~4 | UINT16 | 默认全0； 硬件指令执行成功完整复制“硬件配置指令寄存器内容”； |
| 7202 | 指令内容1 | R | 0~65535 | UINT16 |  |
| 7203 | 指令内容2 | R | 0~65535 | UINT16 |  |
| 7204 | 指令内容3 | R | 0~65535 | UINT16 |  |
| 7205 | 指令内容4 | R | 0~65535 | UINT16 |  |
| 硬件配置指令寄存器 |  |  |  |  |  |
| 7211 | 指令码 | W | 1~4 | UINT16 | 指令码以及指令内容定义见下表。 |
| 7212 | 指令内容1 | W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 7213 | 指令内容2 | W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 7214 | 指令内容3 | W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 7215 | 指令内容4 | W | 0~65535 | UINT16 |  |
| 传感器状态寄存器 |  |  |  |  |  |
| 8001 | 采集点1状态 | R | 0~3 | UINT16 | 0:掉线 1:正常 2:警告 3:报警 |
| 8002 | 采集点2状态 | R | 0~3 | UINT16 |  |
| 8003 | 采集点3状态 | R | 0~3 | UINT16 |  |
| …… | …… | R | 0~3 | UINT16 | …… |
| 8718 | 采集点718状态 | R | 0~3 | UINT16 | 注意：实际地址最大值根据采集点数量自动调整。例如集显主机设置了100个测温点，则地址最大值为100。 |
| 8719 | 采集点719状态 | R | 0~3 | UINT16 |  |
| 8720 | 采集点720状态 | R | 0~3 | UINT16 |  |
| 局放放电频次 |  |  |  |  |  |
| 9001 | 局放1放电频次 | R | 0~20000 | UINT16 | 单位：次/S |
| 9002 | 局放2放电频次 | R | 0~20000 | UINT16 | 单位：次/S |
| …… | …… | R | 0~20000 | UINT16 | 单位：次/S |
| 9099 | 局放99放电频次 | R | 0~20000 | UINT16 | 单位：次/S |
| 9100 | 局放100放电频次 | R | 0~20000 | UINT16 | 单位：次/S |
| 局放放电量 |  |  |  |  |  |
| 9101 | 局放1放电量 | R | -16~15 | INT16 | 单位：dB |
| 9102 | 局放2放电量 | R | -16~15 | INT16 | 单位：dB |
| …… | …… | R | -16~15 | INT16 | 单位：dB |
| 9199 | 局放99放电量 | R | -16~15 | INT16 | 单位：dB |
| 9200 | 局放99放电量 | R | -16~15 | INT16 | 单位：dB |

硬件配置指令码定义：

| 硬件指令定义 | 指令码 | 指令内容1 | 指令内容2 | 指令内容3 | 指令内容3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线接收模块通道 | 0x01 | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff | 实际通道为7002寄存器值 |
| 无线发送模块地址 | 0x02 | 无线模块地址高16位 | 无线模块地址低16位 | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff |  |
| 无线发送模块通道 | 0x03 | 无线模块通道号(0~255) | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff |  |
| 无线发送模块地址和通道 | 0x04 | 无线模块地址高16位 | 无线模块地址低16位 | （空）默认0xffff | （空）默认0xffff | 实际通道为7002寄存器值 |

3校验码

校验码到计算范围( 长度 )为缓冲区的第一个字节开始,到校验码的前一个字节.

| 从站地址 | 类型码 | 数据 | # CRC |
| --- | --- | --- | --- |

校验码计算范围

下面为查表法的C程序.

unsigned short CRC16(puchMsg,usDataLen)

unsigned char *puchMsg;  /*缓冲区指针*/

unsigned short usDataLen; /*缓冲区长度,为从报文开始到校验码前一字节的字节数*/

｛

unsigned char uchCRCHi﹦OxFF; /*校验码高字节初值*/

unsigned char uchCRCLo﹦OxFF;/* 校验码低字节初值*/

unsigned uIndex;

while(usDataLen--)

{

uIndex=uchCRCHi^*puchMsgg++;

uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];

}

return(uchCRCHi<<8|uchCRCLo);

}

/*Table of CRC values for high-order byte*/

static unsigned char auchCRCHi[]={

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

};

/*Table of CRC values for low-order byte*/

static char auchCRCLo[]={

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2,0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04,0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8,0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6,0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10,0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE,0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA,0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C,0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0,0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62,0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE,

0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C,0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76,0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54,

0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A,0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86,0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};