## 测试计划-硬件
测试时间 | 2022.11 | 测 试 人 | 苏正成
测试平台 | 小型环境主机及Windows平台的配置软件 | 生产厂家
测试产品型号 |  | 测试产品名称 | 小型环境监控主机
测试目的 | 验证小主机的硬件接口类型、功能、数量是否与设计要求一致
测试方法 | 1、通过提供的样品主机确认接口类型、数量是否与设计一致 2、提供的样品主机通过配置软件 测试硬件接口功能 3、满负荷用传感器接满32个通道，测试样品主机的功能
测试内容 | 硬件接口设计要求： 1、1路直流电压采集：量程0-100V，精度±0.1V 2、1路交流电压采集：量程0-220V，精度±0.5V 3、4路开关量信号输入：无源干接点，响应时间≤0.2S 4、2路继电器输出：250VAC/30VDC 3A 5、2路RS485下行接口：航空插头方式，带供电 6、1路RS485上行接口（从站）：ModbusRTU上传数据或接LED屏 7、1路RJ45网口：连接配置软件，或作为modbuTCP/MQTT上行接口 8、电源供电：DC10-30V 9、1个4G接口（SIM卡槽）：移动、联通、电信全网通，作为MQTT上行传输 10、 5个LED指示灯：4G、sys、Modbus、Power、BAT 指示灯 11、自带工作2小时锂电池，自动充电 12、硬件保护：防反接，防浪涌等级，防死机具备硬件看门狗
测试结果

## 测试案例 (hidden)
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果
1 |  | 设备型号 | 显示设备型号 |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中查看“设备名称” | 显示测试的型号
2 |  | 支持型号管理 | 检查默认的配套传感器清 | 默认配套清单文件 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、逐个的对比 | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
|  | 支持型号管理 | 检查默认的配套UPS清单 |  |  | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
|  | 支持型号管理 | 检查精密空调清单 |  |  | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
3 |  | 232设备配置 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“232设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS232-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加，直到端口耗尽，提示信息为：没有端口可用（已经全部使用），不能增加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
4 |  | 485设备配置 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“485设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS485-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
5 |  | 网络设备 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“网络设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
6 |  | 232设备、485设备和网络设备 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 | 按序号3/4/5的测试步骤添加，要求232设备、485设备和网络设备都要添加 1、如果限制数是1，则不需要本序号测试（在序号3/4/5中已经测试出来） 2、如果限制数是2，则在在232设备、485设备和网络设备中两两组合测试，比如232设备、485设备各添加一个，然后在232设备、485设备中各测试添加第3个，看提示 3、如果限制数大于2，在232设备、485设备和网络设备各添加一个设备，并在232设备、485设备和网络设备中各测试添加第4个，看提示 | 结果应该和序号3/4/5的结果一样
7 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 告警和告警记录 | 1、每个模块都添加一个设备 2、每个设备联动到声光告警器 3、连接一个B5告警器，并联动 | 1、依次给每个模块下的设备告警 2、查看声光告警器是否响应 3、查看是否形成告警记录 4、是否收到电话和短信告警 | 1、声光告警器响应 2、告警有记录 3、有电话和短信告警
8 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 设备设置后运行情况 | 1、设备已经配置，尽量多 | 1、停止SU 2、开启SU 3、检测设备运行情况 | 1、全部设备都能运行
9 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 查询历史记录和导出 | 1、每个模块都添加一个设备 2、运行4个小时 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“历史数据” 3、按照不同的监控设备和监控项进行查询并导出保存到excel中 | 1、能查询到相关数据，显示正常 2、可以导出到Excel中
9 |  | 支持型号管理 | 定制设备的支持 |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、点击在网页的最下面有‘增加’的按钮 5、填入一个设备，点击‘增加’，查看是否可以增加 | 对于支持定制的主机： 1、可以增加设备 对于不支持定制的主机： 1、无法增加设备（现象待补充）

## 测试计划-软件
测试时间 | 2022.11 | 测 试 人 | 苏正成
测试平台 | 小型环境主机及Windows平台的配置软件
软件功能名称 | 小型环境主机内部软件功能及配置软件
测试目的 | 验证小型环境主机内部软件功能及配置软件（上位机）是否与设计需求一致
测试方法 | 1、将主机通过网络连接配置软件 2、通过配置软件逐项测试各个功能 3、通过主机的接口协议，测试配置软件的功能
测试内容 | 软件需求： 1、实时数据采集 通道模拟量（RS485）采集 通道4路DI采集 通道1路交流电压、1路直流电压采集 通道继电器状态采集 2、通道参数设置 通道号启用及启用数量 通道号配置： ① 通道号类型选择：485/DI/交流、直流电压（AI） ②通道号命名、监测项命名 ③阀值、回差值、系数、单位设置 ④报警联动设置：联动继电器、联动短信报警 ⑤重复报警启用设置 ⑥报警接收人勾选 485下行接口设置： ①添加通道号、地址、波特率 ②寄存器起始地址 ③寄存器个数 ④已添加通道号的启用或停止 ⑤删除已添加的通道号 继电器设置： ①添加继电器号 ②工作模式设置：远程控制、自动控制、定时控制 ③启动时间间隔 ④启动时长 ⑤删除已添加的继电器号 3、基本参数设置 设备地址设置： ①设备唯一8位终端地址，接入平台唯一识别 ②modbus上行地址、波特率 ③以太网口参数地址（IP、子网掩码、网关等） 存储数据设置： ①存储模式：禁止/开启/自动 ②存储数据上传：服务器问询、主动上传 ③正常记录存储间隔 ④告警记录存储间隔 ⑤清除存储数据 485设置： ①上行通讯规约选择 ②轮询间隔 ③容错次数 ④超时时间 ⑤询问码03或04 LED屏设置： ①LED屏字体点阵 ②LED屏显示时间 定位设置：开启或者关闭手机卡基站定位功能，经度、纬度 系统设置： ①时间校准 ②定期重启设置 ③启用或停止上行接口，4G工作模式选择（传输模式、短信报警模式、同时模式） 4、报警联动设置 启用联动继电器、短信报警 报警延迟时间设置 报警重复时间设置 报警内容自定义 接收人号码设置 5、LED屏参数设置 LED屏X尺寸、Y尺寸 通道显示数量、列数、刷新间隔 标头 启用、标尾 启用 6、上行接口设置 ModbusRTU标准协议，启用或停止 MQTT标准协议，通过4G或以太网传输，上传参数设置（目标服务器地址、端口号、数据帧间隔、心跳帧间隔、MQTT用户名/密码，注册包等） ModbusTCP标准协议，通过4G或以太网传输，上传参数设置（目标服务器地址、端口号、数据帧间隔、心跳帧间隔） 7、系统状态检测 系统固件版本 4G状态及信号情况 以太网连接状态 存储芯片状态 已存储设备数量 供电来源：外部或电池 8、配置软件交互 与配置软件交互的通信标准 9、4.3寸LCD屏交互显示 显示已配置所有通道的实时数据展示，包括监测点名称、监测值、单位 显示当前主机的IP地址 显示日期时间 按时间轮训显示
测试结果

## 测试报告
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际执行结果 | 是否通过 | 测试人
1 | [7 empty] | 苏正成
2
3
4
5
6
7
8