## 测试计划-硬件
测试时间 | 2022.12 | 测 试 人 | 苏正成
测试平台 | 小型环境主机、老化架 | 生产厂家
测试产品型号 |  | 测试产品名称 | 小型环境监控主机
测试目的 | 验证小型主机在常温条件下，长期运行是否稳定
测试方法 | 1、提供的样品主机1台，放到老化架通电运行，观察其是否正常工作 2、定期观察主机的运行状态，观察其是否正常工作 3、老化周期：30天
测试内容 | 1、每24小时周期性观察主机的LCD屏显示及指示灯是否正常运行 2、每24小时周期性使用配置软件读写参数，观察主机功能是否正常
测试结果

## 测试案例 (hidden)
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果
1 |  | 设备型号 | 显示设备型号 |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中查看“设备名称” | 显示测试的型号
2 |  | 支持型号管理 | 检查默认的配套传感器清 | 默认配套清单文件 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、逐个的对比 | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
|  | 支持型号管理 | 检查默认的配套UPS清单 |  |  | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
|  | 支持型号管理 | 检查精密空调清单 |  |  | 清单对得上（或者支持型号在清单文件中）
3 |  | 232设备配置 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“232设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS232-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加，直到端口耗尽，提示信息为：没有端口可用（已经全部使用），不能增加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
4 |  | 485设备配置 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“485设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、‘端口’选择一个RS485-x（x表示1/2/3等） 5、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
5 |  | 网络设备 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 2、清空所有的UPS和精密空调设备（232、485和网络设备都清除） | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“网络设备” 3、‘传感器类型’选择一个UPS(或精密空调) 4、点击‘+添加监测项’ | 对于没有限制的主机： 1、随意添加 对于有限制的主机： 1、当添加超过限制数量时，在‘传感器类型’中无法找到UPS或精密空调的选项（别的现象待补充）
6 |  | 232设备、485设备和网络设备 | UPS和精密空调限制规则 | 1、有限制数量清单 | 按序号3/4/5的测试步骤添加，要求232设备、485设备和网络设备都要添加 1、如果限制数是1，则不需要本序号测试（在序号3/4/5中已经测试出来） 2、如果限制数是2，则在在232设备、485设备和网络设备中两两组合测试，比如232设备、485设备各添加一个，然后在232设备、485设备中各测试添加第3个，看提示 3、如果限制数大于2，在232设备、485设备和网络设备各添加一个设备，并在232设备、485设备和网络设备中各测试添加第4个，看提示 | 结果应该和序号3/4/5的结果一样
7 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 告警和告警记录 | 1、每个模块都添加一个设备 2、每个设备联动到声光告警器 3、连接一个B5告警器，并联动 | 1、依次给每个模块下的设备告警 2、查看声光告警器是否响应 3、查看是否形成告警记录 4、是否收到电话和短信告警 | 1、声光告警器响应 2、告警有记录 3、有电话和短信告警
8 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 设备设置后运行情况 | 1、设备已经配置，尽量多 | 1、停止SU 2、开启SU 3、检测设备运行情况 | 1、全部设备都能运行
9 |  | DI/AI设备、232设备、485设备、网络设备 | 查询历史记录和导出 | 1、每个模块都添加一个设备 2、运行4个小时 | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“历史数据” 3、按照不同的监控设备和监控项进行查询并导出保存到excel中 | 1、能查询到相关数据，显示正常 2、可以导出到Excel中
9 |  | 支持型号管理 | 定制设备的支持 |  | 1、使用浏览器登入到web页面 2、点击左侧栏的“设备配置” 3、在弹出的页面中点击左侧栏的“支持型号管理” 4、点击在网页的最下面有‘增加’的按钮 5、填入一个设备，点击‘增加’，查看是否可以增加 | 对于支持定制的主机： 1、可以增加设备 对于不支持定制的主机： 1、无法增加设备（现象待补充）

## 测试报告
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际执行结果 | 是否通过 | 测试人
1 | [7 empty] | 苏正成
2
3
4
5
6
7
8