## 主机内置软件
序号 | 设计需求 | 备注
一、软件架构：
架构图
软件架构： | 由数据采集层、数据处理层、用户应用层三个部分组成
数据采集层：监测设备通过485、DI、水浸等接口接入主机，由主机进行实时数据采集
数据处理层：主机对采集的数据进行各种逻辑设置，以实现对数据处理的要求
用户应用层：主机对数据处理结果的展示功能，可以实现与配置软件交互、LED屏显示、数据上传以及集中管理平台的通信功能
二、功能框架：
1、 | 实时数据采集
要求：数据优先级逻辑处理，干接点优先级最高，响应时间≤0.2S，满载响应时间≤5S
2、 | 通道参数设置
要求：参数启用并写入成功后立即生效
3、 | 基本参数设置
要求：基本参数写入成功后立即生效
4、 | 报警联动设置功能
要求：报警联动误报率≤0.1%
5、 | LED屏参数设置功能
要求：参数写入成功后立即生效
6、 | 上行接口设置功能
要求：上行接口启用后立即生效，且不影响内置软件的正常运行，响应无延迟
7、 | 系统状态检测
要求：设置检测优先级，状态更新立即响应
8、 | 配置软件交互标准
要求：交互达到实时响应，读写不出现宕机、卡顿，响应及时
9、 | 2.8寸LCD屏交互显示
要求：配置写入生效后，LCD屏实时显示，无延迟，支持中英文、数字 显示
三、核心要求：
1、 | 稳定可靠，具备软件看门狗功能，不死机
2、 | 485设备采集轮训时间≤0.2S，32个设备总体响应时间≤5S
3、 | 数据上传时间间隔1S~10000S
4、 | 干接点响应时间≤0.2S
四、详细功能说明
1、实时数据采集
通道模拟量（RS485）采集
通道4路DI采集
通道1路水浸采集
通道1路交流电压、1路直流电压采集
通道继电器状态采集
2、通道参数设置
通道号启用及启用数量
通道号配置：
① 通道号类型选择：485/DI/水浸/交流、直流电压（AI）
②通道号命名、监测项命名
③阀值、回差值、系数、单位设置
④报警联动设置：联动继电器、联动短信报警
⑤重复报警启用设置
⑥报警接收人勾选
485下行接口设置：
①添加通道号、地址、波特率
②寄存器起始地址
③寄存器个数
④已添加通道号的启用或停止
⑤删除已添加的通道号
继电器设置：
①添加继电器号
②工作模式设置：远程控制、自动控制、定时控制
③启动时间间隔
④启动时长
⑤删除已添加的继电器号
3、基本参数设置
设备地址设置：
①设备唯一8位终端地址，接入平台唯一识别
②modbus上行地址、波特率
③以太网口参数地址（IP、子网掩码、网关等）
存储数据设置：
①存储模式：禁止/开启/自动
②存储数据上传：服务器问询、主动上传
③正常记录存储间隔
④告警记录存储间隔
⑤清除存储数据
485设置：
①上行通讯规约选择
②轮询间隔
③容错次数
④超时时间
⑤询问码03或04
LED屏设置：
①LED屏字体点阵
②LED屏显示时间
定位设置：开启或者关闭手机卡基站定位功能，经度、纬度
系统设置：
①时间校准
②定期重启设置
③启用或停止上行接口，4G工作模式选择（传输模式、短信报警模式、同时模式）
4、报警联动设置
启用联动继电器、短信报警
报警延迟时间设置
报警重复时间设置
报警内容自定义
接收人号码设置
5、LED屏参数设置
LED屏X尺寸、Y尺寸
通道显示数量、列数、刷新间隔
标头 启用、标尾 启用
6、上行接口设置
ModbusRTU标准协议，启用或停止
MQTT标准协议，通过4G或以太网传输，上传参数设置（目标服务器地址、端口号、数据帧间隔、心跳帧间隔、MQTT用户名/密码，注册包等）
ModbusTCP标准协议，通过4G或以太网传输，上传参数设置（目标服务器地址、端口号、数据帧间隔、心跳帧间隔）
7、系统状态检测
系统固件版本
4G状态及信号情况
以太网连接状态
存储芯片状态
已存储设备数量
供电来源：外部或电池
8、配置软件交互
与配置软件交互的通信标准
9、4.3寸LCD屏交互显示
显示已配置所有通道的实时数据展示，包括监测点名称、监测值、单位
显示当前主机的IP地址
显示日期时间
按时间轮训显示