UPS系统后台通信协议

协议版本：V1.00

目录

1.	概述	3

2.	物理接口	3

2.1	串行通信口	3

2.2	信息传输方式	3

2.3	数据传输速率	3

2.4	通信方式	3

3.	信息类型及协议基本格式	3

3.1	信息类型	3

3.2	协议基本格式	3

3.3	数据格式	4

3.3.1	基本数据格式	4

3.3.2	LENGTH数据格式	5

3.3.3	CHKSUM数据格式	5

3.3.4	INFO数据格式	5

4.	编码表	6

4.1	编码分配及分类	6

5.	后台通信协议	7

5.1	说明	7

5.2	获取系统模拟量量化数据	7

5.2.1	获取系统模拟量量化数据（标准帧）	7

5.2.2	获取系统模拟量量化数据（扩展帧1）	8

5.2.3	获取系统模拟量量化数据（扩展帧2）	9

5.2.4	获取分路模拟量量化数据（扩展帧3）	9

5.2.5	获取系统模拟量量化数据（扩展帧4）	10

5.3	获取开关量状态	11

5.4	获取告警量状态	11

5.4.1	获取母线告警量状态	11

5.4.2	获取分路告警量状态	13

5.5	获取协议版本号	15

5.6	获取设备厂家信息	15

5.7	获取设备地址	16

5.8	获取自定义历史报警/提示记录1	16

5.9	获取自定义寄存器数据（调试指令，未列入常规协议）	20

5.10	设置自定义寄存器数据（调试指令，未列入常规协议）	20

# 概述

本文规定了我公司UPS产品与后台监控软件的通讯协议。本文以电总协议（YD/T 1363 -2005）为基本依据，并增加若干自定义的命令幀和数据，来完成后台对UPS监控的通讯要求。

# 物理接口

## 串行通信口

采用RS232/RS485。

## 信息传输方式

为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

## 数据传输速率

9600bps

## 通信方式

在局站内的监控系统为分布结构。监控站后台与UPS系统的通讯为主从方式，监控站后台是上位机，UPS系统是下位机。

# 信息类型及协议基本格式

## 信息类型

信息分两种类型:

- 由主机发出到从机的命令信息（简称命令信息）

- 由从机返回到主机的响应信息（简称响应信息）

## 协议基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

表3.2.1

基本格式的注解见表3.2.2以及表3.2.3

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始标志位 | 0x7E |
| 2 | VER | 通讯协议版本号 |  |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 设备标识码（UPS模块标识码为2AH） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（命令类型描述） 响应信息：返回码RTN（见返回码表3.2.3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM）， 数据格式见表3.3.1 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见3.3.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | 0x0D |

表3.2.2

说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

- COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或不同设置参数命令；

- COMMAND ID（1字节）：表示同一遥控命令的不同控制状态；

DATA INFO由以下应答码组成：

- DATAI：含有整型数的应答信息；

- DATAF：含有浮点数的应答信息；

- RUNSTATE：设备的运行状态；

- WARNSTATE：设备的告警状态；

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 正常 |  |
| 2 | 0x01 | VER错误，协议版本不匹配 |  |
| 3 | 0x04 | CID2无效 |  |
| 4 | 0x06 | 无效数据 |  |
| 5 | 0x80 | 无效权限 |  |
| 6 | 0x81 | 操作失败 |  |

表3.2.3

## 数据格式

### 基本数据格式

在3.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=0x7E，EOI=0x0D），十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位用一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例如：

CID2=0x4B，传输时先传送0x34，再传送0x42两个字节。

### LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如下表所示：

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

表3.3.1

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成。LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16的余数取反加1。例如：INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID = 0000 0001 0010。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0 = 0000 + 0001 + 0010 = 0011，模16余数为0011H，0011H取反加1就是1101H，即LCHKSUM为1101H。可得：

LENGTH为：1101 0000 0001 0010，即D012H。

### CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、 EOI和CHKSUM外，其他字符ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。例：

收到或发送的字节序列是：“~1203400456ABCDFEFC72\R”，则最后五个字符“FC72\R”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+  ···+‘A’+‘B’+···+‘F’+‘E’= 31H + 32H + 30H +  ···+ 41H + 42H +···+ 46H + 45H= 038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是‘FC72’。

### INFO数据格式

#### 浮点数格式

浮点数格式与IEEE-754标准（32）有关，长度32位。四个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：先低字节D7~D0，接着D15~D8，然后D23~D16，最后高字节D31~D24，最终作为分成8个ASCII码传送。浮点数格式如下：

| D31 | D30~D23 | D22~D0 |
| --- | --- | --- |
| 浮点数符号位 | 阶码 | 尾数 |

浮点数的正负取决于符号位 S 的值，S=1 表示浮点数为负，S=0 则浮点数为正。例如：当 32 位浮点数为 0x40，0xA0，0x00，0x00时（如上所示），即 S=0，E=129，M=2^21，

则浮点数值 =（1 + 2^21×2^-23）·2^(129-127) = 5.0

#### 整型数（INTEGER，2 BYTE）

有符号整型数：    -32768		—  +32767

无符号整型数：    0         —  +65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

#### 无符号字符型（CHAR，  1 BYTE，0-255）

# 编码表

## 编码分配及分类

在电总协议的规定中UPS的CID1为2AH。

CID2编码分配及分类表见表4.1.1。

| 序号 | 内容 | CID1 | CID2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化数据（浮点数） | 0x2A | 0x41 | 标准帧 |
| 2 | 获取开关量状态 | 0x2A | 0x43 | 标准帧 |
| 3 | 获取告警量状态 | 0x2A | 0x44 | 标准帧 |
| 4 | 获取通信协议版本号 | 0x2A | 0x4F | 标准帧 |
| 5 | 获取设备地址 | 0x2A | 0x50 | 标准帧 |
| 6 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 0x2A | 0x51 | 标准帧 |
| 7 | 获取自定义模拟量量化数据1（浮点数） | 0x2A | 0x80 | 扩展帧 |
| 8 | 获取自定义模拟量量化数据2（浮点数） | 0x2A | 0x81 | 扩展帧 |
| 9 | 获取自定义模拟量量化数据3（浮点数） | 0x2A | 0x82 | 扩展帧 |
| 10 | 获取自定义告警量状态1 | 0x2A | 0x83 | 扩展帧 |
| 11 | 获取自定义历史报警/提示记录1 | 0x2A | 0x84 | 扩展帧 |
| 12 | 获取自定义模拟量量化数据4（浮点数） | 0x2A | 0x85 | 扩展帧 |

表4.1.1

说明：

- 从机对于“获取模拟量量化后数据（含定点数，浮点数）”，“获取开关输入状态”，“获取告警状态”命令的响应信息中，其DATAINFO字段首先为一标示字DATAFLAG，标示字描述如下：

| 高字节 | 低字节 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MaxModule | OnlineModule | StatuBit | WarnBit |
| D15~D9 | D8~D2 | D1 | D0 |

WarnBit：告警标示位，告警状态发生变化时为1，否则为0。在“获取告警状态”命令的响应信息中，此位无效；

StatuBit：开关标示位，开关量状态发生变化时为1，否则为0。在“获取开关输入状态”命令的响应信息中，此位无效；

MaxModule：系统模块地址范围，例如MaxModule=10，表示系统中存在地址1~10的模块，单机时为0。

OnlineModule：并联系统中当前在线模块数量，单机时为0。

- 未监测可选项的响应字节传送十六进制数值0x20。

# 后台通信协议

## 说明

模拟量量化数据采用浮点数形式。

## 获取系统模拟量量化数据

采用浮点数，为了传输的灵活性，将整个模拟量分成4个模拟帧，分别为电总标准模拟量帧1个、厂家自定义帧3个，具体如下：

### 获取系统模拟量量化数据（标准帧）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x41 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0x00。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，DATAF为UPS遥测量内容。

DATAF内容见表5.2.1.1。

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入相电压A | 4 |
| 2 | 交流输入相电压B | 4 |
| 3 | 交流输入相电压C | 4 |
| 4 | 交流输出相电压A | 4 |
| 5 | 交流输出相电压B | 4 |
| 6 | 交流输出相电压C | 4 |
| 7 | 交流输出电流A | 4 |
| 8 | 交流输出电流B | 4 |
| 9 | 交流输出电流C | 4 |
| 10 | 直流输入电压（单电池组或双电池组正极电池电压） | 4 |
| 11 | 输出频率（三相一致） | 4 |
| 12 | 标示电池数量m | 1（填0） |
| 13 | 标示温度数量n | 1（填0） |
| 14 | 用户自定义遥测内容数量为1 | 1（填1） |
| 15 | 直流输入电压（单电池组或双电池组负极电池电压） | 4 |

表5.2.1.1

### 获取系统模拟量量化数据（扩展帧1）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x80 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0x00。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，DATAF为UPS遥测量内容。

DATAF内容见表5.2.2.1。

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旁路输入相电压A | 4 |
| 2 | 旁路输入相电压B | 4 |
| 3 | 旁路输入相电压C | 4 |
| 4 | 旁路频率 | 4 |
| 5 | 交流输入电流A | 4 |
| 6 | 交流输入电流B | 4 |
| 7 | 交流输入电流C | 4 |
| 8 | 输入频率 | 4 |
| 9 | 电池剩余容量 | 4 |
| 10 | 电池温度 | 4 |
| 11 | 正极电池电流 | 4 |
| 12 | 负极电池电流 | 4 |

表5.2.2.1

### 获取系统模拟量量化数据（扩展帧2）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x81 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0x00。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，DATAF为UPS遥测量内容。

DATAF内容见表5.2.3.1。

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率因数A | 4 |
| 2 | 输入功率因数B | 4 |
| 3 | 输入功率因数C | 4 |
| 4 | 输出功率因数A | 4 |
| 5 | 输出功率因数B | 4 |
| 6 | 输出功率因数C | 4 |
| 7 | 输出负载百分比A | 4 |
| 8 | 输出负载百分比B | 4 |
| 9 | 输出负载百分比C | 4 |
| 10 | 输出视在功率A | 4 |
| 11 | 输出视在功率B | 4 |
| 12 | 输出视在功率C | 4 |

表5.2.3.1

### 获取分路模拟量量化数据（扩展帧3）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x82 | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：COMMAND INFO由1个字节构成，标识被查询模块地址号（有效范围1~254），LENID=0x02。该指令用于查询模块化UPS系统分路模拟量量化数据

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，DATAF为UPS遥测量内容。

DATAF内容见表5.2.4.1。

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块地址号 | 1 |
| 2 | 交流输入电压A | 4 |
| 3 | 交流输入电压B | 4 |
| 4 | 交流输入电压C | 4 |
| 5 | 交流输入电流A | 4 |
| 6 | 交流输入电流B | 4 |
| 7 | 交流输入电流C | 4 |
| 8 | 交流输出电压A | 4 |
| 9 | 交流输出电压B | 4 |
| 10 | 交流输出电压C | 4 |
| 11 | 交流输出电流A | 4 |
| 12 | 交流输出电流B | 4 |
| 13 | 交流输出电流C | 4 |
| 14 | 正极母线电压 | 4 |
| 15 | 负极母线电压 | 4 |

表5.2.4.1

### 获取系统模拟量量化数据（扩展帧4）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x85 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=0x00。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与DATAF组成，DATAF为UPS遥测量内容。

DATAF内容见表5.2.5.1。

| 序号 | 内容 | DATAF字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标示电池数量m | 1 |
| 2 | 1#标示电池电压 | 4 |
| 3 | 2#标示电池电压 | 4 |
| 4 | …… | …… |
| 5 | m#标示电池电压 | 4 |

表5.2.5.1

## 获取开关量状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x43 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与RUNSTATE组成, RUNSTATE为UPS供电状态,其内容见表5.3.1。

| 序号 | 内容 | 字节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 1 | 0x01：在线供电 0x02：旁路供电 0xE9：均不供电 0x81：电池供电 |
| 2 | 用户自定义数量=8 | 1 |  |
| 3 | 开机/关机 | 1 | 0xE0：开机 0xE2：关机 |
| 4 | 均充/浮充 | 1 | 0xE0：浮充 0xE1：均充 0xE2：非充电状态 |
| 5 | 切换状态 | 1 | 0xE0：故障切旁路 0xE1：系统切逆变 0xE2：手动切旁路 |
| 6 | 输入开关状态 | 1 | 0xE0：断开状态 0xE1：闭合状态 |
| 7 | 维修旁路开关状态 | 1 | 0xE0：断开状态 0xE1：闭合状态 |
| 8 | 旁路开关状态 | 1 | 0xE0：断开状态 0xE1：闭合状态 |
| 9 | 输出开关状态 | 1 | 0xE0：断开状态 0xE1：闭合状态 |
| 10 | 电池开关状态 | 1 | 0xE0：断开状态 0xE1：闭合状态 |

表5.3.1

## 获取告警量状态

### 获取母线告警量状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x44 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，WARNSTATE为UPS供电,其内容见表5.4.1。

| 序号 | 内容 | 字节 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器同步/不同步（逆变与旁路） | 1 | 0x00：正常; 0x03：不同步 |
| 2 | 主路电压异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限 0x02：高于上限 0xEA: 缺相 |
| 3 | 整流器异常（全部故障） | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 4 | 逆变器异常（全部故障） | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 5 | 旁路电压异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限 0x02：高于上限 0xEA: 缺相 |
| 6 | 蓄电池异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限（关机点） 0x02：高于上限（电压过高） 0xF0：电池无 0xE1：预告警 0xE2：电池接反 0xF0: 故障 |
| 7 | 标示电池数量m | 1 | 填0 |
| 8 | 用户自定义告警数量=13 | 1 | 填13 |
| 9 | 主路频率异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限 0x02：高于上限 |
| 10 | 旁路频率异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限 0x02：高于上限 |
| 11 | 旁路相序错误 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 12 | 电池温度异常 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 13 | 负载异常 | 1 | 0x00: 正常 0xE0: 超额负荷 0xE1: 预警负荷 0xE3: 短路 0xE4: 超出标称峰值系数 0xF0: 故障 |
| 14 | 内部通信故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 15 | 预充电故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 16 | 充电器故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 17 | 内部过温 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 18 | 辅助电源故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 19 | 切换故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xE5: 输入切换故障 0xE6: 输出切换故障 0xF0: 故障 |
| 20 | 风机故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 21 | 并机故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xE7: 并机通信故障 0xE8: 同步信号故障 0xE9: 主从识别故障 0xF0: 故障 |
| 22 | 模块故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 23 | EPO关机 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 24 | SPD故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |

表5.4.1

告警字节描述：	0x00：正常

0x01：低于下限

0x02：高于上限

0x03：不同步

0xF0：故障

0xE0：超限

0xE1：预告警

0xE2：电池接反

0xE3:  短路

0xE4:  超出标称峰值系数

0xE5:  输入切换故障

0xE6:  输出切换故障

0xE7:  并机通信故障

0xE8:  同步信号故障

0xE9:  主从识别故障

0xEA:  缺相

### 获取分路告警量状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x83 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：COMMAND INFO由1个字节构成，标识被查询模块地址号（有效范围1~254），LENID=0x02。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG与WARNSTATE组成，WARNSTATE其内容见表5.4.1。

| 序号 | 内容 | 字节 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块地址号 | 1 | 模块地址编码 |
| 2 | 逆变器同步/不同步（主从） | 1 | 0x00：正常; 0x03：不同步 |
| 3 | 主路电压异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限 0x02：高于上限 0xEA：缺相 |
| 4 | 主路频率异常 | 1 | 0x00：正常 0x01：低于下限 0x02：高于上限 |
| 5 | 整流器异常 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 6 | 逆变器异常 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 7 | 负载异常 | 1 | 0x00: 正常 0xE0: 超额负荷 0xE1: 预警负荷 0xE3: 短路 0xE4: 超出标称峰值系数 |
| 8 | 输出倒灌故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 9 | 内部通信故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 10 | 预充电故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 11 | 充电器故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 12 | 内部过温 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 13 | 辅助电源故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 14 | 风机故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xF0: 故障 |
| 15 | 并机故障 | 1 | 0x00: 正常; 0xE7: 并机通信故障 0xE8: 同步信号故障 0xE9: 主从识别故障 |

表5.4.1

告警字节描述：	0x00：正常

0x01：低于下限

0x02：高于上限

0x03：不同步

0xF0：故障

0xE0：超限

0xE1：预告警

0xE2：正负不平衡

0xE3:  短路

0xE7:  并机通信故障

0xE8:  同步信号故障

0xE9:  主从识别故障

0xEA:  缺相

## 获取协议版本号

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x4F | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 0x00，VER为任意值。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 0x00，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号添入到响应信息中的VER字段。此获取协议版本幀只对单机或并机主机才响应，从机对此幀不响应。

例：当版本号为2.01时，则VER为0x21；版本号为5.12时，VER为0x5C。

## 获取设备厂家信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x51 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注:LENID = 0x00。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 34H，DATAINFO内容如表5.6.1。

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机型规格 | 20 |
| 2 | 监控版本 | 2 |
| 3 | 整流版本 | 2 |
| 4 | 逆变版本 | 2 |

表5.6.1

注：机型规格为ASCII码字符，不足长度填00(无效字符)，其格式为“U输出电压等级-F输出频率等级-P功率等级”。例如：“U220-F50-P20”表示220Vac、50Hz、20Kva的UPS产品。

监控版本、整流版本、逆变版本均为2个字节，每个字节均为整型数，例如监控软件版本为V2.11,则监控版本字段为0x020B，版本号为2.01时，为0x0201。

## 获取设备地址

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x50 | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任何值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式，LENID = 00H。

此获取设备地址幀只对单机或并机主机才响应，从机对此幀不响应。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：ADR为SM地址，LENID = 00H。

## 获取自定义历史报警/提示记录1

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0x84 | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注: LENID = 0x02，COMMAND INFO为一个字节，由COMMAND TYPE组成。

根据COMMAND TYPE取值不同，解释如下：

COMMAND TYPE = 0x00，获取第一条记录；

COMMAND TYPE = 0x01，收到记录正确，要求传送下一条记录；

COMMAND TYPE = 0x02，收到记录错误，要求重发上一条记录；

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注:DATA INFO 由DATATYPE、DATAFLAG、DATATIME、WARNSTATE组成。

根据DATATYPE取值不同，解释如下：

DATATYPE = 0x00，正常发送一条记录；

DATATYPE = 0x01，发送最后一条记录；

DATATIME为记录发生和结束的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

WARNSTATE信息见表5.8.1

| 序号 | 记录名称 | 代码 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁路供电 | H1 | 2 |
| 2 | 在线供电 | H2 | 2 |
| 3 | 电池供电 | H3 | 2 |
| 4 | 系统锁定 | H4 | 2 |
| 5 | 系统开机 | H5 | 2 |
| 6 | 系统关机 | H6 | 2 |
| 7 | 市电恢复正常 | H7 | 2 |
| 8 | 旁路恢复正常 | H8 | 2 |
| 9 | 电池恢复正常 | H9 | 2 |
| 0 | 负载恢复正常 | H10 | 2 |
| 11 | 内部温度恢复正常 | H11 | 2 |
| 12 | 风机故障恢复 | H12 | 2 |
| 13 | 市电输入电压异常 | E1：A相欠压/掉电 E2：B相欠压/掉电 E3：C相欠压/掉电 E4：A相过压 E5：B相过压 E6：C相过压 | 2 |
| 14 | 市电输入频率异常 | E7：频率超范 | 2 |
| 15 | 输入相序异常（市电/旁路） | E8 | 2 |
| 16 | 电池组1输入异常 | E9：欠压预警 E10：欠压（关机点） E11：过压 E12：反接 E13：未接入 | 2 |
| 17 | 电池组2输入异常 | E14：欠压预警 E15：欠压（关机点） E16：过压 E17：反接 E18：未接入 | 2 |
| 18 | 电池温度异常 | E19 | 2 |
| 19 | 预警负荷 | E20: A相输出负载预警 E21: B相输出负载预警 E22: C相输出负载预警 | 2 |
| 20 | 超额负荷 | E23: A相输出过载 E24: B相输出过载 E25: C相输出过载 | 2 |
| 21 | 输出短路 | E26: A相负载短路 E27: B相负载短路 E28: C相负载短路 | 2 |
| 22 | 负载峰值电流异常 | E29: A相负载峰值系数超标 E30: B相负载峰值系数超标 E31: C相负载峰值系数超标 | 2 |
| 23 | 旁路输入电压异常 | E32：A相欠压/掉电 E33：B相欠压/掉电 E34：C相欠压/掉电 E35：A相过压 E36：B相过压 E37：C相过压 | 2 |
| 24 | 旁路输入频率异常 | E38 | 2 |
| 25 | 防雷器报警 | E39 | 2 |
| 26 | 内部通信故障 | F1 | 2 |
| 27 | 同步故障 | F2 | 2 |
| 28 | 预充电故障 | F3：交流预充电故障 F4：直流预充电故障 | 2 |
| 29 | 升压故障 | F5：正极母线过压 F6：正极母线欠压 F7：负极母线过压 F8：负极母线欠压 F9：正负母线不平衡 | 2 |
| 30 | 逆变故障 | F10：A相逆变输出欠压 F11：B相逆变输出欠压 F12：C相逆变输出欠压 F13：A相逆变输出过压 F14：B相逆变输出过压 F15：C相逆变输出过压 | 2 |
| 31 | 充电器故障 | F16 | 2 |
| 32 | 内部过温 | F17: 主路升压功率单元过温预警 F18：主路升压功率单元过温 F19：逆变功率单元过温预警 F20：逆变功率单元过温 F21：充电功率单元过温预警 F22：充电功率单元过温 F23：电池升压功率单元过温预警 F24: 电池升压功率单元过温 | 2 |
| 33 | 辅助电源故障 | F25 | 2 |
| 34 | 切换故障 | F26：输出切换故障 F27：输入切换故障 | 2 |
| 35 | 风机故障 | F28~F31 | 2 |
| 36 | 并机故障 | F32：并机通信故障 F33：并机同步故障 F34：主从识别故障 F35：逆变输出倒灌 | 2 |

表5.8.1

注：“代码”部分用于WARNSTATE信息传输，占用两个字节。第一个字节表示故障类别标识，第二个字节表示故障代码。故障类别标识有三类“F”“E”“H”，分别表示“内部故障”“外部异常”“提示”，传输时使用ASCII字母对应十六进制数。

例如：F33，分解为两个字节后为0x4621，传输时分解为四个字节的ASCII “0x34 0x36 0x32 0x31”。

## 获取自定义寄存器数据（调试指令，未列入常规协议）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0xC0 | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：COMMAND INFO由4个字节构成，标识读取寄存器的地址及读取长度，LENID=0x08。该指令用于查询控制芯片内部寄存器状态。

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取寄存器地址 | 2 |
| 2 | 读取寄存器字节数m | 2 |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，DATAI为应答寄存器内容。

DATAI内容见表5.10.1。

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取寄存器地址 | 2 |
| 2 | 读取寄存器字节数m | 2 |
| 3 | 1#字节数据 | 1 |
| 4 | 2#字节数据 | 1 |
| 5 | …… | …… |
| 6 | m#字节数据 | 1 |

表5.10.1

寄存器地址及寄存器字节数与控制芯片内部存储空间的关系见表5.10.2

| 寄存器地址 | 地址&字节数 |
| --- | --- |
| 0x0800 | 寄存器起始地址 |
| 0x0801 | +1字节 |
| 0x0802 | +2字节 |
| …… | …… |
| 0x08xx | +m字节 |

表5.10.2

## 设置自定义寄存器数据（调试指令，未列入常规协议）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | 0xC1 | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：COMMAND INFO组成见下表。该指令用于查询控制芯片内部寄存器状态。

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 写保护密码1=0x53 | 1 |
| 2 | 写保护密码2=0x49 | 1 |
| 3 | 写保护密码3=0x43 | 1 |
| 4 | 写保护密码4=0x4F | 1 |
| 5 | 写保护密码5=0x4E | 1 |
| 6 | 写寄存器初始地址 | 2 |
|  | 写寄存器字节数m | 2 |
|  | 1#字节数据 | 1 |
|  | 2#字节数据 | 1 |
|  | …… | …… |
|  | m#字节数据 | 1 |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 0x2A | RTN | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，DATAI为应答寄存器内容。

DATAI内容见表5.11.1。

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 写寄存器地址 | 2 |
| 2 | 写寄存器字节数m | 2 |
| 3 | 1#字节数据 | 1 |
| 4 | 2#字节数据 | 1 |
| 5 | …… | …… |
| 6 | m#字节数据 | 1 |

表5.11.1

寄存器地址及寄存器字节数与控制芯片内部存储空间的关系见表5.11.2

| 寄存器地址 | 地址&字节数 |
| --- | --- |
| 0x0800 | 寄存器起始地址 |
| 0x0801 | +1字节 |
| 0x0802 | +2字节 |
| …… | …… |
| 0x08xx | +m字节 |

表5.11.2