辛工，左工:你们好。

武汉众兴盛这边控制器请在精密空调控制器下面增加一个型号，并且能在相应设备界面上采集并显示如下参数：

精密空调型号：CSHH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 倍率 | 通信指令（已包含CRC校验码） |
| 温度实时值 | \*100 | 01 03 0F F0 00 01 87 2D |
| 温度设定值 | \*100 | 01 03 48 19 00 01 42 6D |
| 温度回差值 | \*100 | 01 03 48 14 00 01 D3 AE |
| 湿度实时值 | \*100 | 01 03 0F E2 00 01 27 28 |
| 湿度设定值 | \*100 | 01 03 48 32 00 01 32 65 |
| 湿度回差值 | \*100 | 01 03 48 37 00 01 22 64 |
| 机组状态 |  | 01 01 00 0A 00 01 DD C8 |
| 机组故障 |  | 01 01 00 46 00 01 1C 1F |
| 启动机组 |  | 01 0F 00 01 00 01 01 01 D2 97 |
| 停止机组 |  | 01 0F 00 02 00 01 01 01 96 97 |

温度，湿度超限值报警可设定，参照温湿度传感器设置

武汉众兴盛 林泉贤 13517213707