## 信息确认表
信息确认表（硬件类）
产品基本信息
产品名称 |  | 无线测温装置 |  |  | 产品图片
产品型号 |  | NT-WZ-C
生产厂家 |  | 上海诺腾电气技术有限公司
技术手册 |  | R 有 £ 无
通讯协议 |  | R 有 £ 无
上位机 |  | £ 有 R 无
产品测试需求
编号 | 需求要点 |  | 需求分类 | 测试方法 |  | 协助方 | 完成标准 | 完成时间
1 | 无线数据通讯距离 |  | 功能测试 | 移动无线传感器距离（参照厂家技术参数），检查无线主机数据变化 |  | 王慧/李夏霞 | 最大通讯距离 | 2022-11-21
2 | 无线数据稳定性测试 |  | 功能测试 | 1、使用串口工具连接无线主机，自动轮询，检查无线主机数据返回 |  | 王慧/李夏霞 | 1、无线主机数据通讯失败率 | 2022-11-21
|  |  |  | 2、关掉无线传感器电源，查看无线主机数据显示 |  |  | 2、无线主机是否存在数据做假
3 | 无线主机日常操作 |  | 功能测试 | 1、通讯设置 |  | 王慧/李夏霞 | 完成操作流程 | 2022-11-21
2、参数设置
信息确认人 |  |  |  |  | 确认时间
备注：设备官网 http://www.ch-nt.com/
PS：通讯协议、上位机、技术手册等文件以附件形式提供。

## 测试报告
无线测温主机NT-WZ-C测试报告
测试时间 | 2022.11.17 | 测 试 人 | 玉绍涛
测试平台 | Windows10 | 测试型号 | NT-WZ-C
测试目的 | 1.测试无线测温主机NT-WZ-C无线数据通讯距离 2.测试无线测温主机NT-WZ-C无线数据稳定性测试 3.测试无线测温主机NT-WZ-C的日常操作
测试方法 | 1.移动无线传感器距离（参照厂家技术参数），检查无线主机数据变化 2.（1）使用串口工具连接无线主机，自动轮询，检查无线主机数据返回 （2）关掉无线传感器电源，查看无线主机数据显示 3.（1）通讯设置 （2）参数设置
测试内容 | 1. 最大通讯距离 2.（1）无线主机数据通讯失败次数 （2）无线主机是否存在数据做假 3.了完成操作流程
测试结果 | 1. (1)接入主机5天存在较多次采集不到放置于仓库的测点，贤业的接入主机无掉点情况（可能因为贤业主机掉点反应时间过长） 2. 接入主机24h无故障；测点掉电后数据不再变化，5-8分钟后测点彻底掉点，无假数据 3. 了完成操作流程

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试模块 | 测试功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际执行结果 | 是否通过
1 | 2022.11.21 | 距离测试 | 测试无线测温主机NT-WZ-C无线数据通讯距离 | 1、主机放置测试房，测点放置于一楼仓库测试5天 2、另一测点变动位置直接观察数据。 (技术参数最大距离为200m) | 通讯正常 | 接入主机5天,一天10条告警记录（图1） | 否
2 | 2022.11.19 | 通讯稳定性 | 测试无线主机稳定性及报文收发数据 | 1、接入串口助手，放置一晚，发30万条失败56条。 2、接入主机测试24h,无故障。 | 通讯正常 | 截图记录 图2 | 通过
4 | 2022.11.18 | 假数据测试 | 掉点后数据有无变化 | 1、断掉测点电源，观察主机数据变化 | 数据无变化，且掉点后无数据，无假数据 | 关闭电源后，数据不再变化，5-8分钟后该测点无数据 | 通过
5 | 2022.11.19 | 了完成操作流程 | 了解通讯设置，无线配置 | 1、进入系统设置，密码5102 2、参数设置-通讯设置可以改主机地址 3、参数设置-无线设置-无线接收模块1下可以更改测点数量 4、参数设置-无线设置-无线发送配置下修改测点地址 | 了解基本设置流程 | 截图记录 图3 | 通过

## 过程截图
序号 | 图片
1
2
测点3 没电，无数据
接入主机24h的报警记录
基本设置页
放置于仓库的测点故障