## 安规
| 名称 | 规定值 | 测试条件
绝缘电阻 | 交流输入对壳体间(PG端子) | ≥5×106 Ω | 环境温度25±5℃; 相对湿度90％（无冷凝） ；试验电压为500VDC
| 交流输入对控制板 | ≥5×106 Ω | 环境温度25±5℃; 相对湿度90％（无冷凝） ；试验电压为500VDC
接地电阻 | 输入保护地对壳体 | ＜0.1Ω | 器具额定电流的1.5倍与25A，取大值，1分钟
| 电机保护地对壳体 | ＜0.1Ω | 电机额定电流的1.5倍与25A，取大值，1分钟
| 压缩机保护地对壳体 | ＜0.1Ω | 压缩机额定电流的1.5倍与25A，取大值，1分钟
绝缘强度 | 交流输入对壳体间(PG端子) |  | 应能承受50Hz、有效值为1250VAC的交流电压或等效直流电压1分钟；无击穿或飞弧现象； 漏电流≤10mA
| 交流输入对控制板 |  | 应能承受50Hz、有效值为3000VAC的交流电压或等效直流电压1分钟；无击穿或飞弧现象； 漏电流≤10mA
泄漏电流 |  |  | 泄漏电流不超过2mA/kW额定输入功率，最大不能超过12mA
最大海拔 |  | 2000m( 80kPa)
电源 | 单项220VAC +/-30%

## EMC
序号 | 测试项目 | 参考标准 | 限值及等级要求 | 判据
1 | 传导发射 | EN55014-1 | 150kHz~500kHz: | B
|  | Section 4.1.1 表 1 | QP Limit: 66 to 56dBuv
AV Limit: 59 to 46dBuv
500kHz~5MHz:
QP Limit:56dBuv
AVLimit:46dBuv
5MHz~30MHz: QP Limit:60dBuv
AVLimit:50dBuv
2 | 静电抗扰性 | EN55014-2 | Air discharge 8kV | B
|  | Section 5.1 表 1 | Contact discharge 6kV
3 | 辐射抗扰性 | EN55014-2 | 80MHz~1GHz | A
|  | Section 5.5 表 11 | 1KHz,80%AM
10V/m
4 | 电快速脉冲群EFT | EN55014-2 Section 5.2 | 交流电源端口:2kV | B
|  | 表 2, 表 3, 表 4 | 信号端口:1kV
5 | 浪涌 | EN55014-2 Section 5.6 表 12 | 交流电源端口:L to N: 1kV | B
L&N to PE: 2kV
6 | 传导抗扰性 | EN55014-2 Section 5.3 | 150kHz~230MHHz | A
|  | 表 5, 表 6, 表 7 | 1kHz,80%AM
交流电源端口:10V
信号端口: 10V
7 | 电压跌落与短时中断 | EN55014-2 | 跌落幅度持续时间相角判据：
|  | Section 5.7 表 13 | 1）70%Ut 1000ms | C
|  |  | 2）40%Ut 200ms | C
|  |  | 3） 0%Ut 10ms | B
判据A: 在实验过程中，性能功能正常（在技术指标范围内）;
判据B: 性能可以降级或短时失去功能, 但能够自动恢复;
判据C: 允许短时功能中断并能自动复位，能通过人工干预进行恢复;

## 环境
工作环境(GB4798.3-1990)
| 需求 | 条件等级
工作环境 | 基站或小型机房
环境温度 | -20℃～+50℃
环境湿度 | 相对湿度5%rh～95%rh
输入电压 | 220V +/-30%
贮存环境(GB4798.1-2005)
| 需求 | 条件等级
贮存环境 | 干净的室内环境
环境温度 | -40℃～+70℃
环境湿度 | 相对湿度5%rh～95%rh
运输环境(GB4798.2-1996)
| 需求 | 条件等级
运输环境 | 适合汽车、火车、空运，适合单独包装或整机安装
环境温度 | -25℃～+70℃
环境湿度
温度变化
振动

## HRS
1、接口定义
序号 | 功能 | 数量 | 规格 | 信号名称 | 设计查检
1 | 220VAC供电 | 1 | 220AV +/- 30% | 输入电源 | Y
2 | 48VDC供电 | 1 | 30~60VDC | 输入电源 | Y
3 | DO | 8 | 250VAC/3A 继电器,2档控制 250VAC/3A 继电器,2档控制 250VAC/3A 继电器， 最大7.5A 250VAC/3A 继电器， 最大7.5A 250VAC/30VDC/3A 继电器 250VAC/3A 继电器 250VAC/3A 继电器 | 室内风机（2档）/热管阀水泵 室外风机（2档） 压缩机 电加热 应急风机 故障报警 | Y
4 | DI | 10 | 干结点输入 | 高压开关 低压开关 排气开关 远程关机 保留6个干接点输入 | Y
5 | AI | 9 | 不锈钢铠装NTC 不锈钢铠装NTC 不锈钢铠装NTC 树脂头NTC 树脂头NTC 预留 0~5VDC 预留 0~5VDC 0~5VDC 0~5VDC | 冷凝温度 室外环境温度 防冻结温度 室内温度1 室内温度2 TEM6(预留) 冷凝压力 HI（预留） 48VDC检测 220VAC检测 电加热电流检测 | Y
6 | AO | 2 | 0~10VDC,EC风机控制 0~10VDC,EC风机控制 | 内风机PWM 外风机PWM | Y
7 | EEV | 1 | 12VDC驱动 | 电子膨胀阀 | Y
8 | 通讯口 | 2 | RS485/9600/Modbus | BMS，显示模块 | Y
9 | 显示 | 1 | 128*32/128*64点阵LCD |  | Y
2、安装尺寸
150 * 150 (长*宽*高：mm)
3、重量
≤1kg

## SRS
功能
1 设定参数
| 序号 | 子项 | 说明 | 缺省 | 下限 | 上限 | 单位
| S001 | Ts_in_hi | 室内高温报警设定值 | 35 | 28 | 50 | C
| S002 | Ts_in_lo | 室内低温报警设定值 | 18 | 15 | 27 | C
| S003 | Hs_in_hi | 室内高湿报警设定值 | 65 | 61 | 90 | %
| S004 | Hs_in_lo | 室内低湿报警设定值 | 30 | 10 | 60 | %
| S005 | Ts_lp_delay | 低压延时 | 180 | 60 | 600 | s
| S006 | Ts_cool_set | 制冷设定 | 22 | 22 | 25 | C
| S007 | Ts_cool_band | 制冷范围 | 1 | 1 | 10 | C
| S008 | Ts_heat_set | 加热设定 | 22 | 15 | 22 | C
| S009 | Ts_heat_band | 加热范围 | -3 | -10 | -1 | C
| S010 | Tpump_start | 热管开启温度
| S011 | Tpump_stop | 热管停止温度
| S012 | Hs_hum_set | 湿度设定 | 60 | 20 | 90 | %
| S013 | Hs_hum_band | 湿度范围 | 10 | 10 | 30 | %
| S014 | Vs_out_fan_max | 室外风机最大转速 | 100 | 61 | 100 | %
| S015 | Vs_out_fan_min | 室外风机最小转速 | 40 | 30 | 60 | %
| S016 | Ps_out_fan_on | 室外风机启动压力 | 13 | 7 | 30 | bar
| S017 | Ps_out_fan_band | 室外风机压力范围 | 5 | 3 | 10 | bar
| S018 | Cs_run_min | 压缩机最短运行时间 | 180 | 60 | 600 | s
| S019 | Cs_stop_min | 压缩机最短停止时间 | 180 | 60 | 600 | s
| S020 | As_bms | 监控地址 | 1 | 1 | 254
| S021 | Bs_bms | 监控波特率 | 9600 | 9600 | 38400
| S022 | Ls_language | 显示语言 | 中文 | 中文 | English
| S023 | Cs_cool_source | 制冷方式 | 压缩机 | 压缩机 | 冷冻水
| S024 | Hs_heat_type | 加热类型 | 无 | 无 | 1级
| S025 | Hs_hum_type | 加湿类型 | 无 | 无 | 红外
| S026 | Ts_in_out_d | 新风温差 | 15 | 5 | 30 | C
| S027 | Es_in_out | 新风允许 | 禁止 | 禁止 | 允许
| S028 | Ps_paswword1 | 1级密码 | 0001
| S029 | Ps_paswword2 | 2级密码 | 1985
| S030 | As_u2u_id | 群控地址 | 1 | 1 | 2
| S031 | Ns_u2u_num | 群控数量 | 1 | 1 | 2
| S032 | Ns_u2u_run_num | 运行机组 | 1 | 1 | 2
| S033 | Ns_u2u_rotate_num | 轮巡机组 | 0 | 0 | 1
| S034 | Ts_u2u_rotate_cycle | 轮巡周期 | 每天 | 每天 | 每月
| S035 | Ps_05v | 压力传感器0.5对应的压力 | 0 | 0 | 20 | bar
| S036 | Ps_45v | 压力传感器4.5对应的压力 | 30 | 20 | 50 | bar
| S037 | Vs_vfd_min_freq | 变频压缩机最小运行频率 | 35 | 10 | 60 | Hz
| S038 | Vs_vfd_max_freq | 变频压缩机最大运行频率 | 80 | 60 | 100 | Hz
| S039 | Ps_pid_p | 温度PID的P参数 | 0.3 | 0.1 | 1.0
| S040 | Is_pid_i | 温度PID的I参数 | 60 | 0 | 300 | s
| S041 | Ds_pid_d | 温度PID的D参数 | 0 | 0 | 5 | s
| S042 | Ys_date | 年 | 13 | 13 | 99
| S043 | Ms_date | 月 | 1 | 1 | 12
| S044 | Ds_date | 日 | 1 | 1 | 31
| S045 | Hs_time | 时 | 0 | 0 | 23
| S046 | Ms_time | 分 | 1 | 0 | 59
| S047 | Ss_time | 秒 | 1 | 0 | 59
| S048 | Ts_adj_temp | 温度校准值 | 0 | -10 | 10 | C
| S049 | Hs_adj_hum | 湿度校准值 | 0 | -20 | 20 | %
| S050 | Ps_adj_press | 压力校准值 | 0 | -5 | 5 | bar
2 内部参数
| I001 | Ti_in_alm_d | 室内温度报警回差 | 2 | C
| I002 | Hi_in_alm_d | 室内湿度报警回差 | 2 | %
| I003 | Ti_out_d | 新风回差 | 2 | C
| I004 | Pi_out_fan_d | 室外风机停机压力回差 | 1 | bar
3 实时参数
| T001 | Tt_in | 室内回风温度 | Tt_in=MAX(T1,T2)，T1=回风温度1,T2=回风温度2
| T002 | Ht_in | 室内回风湿度
| T003 | Tt_out | 室外环境温度
| T004 | Pt_cond | 冷凝压力，阀前压力
| T005 | Tt_cond | 冷凝温度，阀前温度
| T006 | Ct_cap | 制冷需求
| T007 | Ht_cap | 加热需求
| T008 | Humt_cap | 加湿需求
| T009 | Deht_cap | 除湿需求
| T010 | St_in_out | 新风状态
| T011 | St_comp | 压缩机状态
| T012 | St_heat | 电加热状态
| T013 | St_hum | 加湿热状态
| T014 | St_in_fan | 室内风机状态
| T015 | Ft_out_fan_cap | 室外风机需求
| T016 | Ft_in_fan_cap | 室内风机需求
| T017 | Ft_cw_cap | 冷冻水需求
| T018 | Tt_comp_conti | 压缩机当前状态保持时间
4 逻辑
| 序号 | 子项 | 逻辑
| L001 | 制冷需求计算 | Ct_cap = ( Tt_in - Ts_cool_set ) / Ts_cool_band
| L002 | 加热需求计算 | Ht_cap = ( Tt_in - Ts_heat_set ) / Ts_heat_band
| L003 | 热管水泵控制 | 开启：Tt_in > Tpump_start 关闭：Tt_in < Tpump_start
| L004 | 压缩机控制计算 | 开启:( Ct_cap >= 100% ) 且 St_comp = 停止 且 Tt_comp_conti >= Cs_stop_min 则 St_comp = 开启 关闭:( Ct_cap <= 0% ) 且 St_comp = 开启 且 Tt_comp_conti >= Cs_run_min 则 St_comp = 停止
| L005 | 应急风控制计算 | 开启:48VDC或交流电掉电，或控制器故障 关闭:48VDC且交流电有电且控制器无故障
| L006 | 电加热控制计算 | 开启:Ht_cap >= 100% 则 St_heat = 开启 关闭:Ht_cap <= 0% 则 St_heat = 关闭
| L007 | 室内风机控制计算 | 开启档位:低风，Ct_cap[0%，40%] 中风，Ct_cap（40%，+∞） 关闭:断电 或 压缩机停止运行60s
| L008 | 室外风机转速控制计算 |  | 启动:Pt_cond >= Ps_out_fan_min 自由调节：压缩机开启60s 停止:Pt_cond < Ps_out_fan_min - Pi_out_fan_d Ft_out_fan_cap = (Pt_cond - Ps_out_fan_min) /(Ps_out_fan_max - Ps_out_fan_min) *60%+40% 且 压缩机停止运行10s
| L009 | EEV控制计算 | 开启：( Ct_cap >= 100% ) 且室外风机运行20s，初始步数为250步 自动调节：压缩机开启30s，PID自由调节步阀 关闭：（Ct_cap <= 0%） 且 压缩机停止运行50s
| L0010 | 开机密码 | 1、利用AD采样最低有效位，填充到16位的随机数中，填充位置为采样次数mod 16 2、利用modbus的CRC校验算法校验随机数，得到一个16为CRC校验值，该值为密码 3、程序中只保存16位随机数，并在屏幕以5位十进制显示，密码由PC软件根据步骤2计算获得 4、校验时，将16位随机数和输入的16位密码进行CRC校验，如果结果为0，说明密码正确 5、开机密码的生成由菜单触发
5 报警
| 序号 | 子项 | 条件 |  |  | 说明 | 延时(s)
| A001 | 室内温度传感器故障 | 报警：温度采样值<-50或>110 恢复：-40<温度采样值<100 |  |  |  | 30
| A002 | 室外温度传感器故障 | 报警：温度采样值<-50或>110 恢复：-40<温度采样值<100 |  |  |  | 30
| A003 | 冷凝压力传感器故障 | 报警:测量电压<0.25V或>5V 恢复:测量电压>0.5V 且<4.5V |  |  |  | 30
| A004 | 高压开关报警 | 报警:压缩机数>0，且HP开关断开 恢复:压缩机数==0,或HP开关闭合 |  |  |  | 3
| A005 | 高压开关锁定 | 报警:1小时内3次高压报警，或高压报警持续10分钟 恢复:掉电上电 |  |  |  | 3
| A006 | 低压开关报警 | 压缩机运行时间>2Min 报警:压缩机数>0，且LP开关断开 恢复:压缩机数==0,或LP开关闭合 |  |  |  | 3
| A007 | 低压开关锁定 | 报警:1小时内3次低压报警，或低压报警持续10分钟 恢复:掉电上电 |  |  |  | 3
| A008 | 排气开关报警 | 报警:压缩机数>0，且DHT开关断开 恢复:压缩机数==0,或DHT开关闭合 |  |  |  | 3
| A009 | 排气开关锁定 | 报警:1小时内3次排气报警，或排气报警持续10分钟 恢复:掉电上电 |  |  |  | 3
| A010 | 远程开关关机 | 报警:远程关机闭合 恢复:远程关机断开 |  |  |  | 10
| A011 | 高电压故障 | 报警：输入电压>高电压设定值 恢复：输入电压<高电压设定值-回差 |  |  | 回差=5V | 5
| A012 | 低电压故障 | 报警：输入电压<低电压设定值 恢复：输入电压<高电压设定值-回差 |  |  | 回差=5V | 5
| A013 | 高温故障 | 报警：回风温度>高温设定值 恢复：回风温度<高温设定值-回差 |  |  | 回差=2C | 5
| A014 | 低温故障 | 报警：回风温度<低温设定值 恢复：回风温度<低温设定值+回差 |  |  | 回差=2C | 5
| A015 | 防冻故障 | 报警：蒸发温度<-1C 恢复：蒸发温度>0 |  |  |  | 5
| A016 | 电加热故障 | 报警：电加热电流<1A 恢复：电加热电流>2.5A |  |  |  | 5
6 保护
| 序号 | 子项 | 条件 | 解除条件 | 动作
| P001 | 室内温度传感器保护 | 室内温度传感器故障 | 室内温度传感器故障报警消除 | 强制制冷
| P002 | 室外温度传感器保护 | 室外温度传感器故障 | 室外温度传感器故障报警消除 | 室外风机最大转速
| P003 | 冷凝压力传感器保护 | 冷凝压力传感器故障 | 冷凝压力传感器故障报警消除 | 室外风机最大转速
| P004 | 高压开关保护 | 高压报警或高压锁定 | 高压报警消除或高压开关解除 | 关闭压缩机
| P005 | 低压开关保护 | 低压报警或低压锁定 | 低压报警消除或低压开关解除 | 关闭压缩机
| P006 | 排气开关保护 | 排气报警或排气锁定 | 排气报警消除或排气开关解除 | 关闭压缩机
| P007 | 运程开关关机 | 远程关机报警 | 远程报警消除 | 关闭机组
| P008 | 高电压保护 | 高电压报警 | 高电压报警消除 | 开启应急风机，关闭其它设备
| P009 | 低电压保护 | 低电压报警 | 低电压报警消除 | 开启应急风机，关闭其它设备
| P010 | 高温保护 | 高温报警 | 高温报警消除 | 开启应急风机
| P011 | 防冻保护 | 蒸发温度<-1C | 蒸发温度>0 | 关闭压缩机
| P012 | 电加热保护 | 电加热故障报警 | 电加热故障报警消除 | 关闭电加热
| P013 | 停机 | 停机命令 |  | 停止所有部件
7 HMI
| 序号 | 子项 | 规格
| H001 | LCD点阵尺寸 | 128*32或128*64
| H002 | 字符点阵High*Width | 汉字16*16,ASCII:8*16
| H003 | 启动或通讯中断显示 | 通讯中… Connecting…
| H004 | 按键 | UP,DOWN,ENT,ESC,ON/OFF
| H005 | 运行LED指示 | 通讯中断:熄灭，通讯正常:运行:1Hz闪烁，500ms亮，500ms暗，关机:常亮
| H006 | 报警LED指示 | 有报警时亮，无报警时暗，通讯中断时1Hz闪烁
| H007 | 蜂鸣器指示 | 有新报警时鸣叫，按键，或所有报警消失，或通讯中断消音，
| H008 | 运行/停机状态显示 | 主界面显示机组运行或停机
| H009 | 定时屏幕保护 | 超过屏保时间内没有按键或新报警产生，则屏幕进入屏保，关闭显示，关闭背光
| H010 | 所有传感器数据显示 | 相关页面显示
| H011 | 时间显示
| H012 | DI/DO状态显示
| H013 | 当前故障显示
| H014 | 设定参数显示
| H015 | 通讯功能 | LCD和控制器间485通讯连接，通讯协议modbus，波特率38400 控制器提供485接口，通讯协议为Modbus或YDT1363可选，波特率9600，19200，38400可选， 缺省，Modbus，9600
P(MPa)
U(V)
0.5
4.5
3.0
1.5
2.5
out(%)
2.0
1.4
40
100
0.1

## HW-HLD
序号 | 项目 | 描述 | 说明
1 | MCU | ATmega64 | 由于控制,显示,斩波做到一个MCU中，因此对FLASH要求较多
2 | RESET | R/C电路 | 上电复位使用ADM706
3 | 相序 | 过零检测 | 3相和单相统一设计
4 | 显示 | 128*32LCD | LCD使用mega48+485芯片，实现简单通讯，负责显示
所有显示内容在Controller中实现
5 | 架构
热管冷凝器
热管蒸发器
电加热
蒸发器
冷凝器
压缩机
空热一体机机组系统图
485
12V
LCD
Controller
斩波
防雷
EMI
检测电压/电流
辅源
MCU
通讯
AO
AI
DO
DI

## 信号和辅源分析
序号 | 名称 | 类型 | 功能 | 路数 | 3.3V控制电流 | 3.3V电流 | 5V电流 | 12V电流
1 | DI0~9 | I | Digtal input | 10 |  | 16.5 |  | 48.3871
2 | DO0~3 | O | Digtal output | 4 | 9.9 |  |  | 247.2
3 | TX0~1 | O | 485发送 | 2 | 3.3 | 3.3
4 | RX0~1 | I | 485接收 | 2 | 3.3 | 3.3
5 | 485C0~1 | O | 485控制 | 2 | 3.3 | 3.3
6 | AO1~2 | AO | 0~10V输出 | 2 | 6.6 |  |  | 7.2727
7 | NTC | AI | NTC | 6 | 1.98
8 | ConPress | AI | 冷凝压力0~4.5V |  |  |  | 0.015625
9 | Hum | AI | 室内湿度0~4.5V |  |  |  | 0.015625
10 | SCL | O | RTC SCL |  | 1 |  | 1
11 | SDA | I/O | RTC SDA |  | 1 |  | 1
12 | RUN | O | 运行LED控制 |  |  | 4.8529
13 | ALARM | O | 告警LED控制 |  |  | 4.8529
14 | PDI | I | ISP数据输入
15 | PDO | O | ISP数据输出
16 | SCK | I | ISP时钟输入
17 | TDI | I | JTAG数据输入
18 | TDO | O | JTAG数据输出
19 | TMS | I | JTAG模式选择输入
20 | TCK | I | JTAG时钟输入
21 | /RST | I | 复位信号输入
22 | LCDA0 | O | LCD数据地址选择信号 |  | 1 |  | 1
23 | LCDCS | O | LCD使能信号 |  | 1 |  | 1
24 | LCDRS | O | LCD复位信号 |  | 1 |  | 1
25 | LCDBL | O | LCD背光控制 |  | 1.65 |  | 1 | 111.1111
[5 empty] | 35.03 | 18.2
[6 empty] | 53.23 | 6.0312 | 413.9709
[8 empty] | 功率(W) | 电流(mA)
[7 empty] | 12V | 5.1735 | 431.1222
[7 empty] | 5V | 0.20582 | 41.163
[7 empty] | 3.3V | 0.17566 | 53.23

## N04-SW-HLD
UI-N04 SW-HLD
概要
No. | 项目 | 描述
1 | MCU | ATmega48
2 | Complier | GCC
3 | IDE | AVR Studio
4 | Language | Standard C
5 | LCD | 128*32 or 128*64
6 | Keys | UP,DOWN, ENT, ESC, ON/OFF
7 | LEDs | Green/Run, Red/Alarm
8 | Buzzer | 蜂鸣器，声音指示
9 | Crystal | 7.3728MHz,3.3V供电，最高能到10MHz
10 | 通讯 | 和控制器的485通讯，协议Modbus，波特率38400
I/O Map
No. | Signal | I/O | PIN | 说明
1 | A0 | O | PB0
2 | /RES | O | PB1
3 | 485C | O | PB2
4 | PDI | I | PB3
5 | PDO | O | PB4
6 | SCK | I | PB5
7 | RUN | O | PC0 | 低电平点亮，高电平熄灭
8 | ALARM | O | PC1 | 低电平点亮，高电平熄灭
9 | BEEP | O | PC2 | 低电平静音，高电平鸣叫
10 | BL | O | PC3 | 低电平关闭，高电平点亮
11 | SDA | O | PC4
12 | SCL | O | PC5
13 | RX | I | PD0/RX
14 | TX | O | PD1/TX
15 | KENT | I | PD2 | 低电平按下，高电平释放
16 | KESC | I | PD3 | 低电平按下，高电平释放
17 | KUP | I | PD4 | 低电平按下，高电平释放
18 | KDOWN | I | PD5 | 低电平按下，高电平释放
19 | KONOFF | I | PD6 | 低电平按下，高电平释放
20 | /CS1 | O | PD7
架构
3 | Application | HMI |  |  |  |  | Modbus
2 | HAL | Run | Alarm | Beep | LCD | KEY | UART
1 | Hardware | Run | Alarm | Beep | LCD | KEY | UART
功能模块
No. | Function | Discription
1 | RUN LED | 1) 通讯正常，运行:1Hz闪烁，500ms亮，500ms灭,关机:常亮 2) 通讯中断，熄灭
2 | ALARM LED | 1) 通讯正常，告警:点亮，无告警:熄灭 2）通讯中断，1Hz闪烁
3 | BEEP | 1) 通讯正常，新告警:鸣叫，无报警:静音 2）通讯中断，静音
4 | BL | 1) 通讯正常，按屏保时间进行屏保 2) 通讯中断，按5min屏保 3）有按键推出屏保
5 | LCD | 1) 通讯中断，显示"#01通讯中... " "Conecting..." 2) 通讯正常，将收到的点阵数据在LCD上显示 | [5 empty] | LCD | 缓存 | 每帧 | 帧数 | 波特率 | 通讯耗时ms
[8 empty] | 128*32 | 512 | 64 | 8 | 38400 | 133.3333
[8 empty] | 128*64 | 1024 | 64 | 16 | 38400 | 266.6667
6 | 通讯 | 1) 显示期间，控制器每500ms发送一次显示数据点阵 2) HMI模块收到显示数据后，写入显示缓存， 并应答，控制器发送下一帧 3) 显示数据帧中包含ALARM，RUN，BEEP和BL的状态控制 4) 应答数据中包含有效按键，LCD类型：128*64或128*32 | [5 empty] | 128*32 | 512 | 64 | 8 | 115200 | 44.4444
[8 empty] | 128*64 | 1024 | 64 | 16 | 115200 | 88.8889

## C01-SW-HLD
UCO-C01 SW-HLD
概要
No. | 项目 | 描述
1 | MCU | ATmega64
2 | Complier | GCC
3 | IDE | AVR Studio
4 | Language | Standard C
5 | LCD | 128*32 or 128*64
6 | Keys | UP,DOWN, ENT, ESC, ON/OFF
7 | LEDs | Green/Run
8 | Buzzer | 蜂鸣器，声音指示
9 | Crystal | 11.0592MHz,3.3V供电
10 | 通讯 | 和N04的485通讯，协议Modbus，波特率38400
11 | 通讯 | 和BMS的485通讯，协议Modbus，波特率9600
12 | DI | 10:DI0~DI9
13 | DO | 4:DO0~DO3
14 | DO | 8:RLY0~RLY7
15 | DO | 3:SEL0~SEL2
16 | AI | 3:AI0~AI2
17 | AI | 1:4051AI
18 | AI | 2:FB0,FB1
19 | AO | 3:AO0~AO2
20 | EEV | 4:EEV1~4
I/O Map
No. | Signal | I/O | PIN | 说明
1 | RLY0 | O | PA0 | Compressor
2 | RLY1 | O | PA1 | Heater
3 | RLY2 | O | PA2 | P24V+/INFANL2
4 | RLY3 | O | PA3 | 48VF
5 | RLY4 | O | PA4 | OUTFANL1
6 | RLY5 | O | PA5 | OUTFANL2
7 | RLY6 | O | PA6 | INFANL1
8 | RLY7 | O | PA7
9 | SS | O | PB0 | HMI SPI
10 | SCK | O | PB1
11 | MOSI | I | PB2
12 | MISO | O | PB3
13 | DO0 | O | PB4 | 0V:Low Level, 5V: High Level
14 | DO1 | O | PB5 | 0V:Low Level, 5V: High Level
15 | DO2 | O | PB6 | 0V:Low Level, 5V: High Level
16 | DO3 | O | PB7 | 0V:Low Level, 5V: High Level
17 | DI0 | I | PC0 | High Pressure Switch State,1:Open,0:Close
18 | DI1 | I | PC1 | Low Pressure Swtich State,1:Open,0:Close
19 | DI2 | I | PC2 | Discharge Temperature Switch State,1:Open,0:Close
20 | DI3 | I | PC3 | Remote Switch State,1:Open,0:Close
21 | DI4 | I | PC4 | Reserve
22 | DI5 | I | PC5 | Reserve
23 | 485C0 | O | PC6 | 485C0
24 | 485C1 | O | PC7 | 485C1
25 | SCL | O | PD0
26 | SDA | I/O | PD1
27 | RX1 | I | PD2
28 | TX1 | O | PD3
29 | EEV1 | O | PD4 | EEV_1
30 | EEV2 | O | PD5 | EEV_2
31 | EEV3 | O | PD6 | EEV_3
32 | EEV4 | O | PD7 | EEV_4
33 | RX0 | I | PE0
34 | TX0 | O | PE1
35 | RUN | O | PE2 | Run LED Control, 1:On, 0:Off
36 | AO1 | O | PE3 | INTFAN_PWM, 0~10V Output
37 | AO2 | O | PE4 | OUTFAN_PWM, 0~10V Output
38 | AO3 | O | PE5 | 0~10V Output
39 | FB0 | I | PE6 | INFANL-FG
40 | FB1 | I | PE7 | OUTFAN-FG
41 | AI0 | I | PF0/ADC0 | Detection 220VAC Voltage
42 | AI1 | I | PF1/ADC1 | Detection Heater Current
43 | AI2 | I | PF2/ADC2 | Detection 48VDC Voltage
44 | 4051AI | I | PF3/ADC3 | A/D INPUTDATA
45 | DI6 | O | PF4/ADC4 | Reserve
46 | DI7 | O | PF5/ADC5 | Reserve
47 | DI8 | O | PF6/ADC6 | Reserve
48 | DI9 | O | PF7/ADC7 | Reserve
49 | SEL0 | O | PG0 | 4051_A Control
50 | SEL1 | O | PG1 | 4051_B Control
51 | SEL2 | O | PG2 | 4051_C Control
架构
5 | Application | Alarm |  |  | Control |  | HMI | DevManage | TeamWork
4 | DBMS | Data Base Manage System | [6 empty] | VFD Comp
3 | DSP Map | DI | DO |  |  | AI | AO |  | N04 | BMS
2 | HAL | DI | DO |  |  | AI | PWM | E2PROM | UART0 | UART1
1 | Hardware | IN | OUT |  |  | ADC | AO | E2PROM | UART0 | UART1
功能模块
No. | Function | Discription
1 | Hardware | 硬件信号处理
2 | HAL | 1) 定义所有硬件相关的接口函数，提供硬件抽象 2) 上层应用只能调用HAL层定义的接口函数操作硬件
3 | DSP Map | 将所有DI，AI，DO，AO对应到相应的设备采样和控制
4 | DataManage | 1) 定义所有数据结构，提供数据操作接口函数，对数据进行管理 2）对DI,AI的数据采样处理，对DO,AO的输出处理
5.1 | Alarm | 报警处理
5.2 | Contorl | 系统控制处理
5.3 | HMI | 1) 定义所有和显示菜单相关的数据结构，提供接口函数 2）对按键进行操作，显示相应菜单 3) 蜂鸣器，LED，LCD等HMI的处理
定时器的分配
Timer0: System Tick
Timer1:
Timer2:
Timer3: AO PWM Output

## Upc3精密空调_Modbus
协议完整工厂版本历史记录 | [5 empty] | 默认值
版本 | 修改日期 | 描述 |  | 编写修改人员
V1.0 | 2019.6.17 | 初始版本 |  | 熊哲西
V1.1 | 2019.12.02 | 增加远程开关机功能 |  | 熊哲西
1、通讯物理端口说明
No. | Content | Describe
1 | 通讯方式 | R485
2 | 波特率 | 9600
3 | 起始位 | 1
4 | 数据位 | 8
5 | 校验位 | None
6 | 停止位 | 1
7 | 机组地址 | 1～32（默认1）
8 | 通讯协议 | Modbus RTU
2、数据列表
2.1、运行状态寄存器(0x01 Command Read，0x05 Command Write)
Register(FC=05) | Register (FC=01) | The name of the state |  | Note
| 1 | 系统1低压开关 |  | 0：闭合，1：断开
| 2 | 系统2低压开关 |  | 0：闭合，1：断开
| 3 | 溢水开关 |  | 0：闭合，1：断开
| 4 | 过滤网堵塞 |  | 0：闭合，1：断开
| 5 | 加湿桶水位开关 |  | 0：闭合，1：断开
| 6 | 电源相序故障 |  | 0：闭合，1：断开
| 7 | 烟感/远程开关机 |  | 0：闭合，1：断开
8 | 8 | 系统1低压开关 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
9 | 9 | 系统2低压开关 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
10 | 10 | 溢水开关 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
11 | 11 | 过滤网堵塞 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
12 | 12 | 加湿桶水位开关 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
13 | 13 | 电源相序故障 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
14 | 14 | 烟感/远程开关机 报警属性 |  | 0：常闭，1：常开 |  | 常开
| 15 | 压缩机1启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 16 | 压缩机2启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 17 | 室外风机1启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 18 | 室外风机2启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 19 | 电加热启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 20 | 加湿器启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 21 | 加湿器进水阀启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 22 | 加湿器排水阀启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 23 | 室内风机启停 |  | 0：关闭，1：开启
| 24 | 预留
| 25 | 系统1低压开关故障 |  | 0：正常，1：报警
| 26 | 系统2低压开关故障 |  | 0：正常，1：报警
| 27 | 地面溢水 |  | 0：正常，1：报警
| 28 | 过滤网堵塞 |  | 0：正常，1：报警
| 29 | 预留 |  | 0：正常，1：报警
| 30 | 电源相序故障 |  | 0：正常，1：报警
| 31 | 烟雾告警 |  | 0：正常，1：报警
| 32 | 系统1吸气温度传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 33 | 送风温度传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 34 | 冷冻水进水温度传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 35 | 冷冻水出水温度传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 36 | 回风温度传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 37 | 回风湿度传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 38 | 系统1吸气压力传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 39 | 系统1高压传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 40 | 系统2高压传感器故障 |  | 0：正常，1：报警
| 41 | 系统1高压过高 |  | 0：正常，1：报警
| 42 | 系统2高压过高 |  | 0：正常，1：报警
| 43 | 送风高温告警 |  | 0：正常，1：报警
| 44 | 送风低温告警 |  | 0：正常，1：报警
| 45 | 送风回风温差过大 |  | 0：正常，1：报警
| 46 | 加湿器电流过大 |  | 0：正常，1：报警
| 47 | 系统1吸气压力过低 |  | 0：正常，1：报警
| 48 | 高湿度告警 |  | 0：正常，1：报警
| 49 | 低湿度告警 |  | 0：正常，1：报警
| 50 | 系统1高压过高锁定 |  | 0：正常，1：报警
| 51 | 系统2高压过高锁定 |  | 0：正常，1：报警
| 52 | 系统1低压开关锁定 |  | 0：正常，1：报警
| 53 | 系统2低压开关锁定 |  | 0：正常，1：报警
| 54 | 系统1吸气压力过低锁定 |  | 0：正常，1：报警
| 55 | 压缩机变频器告警故障 |  | 0：正常，1：报警
| 56 | 压缩机变频器（VDF）离线 |  | 0：正常，1：离线
| 57 | 控制器T变量频繁写报警 |  | 0：正常，1：离线
| 58 | 主机与从机1通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 59 | 主机与从机2通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 60 | 主机与从机3通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 61 | 主机与从机4通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 62 | 主机与从机5通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 63 | 主机与从机6通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 64 | 主机与从机7通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 65 | 主机与从机8通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 66 | 主机与从机9通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 67 | 主机与从机10通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 68 | 主机与从机11通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 69 | 主机与从机12通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 70 | 主机与从机13通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 71 | 主机与从机14通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 72 | 主机与从机15通讯离线 |  | 0：正常，1：离线
| 73 | 组网故障 |  | 0：正常，1：报警
| 74 | EXV 范围误差 |  | 0：正常，1：报警
| 75 | EXV 低过热度 |  | 0：正常，1：报警
| 76 | EXV 低蒸发温度 |  | 0：正常，1：报警
| 77 | EXV 高蒸发温度 |  | 0：正常，1：报警
| 78 | EXV 高冷凝温度 |  | 0：正常，1：报警
| 79 | EXV 低吸气温度 |  | 0：正常，1：报警
| 80 | EXV EEV电机故障 |  | 0：正常，1：报警
| 81 | EXV 自适应控制无效 |  | 0：正常，1：报警
| 82 | EXV 紧急关闭 |  | 0：正常，1：报警
| 83 | EXV 阀ID错误 |  | 0：正常，1：报警
| 84 | EXV 传感器位置错误 |  | 0：正常，1：报警
| 85 | EXV 传感器量程错误 |  | 0：正常，1：报警
| 86 | 压缩机变频器停机故障 |  | 0：正常，1：报警
| 87 | 加湿器电流过大锁定 |  | 0：正常，1：报警
| 88 | 预留
| 89 | 预留
| 90 | 预留
| 91 | 预留
| 92 | 预留
| 93 | 预留
120 | 120 | 系统1低压开关故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
121 | 121 | 系统2低压开关故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
122 | 122 | 地面溢水 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
123 | 123 | 过滤网堵塞 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
124 | 124 | 预留 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
125 | 125 | 电源相序故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
126 | 126 | 烟感 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
127 | 127 | 系统1吸气温度传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
128 | 128 | 送风温度传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
129 | 129 | 冷冻水进水温度传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
130 | 130 | 冷冻水出水温度传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
131 | 131 | 回风温度传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
132 | 132 | 回风湿度传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
133 | 133 | 系统1吸气压力传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
134 | 134 | 系统1高压传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
135 | 135 | 系统2高压传感器故障 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
136 | 136 | 系统1高压过高 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
137 | 137 | 系统2高压过高 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
138 | 138 | 送风高温告警 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
139 | 139 | 送风低温告警 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
140 | 140 | 送风回风温差过大 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
141 | 141 | 加湿器电流过大 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
142 | 142 | 系统1吸气压力过低 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
143 | 143 | 高湿度告警 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
144 | 144 | 低湿度告警 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
145 | 145 | 变频器（VDF）告警 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
146 | 146 | 系统1高压过高锁定 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
147 | 147 | 系统2高压过高锁定 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
148 | 148 | 系统1低压开关锁定 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
149 | 149 | 系统2低压开关锁定 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
150 | 150 | 系统1吸气压力过低锁定 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
151 | 151 | 加湿器电流过大锁定 属性 |  | 0：开启报警，1：关闭报警 |  | 开启报警
200 | 200 | 控制方式 |  | 0: 送风温度控制 1：回风温度控制 |  | 回风温度控制
201 | 201 | 手动模式下 电子膨胀阀控制方式 |  | 0: 手动调节 1：自动调节 |  | 1：自动调节
202 | 202 | 手动模式下 EVD模块的手动使能 |  | 0: 手动调节 禁用 1：手动调节启用 |  | 1：手动调节启用
| 203 | EVD设置完成状态 |  | 0: No 1：Yes
204 | 204 | 电加热 模式选择 |  | 0：无 1：有 |  | 有
205 | 205 | 电极加湿 模式选择 |  | 0：无 1：有 |  | 有
206 | 206 | 过滤网压差开关 |  | 0：无 1：有 |  | 有
207 | 207 | 湿膜加湿 |  | 0：无 1：有 |  | 无
208 | 208 | 制冷加湿 |  | 0：禁止 1：允许 |  | 1：允许
209 | 209 | 群控 当前时间设置写入 |  | 0：取消 1：保存 |  | 1：保存
210 | 210 | 电子膨胀阀 模式选择 |  | 0：取消 1：启用 |  | 1：启用
211 | 211 | ID7反馈口选择 |  | 0：烟感功能 1：远程开关机功能 |  | 0：烟感功能
2.2、运行状态寄存器(0x03[R/W] Or 0x04[R] Command Read，0x06[R/W] Command Write)
Register (FC=06) | Register (只读FC=04 读写FC=03/06) | The name of the parameter |  | Unit | Proportion
| 1 | 系统1吸气温度 |  | ℃ | x10
| 2 | 送风温度 |  | ℃ | x10
| 3 | 冷冻水进水温度 |  | ℃ | x10
| 4 | 冷冻水出水温度 |  | ℃ | x10
| 5 | 回风温度 |  | ℃ | x10
| 6 | 回风湿度 |  | %RH | x10
| 7 | 系统1吸气压力 |  | Bar | x10
| 8 | 系统1高压 |  | Bar | x10
| 9 | 系统2高压 |  | Bar | x10
| 10 | 室内风机1/2转速 |  | % | x10
| 11 | 室外风机1转速 |  | % | x10
| 12 | 水阀开度 |  | % | x10
| 13 | 给定压缩机变频器频率 |  | rps | x1
| 14 | 实际过热度 |  | K | x10
| 15 | 电子膨胀阀步数 |  | STEP | x1
| 16 | 电子膨胀阀开度 |  | % | x10
| 17 | 机组 工作状态 |  | 0：待机，1：制冷，2：除湿，3：加湿，4：制冷+加湿 5: 除湿+加热 6:关机 | x1
18 | 18 | 机组类型 |  | 0：变频单系统机组 ，1：定频单系统机组，2：定频双系统机组，3：冷冻水机组 | x1
19 | 19 | 系统1吸气温度校准 |  | ℃ | x10 | 0
20 | 20 | 送风温度校准 |  | ℃ | x10 | 0
21 | 21 | 冷冻水进水温度校准 |  | ℃ | x10 | 0
22 | 22 | 冷冻水出水温度校准 |  | ℃ | x10 | 0
23 | 23 | 回风温度校准 |  | ℃ | x10 | 0
24 | 24 | 回风湿度校准 |  | %RH | x10 | 0
25 | 25 | 系统1吸气压力校准 |  | Bar | x10 | 0
26 | 26 | 系统1高压校准 |  | Bar | x10 | 0
27 | 27 | 系统2高压校准 |  | Bar | x10 | 0
28 | 28 | 手动 压缩机1启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
29 | 29 | 手动 压缩机2启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
30 | 30 | 手动 室外风机1启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
31 | 31 | 手动 室外风机2启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
32 | 32 | 手动 电加热启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
33 | 33 | 手动 加湿器启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
34 | 34 | 手动 加湿器进水阀启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
35 | 35 | 手动 加湿器排水阀启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
36 | 36 | 手动 室内风机启停 |  | 0：关闭 ，1：开启 | x1
37 | 37 | 手动 室内风机1/2转速 |  | % | x10 | 50%
38 | 38 | 手动 室外风机1转速 |  | % | x10 | 100%
39 | 39 | 手动 水阀开度 |  | % | x10 | 100%
40 | 40 | 手动 电子膨胀阀步数 |  | 步 | x1 | 需要手动输入步数
41 | 41 | 运行模式选择 |  | 0：自动 ，1：手动 | x1 | 0：自动
42 | 42 | 开/关机 |  | 0：关机 ，1：开机 | x1
43 | 43 | 启动延时 |  | 60S | x1
44 | 44 | 运行时间清除 |  | 0：否 ，1：是 | x1 | 是
45 | 45 | 手动清除报警 |  | 0：否 ，1：是 | x1 | 是
46 | 46 | 恢复工厂设置 |  | 0：否 ，1：是 | x1 | 是
47 | 47 | 制冷温度设置（回风） |  | 24℃ | x10 | 24℃
48 | 48 | 制冷温度设置（送风） |  | 24℃ | x10 | 24℃
49 | 49 | 湿度设置 |  | 50%RH | x10 | 50%RH
50 | 50 | 动作精度SCH1温度 |  | 3℃ | x10 | 1℃
51 | 51 | 动作精度SCH2温度 |  | 8℃ | x10 | 3℃
52 | 52 | 动作精度SCH1湿度 |  | 3%RH | x10 | 3%RH
53 | 53 | 动作精度SCH2湿度 |  | 8%RH | x10 | 5%RH
54 | 54 | 送风高温报警阙值设置 |  | 35℃ | x10 | 35℃
55 | 55 | 送风低温报警阙值设置 |  | 15℃ | x10 | 5℃
56 | 56 | 送风回风温差过大报警阙值设置 |  | 20℃ | x10 | 20℃
57 | 57 | 冷媒型号 |  | 1=R22;2=R134a;3=R404A;4=R407C;5=R410A | x1 | R410A
58 | 58 | EEV 低过热度（LOWSH）报警阙值 |  | 2.0K | x10 | 2.0K
59 | 59 | EEV 低吸气温度报警阙值 |  | –2.0℃ | x10 | –2.0℃
60 | 60 | EEV 阀的初始开度 |  | 65% | x1 | 65%
61 | 61 | EEV 阀的初始开度保持时间 |  | S | x1 | S
62 | 62 | EEV 目标过热度 |  | 8K | x10 | 8K
63 | 63 | 排气压力过高设置 |  | 37.0Bar | x10 | 37.0Bar
64 | 64 | 排气压力过高恢复设置 |  | 28.0Bar | x10 | 28.0Bar
65 | 65 | 吸气压力过低设置 |  | 4.0Bar | x10 | 4.0Bar
66 | 66 | 吸气压力过低恢复设置 |  | 6.0Bar | x10 | 6.0Bar
67 | 67 | 高湿度告警设置 |  | 85%RH | x10 | 85%RH
68 | 68 | 低湿度告警设置 |  | 30%RH | x10 | 30%RH
69 | 69 | 排水阀排水延时设置 |  | 60S | x1 | 60S
70 | 70 | 除湿低限温度设置 |  | 16℃ | x10 | 16℃
71 | 71 | 除湿时压缩机频率设置 |  | 70rps | x1 | 70rps
72 | 72 | 压缩机最小运行时间 |  | 180S | x1 | 180S
73 | 73 | 压缩机最小停机时间 |  | 180S | x1 | 180S
74 | 74 | 压缩机最小输出频率 |  | rps | x1 | 35
75 | 75 | 压缩机最大输出频率 |  | rps | x1 | 120
76 | 76 | 回油进入频率判断阙值 |  | rps | x1 | 70
77 | 77 | 回油间隔时间 |  | S | x1 | 4H
78 | 78 | 回油运行时间 |  | S | x1 | 0.5H
79 | 79 | 回油运行频率 |  | rps | x1 | 70
80 | 80 | 室内EC风机 最大变化率 |  | 0.2V/S | x10 | 0.2V/S
81 | 81 | 室内风机 停机延时 |  | 10S | x1 | 10S
82 | 82 | 室内风机 最小转速设置 |  | 20% | x10 | 20%
83 | 83 | 室内风机 最大转速设置 |  | 100% | x10 | 100%
84 | 84 | 除湿时室内风机转速设置 |  | 60% | x10 | 60%
85 | 85 | 冷凝风机 启动压力 |  | 20Bar | x10 | 20Bar
86 | 86 | 冷凝风机 启动偏差 |  | 6Bar | x10 | 6Bar
87 | 87 | 加湿器 电流互感器比值设置 |  | 100 | x10 | 5
88 | 88 | 加湿器 电流过大报警阙值设置 |  | 50.0A | x10 | 50.0A
| 89 | 加湿器 电流 |  | A | x1
| 90 | 加湿器 加湿桶计时器 |  | h 用32位即2个字节读取数组显示 | x1
| 92 | 加湿器 状态 |  | 0：不动作（没有需求，停机或禁用），1：手动排水，2：正在进水，3：正在蒸发，4：由于长时间不工作而完全排水 | x1
93 | 93 | 加湿器 关进水阀延时设置 |  | 10S | x1
94 | 94 | 加湿器 加湿延时设置 |  | 600S | x1
| 95 | 室内风机运行时间高字节 |  | hour 用32位即2个字节读取数组显示 | x1
|  | 室内风机运行时间低字节 |  |  | x1
| 97 | 压缩机运行时间高字节 |  | hour 用32位即2个字节读取数组显示 | x1
|  | 压缩机运行时间低字节 |  |  | x1
| 99 | 冷凝风机运行时间高字节 |  | hour 用32位即2个字节读取数组显示 | x1
|  | 冷凝风机运行时间低字节 |  |  | x1
100 | 100 | 群控 使能 |  | 0:禁用，1:启用 | x1 | 0:禁用
101 | 101 | 群控 运行机组数量 |  | （1-16） | x1
102 | 102 | 群控 备份机组数量 |  | （0-15） | x1
103 | 103 | 群控 轮值时间-小时 |  | 小时 | x1
104 | 104 | 群控 轮值时间-分钟 |  | 分钟 | x1
105 | 105 | 群控 轮值周期 |  | 1：星期一，2：星期二，3：星期三，4：星期四，5：星期五，6：星期六，7：星期日 | x1
106 | 106 | 群控 当前年 |  | 年 XXXX | x1
107 | 107 | 群控 当前月 |  | 月 XX | x1
108 | 108 | 群控 当前日 |  | 日 XX | x1
109 | 109 | 群控 当前小时 |  | 小时 | x1
110 | 110 | 群控 当前分钟 |  | 分钟 | x1
111 | 111 | 群控/监控 地址设置 |  | 1-255（默认1） | x1
112 | 112 | 群控/监控 波特率设置 |  | 0:1200,1:2400,2:4800,3:9600,4:19200，默认4 | x1 | 19200
113 | 113 | BMS2 校验位（预留） |  | 0：NONE，1：ODD，2：EVEN 默认0 | x1 | 0
114 | 114 | BMS2 停止位（预留） |  | 0:1，1:2 默认0 | x1 | 0
115 | 115 | 水阀 最大变化率 |  | 0.2V/S | x10 | 0.2V/S
116 | 116 | 水阀 最小开度设置 |  | 35% | x10 | 35%
117 | 117 | 水阀 最大开度设置 |  | 100% | x10 | 100%
118 | 118 | 冷凝风机 最大变化率 |  | 0.2V/S | x10 | 0.2V/S
119 | 119 | 冷凝风机 最小转速设置 |  | 50% | x10 | 50%
120 | 120 | 冷凝风机 最大转速设置 |  | 100% | x10 | 100%
121 | 121 | 变频器类型 |  | 0：无，1：ACRC-S21120，2：ACRC-S23620，3：ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032 | x1 | 3：ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032
122 | 122 | 压缩机开启间隔时间设置 |  | 30S | x1 | 30S
123 | 123 | 压缩机关闭间隔时间设置 |  | 1S | x1 | 1S
124 | 124 | 变频器 最大变化率 |  | 1rps/S | x1 | 1rps/S
125 | 125 | 变频器 手动 压缩机频率 |  | rps | x1 | 60
| 126 | 变频器 工作状态 | ACRC-S21120 | bit0（0=待机 ，1=运转）bit1:15=预留 | x1
|  |  | ACRC-S23620 | bit0（0=待机 ，1=运转）bit1（0=无故障，1=故障）bit2（0=无告警 ，1=告警）
|  |  | ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032 | bit0（0=待机 ，1=运转）bit1（0=无故障，1=故障）bit2（0=无告警 ，1=告警）
| 127 | 变频器 停机故障信息1 | ACRC-S21120 | bit0=环境过温，bit1=模块过温，bit2=环境温度传感器故障，bit3=模块温度传感器故障，bit4=母线欠压，bit5=母线过压，bit6=输出缺相，bit7=短路，bit8=外部使能故障，bit9=过流锁定，bit10=NA，bit11=堵转，bit12:15=NA | x1
|  |  | ACRC-S23620 | bit0=短路/硬件过流，bit1=电机堵转，bit2=模块温度传感器故障，bit3=模块过温，bit4=母线欠压，bit5=母线过压，bit6=输出缺相，bit7=输入缺相，bit8=软件过流/过载，bit9=通讯故障，bit10=母线不平衡，bit11=输入电压过低，bit12=输入电压过高，bit13=外部故障，bit14=EEPROM故障，bit15=内部通讯故障
|  |  | ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032 | bit0=逆变硬件过流，bit1=压缩机输出缺相，bit2=压缩机过电流，bit3=输入电压缺相，bit4=母线电压不平衡，bit5=功率部件过热停机，bit6=压缩机堵转，bit7=直流母线过压，bit8=直流母线欠压，bit9=交流输入过压，bit10=交流输入欠压，bit11=NA，bit12=NA，bit13=温度传感器故障，bit14=NA，bit15=与主控板通讯异常
| 128 | 变频器 停机故障信息2 | ACRC-S21120 | 无 | x1
|  |  | ACRC-S23620 | bit0=环境过温停机，bit1=环境温度传感器故障，bit2=外部温度传感器故障，bit3=电流检测电路故障，bit4:15=保留
|  |  | ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032 | 无
| 129 | 变频器 告警信息1 | ACRC-S21120 | bit0=过载，bit1:15=NA | x1
|  |  | ACRC-S23620 | bit0=EEPROM故障，bit1=过温快速降频，bit2=过温缓慢降频，bit3=过温限频，bit4=模拟量故障，bit5=软件过流/过载，bit6=通讯故障，bit7=环境温度过温告警，bit8=外部风扇故障，bit9=外部温度传感器故障，bit10：15=NA
|  |  | ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032 | bit0=压缩机过电流报警，bit1=NA，bit2=功率部件过热报警，bit3=NA，bit4=NA，bit5=EEPROM故障报警，bit6=驱动器风扇故障，bit6:15=NA
| 130 | 变频器 母线电压 | ACRC-S23620 | V | x1
ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032
| 131 | 变频器 输出电流 | ACRC-S23620 | A | x1
ACRC-T36822、ACRC-T31532、ACRC-T32032
| 132 | 变频器 压缩机运行机械频率 |  | rps | x1
| 133 | 预留
| 134 | 预留
| 150 | 软件版本 A |  | 显示 A.B | x1
| 151 | 软件版本 B |  |  | x1