IN系列智能精密空调 （5-20kW）定频机组

Modbus监控协议

V1.1

目录

1  术语和定义	3

1.1  监控模块(SM)	3

1.2  监控单元 (SU)	3

2.  物理接口	3

3.  帧类型和帧格式	3

3.1  帧类型	3

3.2  帧格式	3

4  详细报文帧格式	4

4.1  0x01/0x02命令请求	4

4.2  0x01/0x02命令响应	4

4.3  0x03/0x04命令请求	5

4.4  0x03/0x04命令响应	5

4.5  0x05命令请求	5

4.6  0x05命令响应	6

4.7  0x06命令请求	6

4.8  0x06命令响应	6

5.  异常响应	7

6.  数据表	7

## 1  术语和定义

### 1.1  监控模块(SM)

监控模块为从设备，即空调控制器，接收主设备监控单元(SU)的命令，并做出响应

### 1.2  监控单元 (SU)

监控单元为主设备，即上位机监控系统，发送命令给监控模块(SM)，并接收响应信息

## 2.  物理接口

RS 485.

1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验,

波特率4800/9600/19200/38400

## 3.  帧类型和帧格式

### 3.1  帧类型

2种帧类型：

(1) SU 到SM命令帧

(2) SM到 SU响应帧

### 3.2  帧格式

采用Modbus的RTU帧格式，

在SM的响应帧中，在Modbus的帧尾增加了4字节的Sync同步字节，用于各设备间同步

BMS(后台监控)在解包响应帧时，丢弃该4个字节

| 域 | Addr | FC | Data | CRC | Sync |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 1 | 1 | N | 2 | 4 |

表3.2.1 域说明

| 序号 | 域 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Addr | SM设备地址 |  |
| 2 | FC | 功能码 |  |
| 3 | Data | 数据 |  |
| 4 | CRC | CRC校验码 |  |
| 5 | Sync | 帧同步字节 | 用于设备间的同步，BMS丢弃 |

表3.2.2 支持的功能码

| 功能码 | 含义 | 对应的寄存器组 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 0x02 | 读运行状态 | 读运行状态寄存器1xxxx，每1位表示一个寄存器状态值 |
| 0x03 0x04 | 读运行参数 | 读运行参数寄存器3xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后，每次最多只能读取50个寄存器，如果超过50，则只上报前50个寄存器的数据 |
| 0x05 | 写运行状态 | 写运行控制寄存器0xxxx, 值0x0000表示0，0xFF00表示1 |
| 0x06 | 写运行参数 | 写设置参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后 |

## 4  详细报文帧格式

### 4.1  0x01/0x02命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 1/2 |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |
| 4 | nRegHi | x | 寄存器个数 |  |
| 5 | nRegLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 10001 |  |  |  |  |

### 4.2  0x01/0x02命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FC | 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Len | m | m =( nReg+7)/8 |  |  |  |  |  |
| 3 | B0 | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B1 | X |  |  |  |  |  |  |
| … | … | X |  |  |  |  |  |  |
| m+1 | Bm-2 | X |  |  |  |  |  |  |
| m+2 | Bm-1 | X |  |  |  |  |  |  |
| m+3 | CRC Lo | X |  |  |  |  |  |  |
| m+4 | CRC Hi | X |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1，每一bit代表一个寄存器的值，0：表示关，1：表示开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2，每个字节从bit0开始填充，最后一个字节的不足8位的，则剩余的高位添0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.3  0x03/0x04命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 3/4 |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |
| 4 | nRegHi | x | 寄存器个数 |  |
| 5 | nRegLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 30001 |  |  |  |  |

### 4.4  0x03/0x04命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 3/4 |  |  |
| 2 | Len | m | m=2*nReg |  |
| 3 | D0Hi | X |  |  |
| 4 | D0Lo | X |  |  |
| … | … | X |  |  |
| m+1 | Dm-1Hi | X |  |  |
| m+2 | Dm-1Lo | X |  |  |
| m+3 | CRC Lo | X |  |  |
| m+4 | CRC Hi | X |  |  |

### 4.5  0x05命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 5 |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| 1、sReg = 要读取的寄存器号 - 00001 |  |  |  |  |
| 2、0x0000表示关，0xFF00表示开 |  |  |  |  |

### 4.6  0x05命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |
| 1 | FC | 5 |  |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |
| 如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因 |  |  |  |  |  |

### 4.7  0x06命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 6 |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 40001 |  |  |  |  |

### 4.8  0x06命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |
| 1 | FC | 6 |  |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |
| 1、如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因 |  |  |  |  |  |
| 2、如果写入成功，则值会写入EEPROM，掉电保存 |  |  |  |  |  |

## 5.  异常响应

| 异常响应报文 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |  |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |  |
| 1 | FC | FC+0x80 |  |  |  |  |
| 2 | Exception Code | x | 例外原因 |  |  |  |
| 3 | CRC Lo | x |  |  |  |  |
| 4 | CRC Hi | x |  |  |  |  |
| 异常原因代码表(Execption Code) |  |  |  |  |  |  |
| Code | Name | Description |  |  |  |  |
| 1 | ILLEAGE FC | 无效功能码 |  |  |  |  |
| 2 | ILLEAGE REG | 无效寄存器 |  |  |  |  |
| 3 | ILLEAGE DATA | 无效数据，数据范围超限 |  |  |  |  |
| 4 | DEVICE FAILURE | 设备操作数据失败 |  |  |  |  |
| 5 | ACKNOWLEDGE | 操作进行中，没有结束 |  |  |  |  |
| 6 | DEVICE BUSY | 设备忙，无法操作 |  |  |  |  |

## 6.  数据表

| 6.1、运行状态寄存器表(0x01或0x02命令读取,0x05命令控制) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器(FC=05) | 寄存器 (FC=01/02) | 状态名称 |  | 回读的值bit (FC=01/02) |  |  | 控制的值(FC=05) |  |
|  | 10001-10034 | 保留 |  | - |  |  | - |  |
|  | 10035 | 制冷状态 |  | 0：停止，1：开启 |  |  |  |  |
|  | 10036 | 加热状态 |  | 0：停止，1：开启 |  |  |  |  |
|  | 10037 | 加湿状态 |  | 0：停止，1：开启 |  |  |  |  |
|  | 10038 | 除湿状态 |  | 0：停止，1：开启 |  |  |  |  |
|  | 10039-10041 | 保留 |  | - |  |  | - |  |
| 42 | 10042 | 监控关机 |  | 0：运行，1：关机 |  |  | 0000:开机，FF00:关机 |  |
|  | 10043-10059 | -保留 |  | - |  |  | - |  |
|  | 10060 | 送风温度故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10061 | 高温报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10062 | 低温报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10063 | 高湿报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10064 | 低湿报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10065 | 高压报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10066 | 高压锁定 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10067 | 保留 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10068 | 保留 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10069 | 低压报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10070 | 低压锁定 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10071 | 防雷告警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10072 | 保留 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10073 | 排气报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10074 | 排气锁定 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10075 | 加湿过流 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10076 | 保留 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10077 | 内风机故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10078 | 地板溢水 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10079 | 气流丢失 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10080 | 备用 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10081 | 加湿器故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10082 | 加热器故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10083 | 保留 |  | - |  |  |  |  |
|  | 10084 | 回风温度故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10085 | 回风湿度故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10086 | 保留 |  | - |  |  |  |  |
|  | 10087 | 保留 |  | - |  |  |  |  |
|  | 10088 | 冷凝压力故障 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10089 | 保留 |  | - |  |  |  |  |
|  | 10090 | 烟感告警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10091 | 缺相告警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10092 | 相序错误 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10093-10096 | 保留 |  | - |  |  |  |  |
|  | 10097 | 远程关机报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10098 | 电源丢失报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
|  | 10099 | 组网失败报警 |  | 0：正常，1：告警 |  |  |  |  |
| 5.2、运行参数寄存器表（0x03或0x04命令读取) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寄存器(FC=06) | 寄存器 (FC=03/04) |  | 参数名称 | 单位 | 变比 | 值说明 |  |  |
|  | 30001 |  | 回风温度测量值 | ℃ | x10 |  |  |  |
|  | 30002 |  | 回风湿度测量值 | % | 1 |  |  |  |
|  | 30003-30010 |  | 保留 | - | - | - |  |  |
|  | 30011 |  | 内风机运行时间 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30012 |  | 外风机运行时间 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30013 |  | 压缩机运行时间 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30014 |  | 备用 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30015 |  | 备用 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30016 |  | 电加热运行时间 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30017 |  | 加湿器运行时间 | 小时 | 1 |  |  |  |
|  | 30018 |  | 电源频率 | Hz | x10 |  |  |  |
| 40019 | 30019 |  | 加热设定 | ℃ | x10 | 范围15.0~35.0， 缺省20.0 |  |  |
| 40020 | 30020 |  | 加热范围 | ℃ | x10 | 范围-10.0~-1.0，缺省-3.0 |  |  |
| 40021 | 30021 |  | 高温报警值 | ℃ | x10 | 范围25.0~50.0， 缺省35.0 |  |  |
| 40022 | 30022 |  | 低温报警值 | ℃ | x10 | 范围5.0~20.0， 缺省15.0 |  |  |
| 40023 | 30023 |  | 高湿报警值 | % | 1 | 范围65~90， 缺省65 |  |  |
| 40024 | 30024 |  | 低湿报警值 | % | 1 | 范围10~35， 缺省35 |  |  |
| 40025 | 30025 |  | -保留 | - | - | - |  |  |
|  | 30026 |  | -保留 | - | - | - |  |  |
| 40027 | 30027 |  | 制冷设点 | ℃ | x10 | 范围15.0~35.0 缺省24.0 |  |  |
| 40028 | 30028 |  | 制冷范围 | ℃ | x10 | 范围1.0~10.0， 缺省3.0 |  |  |
| 40030 | 30030 |  | 湿度设点 | % | x10 | 范围20~80， 缺省50 |  |  |
| 40031 | 30031 |  | 湿度范围 | % | x10 | 范围1~10， 缺省10 |  |  |
| 40032-40047 | 30032-30047 |  | 保留 | - | - | - |  |  |
| 40048 | 30048 |  | 年 |  | 1 | 范围13~99 |  |  |
| 40049 | 30049 |  | 月 |  | 1 | 范围1~12 |  |  |
| 40050 | 30050 |  | 日 |  | 1 | 范围1~31 |  |  |
| 40051 | 30051 |  | 时 |  | 1 | 范围0~23 |  |  |
| 40052 | 30052 |  | 分 |  | 1 | 范围0~59 |  |  |
| 40053 | 30053 |  | 秒 |  | 1 | 范围0~59 |  |  |
|  | 30054 |  | 运行状态 |  | 1 | 0：本地关机，1：远程关机， 2：监控关机，3：组网待机， 4：电源保护，5：气流保护， 6：压机锁定，7：系统开机 |  |  |