## 报警列表
报警类
地址 | 名称 | 范围 | 出厂默认 | 功能号 | 描述
2 | 回风高温 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
3 | 回风低温 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
4 | 回风高湿 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
5 | 回风低湿 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
6 | 送风高温 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
7 | 送风低温 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
8 | 烟雾报警 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
9 | 水浸报警 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
10 | 排水故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
13 | A相过电压 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
14 | B相过电压 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
15 | C相过电压 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
16 | A相欠电压 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
17 | B相欠电压 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
18 | C相欠电压 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
19 | 三相不平衡 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
20 | 电源频率超下限 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
21 | 电源频率超上限 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
22 | A相缺相 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
23 | B相缺相 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
24 | C相缺相 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
25 | 电源错相 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
27 | 内风机故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
30 | 气流丢失 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
31 | 过滤网堵塞 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
33 | 外风机告警 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
36 | 高压告警 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
37 | 高压告警锁定 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
38 | 低压告警 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
39 | 低压告警锁定 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
40 | 排气高温 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
41 | 排气高温锁定 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
72 | 加湿器故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
73 | 加湿电流检测故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
74 | 加湿桶排水阀故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
75 | 湿膜低水位 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
76 | 水位开关故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
77 | 缺水故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
84 | 电加热保护 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
89 | 回风温度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
91 | 回风湿度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
92 | 送风温度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
95 | 送风湿度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
96 | 排气温度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
97 | 吸气温度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
98 | 吸气压力故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
99 | 排气压力故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
117 | 组网通讯故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
118 | 组网地址冲突 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
119 | 组网软件不匹配 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
120 | 从机00离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
121 | 从机01离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
122 | 从机02离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
123 | 从机03离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
124 | 从机04离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
125 | 从机05离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
126 | 从机06离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
127 | 从机07离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
128 | 从机08离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
129 | 从机09离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
130 | 从机10离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
131 | 从机11离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
132 | 从机12离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
133 | 从机13离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
134 | 从机14离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
135 | 从机15离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
136 | 从机16离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
137 | 从机17离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
138 | 从机18离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
139 | 从机19离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
140 | 从机20离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
141 | 从机21离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
142 | 从机22离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
143 | 从机23离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
144 | 从机24离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
145 | 从机25离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
146 | 从机26离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
147 | 从机27离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
148 | 从机28离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
149 | 从机29离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
150 | 从机30离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
151 | 从机31离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
152 | 从机32离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
153 | 从机33离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
154 | 从机34离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
155 | 从机35离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
156 | 从机36离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
157 | 从机37离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
158 | 从机38离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
159 | 从机39离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
160 | 从机40离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
161 | 从机41离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
162 | 从机42离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
163 | 从机43离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
164 | 从机44离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
165 | 从机45离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
166 | 从机46离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
167 | 从机47离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
168 | 从机48离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
169 | 从机49离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
170 | 从机50离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
171 | 从机51离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
172 | 从机52离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
173 | 从机53离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
174 | 从机54离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
175 | 从机55离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
176 | 从机56离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
177 | 从机57离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
178 | 从机58离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
179 | 从机59离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
180 | 从机60离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
181 | 从机61离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
182 | 从机62离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
183 | 从机63离线 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
197 | 滤网维护时间到 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
265 | 加湿器维护时间到 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
266 | 启动压差异常故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警
267 | 液管温度故障 | 0~1 | 0 | 02 | 0：正常；1：告警

## 设备状态
状态类
地址 | 名称 | 范围 | 出厂默认 | 功能号 | 描述
26 | 内风机状态 | 0~1 | 0 | 02 | 0：关；1：开
32 | 外风机状态 | 0~1 | 0 | 02 | 0：关；1：开
34 | 压缩机状态 | 0~1 | 0 | 02 | 0：关；1：开
71 | 加湿器状态 | 0~1 | 0 | 02 | 0：关；1：开
85 | 加热器状态 | 0~1 | 0 | 02 | 0：关；1：开
·

## 运行状态
地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
2 | 温度设定值 | —— | 04 | ℃×10倍
3 | 湿度设定值 | —— | 04 | %×10倍
5 | 室内回风温度 | —— | 04 | ℃×10倍
6 | 室内回风湿度 | —— | 04 | %×10倍
7 | 室内送风温度 | —— | 04 | ℃×10倍
8 | 室内送风湿度 | —— | 04 | %×10倍
16 | 机组状态 | —— | 04 | 0本地关机；1开机；2故障关机；3群组待机; 4关机中；5远程关机
17 | 运行模式 | —— | 04 | 1：制冷模式；2：除湿模式；4：加热模式；6：加热除湿模式；8：加湿模式；9：制冷加湿模式；12：加热加湿模式；16：送风模式
37 | 内风机风量 | —— | 04 | 单位：m3/h
38 | 机组制冷量 | —— | 04 | kW×10倍

## 设备控制
地址 | 名称 | 范围 | 默认值 | 功能号 |  | 描述
0 | 开关机控制 | -32768~32767 | 0 | 03/06 | -256 | 0x0000关机，0xFF00开机
3 | 温度设定 | 180～450 | 240 | 03/06 |  | ℃×10倍
4 | 湿度设定 | 100～950 | 500 | 03/06 |  | %×10倍
8 | 故障复位 | -32768~32767 | 0 | 03/06 |  | 0xFF00：复位