## 版本
“WiseIDC-B V3.0-北向接口协议”修订记录
版本 | 修订人 | 时间 | 变更内容简述
V3.00.00 | 科华 | 2020-07-15 | 初稿
V3.01.00 | 科华 | 2021-02-05 | 补充系统信息
V3.01.01 | 科华 | 2021-03-03 | 补充DI、DO名称和类型
V3.01.02 | 科华 | 2021-03-04 | 补充配电柜支路数量
V3.02.00 | 科华 | 2021-05-15 | 补充Trap说明

## 概要
概述 | 科华WISEMDC V3.0北向接口规范用于实现监控系统对外接口的一致性，该规范包括2部分接口： 1.SNMP协议接口：监控系统基本信息，所监控设备的实时数据、告警数据等。 2.TCP MODBUS协议接口：监控系统基本信息，所监控设备的实时数据、告警数据等。
SNMP MIB结构 | KEHUA-WISEMDC-MIB_V3.0.mib
功能规约 | 1. 接口应支持 SNMP V1、V2、V3版本。默认使用V2版本。 2. SNMP trap应采用Inform Request形式(有特殊说明的除外)。 3. SNMP 端口使用161, trap端口使用162, 读/写community为public。 4. 所有SNMP表格结点，均为单索引，SNMP oid 及 Index 列从小到大顺序排列。 5. 对于SNMP协议部分，OID的值不允许出现中文，只能使用英文。 6. 所有测点数据均采到有效数据后再开放北向接口，避免上层系统获取到无效数据。 7. 不支持的测点、测点初始值、通信中断时等特殊情况时的值定义参见“特殊值定义”。 8. 数据的精度截取时四舍五入。 9. 对于表格对象，不允许出现多余的行。 10.返回的字符串默认为UTF-8编码。 11.关于get请求中的OID。上层平台在发get请求时，对于普通结点的请求OID的尾部会有".0"；对于表格结点的请求OID的尾部有“.n"（n>0，表示第n台设备）。所有结点的请求OID的头部会有"."。
特殊值定义 | 1）-9999：北向接口中有定义但由于客观原因无法支持的测点，上报该值。 2）-99999：本地监控系统启动时，测点的初始值。 3）-99998：设备通讯中断或设备协议不支持时，测点上报该值。 4）-99997：测点未在北向接口中定义。 5）-99990~-99999：错误码区间，保留。
OID前缀 | 前缀为：.1.3.6.1.4.1.44782
snmp trap说明 | 1、告警发生上报Trapoid固定为1.3.6.1.4.1.44782.2.2.1，上报内容为告警发生时间和告警发生的对象oid，内容示例： Name:.1.3.6.1.4.1.44782.2.1.1.1 Value:[OctetString] 20210519T085835.000+08 Name:.1.3.6.1.4.1.44782.2.1.1.2 Value:[OID] .1.3.6.1.4.1.44782.4.4.1.1.787.1 2、告警取消上报Trapoid固定为1.3.6.1.4.1.44782.2.2.2，上报内容为告警取消时间和告警取消的对象oid，内容示例： Name:.1.3.6.1.4.1.44782.2.1.1.1 Value:[OctetString] 20210519T090034.000+08 Name:.1.3.6.1.4.1.44782.2.1.1.2 Value:[OID] .1.3.6.1.4.1.44782.4.4.1.1.787.1
SNMP请求工具 | 1、Windows SNMP MIB Browser软件下载地址： https://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/download.html 2、Net-SNMP工具 http://www.net-snmp.org/
使用示例 | 以下使用Net-SNMP工具进行示例说明。 1）请求监控主机192.168.69.100的软件版本 # snmpgetnext -c public -v 2c 192.168.69.100 .1.3.6.1.4.1.44782.1.1.1 iso.3.6.1.4.1.44782.1.1.1.0 = STRING: "V3.01" 2）监控主机192.168.69.100监控两台模块化UPS，请求两台UPS的电池剩余容量(%) # snmpbulkwalk -c public -v 2c 192.168.69.100 .1.3.6.1.4.1.44782.4.4.1.1.4 iso.3.6.1.4.1.44782.4.4.1.1.4.1 = STRING: "96.0" iso.3.6.1.4.1.44782.4.4.1.1.4.2 = STRING: "92.0"
...

## 相关约定
| Textual conventions | SYNTAX INTEGER | 说明
语法约定 | AlarmLevel (系统告警级别定义) | information(1) | 系统提示信息。
|  | warning(2) | 不影响现有业务，但发展下去有可能影响业务，可视需要采取措施的告警。
|  | minor(3) | 不影响现有业务，但需进行检修以阻止恶化的告警。
|  | major(4) | 影响业务并需要立即进行故障检修的告警。
|  | critical(5) | 使业务中断并需要立即进行故障检修的告警。
| EquipClass (设备分类) | UPS11(1) | 单进单出UPS
|  | UPS31(2) | 三进单出UPS
|  | UPS33(3) | 三进三出UPS
|  | 4 | 平台预留
|  | 5 | 平台预留
|  | 6 | 平台预留
|  | BMS(7) | 电池组
|  | 8 | 平台预留
|  | airConditionerRack(9) | 机架式空调
|  | airConditionerInRow(10) | 列间空调
|  | 11 | 平台预留
|  | vota(12) | 电量仪
|  | 13 | 平台预留
|  | 14 | 平台预留
|  | 15 | 平台预留
|  | ATS(16) | ATS
|  | TH(17) | 温湿度
|  | swModule(18) | 开关量模块（预留）
|  | DI(19) | 本地输入开关量
|  | DO(20) | 本地输出开关量
|  | eguard(21) | 门禁
|  | 22 | 平台预留
|  | 23 | 平台预留
|  | PDMS(24) | 配电监控系统
|  | interlock(25) | 物联锁

## 系统信息
对象 | 变量名称 | 变量OID (相对 OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 默认值
| sysSwVer | 1.1.1 | r | - | WiseMDC软件版本 | V3.01
| sysHwVer | 1.1.2 | r | - | WiseMDC硬件版本 | V2.00
| snmpVer | 1.1.3 | r | - | WiseMDC北向snmp协议版本 | V3.01
| sysName | 1.1.4 | r | - | WiseMDC系统名称，采用英文或者大小写，UTF-8 | 微模块综合监控系统
| sysDesc | 1.1.5 | r | - | WiseMDC系统描述，UTF-8
| sysLocation | 1.1.6 | r | - | WiseMDC座落位置
| sysManufacturer | 1.1.7 | r | - | 厂家名称，采用英文或拼音大写：KEHUA | KEHUA
| sysTime | 1.1.8 | r | - | 系统时间，时间标准采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ）。 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
| sysCoreNumber | 1.1.9 | r | - | 监控服务器cpu内核数量
| sysCPULoad | 1.1.10 | r | - | cpu负载百分比，单位%
| sysMemTotal | 1.1.11 | r | - | 总物理内存，单位为MB
| sysMemAvailable | 1.1.12 | r | - | 总可用物理内存，单位为MB
| sysDiskTotal | 1.1.13 | r | - | 硬盘总大小，单位为GB
| sysDiskAvailable | 1.1.14 | r | - | 可用硬盘大小，单位为GB
| sysNetworkUpwardSpeed | 1.1.15 | r | - | 监控服务器实时上行网速，单位为KB/s
| sysNetworkDownwardSpeed | 1.1.16 | r | - | 监控服务器实时下行网速，单位为KB/s
| sysNetworkUpwardToltalFlow | 1.1.17 | r | - | 监控服务器网络上行总流量，单位为MB
| sysNetworkDownwardToltalFlow | 1.1.18 | r | - | 监控服务器网络下行总流量，单位为MB
| sysSerialNO | 1.1.19 | r | - | 设备序列号
| sysPUE | 1.1.20 | r | 2 | 功率PUE。 PUE = LoadAll/LoadIT 不允许出现： 0 <PUE <1 的情况。 当LoadIT==0时，PUE=0.
| sysLoadIT | 1.1.21 | r | 2 | 当前系统IT负载 (KW)
| sysMaxpower | 1.1.22 | r | 2 | 微模块设计IT负载最大功率(KW)
| sysLoadrate | 1.1.23 | r | 2 | 微模块IT负载率=LoadIT/maxpower(%)
| 变量名称 | 变量OID (相对于 OID) | 读写权限 | 小数点后位数 | 描述 | 值例举 | 默认值
System. EquipsTable（表） | equipIndex | 1.2.1.1 | r | - | 设备索引号，相对于系统的所有设备。用于识别整个系统的设备。
| equipClass | 1.2.1.2 | r | - | 设备分类编号。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| equipClassName | 1.2.1.3 | r | - | 设备分类名称。详见 相关约定中EquipClass的定义。
| equipName | 1.2.1.4 | r | - | 设备名称，用户自定义的设备名称，UTF-8。
| equipManufacturer | 1.2.1.5 | r | - | 设备生产厂商
| equipModel | 1.2.1.6 | r | - | 设备型号
| equipCommStat | equipCommStat | equipCommStat | equipCommStat | equipCommStat | equipCommStat
| equipAlarmStat | 1.2.1.8 | r | - | 报警状态 | 0:正常；1:该设备存在报警；其他：未知
| equipTimestamp | 1.2.1.9 | r | - | 此数据时间戳代表该设备监控信息最后一次更新数据的时间点，时间标准根据SysTime进行确定，采用UTC时间（格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ），具体在上层监控显示根据设备所在时区进行修正 | 20100607T152000+08，其中 “+08” 表示东八区本地时间2010年6月7日15点20分0秒。
Alarm.Notifications
itAlarmTrapEntry（表）

## UPS11(1)
信号点名称 | 信号点OID(相对tmdcEquips OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
ups11Index | 4.1.1.1.1
ups11BatStatus | 4.1.1.1.2 | r | 否 | - | 电池状态 | 0：未知、1：正常:2：电池电压低、3：电池耗尽
ups11BatRemainingTime | 4.1.1.1.3 | r | 否 | 1 | 电池剩余时间(Min)
ups11BatRemainingCapacity | 4.1.1.1.4 | r | 否 | 1 | 电池剩余容量(%)
ups11BatVoltage | 4.1.1.1.5 | r | 否 | 1 | 电池电压(V)
ups11BatCharge/DischargeCurrent | 4.1.1.1.6 | r | 否 | 2 | 电池充放电电流(A)
ups11BatTemp | 4.1.1.1.7 | r | 否 | 1 | 电池温度(℃)
ups11InputFaultTimes | 4.1.1.1.8 | r | 否 | 0 | 输入故障相数
ups11InputPhaseNum | 4.1.1.1.9 | r | 否 | 0 | 输入总相数
ups11InputFrequency | 4.1.1.1.10 | r | 否 | 1 | 输入频率(Hz)
ups11InputVoltage | 4.1.1.1.11 | r | 否 | 1 | 输入电压(V)
ups11InputCurrent | 4.1.1.1.12 | r | 否 | 2 | 输入电流(A)
ups11InputActivePower | 4.1.1.1.13 | r | 否 | 2 | 输入有功功率(kW)
ups11InputApparentPower | 4.1.1.1.14 | r | 否 | 2 | 输入视在功率(kVA)
ups11OutputMode | 4.1.1.1.15 | r | 否 | - | 供电方式 | 0:其他、1:无、2:正常、3:旁路、4:电池、5：升压:6：降压
ups11OutputFrequency | 4.1.1.1.16 | r | 否 | 1 | 输出频率(Hz)
ups11OutputPhaseNum | 4.1.1.1.17 | r | 否 | 0 | 输出总相数
ups11OutputVoltage | 4.1.1.1.18 | r | 否 | 1 | 输出电压(V)
ups11OutputCurrent | 4.1.1.1.19 | r | 否 | 2 | 输出电流(A)
ups11OutputActivePower | 4.1.1.1.20 | r | 否 | 2 | 输出有功功率(kW)
ups11OutputApparentPower | 4.1.1.1.21 | r | 否 | 2 | 输出视在功率(kVA)
ups11OutputLoadRate | 4.1.1.1.22 | r | 否 | 1 | 输出负载率(%)
ups11BypassFrequency | 4.1.1.1.23 | r | 否 | 1 | 旁路频率(Hz)
ups11BypassPhaseNum | 4.1.1.1.24 | r | 否 | 0 | 旁路总相数
ups11BypassVoltage | 4.1.1.1.25 | r | 否 | 1 | 旁路电压(V)
ups11BypassCurrent | 4.1.1.1.26 | r | 否 | 2 | 旁路电流(A)
ups11BypassActivePower | 4.1.1.1.27 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率(kW)
ups11BypassApparentPower | 4.1.1.1.28 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率(kVA)
ups11BatFault | 4.1.1.1.29 | r | 是 | - | 电池异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BatOutput | 4.1.1.1.30 | r | 是 | - | 电池供电 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BatVoltageLow | 4.1.1.1.31 | r | 是 | - | 电池低电压 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BatDamage | 4.1.1.1.32 | r | 是 | - | 电池损坏 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BatTempHigh | 4.1.1.1.33 | r | 是 | - | 电池温度过高 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11InputFault | 4.1.1.1.34 | r | 是 | - | 输入异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11OutputFault | 4.1.1.1.35 | r | 是 | - | 输出异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11OutputOverload | 4.1.1.1.36 | r | 是 | - | 输出过载 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BypassOutput | 4.1.1.1.37 | r | 是 | - | 旁路供电 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BypassFault | 4.1.1.1.38 | r | 是 | - | 旁路异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11RemoteCloseOutput | 4.1.1.1.39 | r | 否 | - | 远程关闭输出 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11RemoteCloseUps | 4.1.1.1.40 | r | 否 | - | 远程关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11BatChargeFault | 4.1.1.1.41 | r | 是 | - | 电池充电故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11OutputClosed | 4.1.1.1.42 | r | 否 | - | UPS输出关闭 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11Shutdown | 4.1.1.1.43 | r | 否 | - | UPS关机 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11FanFault | 4.1.1.1.44 | r | 是 | - | 风机故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11FuseBlown | 4.1.1.1.45 | r | 是 | - | 保险丝熔断 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11GeneralFault | 4.1.1.1.46 | r | 是 | - | 一般故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11TestFail | 4.1.1.1.47 | r | 否 | - | 测试失败 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11DelayCloseUps | 4.1.1.1.48 | r | 否 | - | 延迟关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11NowCloseUps | 4.1.1.1.49 | r | 否 | - | 立即关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11Testing | 4.1.1.1.50 | r | 否 | - | 测试中 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups11CommStat | 4.1.1.1.51 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## UPS31(2)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
ups31Index | 4.2.1.1.1
ups31BatStatus | 4.2.1.1.2 | r | 否 | 0 | 电池状态 | 0：未知、1：正常:2：电池电压低、3：电池耗尽
ups31BatRemainingTime | 4.2.1.1.3 | r | 否 | 1 | 电池剩余时间(Min)
ups31BatRemainingCapacity | 4.2.1.1.4 | r | 否 | 1 | 电池剩余容量(%)
ups31BatVoltage | 4.2.1.1.5 | r | 否 | 1 | 电池电压(V)
ups31BatCharge/DischargeCurrent | 4.2.1.1.6 | r | 否 | 2 | 电池充放电电流(A)
ups31BatTemp | 4.2.1.1.7 | r | 否 | 1 | 电池温度(℃)
ups31InputFaultTimes | 4.2.1.1.8 | r | 否 | 0 | 输入故障相数
ups31InputPhaseNum | 4.2.1.1.9 | r | 否 | 0 | 输入总相数
ups31InputFrequencyU | 4.2.1.1.10 | r | 否 | 1 | U相输入频率(Hz)
ups31InputFrequencyV | 4.2.1.1.11 | r | 否 | 1 | V相输入频率(Hz)
ups31InputFrequencyW | 4.2.1.1.12 | r | 否 | 1 | W相输入频率(Hz)
ups31InputVoltageU | 4.2.1.1.13 | r | 否 | 1 | U相输入电压(V)
ups31InputVoltageV | 4.2.1.1.14 | r | 否 | 1 | V相输入电压(V)
ups31InputVoltageW | 4.2.1.1.15 | r | 否 | 1 | W相输入电压(V)
ups31InputCurrentU | 4.2.1.1.16 | r | 否 | 2 | U相输入电流(A)
ups31InputCurrentV | 4.2.1.1.17 | r | 否 | 2 | V相输入电流(A)
ups31InputCurrentW | 4.2.1.1.18 | r | 否 | 2 | W相输入电流(A)
ups31InputActivePowerU | 4.2.1.1.19 | r | 否 | 2 | U相输入有功功率(kW)
ups31InputActivePowerV | 4.2.1.1.20 | r | 否 | 2 | V相输入有功功率(kW)
ups31InputActivePowerW | 4.2.1.1.21 | r | 否 | 2 | W相输入有功功率(kW)
ups31InputApparentPowerU | 4.2.1.1.22 | r | 否 | 2 | U相输入视在功率(kVA)
ups31InputApparentPowerV | 4.2.1.1.23 | r | 否 | 2 | V相输入视在功率(kVA)
ups31InputApparentPowerW | 4.2.1.1.24 | r | 否 | 2 | W相输入视在功率(kVA)
ups31OutputMode | 4.2.1.1.25 | r | 否 | 0 | 供电方式 | 0:其他、1:无、2:正常、3:旁路、4:电池、5：升压:6：降压
ups31OutputFrequency | 4.2.1.1.26 | r | 否 | 1 | 输出频率(Hz)
ups31OutputPhaseNum | 4.2.1.1.27 | r | 否 | 0 | 输出总相数
ups31OutputVoltage | 4.2.1.1.28 | r | 否 | 1 | 输出电压(V)
ups31OutputCurrent | 4.2.1.1.29 | r | 否 | 2 | 输出电流(A)
ups31OutputActivePower | 4.2.1.1.30 | r | 否 | 2 | 输出有功功率(kW)
ups31OutputApparentPower | 4.2.1.1.31 | r | 否 | 2 | 输出视在功率(kVA)
ups31OutputLoadRate | 4.2.1.1.32 | r | 否 | 1 | 输出负载率(%)
ups31BypassFrequency | 4.2.1.1.33 | r | 否 | 1 | 旁路频率(Hz)
ups31BypassPhaseNum | 4.2.1.1.34 | r | 否 | 0 | 旁路总相数
ups31BypassVoltageU | 4.2.1.1.35 | r | 否 | 1 | 旁路电压U(V)
ups31BypassVoltageV | 4.2.1.1.36 | r | 否 | 1 | 旁路电压V(V)
ups31BypassVoltageW | 4.2.1.1.37 | r | 否 | 1 | 旁路电压W(V)
ups31BypassCurrentU | 4.2.1.1.38 | r | 否 | 2 | 旁路电流U(A)
ups31BypassCurrentV | 4.2.1.1.39 | r | 否 | 2 | 旁路电流V(A)
ups31BypassCurrentW | 4.2.1.1.40 | r | 否 | 2 | 旁路电流W(A)
ups31BypassActivePowerU | 4.2.1.1.41 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率U(kW)
ups31BypassActivePowerV | 4.2.1.1.42 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率V(kW)
ups31BypassActivePowerW | 4.2.1.1.43 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率W(kW)
ups31BypassApparentPowerU | 4.2.1.1.44 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率U(kVA)
ups31BypassApparentPowerV | 4.2.1.1.45 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率V(kVA)
ups31BypassApparentPowerW | 4.2.1.1.46 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率W(kVA)
BatFault | 4.2.1.1.47 | r | 是 | - | 电池异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
BatOutput | 4.2.1.1.48 | r | 是 | - | 电池供电 | 0=正常；1=告警；其他：未知
BatVoltageLow | 4.2.1.1.49 | r | 是 | - | 电池低电压 | 0=正常；1=告警；其他：未知
BatDamage | 4.2.1.1.50 | r | 是 | - | 电池损坏 | 0=正常；1=告警；其他：未知
BatTempHigh | 4.2.1.1.51 | r | 是 | - | 电池温度过高 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31InputFault | 4.2.1.1.52 | r | 是 | - | 输入异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31OutputFault | 4.2.1.1.53 | r | 是 | - | 输出异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31OutputOverload | 4.2.1.1.54 | r | 是 | - | 输出过载 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31BypassOutput | 4.2.1.1.55 | r | 是 | - | 旁路供电 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31BypassFault | 4.2.1.1.56 | r | 是 | - | 旁路异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31RemoteCloseUps | 4.2.1.1.57 | r | 否 | - | 远程关闭输出 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31RemoteCloseUps | 4.2.1.1.58 | r | 否 | - | 远程关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31BatChargeFault | 4.2.1.1.59 | r | 是 | - | 电池充电故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31UpsOutputClosed | 4.2.1.1.60 | r | 否 | - | UPS输出关闭 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31UpsShutdown | 4.2.1.1.61 | r | 否 | - | UPS关机 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31FanFault | 4.2.1.1.62 | r | 是 | - | 风机故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31FuseBlown | 4.2.1.1.63 | r | 是 | - | 保险丝熔断 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31GeneralFault | 4.2.1.1.64 | r | 是 | - | 一般故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31TestFail | 4.2.1.1.65 | r | 否 | - | 测试失败 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31DelayCloseUps | 4.2.1.1.66 | r | 否 | - | 延迟关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31NowCloseUps | 4.2.1.1.67 | r | 否 | - | 立即关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31Testing | 4.2.1.1.68 | r | 否 | - | 测试中 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups31CommStat | 4.2.1.1.69 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## UPS33(3)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
ups33Index | 4.3.1.1.1
ups33BatStatus | 4.3.1.1.2 | r | 否 | - | 电池状态 | 0：未知、1：正常:2：电池电压低、3：电池耗尽
ups33BatRemainingTime | 4.3.1.1.3 | r | 否 | 1 | 电池剩余时间(Min)
ups33BatRemainingCapacity | 4.3.1.1.4 | r | 否 | 1 | 电池剩余容量(%)
ups33BatVoltage | 4.3.1.1.5 | r | 否 | 1 | 电池电压(V)
ups33BatCharge/DischargeCurrent | 4.3.1.1.6 | r | 否 | 2 | 电池充放电电流(A)
ups33BatTemp | 4.3.1.1.7 | r | 否 | 1 | 电池温度(℃)
ups33InputFaultTimes | 4.3.1.1.8 | r | 否 | 0 | 输入故障相数
ups33InputPhaseNum | 4.3.1.1.9 | r | 否 | 0 | 输入总相数
ups33InputFrequencyU | 4.3.1.1.10 | r | 否 | 1 | 输入频率U(Hz)
ups33InputFrequencyV | 4.3.1.1.11 | r | 否 | 1 | 输入频率V(Hz)
ups33InputFrequencyW | 4.3.1.1.12 | r | 否 | 1 | 输入频率W(Hz)
ups33InputVoltageU | 4.3.1.1.13 | r | 否 | 1 | 输入电压U(V)
ups33InputVoltageV | 4.3.1.1.14 | r | 否 | 1 | 输入电压V(V)
ups33InputVoltageW | 4.3.1.1.15 | r | 否 | 1 | 输入电压W(V)
ups33InputCurrentU | 4.3.1.1.16 | r | 否 | 2 | 输入电流U(A)
ups33InputCurrentV | 4.3.1.1.17 | r | 否 | 2 | 输入电流V(A)
ups33InputCurrentW | 4.3.1.1.18 | r | 否 | 2 | 输入电流W(A)
ups33InputActivePowerU | 4.3.1.1.19 | r | 否 | 2 | 输入有功功率U(kW)
ups33InputActivePowerV | 4.3.1.1.20 | r | 否 | 2 | 输入有功功率V(kW)
ups33InputActivePowerW | 4.3.1.1.21 | r | 否 | 2 | 输入有功功率W(kW)
ups33InputApparentPowerU | 4.3.1.1.22 | r | 否 | 2 | 输入视在功率U(kVA)
ups33InputApparentPowerV | 4.3.1.1.23 | r | 否 | 2 | 输入视在功率V(kVA)
ups33InputApparentPowerW | 4.3.1.1.24 | r | 否 | 2 | 输入视在功率W(kVA)
ups33OutputMode | 4.3.1.1.25 | r | 否 | - | 供电方式 | 0:其他、1:无、2:正常、3:旁路、4:电池、5：升压:6：降压
ups33OutputFrequency | 4.3.1.1.26 | r | 否 | 1 | 输出频率(Hz)
ups33OutputPhaseNum | 4.3.1.1.27 | r | 否 | 0 | 输出总相数
ups33OutputVoltageU | 4.3.1.1.28 | r | 否 | 1 | 输出电压U(V)
ups33OutputVoltageV | 4.3.1.1.29 | r | 否 | 1 | 输出电压V(V)
ups33OutputVoltageW | 4.3.1.1.30 | r | 否 | 1 | 输出电压W(V)
ups33OutputCurrentU | 4.3.1.1.31 | r | 否 | 2 | 输出电流U(A)
ups33OutputCurrentV | 4.3.1.1.32 | r | 否 | 2 | 输出电流V(A)
ups33OutputCurrentW | 4.3.1.1.33 | r | 否 | 2 | 输出电流W(A)
ups33OutputActivePowerU | 4.3.1.1.34 | r | 否 | 2 | 输出有功功率U(kW)
ups33OutputActivePowerV | 4.3.1.1.35 | r | 否 | 2 | 输出有功功率V(kW)
ups33OutputActivePowerW | 4.3.1.1.36 | r | 否 | 2 | 输出有功功率W(kW)
ups33OutputLoadRateU | 4.3.1.1.37 | r | 否 | 1 | 输出负载率U(%)
ups33OutputLoadRateV | 4.3.1.1.38 | r | 否 | 1 | 输出负载率V(%)
ups33OutputLoadRateW | 4.3.1.1.39 | r | 否 | 1 | 输出负载率W(%)
ups33OutputApparentPowerU | 4.3.1.1.40 | r | 否 | 2 | 输出视在功率U(kVA)
ups33OutputApparentPowerV | 4.3.1.1.41 | r | 否 | 2 | 输出视在功率V(kVA)
ups33OutputApparentPowerW | 4.3.1.1.42 | r | 否 | 2 | 输出视在功率W(kVA)
ups33BypassFrequency | 4.3.1.1.43 | r | 否 | 1 | 旁路频率(Hz)
ups33BypassPhaseNum | 4.3.1.1.44 | r | 否 | 0 | 旁路总相数
ups33BypassVoltageU | 4.3.1.1.45 | r | 否 | 1 | 旁路电压U(V)
ups33BypassVoltageV | 4.3.1.1.46 | r | 否 | 1 | 旁路电压V(V)
ups33BypassVoltageW | 4.3.1.1.47 | r | 否 | 1 | 旁路电压W(V)
ups33BypassCurrentU | 4.3.1.1.48 | r | 否 | 2 | 旁路电流U(A)
ups33BypassCurrentV | 4.3.1.1.49 | r | 否 | 2 | 旁路电流V(A)
ups33BypassCurrentW | 4.3.1.1.50 | r | 否 | 2 | 旁路电流W(A)
ups33BypassActivePowerU | 4.3.1.1.51 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率U(kW)
ups33BypassActivePowerV | 4.3.1.1.52 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率V(kW)
ups33BypassActivePowerW | 4.3.1.1.53 | r | 否 | 2 | 旁路有功功率W(kW)
ups33BypassApparentPowerU | 4.3.1.1.54 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率U(kVA)
ups33BypassApparentPowerV | 4.3.1.1.55 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率V(kVA)
ups33BypassApparentPowerW | 4.3.1.1.56 | r | 否 | 2 | 旁路视在功率W(kVA)
ups33BatFault | 4.3.1.1.57 | r | 是 | - | 电池异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33Batups33Output | 4.3.1.1.58 | r | 是 | - | 电池供电 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33BatVoltageLow | 4.3.1.1.59 | r | 是 | - | 电池低电压 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33BatDamage | 4.3.1.1.60 | r | 是 | - | 电池损坏 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33BatTempHigh | 4.3.1.1.61 | r | 是 | - | 电池温度过高 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33InputFault | 4.3.1.1.62 | r | 是 | - | 输入异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33OutputFault | 4.3.1.1.63 | r | 是 | - | 输出异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33OutputOverload | 4.3.1.1.64 | r | 是 | - | 输出过载 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33Bypassups33Output | 4.3.1.1.65 | r | 是 | - | 旁路供电 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33BypassFault | 4.3.1.1.66 | r | 是 | - | 旁路异常 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33RemoteCloseOuput | 4.3.1.1.67 | r | 否 | - | 远程关闭输出 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33RemoteCloseUps | 4.3.1.1.68 | r | 否 | - | 远程关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33BatChargeFault | 4.3.1.1.69 | r | 是 | - | 电池充电故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33UpsOutputClosed | 4.3.1.1.70 | r | 否 | - | UPS输出关闭 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33UpsShutdown | 4.3.1.1.71 | r | 否 | - | UPS关机 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33FanFault | 4.3.1.1.72 | r | 是 | - | 风机故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33FuseBlown | 4.3.1.1.73 | r | 是 | - | 保险丝熔断 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33GeneralFault | 4.3.1.1.74 | r | 是 | - | 一般故障 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33TestFail | 4.3.1.1.75 | r | 否 | - | 测试失败 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33DelayCloseUps | 4.3.1.1.76 | r | 否 | - | 延迟关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33NowCloseUps | 4.3.1.1.77 | r | 否 | - | 立即关闭UPS | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33Testing | 4.3.1.1.78 | r | 否 | - | 测试中 | 0=正常；1=告警；其他：未知
ups33CommStat | 4.3.1.1.79 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## BMS(7)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 |  | 值例举
BatGroupIndex | 4.7.1.1.1
BatGroupCount | 4.7.1.1.2 | r | 否 | 0 | 电池组数
BatGroup1CellCount | 4.7.1.1.3 | r | 否 | 0 | 电池组1 | 电池节数
BatGroup1TermalVoltage | 4.7.1.1.4 | r | 否 | 1 |  | 组端电压(V)
BatGroup1RemainingCapacity | 4.7.1.1.5 | r | 否 | 1 |  | 剩余容量(%)
BatGroup1Charge/DischargeCurrent | 4.7.1.1.6 | r | 否 | 2 |  | 充放电电流(A)
BatGroup1EnvironmentTemp | 4.7.1.1.7 | r | 否 | 1 |  | 环境温度(℃)
BatGroup1EnvironmentHumi | 4.7.1.1.8 | r | 否 | 1 |  | 环境湿度(%)
BatGroup1RemainingTime | 4.7.1.1.9 | r | 否 | 1 |  | 剩余时间(Min)
BatGroup1OperateStatus | 4.7.1.1.10 | r | 否 | - |  | 工作状态 | 0-正常，1-电池巡检，2-电池维护
BatGroup1CellStatus | 4.7.1.1.11 | r | 否 | - |  | 电池状态 | 0-放电，1-充电，2-均充，3-浮充，4-未知
BatGroup1MaxVoltageCellNum | 4.7.1.1.12 | r | 否 | 0 |  | 最大电压电池号
BatGroup1MaxVoltageValue | 4.7.1.1.13 | r | 否 | 1 |  | 最大电压值(V)
BatGroup1MaxResistanceCellNum | 4.7.1.1.14 | r | 否 | 0 |  | 最大内阻电池号
BatGroup1MaxResistanceValue | 4.7.1.1.15 | r | 否 | 2 |  | 最大内阻值(mΩ)
BatGroup1MaxCapacityCellNum | 4.7.1.1.16 | r | 否 | 0 |  | 最大容量电池号
BatGroup1MaxCapacityValue | 4.7.1.1.17 | r | 否 | 1 |  | 最大容量值(%)
BatGroup1MaxTempCellNum | 4.7.1.1.18 | r | 否 | 0 |  | 最大温度电池号
BatGroup1MaxTempValue | 4.7.1.1.19 | r | 否 | 1 |  | 最大温度值(℃)
BatGroup1MinVoltageCellNum | 4.7.1.1.20 | r | 否 | 0 |  | 最小电压电池号
BatGroup1MinVoltageValue | 4.7.1.1.21 | r | 否 | 1 |  | 最小电压值(V)
BatGroup1MinResistanceCellNum | 4.7.1.1.22 | r | 否 | 0 |  | 最小内阻电池号
BatGroup1MinResistanceValue | 4.7.1.1.23 | r | 否 | 2 |  | 最小内阻值(mΩ)
BatGroup1MinCapacityCellNum | 4.7.1.1.24 | r | 否 | 0 |  | 最小容量电池号
BatGroup1MinCapacityValue | 4.7.1.1.25 | r | 否 | 1 |  | 最小容量值(%)
BatGroup1MinTempCellNum | 4.7.1.1.26 | r | 否 | 0 |  | 最小温度电池号
BatGroup1MinTempValue | 4.7.1.1.27 | r | 否 | 1 |  | 最小温度值
BatGroup1MinSOHCellNum | 4.7.1.1.28 | r | 否 | 0 |  | 最小SOH电池号
BatGroup1MinSOHValue | 4.7.1.1.29 | r | 否 | 1 |  | 最小SOH值(%)
BatGroup1ReserveID | 4.7.1.1.30 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup1ReserveID | 4.7.1.1.31 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup1TerminalCapacityLow | 4.7.1.1.32 | r | 是 | - |  | 组端容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup1ChargeCurrentHigh | 4.7.1.1.33 | r | 是 | - |  | 充电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1DischargeCurrentHigh | 4.7.1.1.34 | r | 是 | - |  | 放电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1VoltageLow | 4.7.1.1.35 | r | 是 | - |  | 电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup1VoltageHigh | 4.7.1.1.36 | r | 是 | - |  | 电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1FloatingChargeInconsistent | 4.7.1.1.37 | r | 否 | - |  | 浮充电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup1DischargeChargeInconsistent | 4.7.1.1.38 | r | 否 | - |  | 放电电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup1CellVoltageUnbalance | 4.7.1.1.39 | r | 否 | - |  | 电池电压不均衡 | 0=正常；1=告警
BatGroup1GeneralFault | 4.7.1.1.40 | r | 是 | - |  | 一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup1EnvironmentTempLow | 4.7.1.1.41 | r | 否 | - |  | 环境温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup1EnvironmentTempHigh | 4.7.1.1.42 | r | 否 | - |  | 环境温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#Voltage | 4.7.1.1.43+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池电压(A)
BatGroup1Cell#Resistance | 4.7.1.1.44+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 2 |  | #号电池内阻(mΩ)
BatGroup1Cell#SOC | 4.7.1.1.45+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOC(%)
BatGroup1Cell#SOH | 4.7.1.1.46+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOH(Min)
BatGroup1Cell#Temp | 4.7.1.1.47+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池温度(℃)
BatGroup1Cell#CommFault | 4.7.1.1.48+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号通讯异常 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#CapacityLow | 4.7.1.1.49+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#ResistanceHigh | 4.7.1.1.50+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池内阻过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#TempLow | 4.7.1.1.51+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#TempHigh | 4.7.1.1.52+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#VoltageLow | 4.7.1.1.53+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#VoltageHigh | 4.7.1.1.54+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup1Cell#Performance | 4.7.1.1.55+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池性能判断 | 0-电池运行良好；1-性能有所下降；2-建议更换电池；
BatGroup1Cell#GeneralFault | 4.7.1.1.56+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup2CellCount | 4.7.1.1.1835 | r | 否 | 0 | 电池组2 | 电池节数
BatGroup2TermalVoltage | 4.7.1.1.1836 | r | 否 | 1 |  | 组端电压(V)
BatGroup2RemainingCapacity | 4.7.1.1.1837 | r | 否 | 1 |  | 剩余容量(%)
BatGroup2Charge/DischargeCurrent | 4.7.1.1.1838 | r | 否 | 2 |  | 充放电电流(A)
BatGroup2EnvironmentTemp | 4.7.1.1.1839 | r | 否 | 1 |  | 环境温度(℃)
BatGroup2EnvironmentHumi | 4.7.1.1.1840 | r | 否 | 1 |  | 环境湿度(%)
BatGroup2RemainingTime | 4.7.1.1.1841 | r | 否 | 1 |  | 剩余时间(Min)
BatGroup2OperateStatus | 4.7.1.1.1842 | r | 否 | - |  | 工作状态 | 0-正常，1-电池巡检，2-电池维护
BatGroup2CellStatus | 4.7.1.1.1843 | r | 否 | - |  | 电池状态 | 0-放电，1-充电，2-均充，3-浮充，4-未知
BatGroup2MaxVoltageCellNum | 4.7.1.1.1844 | r | 否 | 0 |  | 最大电压电池号
BatGroup2MaxVoltageValue | 4.7.1.1.1845 | r | 否 | 1 |  | 最大电压值(V)
BatGroup2MaxResistanceCellNum | 4.7.1.1.1846 | r | 否 | 0 |  | 最大内阻电池号
BatGroup2MaxResistanceValue | 4.7.1.1.1847 | r | 否 | 2 |  | 最大内阻值(mΩ)
BatGroup2MaxCapacityCellNum | 4.7.1.1.1848 | r | 否 | 0 |  | 最大容量电池号
BatGroup2MaxCapacityValue | 4.7.1.1.1849 | r | 否 | 1 |  | 最大容量值(%)
BatGroup2MaxTempCellNum | 4.7.1.1.1850 | r | 否 | 0 |  | 最大温度电池号
BatGroup2MaxTempValue | 4.7.1.1.1851 | r | 否 | 1 |  | 最大温度值(℃)
BatGroup2MinVoltageCellNum | 4.7.1.1.1852 | r | 否 | 0 |  | 最小电压电池号
BatGroup2MinVoltageValue | 4.7.1.1.1853 | r | 否 | 1 |  | 最小电压值(V)
BatGroup2MinResistanceCellNum | 4.7.1.1.1854 | r | 否 | 0 |  | 最小内阻电池号
BatGroup2MinResistanceValue | 4.7.1.1.1855 | r | 否 | 2 |  | 最小内阻值(mΩ)
BatGroup2MinCapacityCellNum | 4.7.1.1.1856 | r | 否 | 0 |  | 最小容量电池号
BatGroup2MinCapacityValue | 4.7.1.1.1857 | r | 否 | 1 |  | 最小容量值(%)
BatGroup2MinTempCellNum | 4.7.1.1.1858 | r | 否 | 0 |  | 最小温度电池号
BatGroup2MinTempValue | 4.7.1.1.1859 | r | 否 | 1 |  | 最小温度值
BatGroup2MinSOHCellNum | 4.7.1.1.1860 | r | 否 | 0 |  | 最小SOH电池号
BatGroup2MinSOHValue | 4.7.1.1.1861 | r | 否 | 1 |  | 最小SOH值(%)
BatGroup2ReserveID | 4.7.1.1.1862 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup2ReserveID | 4.7.1.1.1863 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup2TerminalCapacityLow | 4.7.1.1.1864 | r | 是 | - |  | 组端容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup2ChargeCurrentHigh | 4.7.1.1.1865 | r | 是 | - |  | 充电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2DischargeCurrentHigh | 4.7.1.1.1866 | r | 是 | - |  | 放电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2VoltageLow | 4.7.1.1.1867 | r | 是 | - |  | 电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup2VoltageHigh | 4.7.1.1.1868 | r | 是 | - |  | 电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2FloatingChargeInconsistent | 4.7.1.1.1869 | r | 否 | - |  | 浮充电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup2DischargeChargeInconsistent | 4.7.1.1.1870 | r | 否 | - |  | 放电电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup2CellVoltageUnbalance | 4.7.1.1.1871 | r | 否 | - |  | 电池电压不均衡 | 0=正常；1=告警
BatGroup2GeneralFault | 4.7.1.1.1872 | r | 是 | - |  | 一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup2EnvironmentTempLow | 4.7.1.1.1873 | r | 否 | - |  | 环境温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup2EnvironmentTempHigh | 4.7.1.1.1874 | r | 否 | - |  | 环境温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#Voltage | 4.7.1.1.1875+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池电压(A)
BatGroup2Cell#Resistance | 4.7.1.1.1876+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 2 |  | #号电池内阻(mΩ)
BatGroup2Cell#SOC | 4.7.1.1.1877+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOC(%)
BatGroup2Cell#SOH | 4.7.1.1.1878+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOH(Min)
BatGroup2Cell#Temp | 4.7.1.1.1879+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池温度(℃)
BatGroup2Cell#CommFault | 4.7.1.1.1880+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号通讯异常 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#CapacityLow | 4.7.1.1.1881+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#ResistanceHigh | 4.7.1.1.1882+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池内阻过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#TempLow | 4.7.1.1.1883+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#TempHigh | 4.7.1.1.1884+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#VoltageLow | 4.7.1.1.1885+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#VoltageHigh | 4.7.1.1.1886+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup2Cell#Performance | 4.7.1.1.1887+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池性能判断 | 0-电池运行良好；1-性能有所下降；2-建议更换电池；
BatGroup2Cell#GeneralFault | 4.7.1.1.1888+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup3CellCount | 4.7.1.1.3667 | r | 否 | 0 | 电池组3 | 电池节数
BatGroup3TermalVoltage | 4.7.1.1.3668 | r | 否 | 1 |  | 组端电压(V)
BatGroup3RemainingCapacity | 4.7.1.1.3669 | r | 否 | 1 |  | 剩余容量(%)
BatGroup3Charge/DischargeCurrent | 4.7.1.1.3670 | r | 否 | 2 |  | 充放电电流(A)
BatGroup3EnvironmentTemp | 4.7.1.1.3671 | r | 否 | 1 |  | 环境温度(℃)
BatGroup3EnvironmentHumi | 4.7.1.1.3672 | r | 否 | 1 |  | 环境湿度(%)
BatGroup3RemainingTime | 4.7.1.1.3673 | r | 否 | 1 |  | 剩余时间(Min)
BatGroup3OperateStatus | 4.7.1.1.3674 | r | 否 | - |  | 工作状态 | 0-正常，1-电池巡检，2-电池维护
BatGroup3CellStatus | 4.7.1.1.3675 | r | 否 | - |  | 电池状态 | 0-放电，1-充电，2-均充，3-浮充，4-未知
BatGroup3MaxVoltageCellNum | 4.7.1.1.3676 | r | 否 | 0 |  | 最大电压电池号
BatGroup3MaxVoltageValue | 4.7.1.1.3677 | r | 否 | 1 |  | 最大电压值(V)
BatGroup3MaxResistanceCellNum | 4.7.1.1.3678 | r | 否 | 0 |  | 最大内阻电池号
BatGroup3MaxResistanceValue | 4.7.1.1.3679 | r | 否 | 2 |  | 最大内阻值(mΩ)
BatGroup3MaxCapacityCellNum | 4.7.1.1.3680 | r | 否 | 0 |  | 最大容量电池号
BatGroup3MaxCapacityValue | 4.7.1.1.3681 | r | 否 | 1 |  | 最大容量值(%)
BatGroup3MaxTempCellNum | 4.7.1.1.3682 | r | 否 | 0 |  | 最大温度电池号
BatGroup3MaxTempValue | 4.7.1.1.3683 | r | 否 | 1 |  | 最大温度值(℃)
BatGroup3MinVoltageCellNum | 4.7.1.1.3684 | r | 否 | 0 |  | 最小电压电池号
BatGroup3MinVoltageValue | 4.7.1.1.3685 | r | 否 | 1 |  | 最小电压值(V)
BatGroup3MinResistanceCellNum | 4.7.1.1.3686 | r | 否 | 0 |  | 最小内阻电池号
BatGroup3MinResistanceValue | 4.7.1.1.3687 | r | 否 | 2 |  | 最小内阻值(mΩ)
BatGroup3MinCapacityCellNum | 4.7.1.1.3688 | r | 否 | 0 |  | 最小容量电池号
BatGroup3MinCapacityValue | 4.7.1.1.3689 | r | 否 | 1 |  | 最小容量值(%)
BatGroup3MinTempCellNum | 4.7.1.1.3690 | r | 否 | 0 |  | 最小温度电池号
BatGroup3MinTempValue | 4.7.1.1.3691 | r | 否 | 1 |  | 最小温度值
BatGroup3MinSOHCellNum | 4.7.1.1.3692 | r | 否 | 0 |  | 最小SOH电池号
BatGroup3MinSOHValue | 4.7.1.1.3693 | r | 否 | 1 |  | 最小SOH值(%)
BatGroup3ReserveID | 4.7.1.1.3694 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup3ReserveID | 4.7.1.1.3695 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup3TerminalCapacityLow | 4.7.1.1.3696 | r | 是 | - |  | 组端容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup3ChargeCurrentHigh | 4.7.1.1.3697 | r | 是 | - |  | 充电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3DischargeCurrentHigh | 4.7.1.1.3698 | r | 是 | - |  | 放电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3VoltageLow | 4.7.1.1.3699 | r | 是 | - |  | 电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup3VoltageHigh | 4.7.1.1.3700 | r | 是 | - |  | 电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3FloatingChargeInconsistent | 4.7.1.1.3701 | r | 否 | - |  | 浮充电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup3DischargeChargeInconsistent | 4.7.1.1.3702 | r | 否 | - |  | 放电电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup3CellVoltageUnbalance | 4.7.1.1.3703 | r | 否 | - |  | 电池电压不均衡 | 0=正常；1=告警
BatGroup3GeneralFault | 4.7.1.1.3704 | r | 是 | - |  | 一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup3EnvironmentTempLow | 4.7.1.1.3705 | r | 否 | - |  | 环境温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup3EnvironmentTempHigh | 4.7.1.1.3706 | r | 否 | - |  | 环境温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#Voltage | 4.7.1.1.3707+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池电压(A)
BatGroup3Cell#Resistance | 4.7.1.1.3708+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 2 |  | #号电池内阻(mΩ)
BatGroup3Cell#SOC | 4.7.1.1.3709+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOC(%)
BatGroup3Cell#SOH | 4.7.1.1.3710+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOH(Min)
BatGroup3Cell#Temp | 4.7.1.1.3711+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池温度(℃)
BatGroup3Cell#CommFault | 4.7.1.1.3712+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号通讯异常 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#CapacityLow | 4.7.1.1.3713+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#ResistanceHigh | 4.7.1.1.3714+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池内阻过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#TempLow | 4.7.1.1.3715+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#TempHigh | 4.7.1.1.3716+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#VoltageLow | 4.7.1.1.3717+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#VoltageHigh | 4.7.1.1.3718+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup3Cell#Performance | 4.7.1.1.3719+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池性能判断 | 0-电池运行良好；1-性能有所下降；2-建议更换电池；
BatGroup3Cell#GeneralFault | 4.7.1.1.3720+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup4CellCount | 4.7.1.1.5499 | r | 否 | 0 | 电池组4 | 电池节数
BatGroup4TermalVoltage | 4.7.1.1.5500 | r | 否 | 1 |  | 组端电压(V)
BatGroup4RemainingCapacity | 4.7.1.1.5501 | r | 否 | 1 |  | 剩余容量(%)
BatGroup4Charge/DischargeCurrent | 4.7.1.1.5502 | r | 否 | 2 |  | 充放电电流(A)
BatGroup4EnvironmentTemp | 4.7.1.1.5503 | r | 否 | 1 |  | 环境温度(℃)
BatGroup4EnvironmentHumi | 4.7.1.1.5504 | r | 否 | 1 |  | 环境湿度(%)
BatGroup4RemainingTime | 4.7.1.1.5505 | r | 否 | 1 |  | 剩余时间(Min)
BatGroup4OperateStatus | 4.7.1.1.5506 | r | 否 | - |  | 工作状态 | 0-正常，1-电池巡检，2-电池维护
BatGroup4CellStatus | 4.7.1.1.5507 | r | 否 | - |  | 电池状态 | 0-放电，1-充电，2-均充，3-浮充，4-未知
BatGroup4MaxVoltageCellNum | 4.7.1.1.5508 | r | 否 | 0 |  | 最大电压电池号
BatGroup4MaxVoltageValue | 4.7.1.1.5509 | r | 否 | 1 |  | 最大电压值(V)
BatGroup4MaxResistanceCellNum | 4.7.1.1.5510 | r | 否 | 0 |  | 最大内阻电池号
BatGroup4MaxResistanceValue | 4.7.1.1.5511 | r | 否 | 2 |  | 最大内阻值(mΩ)
BatGroup4MaxCapacityCellNum | 4.7.1.1.5512 | r | 否 | 0 |  | 最大容量电池号
BatGroup4MaxCapacityValue | 4.7.1.1.5513 | r | 否 | 1 |  | 最大容量值(%)
BatGroup4MaxTempCellNum | 4.7.1.1.5514 | r | 否 | 0 |  | 最大温度电池号
BatGroup4MaxTempValue | 4.7.1.1.5515 | r | 否 | 1 |  | 最大温度值(℃)
BatGroup4MinVoltageCellNum | 4.7.1.1.5516 | r | 否 | 0 |  | 最小电压电池号
BatGroup4MinVoltageValue | 4.7.1.1.5517 | r | 否 | 1 |  | 最小电压值(V)
BatGroup4MinResistanceCellNum | 4.7.1.1.5518 | r | 否 | 0 |  | 最小内阻电池号
BatGroup4MinResistanceValue | 4.7.1.1.5519 | r | 否 | 2 |  | 最小内阻值(mΩ)
BatGroup4MinCapacityCellNum | 4.7.1.1.5520 | r | 否 | 0 |  | 最小容量电池号
BatGroup4MinCapacityValue | 4.7.1.1.5521 | r | 否 | 1 |  | 最小容量值(%)
BatGroup4MinTempCellNum | 4.7.1.1.5522 | r | 否 | 0 |  | 最小温度电池号
BatGroup4MinTempValue | 4.7.1.1.5523 | r | 否 | 1 |  | 最小温度值
BatGroup4MinSOHCellNum | 4.7.1.1.5524 | r | 否 | 0 |  | 最小SOH电池号
BatGroup4MinSOHValue | 4.7.1.1.5525 | r | 否 | 1 |  | 最小SOH值(%)
BatGroup4ReserveID | 4.7.1.1.5526 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup4ReserveID | 4.7.1.1.5527 | r | 否 | - |  | 预留ID
BatGroup4TerminalCapacityLow | 4.7.1.1.5528 | r | 是 | - |  | 组端容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup4ChargeCurrentHigh | 4.7.1.1.5529 | r | 是 | - |  | 充电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4DischargeCurrentHigh | 4.7.1.1.5530 | r | 是 | - |  | 放电电流过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4VoltageLow | 4.7.1.1.5531 | r | 是 | - |  | 电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup4VoltageHigh | 4.7.1.1.5532 | r | 是 | - |  | 电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4FloatingChargeInconsistent | 4.7.1.1.5533 | r | 否 | - |  | 浮充电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup4DischargeChargeInconsistent | 4.7.1.1.5534 | r | 否 | - |  | 放电电压不一致 | 0=正常；1=告警
BatGroup4CellVoltageUnbalance | 4.7.1.1.5535 | r | 否 | - |  | 电池电压不均衡 | 0=正常；1=告警
BatGroup4GeneralFault | 4.7.1.1.5536 | r | 是 | - |  | 一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroup4EnvironmentTempLow | 4.7.1.1.5537 | r | 否 | - |  | 环境温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup4EnvironmentTempHigh | 4.7.1.1.5538 | r | 否 | - |  | 环境温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#Voltage | 4.7.1.1.5539+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池电压(A)
BatGroup4Cell#Resistance | 4.7.1.1.5540+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 2 |  | #号电池内阻(mΩ)
BatGroup4Cell#SOC | 4.7.1.1.5541+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOC(%)
BatGroup4Cell#SOH | 4.7.1.1.5542+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 0 |  | #号电池SOH(Min)
BatGroup4Cell#Temp | 4.7.1.1.5543+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | 1 |  | #号电池温度(℃)
BatGroup4Cell#CommFault | 4.7.1.1.5544+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号通讯异常 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#CapacityLow | 4.7.1.1.5545+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池容量过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#ResistanceHigh | 4.7.1.1.5546+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池内阻过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#TempLow | 4.7.1.1.5547+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#TempHigh | 4.7.1.1.5548+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池温度过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#VoltageLow | 4.7.1.1.5549+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过低 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#VoltageHigh | 4.7.1.1.5550+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池电压过高 | 0=正常；1=告警
BatGroup4Cell#Performance | 4.7.1.1.5551+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号电池性能判断 | 0-电池运行良好；1-性能有所下降；2-建议更换电池；
BatGroup4Cell#GeneralFault | 4.7.1.1.5552+14(n-1),n表示第n号电池，n取值1-128，14表示每节电池14个测点 | r | 否 | - |  | #号一般故障 | 0=正常；1=告警
BatGroupCommStat | 4.7.1.1.7331 | r | 否 | - |  | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## airConditionerRack(9)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
rackacIndex | 4.9.1.1.1
rackac1#AirReturnTemp | 4.9.1.1.2 | r | 否 | 1 | rackacrackac1#回风温度(℃)
rackac1#AirSupplyTemp | 4.9.1.1.3 | r | 否 | 1 | 1#出风温度(℃)
rackac1#AirReturnHumi | 4.9.1.1.4 | r | 否 | 1 | rackac1#回风湿度(%)
rackac1#AirSupplyHumi | 4.9.1.1.5 | r | 否 | 1 | rackac1#出风湿度(%)
rackac2#AirReturnTemp | 4.9.1.1.6 | r | 否 | 1 | rackac2#回风温度(℃)
rackac2#AirSupplyTemp | 4.9.1.1.7 | r | 否 | 1 | rackac2#出风温度(℃)
rackac2#AirReturnHumi | 4.9.1.1.8 | r | 否 | 1 | rackac2#回风湿度(%)
rackac2#AirSupplyHumi | 4.9.1.1.9 | r | 否 | 1 | rackac2#出风湿度(%)
rackac3#AirReturnTemp | 4.9.1.1.10 | r | 否 | 1 | rackac3#回风温度(℃)
rackac3#AirSupplyTemp | 4.9.1.1.11 | r | 否 | 1 | rackac3#出风温度(℃)
rackac3#AirReturnHumi | 4.9.1.1.12 | r | 否 | 1 | rackac3#回风湿度(%)
rackac3#AirSupplyHumi | 4.9.1.1.13 | r | 否 | 1 | rackac3#出风湿度(%)
rackac4#AirReturnTemp | 4.9.1.1.14 | r | 否 | 1 | rackac4#回风温度(℃)
rackac4#AirSupplyTemp | 4.9.1.1.15 | r | 否 | 1 | rackac4#出风温度(℃)
rackac4#AirReturnHumi | 4.9.1.1.16 | r | 否 | 1 | rackac4#回风湿度(%)
rackac4#AirSupplyHumi | 4.9.1.1.17 | r | 否 | 1 | rackac4#出风湿度(%)
rackacOutdoorTemp | 4.9.1.1.18 | r | 否 | 1 | 柜外温度(℃)
rackacOutdoorHumi | 4.9.1.1.19 | r | 否 | 1 | 柜外湿度(%)
rackacIndoorFan | 4.9.1.1.20 | r | 否 | - | 内风机 | 0停止/1运行
rackacOutdoorFan | 4.9.1.1.21 | r | 否 | - | 外风机 | 0停止/1运行
rackacCompressor | 4.9.1.1.22 | r | 否 | - | 压缩机 | 0停止/1运行
rackac1#Heater | 4.9.1.1.23 | r | 否 | - | rackac1#电加热 | 0停止/1运行
rackac2#Heater | 4.9.1.1.24 | r | 否 | - | 2#电加热 | 0停止/1运行
rackac3#Heater | 4.9.1.1.25 | r | 否 | - | rackac3#电加热 | 0停止/1运行
rackac4#Heater | 4.9.1.1.26 | r | 否 | - | rackac4#电加热 | 0停止/1运行
rackacControlMode | 4.9.1.1.27 | r | 否 | - | 控制方式 | 0回风/1送风
rackacSysStatus | 4.9.1.1.28 | r | 否 | - | 系统开关机状态 | 0停止/1运行
rackacCoolingStatus | 4.9.1.1.29 | r | 否 | - | 制冷状态 | 0停止/1运行
rackacHeatingStatus | 4.9.1.1.30 | r | 否 | - | 加热状态 | 0停止/1运行
rackacDehumidifyingStatus | 4.9.1.1.31 | r | 否 | - | 除湿状态 | 0停止/1运行
rackacHumidifyingStatus | 4.9.1.1.32 | r | 否 | - | 加湿状态 | 0停止/1运行
rackacAirReturnTempHighAlarm | 4.9.1.1.33 | r | 否 | - | 回风高温告警 | 0=正常；1=告警
rackacAirReturnTempLowAlarm | 4.9.1.1.34 | r | 否 | - | 回风低温告警 | 0=正常；1=告警
rackacAirSupplyTempHighAlarm | 4.9.1.1.35 | r | 否 | - | 出风高温告警 | 0=正常；1=告警
rackacAirSupplyTempLowAlarm | 4.9.1.1.36 | r | 否 | - | 出风低温告警 | 0=正常；1=告警
rackacAirReturnHumiHighAlarm | 4.9.1.1.37 | r | 否 | - | 回风高湿告警 | 0=正常；1=告警
rackacAirReturnHumiLowAlarm | 4.9.1.1.38 | r | 否 | - | 回风低湿告警 | 0=正常；1=告警
rackac1#AirReturnTempSensorFault | 4.9.1.1.39 | r | 否 | - | rackac1#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac1#AirSupplyTempSensorFault | 4.9.1.1.40 | r | 否 | - | 1#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac1#AirReturnHumiSensorFault | 4.9.1.1.41 | r | 否 | - | 1#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac1#AirSupplyHumiSensorFault | 4.9.1.1.42 | r | 否 | - | 1#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac2#AirReturnTempSensorFault | 4.9.1.1.43 | r | 否 | - | 2#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac2#AirSupplyTempSensorFault | 4.9.1.1.44 | r | 否 | - | 2#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac2#AirReturnHumiSensorFault | 4.9.1.1.45 | r | 否 | - | 2#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac2#AirSupplyHumiSensorFault | 4.9.1.1.46 | r | 否 | - | 2#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac3#AirReturnTempSensorFault | 4.9.1.1.47 | r | 否 | - | rackac3#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac3#AirSupplyTempSensorFault | 4.9.1.1.48 | r | 否 | - | rackac3#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac3#AirReturnHumiSensorFault | 4.9.1.1.49 | r | 否 | - | rackac3#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac3#AirSupplyHumiSensorFault | 4.9.1.1.50 | r | 否 | - | rackac3#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac4#AirReturnTempSensorFault | 4.9.1.1.51 | r | 否 | - | rackac4#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac4#AirSupplyTempSensorFault | 4.9.1.1.52 | r | 否 | - | rackac4#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rackac4#AirReturnHumiSensorFault | 4.9.1.1.53 | r | 否 | - | rackac4#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackac4#AirSupplyHumiSensorFault | 4.9.1.1.54 | r | 否 | - | rackac4#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rackacFloorWaterLeak | 4.9.1.1.55 | r | 是 | - | 地板溢水 | 0=正常；1=告警
rackacPowerFault | 4.9.1.1.56 | r | 是 | - | 电源故障 | 0=正常；1=告警
rackac1#SysPressureHigh | 4.9.1.1.57 | r | 否 | - | 1#系统高压 | 0=正常；1=告警
rackac1#SysPressureLow | 4.9.1.1.58 | r | 否 | - | rackacrackacrackac1#系统低压 | 0=正常；1=告警
rackac1#SysPressureHighLock | 4.9.1.1.59 | r | 否 | - | 1#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac1#SysPressureLowLock | 4.9.1.1.60 | r | 否 | - | 1#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac1#SysAirOutTempProtect | 4.9.1.1.61 | r | 否 | - | 1#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rackac1#SysAirOutTempLock | 4.9.1.1.62 | r | 否 | - | 1#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rackac1#CoolingSysFault | 4.9.1.1.63 | r | 否 | - | 1#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rackac1#IndoorFanFault | 4.9.1.1.64 | r | 否 | - | 1#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rackac2#SysPressureHigh | 4.9.1.1.65 | r | 否 | - | rackac2#系统高压 | 0=正常；1=告警
rackac2#SysPressureLow | 4.9.1.1.66 | r | 否 | - | rackac2#系统低压 | 0=正常；1=告警
rackac2#SysPressureHighLock | 4.9.1.1.67 | r | 否 | - | rackac2#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac2#SysPressureLowLock | 4.9.1.1.68 | r | 否 | - | rackac2#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac2#SysAirOutTempProtect | 4.9.1.1.69 | r | 否 | - | rackac2#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rackac2#SysAirOutTempLock | 4.9.1.1.70 | r | 否 | - | rackac2#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rackac2#CoolingSysFault | 4.9.1.1.71 | r | 否 | - | rackac2#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rackac2#IndoorFanFault | 4.9.1.1.72 | r | 否 | - | rackac2#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rackac3#SysPressureHigh | 4.9.1.1.73 | r | 否 | - | rackac3#系统高压 | 0=正常；1=告警
rackac3#SysPressureLow | 4.9.1.1.74 | r | 否 | - | rackac3#系统低压 | 0=正常；1=告警
rackac3#SysPressureHighLock | 4.9.1.1.75 | r | 否 | - | rackac3#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac3#SysPressureLowLock | 4.9.1.1.76 | r | 否 | - | rackac3#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac3#SysAirOutTempProtect | 4.9.1.1.77 | r | 否 | - | rackac3#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rackac3#SysAirOutTempLock | 4.9.1.1.78 | r | 否 | - | rackac3#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rackac3#CoolingSysFault | 4.9.1.1.79 | r | 否 | - | rackac3#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rackac3#IndoorFanFault | 4.9.1.1.80 | r | 否 | - | rackac3#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rackac4#SysPressureHigh | 4.9.1.1.81 | r | 否 | - | rackac4#系统高压 | 0=正常；1=告警
rackac4#SysPressureLow | 4.9.1.1.82 | r | 否 | - | rackac4#系统低压 | 0=正常；1=告警
rackac4#SysPressureHighLock | 4.9.1.1.83 | r | 否 | - | rackac4#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac4#SysPressureLowLock | 4.9.1.1.84 | r | 否 | - | rackac4#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rackac4#SysAirOutTempProtect | 4.9.1.1.85 | r | 否 | - | rackac4#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rackac4#SysAirOutTempLock | 4.9.1.1.86 | r | 否 | - | rackac4#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rackac4#CoolingSysFault | 4.9.1.1.87 | r | 否 | - | rackac4#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rackac4#IndoorFanFault | 4.9.1.1.88 | r | 否 | - | rackac4#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rackacOtherAlarm | 4.9.1.1.89 | r | 是 | - | 其他告警 | 0=正常；1=告警
rackacCommStat | 4.9.1.1.90 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## airConditionerInRow(10)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
rowacIndex | 4.10.1.1.1
rowacrowac1#AirReturnTemp | 4.10.1.1.2 | r | 否 | 1 | rowacrowac1#回风温度(℃)
rowac1#AirSupplyTemp | 4.10.1.1.3 | r | 否 | 1 | rowac1#出风温度(℃)
rowac1#AirReturnHumi | 4.10.1.1.4 | r | 否 | 1 | rowac1#回风湿度(%)
rowac1#AirSupplyHumi | 4.10.1.1.5 | r | 否 | 1 | rowac1#出风湿度(%)
rowac2#AirReturnTemp | 4.10.1.1.6 | r | 否 | 1 | rowac2#回风温度(℃)
rowac2#AirSupplyTemp | 4.10.1.1.7 | r | 否 | 1 | rowac2#出风温度(℃)
rowac2#AirReturnHumi | 4.10.1.1.8 | r | 否 | 1 | rowac2#回风湿度(%)
rowac2#AirSupplyHumi | 4.10.1.1.9 | r | 否 | 1 | rowac2#出风湿度(%)
rowac3#AirReturnTemp | 4.10.1.1.10 | r | 否 | 1 | rowac3#回风温度(℃)
rowac3#AirSupplyTemp | 4.10.1.1.11 | r | 否 | 1 | rowac3#出风温度(℃)
rowac3#AirReturnHumi | 4.10.1.1.12 | r | 否 | 1 | rowac3#回风湿度(%)
rowac3#AirSupplyHumi | 4.10.1.1.13 | r | 否 | 1 | rowac3#出风湿度(%)
rowac4#AirReturnTemp | 4.10.1.1.14 | r | 否 | 1 | rowac4#回风温度(℃)
rowac4#AirSupplyTemp | 4.10.1.1.15 | r | 否 | 1 | rowac4#出风温度(℃)
rowac4#AirReturnHumi | 4.10.1.1.16 | r | 否 | 1 | rowac4#回风湿度(%)
rowac4#AirSupplyHumi | 4.10.1.1.17 | r | 否 | 1 | rowac4#出风湿度(%)
rowacOutdoorTemp | 4.10.1.1.18 | r | 否 | 1 | 室外温度(℃)
rowacOutdoorHumi | 4.10.1.1.19 | r | 否 | 1 | 室外湿度(%)
rowacAirReturnPressureDifference | 4.10.1.1.20 | r | 否 | 1 | 回风压差(Pa)
rowacpullBackToTheWind | 4.10.1.1.21 | r | 否 | 1 | 拉远回风
rowacCoilWaterInletTemp | 4.10.1.1.22 | r | 否 | 1 | 盘管进水温度(℃)
rowaccoilWaterOutletAvgTemp | 4.10.1.1.23 | r | 否 | 1 | 盘管出水平均温度温度(℃)
rowacChannelPressureDifference | 4.10.1.1.24 | r | 否 | 1 | 冷热通道压差(Pa)
rowacIndoorFan | 4.10.1.1.25 | r | 否 | - | 内风机 | 0停止/1运行
rowacOutdoorFan | 4.10.1.1.26 | r | 否 | - | 外风机 | 0停止/1运行
rowac1#Compressor | 4.10.1.1.27 | r | 否 | - | rowac1#压缩机 | 0停止/1运行
rowac1#Heater | 4.10.1.1.28 | r | 否 | - | rowac1#电加热 | 0停止/1运行
rowac1#WaterValve | 4.10.1.1.29 | r | 否 | - | rowac1#水阀 | 0停止/1运行
rowac2#Compressor | 4.10.1.1.30 | r | 否 | - | rowac2#压缩机 | 0停止/1运行
rowac2#Heater | 4.10.1.1.31 | r | 否 | - | rowac2#电加热 | 0停止/1运行
rowac2#WaterValve | 4.10.1.1.32 | r | 否 | - | rowac2#水阀 | 0停止/1运行
rowac3#Compressor | 4.10.1.1.33 | r | 否 | - | rowac3#压缩机 | 0停止/1运行
rowac3#Heater | 4.10.1.1.34 | r | 否 | - | rowac3#电加热 | 0停止/1运行
rowac3#WaterValve | 4.10.1.1.35 | r | 否 | - | rowac3#水阀 | 0停止/1运行
rowac4#Compressor | 4.10.1.1.36 | r | 否 | - | rowac4#压缩机 | 0停止/1运行
rowac4#Heater | 4.10.1.1.37 | r | 否 | - | rowac4#电加热 | 0停止/1运行
rowac4#WaterValve | 4.10.1.1.38 | r | 否 | - | rowac4#水阀 | 0停止/1运行
rowacUnitRunStatus | 4.10.1.1.39 | r | 否 | - | 机组运行状态 | 0停止/1运行
rowacCoolingStatus | 4.10.1.1.40 | r | 否 | - | 制冷状态 | 0停止/1运行
rowacHeatingStatus | 4.10.1.1.41 | r | 否 | - | 加热状态 | 0停止/1运行
rowacDehumidifyingStatus | 4.10.1.1.42 | r | 否 | - | 除湿状态 | 0停止/1运行
rowacHumidifyingStatus | 4.10.1.1.43 | r | 否 | - | 加湿状态 | 0停止/1运行
rowacAirReturnTempHighAlarm | 4.10.1.1.44 | r | 否 | - | 回风高温告警 | 0=正常；1=告警
rowacAirReturnTempLowAlarm | 4.10.1.1.45 | r | 否 | - | 回风低温告警 | 0=正常；1=告警
rowacAirSupplyTempHighAlarm | 4.10.1.1.46 | r | 否 | - | 出风高温告警 | 0=正常；1=告警
rowacAirSupplyTempLowAlarm | 4.10.1.1.47 | r | 否 | - | 出风低温告警 | 0=正常；1=告警
rowacAirReturnHumiHighAlarm | 4.10.1.1.48 | r | 否 | - | 回风高湿告警 | 0=正常；1=告警
rowacAirReturnHumiLowAlarm | 4.10.1.1.49 | r | 否 | - | 回风低湿告警 | 0=正常；1=告警
rowac1#AirReturnTempSensorFault | 4.10.1.1.50 | r | 否 | - | rowac1#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac1#AirSupplyTempSensorFault | 4.10.1.1.51 | r | 否 | - | rowac1#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac1#AirReturnHumiSensorFault | 4.10.1.1.52 | r | 否 | - | rowac1#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac1#AirSupplyHumiSensorFault | 4.10.1.1.53 | r | 否 | - | rowac1#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac2#AirReturnTempSensorFault | 4.10.1.1.54 | r | 否 | - | rowac2#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac2#AirSupplyTempSensorFault | 4.10.1.1.55 | r | 否 | - | rowac2#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac2#AirReturnHumiSensorFault | 4.10.1.1.56 | r | 否 | - | rowac2#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac2#AirSupplyHumiSensorFault | 4.10.1.1.57 | r | 否 | - | rowac2#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac3#AirReturnTempSensorFault | 4.10.1.1.58 | r | 否 | - | rowac3#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac3#AirSupplyTempSensorFault | 4.10.1.1.59 | r | 否 | - | rowac3#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac3#AirReturnHumiSensorFault | 4.10.1.1.60 | r | 否 | - | rowac3#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac3#AirSupplyHumiSensorFault | 4.10.1.1.61 | r | 否 | - | rowac3#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac4#AirReturnTempSensorFault | 4.10.1.1.62 | r | 否 | - | rowac4#回风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac4#AirSupplyTempSensorFault | 4.10.1.1.63 | r | 否 | - | rowac4#出风温感故障 | 0=正常；1=告警
rowac4#AirReturnHumiSensorFault | 4.10.1.1.64 | r | 否 | - | rowac4#回风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowac4#AirSupplyHumiSensorFault | 4.10.1.1.65 | r | 否 | - | rowac4#出风湿感故障 | 0=正常；1=告警
rowacPressureDifferenceSensorFault | 4.10.1.1.66 | r | 否 | - | 压差传感器故障 | 0=正常；1=告警
rowacAirFlowLossAlarm | 4.10.1.1.67 | r | 否 | - | 气流丢失告警 | 0=正常；1=告警
rowacElectrodeFault | 4.10.1.1.68 | r | 否 | - | 电极故障 | 0=正常；1=告警
rowacFloorWaterLeak | 4.10.1.1.69 | r | 是 | - | 地板溢水 | 0=正常；1=告警
rowacPowerFault | 4.10.1.1.70 | r | 是 | - | 电源故障 | 0=正常；1=告警
rowac1#SysPressureHigh | 4.10.1.1.71 | r | 否 | - | rowac1#系统高压 | 0=正常；1=告警
rowac1#SysPressureLow | 4.10.1.1.72 | r | 否 | - | rowac1#系统低压 | 0=正常；1=告警
rowac1#SysPressureHighLock | 4.10.1.1.73 | r | 否 | - | rowac1#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac1#SysPressureLowLock | 4.10.1.1.74 | r | 否 | - | rowac1#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac1#SysAirOutTempProtect | 4.10.1.1.75 | r | 否 | - | rowac1#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rowac1#SysAirOutTempLock | 4.10.1.1.76 | r | 否 | - | rowac1#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rowac1#CoolingSysFault | 4.10.1.1.77 | r | 否 | - | rowac1#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rowac1#IndoorFanFault | 4.10.1.1.78 | r | 否 | - | rowac1#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rowac2#SysPressureHigh | 4.10.1.1.79 | r | 否 | - | rowac2#系统高压 | 0=正常；1=告警
rowac2#SysPressureLow | 4.10.1.1.80 | r | 否 | - | rowac2#系统低压 | 0=正常；1=告警
rowac2#SysPressureHighLock | 4.10.1.1.81 | r | 否 | - | rowac2#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac2#SysPressureLowLock | 4.10.1.1.82 | r | 否 | - | rowac2#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac2#SysAirOutTempProtect | 4.10.1.1.83 | r | 否 | - | rowac2#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rowac2#SysAirOutTempLock | 4.10.1.1.84 | r | 否 | - | rowac2#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rowac2#CoolingSysFault | 4.10.1.1.85 | r | 否 | - | rowac2#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rowac2#IndoorFanFault | 4.10.1.1.86 | r | 否 | - | rowac2#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rowac3#SysPressureHigh | 4.10.1.1.87 | r | 否 | - | rowac3#系统高压 | 0=正常；1=告警
rowac3#SysPressureLow | 4.10.1.1.88 | r | 否 | - | rowac3#系统低压 | 0=正常；1=告警
rowac3#SysPressureHighLock | 4.10.1.1.89 | r | 否 | - | rowac3#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac3#SysPressureLowLock | 4.10.1.1.90 | r | 否 | - | rowac3#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac3#SysAirOutTempProtect | 4.10.1.1.91 | r | 否 | - | rowac3#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rowac3#SysAirOutTempLock | 4.10.1.1.92 | r | 否 | - | rowac3#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rowac3#CoolingSysFault | 4.10.1.1.93 | r | 否 | - | rowac3#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rowac3#IndoorFanFault | 4.10.1.1.94 | r | 否 | - | rowac3#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rowac4#SysPressureHigh | 4.10.1.1.95 | r | 否 | - | rowac4#系统高压 | 0=正常；1=告警
rowac4#SysPressureLow | 4.10.1.1.96 | r | 否 | - | rowac4#系统低压 | 0=正常；1=告警
rowac4#SysPressureHighLock | 4.10.1.1.97 | r | 否 | - | rowac4#系统高压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac4#SysPressureLowLock | 4.10.1.1.98 | r | 否 | - | rowac4#系统低压锁定 | 0=正常；1=告警
rowac4#SysAirOutTempProtect | 4.10.1.1.99 | r | 否 | - | rowac4#系统排气温度保护 | 0=正常；1=告警
rowac4#SysAirOutTempLock | 4.10.1.1.100 | r | 否 | - | rowac4#系统排气温度锁定 | 0=正常；1=告警
rowac4#CoolingSysFault | 4.10.1.1.101 | r | 否 | - | rowac4#制冷系统异常 | 0=正常；1=告警
rowac4#IndoorFanFault | 4.10.1.1.102 | r | 否 | - | rowac4#内风机故障 | 0=正常；1=告警
rowacSmokeSensorAlarm | 4.10.1.1.103 | r | 否 | - | 烟感告警 | 0=正常；1=告警
rowacHumiControllerFault | 4.10.1.1.104 | r | 是 | - | 加湿故障 | 0=正常；1=告警
rowacHeaterFault | 4.10.1.1.105 | r | 是 | - | 加热故障 | 0=正常；1=告警
rowacPumpFault | 4.10.1.1.106 | r | 是 | - | 泵柜故障 | 0=正常；1=告警
rowacOtherAlarm | 4.10.1.1.107 | r | 是 | - | 其他告警 | 0=正常；1=告警
rowacCommStat | 4.10.1.1.108 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## vota(12)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
votaIndex | 4.12.1.1.1 | r | 否
votaVoltageU | 4.12.1.1.2 | r | 否 | 1 | U相电压(V)
votaVoltageV | 4.12.1.1.3 | r | 否 | 1 | V相电压(V)
votaVoltageW | 4.12.1.1.4 | r | 否 | 1 | W相电压(V)
votaCurrentU | 4.12.1.1.5 | r | 否 | 2 | U相电流(A)
votaCurrentV | 4.12.1.1.6 | r | 否 | 2 | V相电流(A)
votaCurrentW | 4.12.1.1.7 | r | 否 | 2 | W相电流(A)
votaLineVoltageUuv | 4.12.1.1.8 | r | 否 | 1 | 线电压Uuv(V)
votaLineVoltageUvw | 4.12.1.1.9 | r | 否 | 1 | 线电压Uvw(V)
votaLineVoltageUwu | 4.12.1.1.10 | r | 否 | 1 | 线电压Uwu(V)
votaActivePowerU | 4.12.1.1.11 | r | 否 | 2 | U相有功功率(kW)
votaActivePowerV | 4.12.1.1.12 | r | 否 | 2 | V相有功功率(kW)
votaActivePowerW | 4.12.1.1.13 | r | 否 | 2 | W相有功功率(kW)
votaReactivePowerU | 4.12.1.1.14 | r | 否 | 2 | U相无功功率(kVar)
votaReactivePowerV | 4.12.1.1.15 | r | 否 | 2 | V相无功功率(kVar)
votaReactivePowerW | 4.12.1.1.16 | r | 否 | 2 | W相无功功率(kVar)
votaApparentPowerU | 4.12.1.1.17 | r | 否 | 2 | U相视在功率(kVA)
votaApparentPowerV | 4.12.1.1.18 | r | 否 | 2 | V相视在功率(kVA)
votaApparentPowerW | 4.12.1.1.19 | r | 否 | 2 | W相视在功率(kVA)
votaPowerFactorU | 4.12.1.1.20 | r | 否 | 2 | U相功率因数
votaPowerFactorV | 4.12.1.1.21 | r | 否 | 2 | V相功率因数
votaPowerFactorW | 4.12.1.1.22 | r | 否 | 2 | W相功率因数
votaThreePhaseAveragePhaseVoltage | 4.12.1.1.23 | r | 否 | 1 | 三相平均相电压(V)
votaThreePhaseAverageLineVoltage | 4.12.1.1.24 | r | 否 | 1 | 三相平均线电压(V)
votaThreePhaseAveragePhaseCurrent | 4.12.1.1.25 | r | 否 | 2 | 三相平均相电流(A)
votaThreePhaseActivePower | 4.12.1.1.26 | r | 否 | 2 | 三相有功功率(kW)
votaThreePhaseReactivePower | 4.12.1.1.27 | r | 否 | 2 | 三相无功功率(kVar)
votaThreePhaseApparentPower | 4.12.1.1.28 | r | 否 | 2 | 三相视在功率(kVA)
votaThreePhasePowerFactorTotal | 4.12.1.1.29 | r | 否 | 2 | 三相总功率因数
votaFrequency | 4.12.1.1.30 | r | 否 | 1 | 频率(Hz)
votaCommStat | 4.12.1.1.31 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## TH(17)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
thIndex | 4.17.1.1.1
thTemp | 4.17.1.1.2 | r | 否 | 1 | 温度(℃)
thHumi | 4.17.1.1.3 | r | 否 | 1 | 湿度(%)
thCommStat | 4.17.1.1.4 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知

## swModule(18)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
swIndex | 4.18.1.1.1 | r | 否 |  |  |  | 注：该表为预留，暂未实现
swCommStat | 4.18.1.1.2 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知
swDINum | 4.18.1.1.3 | r | 否 |  | 开关量模块的 DI 最大数量
swDONum | 4.18.1.1.4 | r | 否 |  | 开关量模块的 DO 最大数量
swReserved1 | 4.18.1.1.5 | r | 否 |  | 预留
swReserved2 | 4.18.1.1.6 | r | 否 |  | 预留
swDI#State | 4.18.1.1.7+4*(n-1)，n为第n个DI，n取值1~32 | r | 否 |  | DI-# 状态 | 0x00: 正常 0x01: 异常 其他: 未知
swDI#EnableState | 4.18.1.1.8+4*(n-1)，n为第n个DI，n取值1~32 | r | 否 |  | DI-# 启用状态 | 0: 禁用，1: 启用，其他: 未知
swDI#Name | 4.18.1.1.9+4*(n-1)，n为第n个DI，n取值1~32 | r | 否 |  | DI-# 名称 | UTF-8字符串，如"DI-1"

## DI(19)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
diIndex | 4.19.1.1.1 | r | 否
diState | 4.19.1.1.2 | r | 否 |  | DI 状态 | 0x00: 正常 0x01: 异常 其他: 未知
diEnableState | 4.19.1.1.3 | r | 否 |  | DI 启用状态 | 0: 禁用，1: 启用，其他: 未知
diName | 4.19.1.1.4 | r | 否 |  | DI 名称 | UTF-8字符串，如"DI-1"
diType | 4.19.1.1.5 | r | 否 |  | DI 类型 | UTF-8字符串，如"烟雾"、"漏水"、"红外"、"门磁"、"温感"、"极早期"
注：
1、对于KC522（V2.0）一体化监控主机，最大支持12个DI
2、对于KC722（V1.0）一体化监控显示屏，最大支持8个DI
3、第 n 个DI状态的OID为 4.19.1.1.2.n

## DO(20)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
doIndex | 4.20.1.1.1 | r | 否
doState | 4.20.1.1.2 | r/w | 否 |  | DO 状态 | 0x00: 正常（断开） 0x01: 异常（闭合） 其他: 未知
doEnableState | 4.20.1.1.3 | r | 否 |  | DO 启用状态 | 0: 禁用，1: 启用，其他: 未知
doName | 4.20.1.1.4 | r | 否 |  | DO 名称 | UTF-8字符串，如"DO-1"
doType | 4.20.1.1.5 | r | 否 |  | DO 类型 | UTF-8字符串，如"声光"、"照明"、"天窗控制器"、"门磁控制器"、"消防电磁阀"、"风机"
注：
1、对于KC522（V2.0）一体化监控主机，最大支持6个DO
2、对于KC722（V1.0）一体化监控显示屏，最大支持4个DO
3、第 n 个DO状态的OID为 4.20.1.1.2.n

## eguard(21)
信号点名称 | 信号点OID(相对 OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
eguardIndex | 4.21.1.1.1 | r | 否
eguardCommStat | 4.21.1.1.2 | r | 否 | - | 通讯状态 | 0:正常；1:通讯中断；其他：未知
eguardDoorNum | 4.21.1.1.3 | r | 否 |  | 门数量
eguardDoor1State | 4.21.1.1.4 | r | 否 |  | 门1状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor2State | 4.21.1.1.5 | r | 否 |  | 门2状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor3State | 4.21.1.1.6 | r | 否 |  | 门3状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor4State | 4.21.1.1.7 | r | 否 |  | 门4状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor5State | 4.21.1.1.8 | r | 否 |  | 门5状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor6State | 4.21.1.1.9 | r | 否 |  | 门6状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor7State | 4.21.1.1.10 | r | 否 |  | 门7状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor8State | 4.21.1.1.11 | r | 否 |  | 门8状态 | 0: 关闭，1: 开启，其他: 未知
eguardDoor1Name | 4.21.1.1.12 | r | 否 |  | 门1名称（UTF-8)
eguardDoor2Name | 4.21.1.1.13 | r | 否 |  | 门2名称（UTF-8)
eguardDoor3Name | 4.21.1.1.14 | r | 否 |  | 门3名称（UTF-8)
eguardDoor4Name | 4.21.1.1.15 | r | 否 |  | 门4名称（UTF-8)
eguardDoor5Name | 4.21.1.1.16 | r | 否 |  | 门5名称（UTF-8)
eguardDoor6Name | 4.21.1.1.17 | r | 否 |  | 门6名称（UTF-8)
eguardDoor7Name | 4.21.1.1.18 | r | 否 |  | 门7名称（UTF-8)
eguardDoor8Name | 4.21.1.1.19 | r | 否 |  | 门8名称（UTF-8)

## PDMS(24)
信号点名称 | 信号点OID(相对tmdcEquips OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
PDMSIndex | 4.24.1.1.1 | r | 否 | 0 | 索引
PDMSVoltageU | 4.24.1.1.2 | r | 否 | 1 | 相电压 Ua(V)
PDMSLineVoltageUwu | 4.24.1.1.3 | r | 否 | 1 | 线电压 Uca(V)
PDMSCurrentU | 4.24.1.1.4 | r | 否 | 3 | A 相电流(A)
PDMSActivePowerU | 4.24.1.1.5 | r | 否 | 3 | A 相有功功率(kW)
PDMSPowerFactorU | 4.24.1.1.6 | r | 否 | 3 | A 相功率因数
PDMSReactivePowerU | 4.24.1.1.7 | r | 否 | 3 | A 相无功功率(kvar)
PDMSInspectingPowerU | 4.24.1.1.8 | r | 否 | 3 | A 相视在功率(kVA)
PDMSVoltageV | 4.24.1.1.9 | r | 否 | 1 | 相电压 Ub(V)
PDMSLineVoltageUuv | 4.24.1.1.10 | r | 否 | 1 | 线电压 Uab(V)
PDMSCurrentV | 4.24.1.1.11 | r | 否 | 3 | B 相电流(A)
PDMSActivePowerV | 4.24.1.1.12 | r | 否 | 3 | B 相有功功率(kW)
PDMSPowerFactorV | 4.24.1.1.13 | r | 否 | 3 | B 相功率因数
PDMSReactivePowerV | 4.24.1.1.14 | r | 否 | 3 | B 相无功功率(kvar)
PDMSInspectingPowerV | 4.24.1.1.15 | r | 否 | 3 | B 相视在功率(kVA)
PDMSVoltageW | 4.24.1.1.16 | r | 否 | 1 | 相电压 Uc(V)
PDMSLineVoltageUvw | 4.24.1.1.17 | r | 否 | 1 | 线电压 Ubc(V)
PDMSCurrentW | 4.24.1.1.18 | r | 否 | 3 | C 相电流(A)
PDMSActivePowerW | 4.24.1.1.19 | r | 否 | 3 | C 相有功功率(kW)
PDMSPowerFactorW | 4.24.1.1.20 | r | 否 | 3 | C 相功率因数
PDMSReactivePowerW | 4.24.1.1.21 | r | 否 | 3 | C 相无功功率(kvar)
PDMSInspectingPowerW | 4.24.1.1.22 | r | 否 | 3 | C 相视在功率(kVA)
PDMSThreePhaseAveragePhaseVoltage | 4.24.1.1.23 | r | 否 | 1 | 三相平均相电压(V)
PDMSThreePhaseAverageLineVoltage | 4.24.1.1.24 | r | 否 | 1 | 三相平均线电压(V)
PDMSThreePhaseAveragePhaseCurrent | 4.24.1.1.25 | r | 否 | 3 | 三相平均相电流(A)
PDMSFrequency | 4.24.1.1.26 | r | 否 | 2 | 频率(Hz)
PDMSThreePhaseActivePower | 4.24.1.1.27 | r | 否 | 3 | 三相有功功率(kW)
PDMSThreePhasePowerFactorTotal | 4.24.1.1.28 | r | 否 | 3 | 三相总功率因数
PDMSThreePhaseReactivePower | 4.24.1.1.29 | r | 否 | 3 | 三相无功功率(kvar)
PDMSThreePhaseApparentPower | 4.24.1.1.30 | r | 否 | 3 | 三相视在功率(kVA)
PDMS2QF1BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.31 | r | 否 | 2 | 2QF1市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF2BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.32 | r | 否 | 2 | 2QF2市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF3BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.33 | r | 否 | 2 | 2QF3市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF4BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.34 | r | 否 | 2 | 2QF4市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF5BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.35 | r | 否 | 2 | 2QF5市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF6BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.36 | r | 否 | 2 | 2QF6市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF7BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.37 | r | 否 | 2 | 2QF7市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF8BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.38 | r | 否 | 2 | 2QF8市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF9BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.39 | r | 否 | 2 | 2QF9市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF10BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.40 | r | 否 | 2 | 2QF10市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF11BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.41 | r | 否 | 2 | 2QF11市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF12BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.42 | r | 否 | 2 | 2QF12市电配电支路有功电能(kWh)
PDMS2QF1BranchVoltage | 4.24.1.1.43 | r | 否 | 2 | 2QF1市电配电支路电压(V)
PDMS2QF2BranchVoltage | 4.24.1.1.44 | r | 否 | 2 | 2QF2市电配电支路电压(V)
PDMS2QF3BranchVoltage | 4.24.1.1.45 | r | 否 | 2 | 2QF3市电配电支路电压(V)
PDMS2QF4BranchVoltage | 4.24.1.1.46 | r | 否 | 2 | 2QF4市电配电支路电压(V)
PDMS2QF5BranchVoltage | 4.24.1.1.47 | r | 否 | 2 | 2QF5市电配电支路电压(V)
PDMS2QF6BranchVoltage | 4.24.1.1.48 | r | 否 | 2 | 2QF6市电配电支路电压(V)
PDMS2QF7BranchVoltage | 4.24.1.1.49 | r | 否 | 2 | 2QF7市电配电支路电压(V)
PDMS2QF8BranchVoltage | 4.24.1.1.50 | r | 否 | 2 | 2QF8市电配电支路电压(V)
PDMS2QF9BranchVoltage | 4.24.1.1.51 | r | 否 | 2 | 2QF9市电配电支路电压(V)
PDMS2QF10BranchVoltage | 4.24.1.1.52 | r | 否 | 2 | 2QF10市电配电支路电压(V)
PDMS2QF11BranchVoltage | 4.24.1.1.53 | r | 否 | 2 | 2QF11市电配电支路电压(V)
PDMS2QF12BranchVoltage | 4.24.1.1.54 | r | 否 | 2 | 2QF12市电配电支路电压(V)
PDMS2QF1BranchCurrent | 4.24.1.1.55 | r | 否 | 2 | 2QF1市电配电支路电流(A)
PDMS2QF2BranchCurrent | 4.24.1.1.56 | r | 否 | 2 | 2QF2市电配电支路电流(A)
PDMS2QF3BranchCurrent | 4.24.1.1.57 | r | 否 | 2 | 2QF3市电配电支路电流(A)
PDMS2QF4BranchCurrent | 4.24.1.1.58 | r | 否 | 2 | 2QF4市电配电支路电流(A)
PDMS2QF5BranchCurrent | 4.24.1.1.59 | r | 否 | 2 | 2QF5市电配电支路电流(A)
PDMS2QF6BranchCurrent | 4.24.1.1.60 | r | 否 | 2 | 2QF6市电配电支路电流(A)
PDMS2QF7BranchCurrent | 4.24.1.1.61 | r | 否 | 2 | 2QF7市电配电支路电流(A)
PDMS2QF8BranchCurrent | 4.24.1.1.62 | r | 否 | 2 | 2QF8市电配电支路电流(A)
PDMS2QF9BranchCurrent | 4.24.1.1.63 | r | 否 | 2 | 2QF9市电配电支路电流(A)
PDMS2QF10BranchCurrent | 4.24.1.1.64 | r | 否 | 2 | 2QF1市电配电支路电流(A)
PDMS2QF11BranchCurrent | 4.24.1.1.65 | r | 否 | 2 | 2QF11市电配电支路电流(A)
PDMS2QF12BranchCurrent | 4.24.1.1.66 | r | 否 | 2 | 2QF12市电配电支路电流(A)
PDMS2QF1BranchPower | 4.24.1.1.67 | r | 否 | 3 | 2QF1市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF2BranchPower | 4.24.1.1.68 | r | 否 | 3 | 2QF2市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF3BranchPower | 4.24.1.1.69 | r | 否 | 3 | 2QF3市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF4BranchPower | 4.24.1.1.70 | r | 否 | 3 | 2QF4市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF5BranchPower | 4.24.1.1.71 | r | 否 | 3 | 2QF5市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF6BranchPower | 4.24.1.1.72 | r | 否 | 3 | 2QF6市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF7BranchPower | 4.24.1.1.73 | r | 否 | 3 | 2QF7市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF8BranchPower | 4.24.1.1.74 | r | 否 | 3 | 2QF8市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF9BranchPower | 4.24.1.1.75 | r | 否 | 3 | 2QF9市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF10BranchPower | 4.24.1.1.76 | r | 否 | 3 | 2QF10市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF11BranchPower | 4.24.1.1.77 | r | 否 | 3 | 2QF11市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF12BranchPower | 4.24.1.1.78 | r | 否 | 3 | 2QF12市电配电支路功率(kW)
PDMS2QF1BranchPowerFactor | 4.24.1.1.79 | r | 否 | 3 | 2QF1市电配电支路功率因数
PDMS2QF2BranchPowerFactor | 4.24.1.1.80 | r | 否 | 3 | 2QF2市电配电支路功率因数
PDMS2QF3BranchPowerFactor | 4.24.1.1.81 | r | 否 | 3 | 2QF3市电配电支路功率因数
PDMS2QF4BranchPowerFactor | 4.24.1.1.82 | r | 否 | 3 | 2QF4市电配电支路功率因数
PDMS2QF5BranchPowerFactor | 4.24.1.1.83 | r | 否 | 3 | 2QF5市电配电支路功率因数
PDMS2QF6BranchPowerFactor | 4.24.1.1.84 | r | 否 | 3 | 2QF6市电配电支路功率因数
PDMS2QF7BranchPowerFactor | 4.24.1.1.85 | r | 否 | 3 | 2QF7市电配电支路功率因数
PDMS2QF1BranchPowerFactor | 4.24.1.1.86 | r | 否 | 3 | 2QF8市电配电支路功率因数
PDMS2QF9BranchPowerFactor | 4.24.1.1.87 | r | 否 | 3 | 2QF9市电配电支路功率因数
PDMS2QF10BranchPowerFactor | 4.24.1.1.88 | r | 否 | 3 | 2QF10市电配电支路功率因数
PDMS2QF11BranchPowerFactor | 4.24.1.1.89 | r | 否 | 3 | 2QF11市电配电支路功率因数
PDMS2QF12BranchPowerFactor | 4.24.1.1.90 | r | 否 | 3 | 2QF12市电配电支路功率因数
PDMS2QF1BranchSwitch | 4.24.1.1.91 | r | 否 | 0 | 1路信号状态字
PDMS2QF2BranchSwitch | 4.24.1.1.92 | r | 否 | 0 | 2路信号状态字
PDMS2QF3BranchSwitch | 4.24.1.1.93 | r | 否 | 0 | 3路信号状态字
PDMS2QF4BranchSwitch | 4.24.1.1.94 | r | 否 | 0 | 4路信号状态字
PDMS2QF5BranchSwitch | 4.24.1.1.95 | r | 否 | 0 | 5路信号状态字
PDMS2QF6BranchSwitch | 4.24.1.1.96 | r | 否 | 0 | 6路信号状态字
PDMS2QF7BranchSwitch | 4.24.1.1.97 | r | 否 | 0 | 7路信号状态字
PDMS2QF8BranchSwitch | 4.24.1.1.98 | r | 否 | 0 | 8路信号状态字
PDMS2QF9BranchSwitch | 4.24.1.1.99 | r | 否 | 0 | 9路信号状态字
PDMS2QF10BranchSwitch | 4.24.1.1.100 | r | 否 | 0 | 10路信号状态字
PDMS2QF11BranchSwitch | 4.24.1.1.101 | r | 否 | 0 | 11路信号状态字
PDMS2QF12BranchSwitch | 4.24.1.1.102 | r | 否 | 0 | 12路信号状态字
PDMS3QF1BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.103 | r | 否 | 2 | 3QF1UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF2BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.104 | r | 否 | 2 | 3QF2UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF3BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.105 | r | 否 | 2 | 3QF3UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF4BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.106 | r | 否 | 2 | 3QF4UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF5BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.107 | r | 否 | 2 | 3QF5UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF6BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.108 | r | 否 | 2 | 3QF6UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF7BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.109 | r | 否 | 2 | 3QF7UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF8BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.110 | r | 否 | 2 | 3QF8UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF9BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.111 | r | 否 | 2 | 3QF9UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF10BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.112 | r | 否 | 2 | 3QF10UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF11BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.113 | r | 否 | 2 | 3QF11UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF12BranchActiveEnergy | 4.24.1.1.114 | r | 否 | 2 | 3QF12UPS支路有功电能(kWh)
PDMS3QF1BranchVoltage | 4.24.1.1.115 | r | 否 | 2 | 3QF1UPS支路电压(V)
PDMS3QF2BranchVoltage | 4.24.1.1.116 | r | 否 | 2 | 3QF2UPS支路电压(V)
PDMS3QF3BranchVoltage | 4.24.1.1.117 | r | 否 | 2 | 3QF3UPS支路电压(V)
PDMS3QF4BranchVoltage | 4.24.1.1.118 | r | 否 | 2 | 3QF4UPS支路电压(V)
PDMS3QF5BranchVoltage | 4.24.1.1.119 | r | 否 | 2 | 3QF5UPS支路电压(V)
PDMS3QF6BranchVoltage | 4.24.1.1.120 | r | 否 | 2 | 3QF6UPS支路电压(V)
PDMS3QF7BranchVoltage | 4.24.1.1.121 | r | 否 | 2 | 3QF7UPS支路电压(V)
PDMS3QF8BranchVoltage | 4.24.1.1.122 | r | 否 | 2 | 3QF8UPS支路电压(V)
PDMS3QF9BranchVoltage | 4.24.1.1.123 | r | 否 | 2 | 3QF9UPS支路电压(V)
PDMS3QF10BranchVoltage | 4.24.1.1.124 | r | 否 | 2 | 3QF10UPS支路电压(V)
PDMS3QF11BranchVoltage | 4.24.1.1.125 | r | 否 | 2 | 3QF11UPS支路电压(V)
PDMS3QF12BranchVoltage | 4.24.1.1.126 | r | 否 | 2 | 3QF12UPS支路电压(V)
PDMS3QF1BranchCurrent | 4.24.1.1.127 | r | 否 | 2 | 3QF1UPS支路电流(A)
PDMS3QF2BranchCurrent | 4.24.1.1.128 | r | 否 | 2 | 3QF2UPS支路电流(A)
PDMS3QF3BranchCurrent | 4.24.1.1.129 | r | 否 | 2 | 3QF3UPS支路电流(A)
PDMS3QF4BranchCurrent | 4.24.1.1.130 | r | 否 | 2 | 3QF4UPS支路电流(A)
PDMS3QF5BranchCurrent | 4.24.1.1.131 | r | 否 | 2 | 3QF5UPS支路电流(A)
PDMS3QF6BranchCurrent | 4.24.1.1.132 | r | 否 | 2 | 3QF6UPS支路电流(A)
PDMS3QF7BranchCurrent | 4.24.1.1.133 | r | 否 | 2 | 3QF7UPS支路电流(A)
PDMS3QF8BranchCurrent | 4.24.1.1.134 | r | 否 | 2 | 3QF8UPS支路电流(A)
PDMS3QF9BranchCurrent | 4.24.1.1.135 | r | 否 | 2 | 3QF9UPS支路电流(A)
PDMS3QF10BranchCurrent | 4.24.1.1.136 | r | 否 | 2 | 3QF1UPS支路电流(A)
PDMS3QF11BranchCurrent | 4.24.1.1.137 | r | 否 | 2 | 3QF11UPS支路电流(A)
PDMS3QF12BranchCurrent | 4.24.1.1.138 | r | 否 | 2 | 3QF12UPS支路电流(A)
PDMS3QF1BranchPower | 4.24.1.1.139 | r | 否 | 3 | 3QF1UPS支路功率(kW)
PDMS3QF2BranchPower | 4.24.1.1.140 | r | 否 | 3 | 3QF2UPS支路功率(kW)
PDMS3QF3BranchPower | 4.24.1.1.141 | r | 否 | 3 | 3QF3UPS支路功率(kW)
PDMS3QF4BranchPower | 4.24.1.1.142 | r | 否 | 3 | 3QF4UPS支路功率(kW)
PDMS3QF5BranchPower | 4.24.1.1.143 | r | 否 | 3 | 3QF5UPS支路功率(kW)
PDMS3QF6BranchPower | 4.24.1.1.144 | r | 否 | 3 | 3QF6UPS支路功率(kW)
PDMS3QF7BranchPower | 4.24.1.1.145 | r | 否 | 3 | 3QF7UPS支路功率(kW)
PDMS3QF8BranchPower | 4.24.1.1.146 | r | 否 | 3 | 3QF8UPS支路功率(kW)
PDMS3QF9BranchPower | 4.24.1.1.147 | r | 否 | 3 | 3QF9UPS支路功率(kW)
PDMS3QF10BranchPower | 4.24.1.1.148 | r | 否 | 3 | 3QF10UPS支路功率(kW)
PDMS3QF11BranchPower | 4.24.1.1.149 | r | 否 | 3 | 3QF11UPS支路功率(kW)
PDMS3QF12BranchPower | 4.24.1.1.150 | r | 否 | 3 | 3QF12UPS支路功率(kW)
PDMS3QF1BranchPowerFactor | 4.24.1.1.151 | r | 否 | 3 | 3QF1UPS支路功率因数
PDMS3QF2BranchPowerFactor | 4.24.1.1.152 | r | 否 | 3 | 3QF2UPS支路功率因数
PDMS3QF3BranchPowerFactor | 4.24.1.1.153 | r | 否 | 3 | 3QF3UPS支路功率因数
PDMS3QF4BranchPowerFactor | 4.24.1.1.154 | r | 否 | 3 | 3QF4UPS支路功率因数
PDMS3QF5BranchPowerFactor | 4.24.1.1.155 | r | 否 | 3 | 3QF5UPS支路功率因数
PDMS3QF6BranchPowerFactor | 4.24.1.1.156 | r | 否 | 3 | 3QF6UPS支路功率因数
PDMS3QF7BranchPowerFactor | 4.24.1.1.157 | r | 否 | 3 | 3QF7UPS支路功率因数
PDMS3QF1BranchPowerFactor | 4.24.1.1.158 | r | 否 | 3 | 3QF8UPS支路功率因数
PDMS3QF9BranchPowerFactor | 4.24.1.1.159 | r | 否 | 3 | 3QF9UPS支路功率因数
PDMS3QF10BranchPowerFactor | 4.24.1.1.160 | r | 否 | 3 | 3QF10UPS支路功率因数
PDMS3QF11BranchPowerFactor | 4.24.1.1.161 | r | 否 | 3 | 3QF11UPS支路功率因数
PDMS3QF12BranchPowerFactor | 4.24.1.1.162 | r | 否 | 3 | 3QF12UPS支路功率因数
PDMS3QF1BranchSwitch | 4.24.1.1.163 | r | 否 | 0 | 1路信号状态字
PDMS3QF2BranchSwitch | 4.24.1.1.164 | r | 否 | 0 | 2路信号状态字
PDMS3QF3BranchSwitch | 4.24.1.1.165 | r | 否 | 0 | 3路信号状态字
PDMS3QF4BranchSwitch | 4.24.1.1.166 | r | 否 | 0 | 4路信号状态字
PDMS3QF5BranchSwitch | 4.24.1.1.167 | r | 否 | 0 | 5路信号状态字
PDMS3QF6BranchSwitch | 4.24.1.1.168 | r | 否 | 0 | 6路信号状态字
PDMS3QF7BranchSwitch | 4.24.1.1.169 | r | 否 | 0 | 7路信号状态字
PDMS3QF8BranchSwitch | 4.24.1.1.170 | r | 否 | 0 | 8路信号状态字
PDMS3QF9BranchSwitch | 4.24.1.1.171 | r | 否 | 0 | 9路信号状态字
PDMS3QF10BranchSwitch | 4.24.1.1.172 | r | 否 | 0 | 10路信号状态字
PDMS3QF11BranchSwitch | 4.24.1.1.173 | r | 否 | 0 | 11路信号状态字
PDMS3QF12BranchSwitch | 4.24.1.1.174 | r | 否 | 0 | 12路信号状态字
PDMSAtsMainCircuitSwitch | 4.24.1.1.175 | r | 否 | 0 | ATS主路
PDMSAtsStandbySwitch | 4.24.1.1.176 | r | 否 | 0 | ATS备路

## interlock(25)
信号点名称 | 信号点OID(相对tmdcEquips OID) | 读写权限 | Trap | 小数点后位数 | 描述 | 值例举
interlockIndex | 4.25.1.1.1 | r | 否 | 0 | 索引
interlockLockedState | 4.25.1.1.2 | r | 否 | 0 | 上锁状态
interlockHandleState | 4.25.1.1.3 | r | 否 | 0 | 手柄状态