## 第五机房SNMP点位表-拟接入数据
SNMP点位表
OID | 地点 | 管理对象 | 属性 | 单位（模拟量） | 参考值 | 取值含义（开关量） | 上限告警等级 | 下限告警等级
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 漏水判断 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 状态字
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 漏水判断 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 状态字
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度01 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度01 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度01 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度02 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度02 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度02 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度03 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度03 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度03 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度04 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度04 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度04 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度05 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度05 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度05 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.17.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测01 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.17.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测01 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.18.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测02 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.18.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测02 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.19.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测03 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.19.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测03 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.20.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测04 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.20.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测04 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:

## SNMP点位表 (2)
SNMP点位表
OID | 地点 | 管理对象 | 属性 | 单位（模拟量） | 参考值 | 取值含义（开关量） | 上限告警等级 | 下限告警等级
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.32 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.33 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.34 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.35 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.36 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.37 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.38 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.39 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.40 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.41 | 配电室 | UPS输出配电屏1-1 | IQ114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.36 | 配电室 | UPS输出配电屏2-1 | IIQ109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.37 | 配电室 | UPS输出配电屏2-1 | IIQ110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.38 | 配电室 | UPS输出配电屏2-1 | IIQ111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.39 | 配电室 | UPS输出配电屏2-1 | IIQ112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.40 | 配电室 | UPS输出配电屏2-1 | IIQ113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.41 | 配电室 | UPS输出配电屏2-1 | IIQ114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.111 | 配电室 | 电源室空调UPS | AB旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.156 | 配电室 | 电源室空调UPS | AB输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.126 | 配电室 | 电源室空调UPS | AB输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.1 | 配电室 | 电源室空调UPS | ATS故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.110 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.134 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.155 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.143 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.137 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.146 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.152 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.149 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.140 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.119 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.125 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.122 | 配电室 | 电源室空调UPS | A相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.19 | 配电室 | 电源室空调UPS | BCB断开异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.18 | 配电室 | 电源室空调UPS | BCB故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.176 | 配电室 | 电源室空调UPS | BCB状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.113 | 配电室 | 电源室空调UPS | BC旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.158 | 配电室 | 电源室空调UPS | BC输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.128 | 配电室 | 电源室空调UPS | BC输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.178 | 配电室 | 电源室空调UPS | BSC从系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.20 | 配电室 | 电源室空调UPS | BSC信号异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.177 | 配电室 | 电源室空调UPS | BSC主系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.112 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.135 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.157 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.144 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.138 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.147 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.153 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.150 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.141 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.120 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.127 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.123 | 配电室 | 电源室空调UPS | B相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.115 | 配电室 | 电源室空调UPS | CA旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.160 | 配电室 | 电源室空调UPS | CA输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.130 | 配电室 | 电源室空调UPS | CA输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.114 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.136 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.159 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.145 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.139 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.148 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.154 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.151 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.142 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.121 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.129 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输入电压
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.124 | 配电室 | 电源室空调UPS | C相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.41 | 配电室 | 电源室空调UPS | DRYB通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.50 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM1异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.52 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM2异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.47 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.48 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.49 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM告警2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.51 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.53 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECM异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.54 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECO电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.194 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU电池空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.200 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU发电机接入 |  |  | 0:断开;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.195 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU旁路输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.196 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU配电柜旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.197 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU配电柜市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.199 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.198 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU配电柜维修空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.201 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU市电输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.203 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU输出空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.202 | 配电室 | 电源室空调UPS | ECU维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.85 | 配电室 | 电源室空调UPS | NTC失效 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.175 | 配电室 | 电源室空调UPS | UPS电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.218 | 配电室 | 电源室空调UPS | UPS均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.180 | 配电室 | 电源室空调UPS | UPS旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.217 | 配电室 | 电源室空调UPS | UPS市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.204 | 配电室 | 电源室空调UPS | 变频器模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.223 | 配电室 | 电源室空调UPS | 并机 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.224 | 配电室 | 电源室空调UPS | 并机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.34 | 配电室 | 电源室空调UPS | 充电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.35 | 配电室 | 电源室空调UPS | 充电器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.186 | 配电室 | 电源室空调UPS | 充电器工作状态 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.36 | 配电室 | 电源室空调UPS | 充电器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.193 | 配电室 | 电源室空调UPS | 单机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.220 | 配电室 | 电源室空调UPS | 单机在线 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.8 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池充电过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.12 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池低温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.13 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池电压低1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.170 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池放电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.5 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池放电终止1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.6 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池放电终止2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.171 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池浮充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.2 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.9 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池过温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.10 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池过温保护1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.11 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.17 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池过压保护 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.167 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池核对性容量测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.102 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池后备时间 | S
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.7 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池接地故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.15 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池接反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.166 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池均充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.169 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.3 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池强制均充 |  |  | 0:未强制;1:强制
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.162 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池剩余备电时间预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.98 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池剩余容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.161 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池剩余容量预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.14 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池未接 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.172 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池未接入 |  |  | 0:未接入;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.103 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.16 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.174 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池休眠 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.4 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池巡检仪数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.168 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池周期浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.173 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池自检状态 |  |  | 0:;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.104 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池总电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.105 | 配电室 | 电源室空调UPS | 电池总电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.68 | 配电室 | 电源室空调UPS | 发电机关闭失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.67 | 配电室 | 电源室空调UPS | 发电机接入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.69 | 配电室 | 电源室空调UPS | 发电机启动失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.191 | 配电室 | 电源室空调UPS | 放电器DC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.192 | 配电室 | 电源室空调UPS | 放电器电池冷启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.37 | 配电室 | 电源室空调UPS | 放电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.38 | 配电室 | 电源室空调UPS | 放电器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.39 | 配电室 | 电源室空调UPS | 放电器异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.40 | 配电室 | 电源室空调UPS | 放电器异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.57 | 配电室 | 电源室空调UPS | 风扇异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.58 | 配电室 | 电源室空调UPS | 风扇异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.59 | 配电室 | 电源室空调UPS | 风扇异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.60 | 配电室 | 电源室空调UPS | 风扇异常4 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.61 | 配电室 | 电源室空调UPS | 风扇异常5 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.62 | 配电室 | 电源室空调UPS | 风扇异常6 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.107 | 配电室 | 电源室空调UPS | 负母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.76 | 配电室 | 电源室空调UPS | 负载冲击转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.100 | 配电室 | 电源室空调UPS | 负组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.101 | 配电室 | 电源室空调UPS | 负组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.45 | 配电室 | 电源室空调UPS | 干接点板12V欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.46 | 配电室 | 电源室空调UPS | 干接点板12V欠压2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.43 | 配电室 | 电源室空调UPS | 干接点板故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.44 | 配电室 | 电源室空调UPS | 干接点板故障2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.42 | 配电室 | 电源室空调UPS | 干接点扩展卡通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.89 | 配电室 | 电源室空调UPS | 功率单元数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.90 | 配电室 | 电源室空调UPS | 功率单元数目不符2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.87 | 配电室 | 电源室空调UPS | 过载超时1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.116 | 配电室 | 电源室空调UPS | 环境湿度
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.117 | 配电室 | 电源室空调UPS | 环境温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.56 | 配电室 | 电源室空调UPS | 环境温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.63 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架1通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.207 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.206 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.205 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.81 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架模块冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.64 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.66 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机架数不符 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.80 | 配电室 | 电源室空调UPS | 机型参数读取失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.188 | 配电室 | 电源室空调UPS | 集中控制器身份 |  |  | 0:从机;1:机架主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.189 | 配电室 | 电源室空调UPS | 集中控制器系统身份 |  |  | 0:从机;1:系统主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.190 | 配电室 | 电源室空调UPS | 降额运行 |  |  | 0:未降额;1:降额
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.93 | 配电室 | 电源室空调UPS | 紧急关机1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.219 | 配电室 | 电源室空调UPS | 开机允许状态 |  |  | 0:不允许;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.164 | 配电室 | 电源室空调UPS | 老化模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.233 | 配电室 | 电源室空调UPS | 联合供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.83 | 配电室 | 电源室空调UPS | 邻机旁路单元告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.82 | 配电室 | 电源室空调UPS | 邻机请求转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.133 | 配电室 | 电源室空调UPS | 零序电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.131 | 配电室 | 电源室空调UPS | 模块温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.72 | 配电室 | 电源室空调UPS | 内部故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.212 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.216 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.211 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.213 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变继电器状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.75 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变器不同步1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.73 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.210 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变器工作状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.215 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.74 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.214 | 配电室 | 电源室空调UPS | 逆变器自检 |  |  | 0:非自检;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.27 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路不均流1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.32 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路单元告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.31 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.21 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.29 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路供电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.24 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.179 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路接管状态 |  |  | 0:未接管;1:被接管
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.33 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.23 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路配置失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.30 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路切换次数限制1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.25 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路输入告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.181 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.109 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.22 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.26 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.28 | 配电室 | 电源室空调UPS | 旁路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.182 | 配电室 | 电源室空调UPS | 配电柜旁路输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.183 | 配电室 | 电源室空调UPS | 配电柜市电输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.185 | 配电室 | 电源室空调UPS | 配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.184 | 配电室 | 电源室空调UPS | 配电柜维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.165 | 配电室 | 电源室空调UPS | 取告警状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.163 | 配电室 | 电源室空调UPS | 取状态信号 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.78 | 配电室 | 电源室空调UPS | 市电电池切换次数异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.209 | 配电室 | 电源室空调UPS | 市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.55 | 配电室 | 电源室空调UPS | 市电输入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.232 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出电压谐波含量状态 |  |  | 0:正常;1:偏大 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.71 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.86 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.222 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.132 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.208 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出允许状态 |  |  | 0:输出禁止;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.221 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输出状态 |  |  | 0:无输出;1:有输出
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.70 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输入防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.118 | 配电室 | 电源室空调UPS | 输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.187 | 配电室 | 电源室空调UPS | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.79 | 配电室 | 电源室空调UPS | 维修空开误操作1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.84 | 配电室 | 电源室空调UPS | 未就绪1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.65 | 配电室 | 电源室空调UPS | 系统机架冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.225 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流供电：电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.228 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流供电：均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.227 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流供电：市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.226 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流器AC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.229 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流器SCR软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.91 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.92 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.230 | 配电室 | 电源室空调UPS | 整流器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.108 | 配电室 | 电源室空调UPS | 正母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.99 | 配电室 | 电源室空调UPS | 正组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.106 | 配电室 | 电源室空调UPS | 正组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.94 | 配电室 | 电源室空调UPS | 主路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.95 | 配电室 | 电源室空调UPS | 主路电压异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.96 | 配电室 | 电源室空调UPS | 主路电压异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.97 | 配电室 | 电源室空调UPS | 主路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.77 | 配电室 | 电源室空调UPS | 主路欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.88 | 配电室 | 电源室空调UPS | 主路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.17.231 | 配电室 | 电源室空调UPS | 自老化状态 |  |  | 0:非自老化;1:自老化
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.54 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.55 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.56 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.57 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.58 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.59 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.60 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.61 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.43 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.39 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.37 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.44 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.40 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.38 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.45 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.41 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.53 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.51 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.49 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.52 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.50 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.48 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.47 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.46 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.42 | 配电室 | 电源室空调配电分配1 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.31 | 配电室 | 空调配电总屏2 | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.32 | 配电室 | 空调配电总屏2 | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.33 | 配电室 | 空调配电总屏2 | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.34 | 配电室 | 空调配电总屏2 | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.35 | 配电室 | 空调配电总屏2 | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.36 | 配电室 | 空调配电总屏2 | IIQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.108 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN101电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.135 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.109 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN102电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.136 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.110 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN103电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.137 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.111 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN104电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.138 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.112 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN105电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.139 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.113 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN106电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.140 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.114 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN107电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.141 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.115 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN108电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.142 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.116 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN109电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.143 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.117 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN110电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.144 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.118 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN111电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.145 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.119 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN112电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.146 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.120 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN113电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.147 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.121 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN114电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.148 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.122 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN115电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.149 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.123 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN116电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.150 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.124 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN117电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.151 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.125 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN118电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.152 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.126 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN119电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.153 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.127 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN120电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.154 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.128 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN121电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.155 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.129 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN122电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.156 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.130 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN123电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.157 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.131 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN124电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.158 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.132 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN125A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.133 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN125B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.134 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN125C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.159 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.83 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.84 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.85 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.86 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.87 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.88 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.62 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN107电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.89 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.63 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN108电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.90 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.64 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN109电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.91 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.65 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN110电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.92 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.66 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN111电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.93 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.67 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN112电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.94 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.68 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN113电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.95 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.69 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN114电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.96 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.70 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN115电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.97 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.71 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN116电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.98 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.72 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN117电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.99 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.73 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN118电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.100 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.74 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN119电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.101 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.75 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN120电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.102 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.76 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN121电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.103 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.77 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN122电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.104 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.78 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN123电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.105 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.79 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN124电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.106 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.80 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN125A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.81 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN125B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.82 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN125C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.107 | 通信传输机房 | 通信传输机房列头柜 | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.54 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.55 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.56 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.57 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.58 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.59 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.60 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.61 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.29 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.28 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.5 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.8 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.15 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.11 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.6 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.9 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.16 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.12 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.7 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.10 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.4 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.17 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.13 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.25 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.23 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.21 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.24 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.22 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.20 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.19 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.18 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.14 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.33 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.36 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.30 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.43 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.39 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.34 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.37 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.31 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.44 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.40 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.35 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.38 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.32 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.45 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.41 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.53 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.51 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.49 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.52 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.50 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.48 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.47 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.46 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.42 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.26 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.27 | 信息机房1 | 信息机房1空调配电分屏4 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.11 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.12 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.13 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.14 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.15 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.16 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.17 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.3 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ201跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.4 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ202跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.5 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ203跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.6 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ204跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.7 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ205跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.8 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ206跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.9 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | IIQ207跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.21 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.24 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.18 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.31 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.27 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.22 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.25 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.19 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.32 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.28 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.23 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.26 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.20 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.33 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.29 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.41 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.39 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.37 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.40 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.38 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.36 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.35 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.34 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.30 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.1 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.2 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.4.10 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.11 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.12 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.13 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.14 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.15 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.16 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.17 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.3 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ201跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.4 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ202跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.5 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ203跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.6 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ204跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.7 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ205跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.8 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ206跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.9 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | IIQ207跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.21 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.24 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.18 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.31 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.27 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.22 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.25 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.19 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.32 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.28 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.23 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.26 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.20 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.33 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.29 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.41 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.39 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.37 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.40 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.38 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.36 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.35 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.34 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.30 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.1 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.2 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.2.10 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏I-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.11 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.12 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.13 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.14 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.15 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.16 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.17 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.3 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ201跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.4 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ202跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.5 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ203跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.6 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ204跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.7 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ205跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.8 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ206跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.9 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | IIQ207跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.21 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.24 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.18 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.31 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.27 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.22 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.25 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.19 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.32 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.28 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.23 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.26 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.20 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.33 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.29 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.41 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.39 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.37 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.40 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.38 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.36 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.35 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.34 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.30 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.1 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.10 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.3.2 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.11 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.12 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.13 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.14 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.15 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.16 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.17 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.3 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ201跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.4 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ202跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.5 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ203跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.6 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ204跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.7 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ205跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.8 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ206跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.9 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | IIQ207跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.21 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.24 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.18 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.31 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.27 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.22 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.25 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.19 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.32 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.28 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.23 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.26 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.20 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.33 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.29 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.41 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.39 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.37 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.40 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.38 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.36 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.35 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.34 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.30 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.1 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.10 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.1.2 | H5 UPS电源室 | ATS输出屏II-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.111 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | AB旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.156 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | AB输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.126 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | AB输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ATS故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.110 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.134 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.155 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.143 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.137 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.146 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.152 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.149 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.140 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.119 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.125 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.122 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | A相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BCB断开异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BCB故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.176 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BCB状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.113 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BC旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.158 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BC输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.128 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BC输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.178 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BSC从系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BSC信号异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.177 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | BSC主系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.112 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.135 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.157 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.144 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.138 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.147 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.153 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.150 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.141 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.120 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.127 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.123 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | B相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.115 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | CA旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.160 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | CA输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.130 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | CA输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.114 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.136 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.159 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.145 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.139 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.148 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.154 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.151 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.142 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.121 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.129 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输入电压
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.124 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | C相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | DRYB通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM1异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM2异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM告警2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECM异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECO电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.194 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU电池空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.200 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU发电机接入 |  |  | 0:断开;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.195 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU旁路输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.196 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU配电柜旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.197 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU配电柜市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.199 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.198 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU配电柜维修空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.201 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU市电输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.203 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU输出空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.202 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | ECU维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.85 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | NTC失效 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.175 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | UPS电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.218 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | UPS均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.180 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | UPS旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.217 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | UPS市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.204 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 变频器模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.223 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 并机 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.224 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 并机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 充电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 充电器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.186 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 充电器工作状态 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 充电器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.193 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 单机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.220 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 单机在线 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池充电过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池低温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池电压低1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.170 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池放电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池放电终止1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池放电终止2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.171 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池浮充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池过温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池过温保护1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池过压保护 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.167 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池核对性容量测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.102 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池后备时间 | S
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池接地故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池接反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.166 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池均充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.169 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池强制均充 |  |  | 0:未强制;1:强制
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.162 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池剩余备电时间预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.98 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池剩余容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.161 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池剩余容量预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池未接 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.172 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池未接入 |  |  | 0:未接入;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.103 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.174 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池休眠 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池巡检仪数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.168 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池周期浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.173 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池自检状态 |  |  | 0:;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.104 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池总电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.105 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 电池总电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 发电机关闭失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 发电机接入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 发电机启动失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.191 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 放电器DC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.192 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 放电器电池冷启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 放电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 放电器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 放电器异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 放电器异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 风扇异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 风扇异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 风扇异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 风扇异常4 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 风扇异常5 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 风扇异常6 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.107 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 负母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.76 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 负载冲击转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.100 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 负组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.101 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 负组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 干接点板12V欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 干接点板12V欠压2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 干接点板故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 干接点板故障2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 干接点扩展卡通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.89 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 功率单元数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.90 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 功率单元数目不符2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.87 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 过载超时1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.116 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 环境湿度
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.117 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 环境温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 环境温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架1通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.207 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.206 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.205 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.81 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架模块冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机架数不符 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.80 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 机型参数读取失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.188 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 集中控制器身份 |  |  | 0:从机;1:机架主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.189 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 集中控制器系统身份 |  |  | 0:从机;1:系统主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.190 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 降额运行 |  |  | 0:未降额;1:降额
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.93 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 紧急关机1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.219 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 开机允许状态 |  |  | 0:不允许;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.164 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 老化模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.233 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 联合供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.83 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 邻机旁路单元告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.82 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 邻机请求转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.133 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 零序电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.131 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 模块温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.72 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 内部故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.212 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.216 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.211 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.213 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变继电器状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.75 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变器不同步1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.73 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.210 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变器工作状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.215 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.74 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.214 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 逆变器自检 |  |  | 0:非自检;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路不均流1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路单元告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路供电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.179 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路接管状态 |  |  | 0:未接管;1:被接管
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路配置失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路切换次数限制1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路输入告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.181 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.109 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 旁路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.182 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 配电柜旁路输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.183 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 配电柜市电输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.185 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.184 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 配电柜维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.165 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 取告警状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.163 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 取状态信号 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.78 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 市电电池切换次数异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.209 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 市电输入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.232 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出电压谐波含量状态 |  |  | 0:正常;1:偏大 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.86 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.222 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.132 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.208 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出允许状态 |  |  | 0:输出禁止;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.221 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输出状态 |  |  | 0:无输出;1:有输出
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输入防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.118 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.187 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.79 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 维修空开误操作1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.84 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 未就绪1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 系统机架冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.225 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流供电：电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.228 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流供电：均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.227 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流供电：市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.226 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流器AC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.229 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流器SCR软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.91 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.92 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.230 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 整流器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.108 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 正母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.99 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 正组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.106 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 正组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.94 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 主路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.95 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 主路电压异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.96 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 主路电压异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.97 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 主路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.77 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 主路欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.88 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 主路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.12.231 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 1 | 自老化状态 |  |  | 0:非自老化;1:自老化
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.111 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | AB旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.156 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | AB输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.126 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | AB输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ATS故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.110 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.134 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.155 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.143 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.137 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.146 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.152 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.149 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.140 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.119 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.125 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.122 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | A相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BCB断开异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BCB故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.176 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BCB状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.113 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BC旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.158 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BC输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.128 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BC输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.178 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BSC从系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BSC信号异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.177 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | BSC主系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.112 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.135 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.157 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.144 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.138 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.147 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.153 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.150 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.141 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.120 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.127 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.123 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | B相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.115 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | CA旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.160 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | CA输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.130 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | CA输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.114 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.136 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.159 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.145 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.139 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.148 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.154 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.151 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.142 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.121 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.129 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输入电压
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.124 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | C相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | DRYB通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM1异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM2异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM告警2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECM异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECO电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.194 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU电池空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.200 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU发电机接入 |  |  | 0:断开;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.195 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU旁路输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.196 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU配电柜旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.197 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU配电柜市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.199 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.198 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU配电柜维修空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.201 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU市电输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.203 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU输出空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.202 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | ECU维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.85 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | NTC失效 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.175 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | UPS电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.218 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | UPS均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.180 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | UPS旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.217 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | UPS市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.204 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 变频器模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.223 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 并机 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.224 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 并机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 充电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 充电器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.186 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 充电器工作状态 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 充电器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.193 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 单机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.220 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 单机在线 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池充电过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池低温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池电压低1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.170 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池放电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池放电终止1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池放电终止2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.171 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池浮充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池过温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池过温保护1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池过压保护 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.167 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池核对性容量测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.102 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池后备时间 | S
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池接地故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池接反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.166 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池均充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.169 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池强制均充 |  |  | 0:未强制;1:强制
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.162 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池剩余备电时间预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.98 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池剩余容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.161 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池剩余容量预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池未接 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.172 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池未接入 |  |  | 0:未接入;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.103 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.174 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池休眠 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池巡检仪数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.168 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池周期浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.173 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池自检状态 |  |  | 0:;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.104 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池总电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.105 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 电池总电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 发电机关闭失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 发电机接入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 发电机启动失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.191 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 放电器DC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.192 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 放电器电池冷启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 放电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 放电器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 放电器异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 放电器异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 风扇异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 风扇异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 风扇异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 风扇异常4 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 风扇异常5 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 风扇异常6 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.107 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 负母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.76 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 负载冲击转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.100 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 负组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.101 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 负组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 干接点板12V欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 干接点板12V欠压2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 干接点板故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 干接点板故障2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 干接点扩展卡通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.89 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 功率单元数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.90 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 功率单元数目不符2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.87 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 过载超时1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.116 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 环境湿度
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.117 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 环境温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 环境温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架1通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.207 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.206 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.205 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.81 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架模块冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机架数不符 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.80 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 机型参数读取失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.188 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 集中控制器身份 |  |  | 0:从机;1:机架主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.189 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 集中控制器系统身份 |  |  | 0:从机;1:系统主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.190 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 降额运行 |  |  | 0:未降额;1:降额
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.93 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 紧急关机1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.219 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 开机允许状态 |  |  | 0:不允许;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.164 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 老化模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.233 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 联合供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.83 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 邻机旁路单元告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.82 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 邻机请求转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.133 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 零序电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.131 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 模块温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.72 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 内部故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.212 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.216 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.211 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.213 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变继电器状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.75 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变器不同步1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.73 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.210 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变器工作状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.215 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.74 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.214 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 逆变器自检 |  |  | 0:非自检;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路不均流1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路单元告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路供电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.179 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路接管状态 |  |  | 0:未接管;1:被接管
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路配置失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路切换次数限制1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路输入告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.181 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.109 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 旁路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.182 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 配电柜旁路输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.183 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 配电柜市电输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.185 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.184 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 配电柜维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.165 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 取告警状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.163 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 取状态信号 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.78 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 市电电池切换次数异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.209 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 市电输入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.232 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出电压谐波含量状态 |  |  | 0:正常;1:偏大 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.86 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.222 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.132 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.208 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出允许状态 |  |  | 0:输出禁止;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.221 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输出状态 |  |  | 0:无输出;1:有输出
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输入防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.118 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.187 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.79 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 维修空开误操作1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.84 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 未就绪1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 系统机架冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.225 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流供电：电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.228 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流供电：均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.227 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流供电：市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.226 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流器AC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.229 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流器SCR软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.91 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.92 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.230 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 整流器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.108 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 正母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.99 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 正组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.106 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 正组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.94 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 主路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.95 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 主路电压异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.96 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 主路电压异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.97 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 主路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.77 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 主路欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.88 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 主路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.13.231 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 2 | 自老化状态 |  |  | 0:非自老化;1:自老化
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.111 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | AB旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.156 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | AB输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.126 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | AB输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ATS故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.110 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.134 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.155 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.143 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.137 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.146 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.152 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.149 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.140 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.119 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.125 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.122 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | A相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BCB断开异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BCB故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.176 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BCB状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.113 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BC旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.158 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BC输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.128 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BC输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.178 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BSC从系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BSC信号异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.177 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | BSC主系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.112 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.135 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.157 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.144 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.138 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.147 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.153 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.150 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.141 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.120 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.127 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.123 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | B相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.115 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | CA旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.160 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | CA输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.130 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | CA输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.114 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.136 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.159 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.145 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.139 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.148 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.154 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.151 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.142 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.121 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.129 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输入电压
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.124 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | C相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | DRYB通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM1异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM2异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM告警2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECM异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECO电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.194 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU电池空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.200 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU发电机接入 |  |  | 0:断开;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.195 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU旁路输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.196 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU配电柜旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.197 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU配电柜市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.199 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.198 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU配电柜维修空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.201 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU市电输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.203 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU输出空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.202 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | ECU维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.85 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | NTC失效 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.175 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | UPS电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.218 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | UPS均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.180 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | UPS旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.217 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | UPS市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.204 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 变频器模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.223 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 并机 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.224 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 并机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 充电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 充电器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.186 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 充电器工作状态 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 充电器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.193 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 单机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.220 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 单机在线 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池充电过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池低温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池电压低1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.170 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池放电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池放电终止1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池放电终止2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.171 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池浮充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池过温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池过温保护1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池过压保护 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.167 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池核对性容量测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.102 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池后备时间 | S
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池接地故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池接反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.166 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池均充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.169 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池强制均充 |  |  | 0:未强制;1:强制
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.162 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池剩余备电时间预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.98 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池剩余容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.161 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池剩余容量预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池未接 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.172 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池未接入 |  |  | 0:未接入;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.103 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.174 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池休眠 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池巡检仪数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.168 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池周期浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.173 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池自检状态 |  |  | 0:;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.104 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池总电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.105 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 电池总电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 发电机关闭失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 发电机接入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 发电机启动失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.191 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 放电器DC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.192 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 放电器电池冷启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 放电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 放电器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 放电器异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 放电器异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 风扇异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 风扇异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 风扇异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 风扇异常4 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 风扇异常5 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 风扇异常6 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.107 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 负母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.76 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 负载冲击转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.100 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 负组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.101 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 负组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 干接点板12V欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 干接点板12V欠压2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 干接点板故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 干接点板故障2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 干接点扩展卡通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.89 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 功率单元数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.90 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 功率单元数目不符2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.87 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 过载超时1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.116 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 环境湿度
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.117 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 环境温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 环境温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架1通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.207 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.206 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.205 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.81 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架模块冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机架数不符 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.80 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 机型参数读取失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.188 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 集中控制器身份 |  |  | 0:从机;1:机架主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.189 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 集中控制器系统身份 |  |  | 0:从机;1:系统主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.190 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 降额运行 |  |  | 0:未降额;1:降额
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.93 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 紧急关机1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.219 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 开机允许状态 |  |  | 0:不允许;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.164 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 老化模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.233 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 联合供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.83 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 邻机旁路单元告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.82 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 邻机请求转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.133 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 零序电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.131 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 模块温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.72 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 内部故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.212 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.216 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.211 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.213 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变继电器状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.75 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变器不同步1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.73 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.210 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变器工作状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.215 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.74 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.214 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 逆变器自检 |  |  | 0:非自检;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路不均流1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路单元告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路供电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.179 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路接管状态 |  |  | 0:未接管;1:被接管
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路配置失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路切换次数限制1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路输入告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.181 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.109 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 旁路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.182 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 配电柜旁路输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.183 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 配电柜市电输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.185 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.184 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 配电柜维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.165 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 取告警状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.163 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 取状态信号 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.78 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 市电电池切换次数异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.209 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 市电输入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.232 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出电压谐波含量状态 |  |  | 0:正常;1:偏大 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.86 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.222 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.132 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.208 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出允许状态 |  |  | 0:输出禁止;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.221 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输出状态 |  |  | 0:无输出;1:有输出
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输入防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.118 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.187 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.79 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 维修空开误操作1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.84 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 未就绪1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 系统机架冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.225 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流供电：电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.228 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流供电：均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.227 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流供电：市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.226 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流器AC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.229 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流器SCR软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.91 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.92 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.230 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 整流器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.108 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 正母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.99 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 正组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.106 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 正组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.94 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 主路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.95 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 主路电压异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.96 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 主路电压异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.97 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 主路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.77 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 主路欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.88 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 主路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.14.231 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 3 | 自老化状态 |  |  | 0:非自老化;1:自老化
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.111 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | AB旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.156 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | AB输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.126 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | AB输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ATS故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.110 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.134 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.155 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.143 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.137 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.146 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.152 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.149 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.140 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.119 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.125 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.122 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | A相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BCB断开异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BCB故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.176 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BCB状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.113 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BC旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.158 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BC输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.128 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BC输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.178 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BSC从系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BSC信号异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.177 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | BSC主系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.112 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.135 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.157 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.144 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.138 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.147 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.153 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.150 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.141 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.120 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.127 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.123 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | B相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.115 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | CA旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.160 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | CA输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.130 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | CA输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.114 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.136 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.159 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.145 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.139 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.148 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.154 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.151 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.142 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.121 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.129 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输入电压
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.124 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | C相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | DRYB通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM1异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM2异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM告警2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECM异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECO电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.194 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU电池空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.200 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU发电机接入 |  |  | 0:断开;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.195 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU旁路输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.196 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU配电柜旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.197 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU配电柜市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.199 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.198 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU配电柜维修空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.201 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU市电输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.203 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU输出空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.202 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | ECU维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.85 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | NTC失效 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.175 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | UPS电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.218 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | UPS均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.180 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | UPS旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.217 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | UPS市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.204 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 变频器模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.223 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 并机 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.224 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 并机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 充电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 充电器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.186 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 充电器工作状态 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 充电器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.193 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 单机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.220 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 单机在线 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池充电过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池低温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池电压低1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.170 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池放电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池放电终止1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池放电终止2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.171 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池浮充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池过温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池过温保护1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池过压保护 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.167 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池核对性容量测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.102 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池后备时间 | S
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池接地故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池接反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.166 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池均充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.169 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池强制均充 |  |  | 0:未强制;1:强制
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.162 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池剩余备电时间预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.98 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池剩余容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.161 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池剩余容量预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池未接 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.172 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池未接入 |  |  | 0:未接入;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.103 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.174 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池休眠 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池巡检仪数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.168 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池周期浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.173 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池自检状态 |  |  | 0:;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.104 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池总电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.105 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 电池总电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 发电机关闭失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 发电机接入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 发电机启动失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.191 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 放电器DC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.192 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 放电器电池冷启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 放电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 放电器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 放电器异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 放电器异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 风扇异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 风扇异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 风扇异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 风扇异常4 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 风扇异常5 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 风扇异常6 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.107 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 负母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.76 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 负载冲击转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.100 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 负组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.101 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 负组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 干接点板12V欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 干接点板12V欠压2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 干接点板故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 干接点板故障2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 干接点扩展卡通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.89 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 功率单元数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.90 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 功率单元数目不符2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.87 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 过载超时1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.116 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 环境湿度
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.117 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 环境温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 环境温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架1通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.207 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.206 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.205 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.81 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架模块冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机架数不符 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.80 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 机型参数读取失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.188 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 集中控制器身份 |  |  | 0:从机;1:机架主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.189 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 集中控制器系统身份 |  |  | 0:从机;1:系统主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.190 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 降额运行 |  |  | 0:未降额;1:降额
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.93 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 紧急关机1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.219 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 开机允许状态 |  |  | 0:不允许;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.164 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 老化模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.233 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 联合供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.83 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 邻机旁路单元告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.82 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 邻机请求转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.133 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 零序电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.131 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 模块温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.72 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 内部故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.212 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.216 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.211 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.213 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变继电器状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.75 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变器不同步1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.73 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.210 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变器工作状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.215 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.74 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.214 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 逆变器自检 |  |  | 0:非自检;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路不均流1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路单元告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路供电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.179 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路接管状态 |  |  | 0:未接管;1:被接管
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路配置失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路切换次数限制1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路输入告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.181 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.109 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 旁路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.182 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 配电柜旁路输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.183 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 配电柜市电输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.185 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.184 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 配电柜维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.165 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 取告警状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.163 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 取状态信号 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.78 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 市电电池切换次数异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.209 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 市电输入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.232 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出电压谐波含量状态 |  |  | 0:正常;1:偏大 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.86 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.222 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.132 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.208 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出允许状态 |  |  | 0:输出禁止;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.221 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输出状态 |  |  | 0:无输出;1:有输出
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输入防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.118 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.187 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.79 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 维修空开误操作1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.84 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 未就绪1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 系统机架冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.225 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流供电：电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.228 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流供电：均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.227 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流供电：市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.226 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流器AC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.229 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流器SCR软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.91 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.92 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.230 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 整流器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.108 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 正母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.99 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 正组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.106 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 正组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.94 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 主路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.95 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 主路电压异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.96 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 主路电压异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.97 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 主路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.77 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 主路欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.88 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 主路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.15.231 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室UPS 4 | 自老化状态 |  |  | 0:非自老化;1:自老化
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.4.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调二 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.3.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调三 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.5.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室精密空调一 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.111 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | AB旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.156 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | AB输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.126 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | AB输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ATS故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.110 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.134 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.155 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.143 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.137 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.146 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.152 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.149 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.140 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.119 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.125 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.122 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | A相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.19 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BCB断开异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.18 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BCB故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.176 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BCB状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.113 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BC旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.158 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BC输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.128 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BC输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.178 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BSC从系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.20 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BSC信号异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.177 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | BSC主系统 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.112 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.135 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.157 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.144 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.138 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.147 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.153 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.150 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.141 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.120 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.127 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.123 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | B相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.115 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | CA旁路输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.160 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | CA输出线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.130 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | CA输入线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.114 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相旁路输入电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.136 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.159 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.145 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出峰值
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.139 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出负载百分比
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.148 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.154 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出视在功率 | KVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.151 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出无功功率 | KVAR
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.142 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输出有功功率 | KW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.121 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输入电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.129 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输入电压
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.124 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | C相输入功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.41 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | DRYB通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.50 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM1异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.52 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM2异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.47 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.48 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.49 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM告警2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.51 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.53 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECM异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.54 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECO电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.194 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU电池空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.200 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU发电机接入 |  |  | 0:断开;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.195 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU旁路输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.196 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU配电柜旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.197 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU配电柜市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.199 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.198 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU配电柜维修空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.201 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU市电输入空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.203 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU输出空开 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.202 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | ECU维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.85 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | NTC失效 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.175 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | UPS电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.218 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | UPS均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.180 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | UPS旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.217 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | UPS市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.204 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 变频器模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.223 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 并机 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.224 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 并机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.34 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 充电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.35 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 充电器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.186 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 充电器工作状态 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.36 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 充电器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.193 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 单机ECO |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.220 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 单机在线 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.8 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池充电过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.12 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池低温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.13 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池电压低1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.170 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池放电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.5 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池放电终止1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.6 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池放电终止2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.171 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池浮充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.9 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池过温 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.10 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池过温保护1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.11 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.17 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池过压保护 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.167 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池核对性容量测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.102 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池后备时间 | S
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.7 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池接地故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.15 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池接反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.166 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池均充 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.169 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池强制均充 |  |  | 0:未强制;1:强制
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.162 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池剩余备电时间预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.98 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池剩余容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.161 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池剩余容量预告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.14 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池未接 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.172 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池未接入 |  |  | 0:未接入;1:接入
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.103 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.16 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.174 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池休眠 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.4 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池巡检仪数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.168 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池周期浅放电测试 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.173 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池自检状态 |  |  | 0:;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.104 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池总电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.105 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 电池总电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.68 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 发电机关闭失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.67 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 发电机接入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.69 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 发电机启动失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.191 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 放电器DC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.192 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 放电器电池冷启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.37 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 放电器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.38 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 放电器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.39 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 放电器异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.40 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 放电器异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.57 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 风扇异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.58 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 风扇异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.59 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 风扇异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.60 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 风扇异常4 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.61 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 风扇异常5 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.62 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 风扇异常6 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.107 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 负母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.76 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 负载冲击转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.100 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 负组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.101 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 负组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.45 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 干接点板12V欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.46 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 干接点板12V欠压2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.43 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 干接点板故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.44 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 干接点板故障2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.42 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 干接点扩展卡通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.89 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 功率单元数目不符1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.90 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 功率单元数目不符2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.87 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 过载超时1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.116 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 环境湿度
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.117 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 环境温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.56 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 环境温度传感器通讯失败1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.63 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架1通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.207 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.206 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.205 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.81 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架模块冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.64 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.66 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机架数不符 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.80 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 机型参数读取失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.188 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 集中控制器身份 |  |  | 0:从机;1:机架主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.189 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 集中控制器系统身份 |  |  | 0:从机;1:系统主机
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.190 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 降额运行 |  |  | 0:未降额;1:降额
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.93 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 紧急关机1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.219 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 开机允许状态 |  |  | 0:不允许;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.164 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 老化模式 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.233 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 联合供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.83 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 邻机旁路单元告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.82 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 邻机请求转旁路1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.133 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 零序电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.131 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 模块温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.72 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 内部故障1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.212 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变供电：均不供电 |  |  | 0:无供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.216 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变供电：逆变供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.211 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变供电：旁路供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.213 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变继电器状态 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.75 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变器不同步1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.73 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.210 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变器工作状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.215 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.74 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变器异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.214 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 逆变器自检 |  |  | 0:非自检;1:自检
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.27 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路不均流1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.32 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路单元告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.31 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.21 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.29 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路供电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.24 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路过流 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.179 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路接管状态 |  |  | 0:未接管;1:被接管
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.33 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.23 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路配置失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.30 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路切换次数限制1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.25 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路输入告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.181 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.109 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.22 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路通讯失败 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.26 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.28 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 旁路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.182 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 配电柜旁路输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.183 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 配电柜市电输入状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.185 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 配电柜输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.184 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 配电柜维修空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.165 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 取告警状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.163 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 取状态信号 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.78 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 市电电池切换次数异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.209 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 市电输入空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.55 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 市电输入异常 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.232 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出电压谐波含量状态 |  |  | 0:正常;1:偏大 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.71 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.86 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出过载1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.222 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出空开状态 |  |  | 0:闭合;1:断开
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.132 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.208 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出允许状态 |  |  | 0:输出禁止;1:允许
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.221 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输出状态 |  |  | 0:无输出;1:有输出
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.70 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输入防雷器告警1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.118 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 输入频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.187 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.79 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 维修空开误操作1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.84 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 未就绪1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.65 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 系统机架冗余不足 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.225 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流供电：电池供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.228 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流供电：均不供电 |  |  | 0:均不供电;1:有供电
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.227 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流供电：市电供电 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.226 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流器AC-BOOST软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.229 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流器SCR软启动 |  |  | 0:运行;1:停止
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.91 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流器告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.92 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流器限功率状态 |  |  | 0:未限功率;1:限功率
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.230 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 整流器休眠状态 |  |  | 0:非休眠;1:休眠
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.108 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 正母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.99 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 正组电池电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.106 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 正组电池电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.94 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 主路电压异常1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.95 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 主路电压异常2 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.96 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 主路电压异常3 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.97 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 主路零线缺失 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.77 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 主路欠压1 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.88 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 主路相序反 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.16.231 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室空调UPS | 自老化状态 |  |  | 0:非自老化;1:自老化
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.9.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室温湿度01 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.9.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室温湿度01 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.9.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室温湿度01 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.8.3 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室温湿度02 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.8.1 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室温湿度02 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.8.2 | H5 UPS电源室 | H5 UPS电源室温湿度02 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.28 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.29 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.30 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.31 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.32 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.33 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.34 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.35 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.36 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.37 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.38 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.39 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.40 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.41 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | IIQ114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.5 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.8 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.2 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.15 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.11 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.6 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.9 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.3 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.16 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.12 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.7 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.10 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.4 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.17 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.13 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.25 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.23 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.26 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.27 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.21 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.24 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.22 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.20 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.19 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.18 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.14 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.8.1 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.28 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ201跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.29 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ202跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.30 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ203跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.31 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ204跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.32 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ205跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.33 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ206跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.34 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ207跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.35 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | IIQ208跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.5 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.8 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.2 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.15 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.11 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.6 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.9 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.3 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.16 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.12 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.7 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.10 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.4 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.17 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.13 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.25 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.23 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.26 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.27 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.21 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.24 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.22 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.20 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.19 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.18 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.14 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.7.1 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏Ⅱ-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.28 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.29 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.30 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.31 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.32 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.33 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.34 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.35 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.36 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.37 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.38 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.39 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.40 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.41 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | IQ114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.5 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.8 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.2 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.15 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.11 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.6 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.9 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.3 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.16 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.12 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.7 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.10 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.4 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.17 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.13 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.25 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.23 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.26 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.27 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.21 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.24 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.22 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.20 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.19 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.18 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.14 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.10.1 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.28 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ201跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.29 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ202跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.30 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ203跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.31 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ204跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.32 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ205跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.33 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ206跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.34 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ207跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.35 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | IQ208跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.5 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.8 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.2 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.15 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.11 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.6 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.9 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.3 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.16 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.12 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.7 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.10 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.4 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.17 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.13 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.25 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.23 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.26 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.27 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.21 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.24 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.22 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.20 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.19 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.18 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.14 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.9.1 | H5 UPS电源室 | UPS输出屏I-2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.27 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.28 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.29 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.30 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.31 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.5 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.8 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.2 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.15 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.11 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.6 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.9 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.3 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.16 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.12 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.7 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.10 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.4 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.17 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.13 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.25 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.23 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.26 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线开关跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.21 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.24 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.22 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.20 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.19 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.18 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.14 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.11.1 | H5 UPS电源室 | 空调UPS输出配电屏 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.54 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.55 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.56 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.57 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.58 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.59 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.60 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.61 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.29 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.28 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.5 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.8 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.2 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.15 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.11 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.6 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.9 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.3 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.16 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.12 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.7 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.10 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.4 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.17 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.13 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.25 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.23 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.21 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.24 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.22 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.20 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.19 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.18 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.14 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.33 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.36 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.30 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.43 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.39 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.34 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.37 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.31 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.44 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.40 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.35 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.38 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.32 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.45 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.41 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.53 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.51 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.49 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.52 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.50 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.48 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.47 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.46 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.42 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.26 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.27 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.2.1 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.54 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.55 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.56 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.57 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.58 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.59 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.60 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.61 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.29 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.28 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.5 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.8 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.2 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.15 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.11 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.6 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.9 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.3 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.16 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.12 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.7 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.10 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.4 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.17 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.13 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.25 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.23 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.21 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.24 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.22 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.20 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.19 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.18 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.14 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.33 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.36 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.30 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.43 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.39 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.34 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.37 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.31 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.44 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.40 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.35 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.38 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.32 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.45 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.41 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.53 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.51 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.49 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.52 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.50 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.48 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.47 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.46 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.42 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.26 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.27 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.13.1 | H5 UPS电源室 | 空调配电分配2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.29 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.30 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.31 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.32 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.33 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.34 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.35 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.36 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | IIQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.28 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.27 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.5 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.8 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.2 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.15 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.11 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.6 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.9 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.3 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.16 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.12 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.7 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.10 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.4 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.17 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.13 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.25 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.23 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.26 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线开关跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.21 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.24 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.22 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.20 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.19 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.18 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.14 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.5.1 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏Ⅱ | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.29 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.30 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.28 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.27 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.5 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.8 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.2 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.15 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.11 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.6 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.9 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.3 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.16 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.12 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.7 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.10 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.4 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.17 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.13 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.25 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.23 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.26 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线开关跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.21 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.24 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.22 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.20 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.19 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.18 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.14 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 进线总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.34.2.2.1.7.6.1 | H5 UPS电源室 | 空调配电总屏I | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.17 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.22 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.20 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.69 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.70 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.39 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.14 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.15 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.21 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.19 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.42 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.41 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.63 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.38 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.16 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.65 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.64 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.71 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.8 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.7 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.9 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.10 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.6 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.57 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.55 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.58 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.61 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.56 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.62 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.18 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.37 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.36 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.5 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.52 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.35 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.11 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.66 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.3 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.54 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.2 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.59 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.60 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.40 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.1 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.4 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.27 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.28 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.23 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.24 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.31 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.32 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.12 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.67 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.29 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.30 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.25 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.26 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.33 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.34 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.13 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.68 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.51 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.43 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.45 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.47 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.49 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.44 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.46 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.48 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.50 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.6.53 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室精密空调一 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.12.3 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度01 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.12.1 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度01 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.12.2 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度01 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.11.3 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度02 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.11.1 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度02 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.11.2 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度02 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.10.3 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度03 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.10.1 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度03 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.10.2 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度03 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.4 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.244 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.484 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.5 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.245 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.485 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.6 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.246 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.486 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.7 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.247 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.487 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.8 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.248 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.488 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.9 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.249 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.489 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.10 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.250 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.490 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.11 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.251 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.491 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.12 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.252 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.492 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.13 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.253 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.493 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.14 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.254 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.494 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.15 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.255 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.495 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.16 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.256 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.496 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.17 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.257 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.497 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.18 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.258 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.498 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.19 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.259 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.499 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.20 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.260 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.500 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.21 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.261 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.501 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.22 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.262 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.502 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.23 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.263 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.503 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.24 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.264 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.504 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.25 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.265 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.505 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.26 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.266 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.506 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.27 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.267 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.507 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.28 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池025电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.268 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池025内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.508 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池025温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.29 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池026电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.269 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池026内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.509 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池026温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.30 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池027电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.270 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池027内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.510 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池027温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.31 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池028电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.271 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池028内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.511 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池028温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.32 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池029电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.272 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池029内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.512 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池029温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.33 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池030电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.273 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池030内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.513 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池030温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.34 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池031电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.274 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池031内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.514 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池031温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.35 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池032电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.275 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池032内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.515 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池032温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.36 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池033电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.276 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池033内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.516 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池033温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.37 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池034电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.277 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池034内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.517 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池034温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.38 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池035电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.278 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池035内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.518 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池035温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.39 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池036电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.279 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池036内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.519 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池036温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.40 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池037电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.280 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池037内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.520 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池037温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.41 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池038电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.281 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池038内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.521 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池038温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.42 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池039电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.282 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池039内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.522 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池039温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.43 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池040电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.283 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池040内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.523 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池040温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.44 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池041电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.284 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池041内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.524 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池041温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.45 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池042电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.285 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池042内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.525 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池042温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.46 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池043电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.286 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池043内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.526 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池043温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.47 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池044电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.287 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池044内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.527 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池044温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.48 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池045电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.288 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池045内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.528 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池045温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.49 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池046电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.289 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池046内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.529 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池046温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.50 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池047电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.290 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池047内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.530 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池047温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.51 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池048电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.291 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池048内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.531 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池048温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.52 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池049电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.292 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池049内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.532 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池049温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.53 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池050电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.293 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池050内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.533 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池050温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.54 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池051电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.294 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池051内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.534 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池051温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.55 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池052电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.295 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池052内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.535 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池052温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.56 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池053电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.296 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池053内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.536 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池053温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.57 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池054电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.297 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池054内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.537 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池054温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.58 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池055电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.298 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池055内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.538 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池055温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.59 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池056电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.299 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池056内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.539 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池056温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.60 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池057电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.300 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池057内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.540 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池057温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.61 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池058电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.301 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池058内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.541 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池058温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.62 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池059电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.302 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池059内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.542 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池059温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.63 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池060电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.303 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池060内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.543 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池060温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.64 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池061电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.304 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池061内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.544 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池061温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.65 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池062电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.305 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池062内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.545 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池062温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.66 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池063电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.306 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池063内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.546 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池063温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.67 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池064电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.307 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池064内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.547 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池064温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.68 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池065电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.308 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池065内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.548 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池065温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.69 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池066电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.309 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池066内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.549 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池066温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.70 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池067电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.310 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池067内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.550 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池067温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.71 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池068电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.311 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池068内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.551 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池068温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.72 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池069电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.312 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池069内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.552 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池069温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.73 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池070电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.313 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池070内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.553 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池070温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.74 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池071电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.314 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池071内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.554 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池071温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.75 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池072电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.315 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池072内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.555 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池072温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.76 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池073电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.316 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池073内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.556 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池073温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.77 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池074电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.317 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池074内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.557 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池074温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.78 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池075电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.318 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池075内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.558 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池075温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.79 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池076电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.319 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池076内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.559 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池076温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.80 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池077电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.320 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池077内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.560 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池077温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.81 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池078电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.321 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池078内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.561 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池078温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.82 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池079电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.322 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池079内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.562 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池079温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.83 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池080电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.323 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池080内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.563 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池080温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.84 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池081电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.324 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池081内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.564 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池081温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.85 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池082电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.325 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池082内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.565 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池082温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.86 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池083电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.326 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池083内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.566 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池083温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.87 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池084电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.327 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池084内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.567 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池084温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.88 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池085电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.328 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池085内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.568 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池085温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.89 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池086电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.329 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池086内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.569 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池086温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.90 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池087电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.330 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池087内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.570 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池087温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.91 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池088电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.331 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池088内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.571 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池088温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.92 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池089电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.332 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池089内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.572 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池089温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.93 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池090电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.333 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池090内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.573 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池090温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.94 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池091电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.334 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池091内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.574 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池091温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.95 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池092电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.335 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池092内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.575 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池092温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.96 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池093电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.336 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池093内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.576 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池093温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.97 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池094电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.337 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池094内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.577 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池094温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.98 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池095电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.338 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池095内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.578 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池095温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.99 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池096电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.339 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池096内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.579 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池096温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.100 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池097电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.340 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池097内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.580 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池097温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.101 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池098电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.341 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池098内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.581 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池098温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.102 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池099电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.342 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池099内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.582 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池099温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.103 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池100电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.343 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池100内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.583 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池100温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.104 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池101电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.344 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池101内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.584 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池101温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.105 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池102电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.345 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池102内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.585 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池102温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.106 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池103电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.346 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池103内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.586 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池103温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.107 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池104电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.347 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池104内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.587 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池104温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.108 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池105电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.348 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池105内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.588 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池105温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.109 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池106电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.349 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池106内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.589 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池106温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.110 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池107电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.350 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池107内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.590 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池107温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.111 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池108电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.351 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池108内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.591 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池108温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.112 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池109电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.352 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池109内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.592 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池109温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.113 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池110电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.353 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池110内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.593 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池110温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.114 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池111电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.354 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池111内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.594 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池111温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.115 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池112电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.355 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池112内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.595 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池112温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.116 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池113电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.356 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池113内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.596 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池113温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.117 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池114电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.357 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池114内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.597 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池114温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.118 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池115电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.358 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池115内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.598 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池115温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.119 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池116电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.359 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池116内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.599 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池116温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.120 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池117电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.360 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池117内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.600 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池117温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.121 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池118电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.361 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池118内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.601 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池118温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.122 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池119电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.362 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池119内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.602 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池119温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.123 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池120电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.363 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池120内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.603 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池120温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.124 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池121电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.364 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池121内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.604 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池121温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.125 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池122电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.365 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池122内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.605 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池122温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.126 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池123电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.366 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池123内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.606 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池123温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.127 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池124电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.367 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池124内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.607 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池124温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.128 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池125电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.368 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池125内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.608 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池125温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.129 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池126电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.369 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池126内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.609 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池126温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.130 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池127电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.370 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池127内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.610 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池127温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.131 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池128电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.371 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池128内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.611 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池128温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.132 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池129电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.372 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池129内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.612 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池129温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.133 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池130电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.373 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池130内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.613 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池130温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.134 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池131电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.374 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池131内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.614 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池131温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.135 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池132电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.375 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池132内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.615 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池132温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.136 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池133电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.376 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池133内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.616 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池133温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.137 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池134电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.377 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池134内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.617 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池134温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.138 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池135电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.378 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池135内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.618 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池135温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.139 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池136电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.379 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池136内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.619 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池136温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.140 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池137电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.380 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池137内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.620 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池137温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.141 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池138电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.381 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池138内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.621 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池138温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.142 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池139电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.382 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池139内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.622 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池139温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.143 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池140电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.383 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池140内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.623 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池140温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.144 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池141电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.384 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池141内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.624 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池141温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.145 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池142电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.385 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池142内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.625 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池142温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.146 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池143电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.386 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池143内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.626 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池143温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.147 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池144电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.387 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池144内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.627 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池144温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.148 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池145电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.388 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池145内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.628 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池145温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.149 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池146电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.389 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池146内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.629 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池146温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.150 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池147电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.390 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池147内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.630 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池147温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.151 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池148电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.391 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池148内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.631 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池148温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.152 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池149电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.392 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池149内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.632 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池149温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.153 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池150电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.393 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池150内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.633 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池150温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.154 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池151电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.394 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池151内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.634 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池151温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.155 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池152电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.395 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池152内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.635 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池152温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.156 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池153电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.396 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池153内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.636 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池153温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.157 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池154电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.397 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池154内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.637 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池154温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.158 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池155电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.398 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池155内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.638 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池155温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.159 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池156电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.399 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池156内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.639 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池156温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.160 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池157电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.400 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池157内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.640 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池157温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.161 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池158电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.401 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池158内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.641 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池158温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.162 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池159电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.402 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池159内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.642 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池159温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.163 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池160电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.403 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池160内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.643 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池160温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.164 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池161电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.404 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池161内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.644 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池161温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.165 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池162电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.405 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池162内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.645 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池162温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.166 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池163电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.406 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池163内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.646 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池163温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.167 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池164电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.407 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池164内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.647 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池164温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.168 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池165电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.408 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池165内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.648 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池165温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.169 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池166电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.409 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池166内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.649 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池166温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.170 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池167电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.410 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池167内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.650 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池167温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.171 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池168电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.411 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池168内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.651 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池168温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.172 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池169电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.412 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池169内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.652 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池169温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.173 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池170电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.413 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池170内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.653 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池170温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.174 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池171电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.414 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池171内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.654 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池171温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.175 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池172电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.415 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池172内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.655 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池172温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.176 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池173电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.416 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池173内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.656 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池173温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.177 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池174电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.417 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池174内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.657 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池174温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.178 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池175电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.418 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池175内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.658 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池175温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.179 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池176电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.419 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池176内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.659 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池176温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.180 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池177电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.420 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池177内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.660 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池177温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.181 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池178电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.421 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池178内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.661 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池178温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.182 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池179电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.422 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池179内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.662 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池179温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.183 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池180电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.423 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池180内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.663 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池180温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.184 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池181电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.424 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池181内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.664 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池181温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.185 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池182电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.425 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池182内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.665 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池182温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.186 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池183电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.426 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池183内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.666 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池183温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.187 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池184电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.427 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池184内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.667 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池184温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.188 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池185电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.428 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池185内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.668 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池185温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.189 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池186电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.429 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池186内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.669 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池186温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.190 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池187电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.430 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池187内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.670 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池187温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.191 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池188电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.431 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池188内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.671 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池188温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.192 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池189电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.432 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池189内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.672 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池189温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.193 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池190电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.433 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池190内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.673 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池190温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.194 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池191电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.434 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池191内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.674 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池191温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.195 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池192电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.435 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池192内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.675 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池192温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.196 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池193电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.436 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池193内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.676 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池193温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.197 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池194电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.437 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池194内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.677 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池194温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.198 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池195电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.438 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池195内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.678 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池195温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.199 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池196电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.439 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池196内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.679 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池196温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.200 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池197电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.440 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池197内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.680 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池197温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.201 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池198电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.441 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池198内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.681 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池198温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.202 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池199电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.442 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池199内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.682 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池199温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.203 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池200电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.443 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池200内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.683 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池200温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.204 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池201电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.444 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池201内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.684 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池201温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.205 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池202电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.445 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池202内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.685 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池202温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.206 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池203电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.446 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池203内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.686 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池203温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.207 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池204电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.447 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池204内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.687 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池204温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.208 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池205电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.448 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池205内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.688 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池205温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.209 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池206电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.449 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池206内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.689 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池206温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.210 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池207电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.450 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池207内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.690 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池207温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.211 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池208电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.451 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池208内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.691 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池208温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.212 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池209电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.452 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池209内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.692 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池209温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.213 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池210电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.453 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池210内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.693 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池210温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.214 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池211电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.454 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池211内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.694 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池211温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.215 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池212电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.455 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池212内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.695 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池212温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.216 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池213电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.456 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池213内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.696 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池213温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.217 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池214电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.457 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池214内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.697 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池214温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.218 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池215电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.458 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池215内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.698 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池215温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.219 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池216电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.459 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池216内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.699 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池216温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.220 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池217电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.460 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池217内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.700 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池217温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.221 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池218电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.461 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池218内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.701 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池218温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.222 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池219电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.462 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池219内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.702 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池219温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.223 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池220电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.463 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池220内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.703 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池220温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.224 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池221电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.464 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池221内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.704 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池221温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.225 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池222电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.465 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池222内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.705 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池222温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.226 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池223电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.466 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池223内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.706 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池223温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.227 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池224电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.467 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池224内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.707 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池224温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.228 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池225电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.468 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池225内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.708 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池225温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.229 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池226电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.469 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池226内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.709 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池226温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.230 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池227电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.470 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池227内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.710 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池227温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.231 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池228电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.471 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池228内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.711 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池228温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.232 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池229电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.472 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池229内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.712 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池229温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.233 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池230电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.473 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池230内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.713 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池230温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.234 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池231电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.474 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池231内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.714 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池231温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.235 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池232电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.475 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池232内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.715 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池232温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.236 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池233电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.476 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池233内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.716 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池233温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.237 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池234电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.477 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池234内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.717 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池234温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.238 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池235电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.478 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池235内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.718 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池235温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.239 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池236电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.479 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池236内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.719 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池236温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.240 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池237电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.480 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池237内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.720 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池237温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.241 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池238电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.481 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池238内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.721 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池238温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.242 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池239电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.482 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池239内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.722 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池239温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.243 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池240电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.483 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池240内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.723 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 单体电池240温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.729 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.2 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.3 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.728 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.727 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.724 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.726 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.730 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.725 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.1.1 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.4 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.244 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.484 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.5 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.245 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.485 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.6 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.246 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.486 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.7 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.247 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.487 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.8 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.248 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.488 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.9 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.249 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.489 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.10 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.250 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.490 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.11 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.251 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.491 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.12 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.252 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.492 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.13 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.253 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.493 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.14 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.254 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.494 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.15 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.255 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.495 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.16 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.256 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.496 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.17 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.257 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.497 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.18 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.258 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.498 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.19 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.259 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.499 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.20 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.260 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.500 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.21 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.261 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.501 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.22 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.262 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.502 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.23 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.263 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.503 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.24 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.264 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.504 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.25 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.265 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.505 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.26 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.266 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.506 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.27 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.267 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.507 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.28 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池025电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.268 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池025内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.508 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池025温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.29 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池026电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.269 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池026内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.509 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池026温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.30 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池027电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.270 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池027内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.510 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池027温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.31 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池028电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.271 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池028内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.511 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池028温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.32 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池029电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.272 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池029内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.512 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池029温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.33 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池030电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.273 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池030内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.513 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池030温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.34 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池031电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.274 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池031内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.514 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池031温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.35 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池032电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.275 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池032内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.515 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池032温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.36 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池033电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.276 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池033内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.516 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池033温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.37 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池034电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.277 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池034内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.517 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池034温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.38 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池035电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.278 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池035内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.518 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池035温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.39 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池036电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.279 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池036内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.519 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池036温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.40 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池037电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.280 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池037内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.520 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池037温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.41 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池038电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.281 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池038内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.521 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池038温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.42 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池039电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.282 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池039内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.522 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池039温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.43 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池040电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.283 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池040内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.523 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池040温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.44 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池041电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.284 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池041内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.524 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池041温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.45 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池042电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.285 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池042内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.525 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池042温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.46 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池043电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.286 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池043内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.526 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池043温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.47 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池044电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.287 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池044内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.527 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池044温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.48 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池045电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.288 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池045内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.528 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池045温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.49 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池046电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.289 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池046内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.529 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池046温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.50 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池047电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.290 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池047内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.530 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池047温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.51 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池048电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.291 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池048内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.531 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池048温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.52 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池049电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.292 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池049内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.532 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池049温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.53 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池050电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.293 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池050内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.533 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池050温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.54 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池051电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.294 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池051内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.534 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池051温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.55 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池052电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.295 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池052内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.535 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池052温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.56 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池053电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.296 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池053内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.536 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池053温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.57 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池054电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.297 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池054内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.537 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池054温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.58 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池055电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.298 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池055内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.538 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池055温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.59 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池056电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.299 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池056内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.539 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池056温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.60 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池057电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.300 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池057内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.540 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池057温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.61 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池058电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.301 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池058内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.541 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池058温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.62 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池059电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.302 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池059内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.542 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池059温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.63 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池060电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.303 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池060内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.543 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池060温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.64 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池061电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.304 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池061内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.544 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池061温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.65 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池062电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.305 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池062内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.545 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池062温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.66 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池063电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.306 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池063内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.546 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池063温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.67 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池064电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.307 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池064内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.547 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池064温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.68 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池065电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.308 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池065内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.548 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池065温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.69 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池066电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.309 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池066内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.549 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池066温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.70 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池067电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.310 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池067内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.550 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池067温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.71 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池068电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.311 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池068内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.551 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池068温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.72 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池069电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.312 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池069内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.552 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池069温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.73 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池070电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.313 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池070内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.553 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池070温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.74 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池071电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.314 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池071内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.554 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池071温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.75 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池072电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.315 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池072内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.555 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池072温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.76 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池073电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.316 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池073内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.556 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池073温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.77 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池074电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.317 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池074内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.557 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池074温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.78 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池075电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.318 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池075内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.558 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池075温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.79 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池076电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.319 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池076内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.559 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池076温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.80 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池077电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.320 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池077内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.560 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池077温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.81 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池078电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.321 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池078内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.561 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池078温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.82 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池079电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.322 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池079内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.562 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池079温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.83 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池080电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.323 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池080内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.563 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池080温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.84 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池081电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.324 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池081内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.564 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池081温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.85 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池082电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.325 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池082内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.565 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池082温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.86 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池083电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.326 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池083内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.566 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池083温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.87 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池084电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.327 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池084内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.567 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池084温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.88 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池085电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.328 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池085内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.568 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池085温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.89 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池086电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.329 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池086内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.569 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池086温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.90 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池087电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.330 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池087内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.570 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池087温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.91 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池088电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.331 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池088内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.571 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池088温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.92 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池089电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.332 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池089内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.572 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池089温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.93 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池090电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.333 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池090内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.573 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池090温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.94 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池091电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.334 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池091内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.574 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池091温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.95 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池092电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.335 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池092内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.575 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池092温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.96 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池093电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.336 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池093内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.576 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池093温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.97 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池094电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.337 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池094内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.577 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池094温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.98 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池095电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.338 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池095内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.578 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池095温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.99 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池096电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.339 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池096内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.579 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池096温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.100 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池097电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.340 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池097内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.580 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池097温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.101 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池098电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.341 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池098内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.581 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池098温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.102 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池099电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.342 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池099内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.582 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池099温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.103 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池100电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.343 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池100内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.583 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池100温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.104 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池101电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.344 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池101内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.584 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池101温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.105 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池102电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.345 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池102内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.585 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池102温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.106 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池103电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.346 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池103内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.586 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池103温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.107 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池104电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.347 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池104内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.587 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池104温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.108 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池105电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.348 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池105内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.588 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池105温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.109 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池106电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.349 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池106内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.589 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池106温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.110 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池107电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.350 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池107内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.590 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池107温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.111 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池108电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.351 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池108内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.591 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池108温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.112 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池109电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.352 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池109内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.592 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池109温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.113 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池110电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.353 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池110内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.593 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池110温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.114 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池111电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.354 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池111内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.594 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池111温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.115 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池112电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.355 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池112内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.595 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池112温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.116 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池113电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.356 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池113内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.596 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池113温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.117 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池114电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.357 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池114内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.597 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池114温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.118 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池115电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.358 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池115内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.598 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池115温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.119 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池116电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.359 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池116内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.599 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池116温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.120 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池117电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.360 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池117内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.600 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池117温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.121 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池118电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.361 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池118内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.601 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池118温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.122 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池119电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.362 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池119内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.602 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池119温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.123 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池120电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.363 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池120内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.603 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池120温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.124 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池121电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.364 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池121内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.604 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池121温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.125 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池122电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.365 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池122内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.605 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池122温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.126 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池123电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.366 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池123内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.606 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池123温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.127 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池124电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.367 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池124内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.607 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池124温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.128 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池125电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.368 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池125内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.608 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池125温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.129 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池126电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.369 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池126内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.609 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池126温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.130 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池127电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.370 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池127内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.610 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池127温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.131 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池128电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.371 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池128内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.611 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池128温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.132 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池129电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.372 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池129内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.612 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池129温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.133 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池130电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.373 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池130内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.613 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池130温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.134 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池131电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.374 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池131内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.614 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池131温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.135 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池132电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.375 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池132内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.615 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池132温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.136 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池133电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.376 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池133内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.616 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池133温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.137 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池134电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.377 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池134内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.617 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池134温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.138 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池135电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.378 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池135内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.618 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池135温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.139 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池136电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.379 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池136内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.619 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池136温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.140 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池137电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.380 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池137内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.620 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池137温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.141 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池138电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.381 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池138内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.621 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池138温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.142 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池139电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.382 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池139内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.622 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池139温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.143 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池140电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.383 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池140内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.623 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池140温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.144 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池141电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.384 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池141内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.624 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池141温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.145 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池142电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.385 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池142内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.625 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池142温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.146 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池143电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.386 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池143内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.626 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池143温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.147 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池144电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.387 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池144内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.627 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池144温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.148 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池145电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.388 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池145内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.628 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池145温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.149 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池146电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.389 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池146内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.629 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池146温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.150 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池147电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.390 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池147内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.630 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池147温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.151 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池148电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.391 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池148内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.631 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池148温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.152 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池149电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.392 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池149内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.632 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池149温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.153 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池150电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.393 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池150内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.633 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池150温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.154 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池151电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.394 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池151内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.634 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池151温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.155 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池152电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.395 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池152内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.635 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池152温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.156 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池153电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.396 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池153内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.636 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池153温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.157 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池154电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.397 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池154内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.637 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池154温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.158 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池155电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.398 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池155内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.638 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池155温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.159 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池156电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.399 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池156内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.639 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池156温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.160 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池157电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.400 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池157内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.640 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池157温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.161 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池158电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.401 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池158内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.641 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池158温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.162 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池159电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.402 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池159内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.642 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池159温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.163 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池160电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.403 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池160内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.643 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池160温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.164 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池161电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.404 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池161内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.644 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池161温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.165 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池162电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.405 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池162内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.645 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池162温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.166 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池163电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.406 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池163内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.646 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池163温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.167 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池164电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.407 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池164内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.647 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池164温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.168 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池165电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.408 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池165内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.648 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池165温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.169 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池166电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.409 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池166内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.649 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池166温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.170 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池167电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.410 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池167内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.650 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池167温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.171 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池168电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.411 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池168内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.651 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池168温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.172 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池169电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.412 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池169内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.652 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池169温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.173 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池170电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.413 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池170内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.653 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池170温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.174 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池171电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.414 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池171内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.654 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池171温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.175 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池172电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.415 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池172内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.655 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池172温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.176 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池173电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.416 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池173内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.656 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池173温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.177 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池174电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.417 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池174内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.657 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池174温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.178 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池175电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.418 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池175内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.658 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池175温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.179 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池176电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.419 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池176内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.659 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池176温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.180 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池177电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.420 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池177内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.660 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池177温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.181 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池178电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.421 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池178内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.661 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池178温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.182 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池179电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.422 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池179内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.662 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池179温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.183 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池180电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.423 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池180内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.663 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池180温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.184 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池181电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.424 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池181内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.664 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池181温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.185 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池182电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.425 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池182内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.665 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池182温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.186 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池183电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.426 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池183内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.666 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池183温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.187 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池184电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.427 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池184内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.667 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池184温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.188 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池185电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.428 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池185内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.668 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池185温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.189 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池186电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.429 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池186内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.669 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池186温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.190 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池187电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.430 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池187内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.670 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池187温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.191 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池188电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.431 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池188内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.671 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池188温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.192 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池189电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.432 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池189内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.672 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池189温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.193 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池190电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.433 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池190内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.673 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池190温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.194 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池191电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.434 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池191内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.674 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池191温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.195 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池192电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.435 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池192内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.675 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池192温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.196 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池193电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.436 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池193内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.676 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池193温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.197 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池194电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.437 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池194内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.677 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池194温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.198 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池195电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.438 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池195内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.678 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池195温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.199 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池196电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.439 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池196内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.679 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池196温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.200 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池197电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.440 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池197内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.680 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池197温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.201 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池198电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.441 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池198内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.681 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池198温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.202 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池199电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.442 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池199内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.682 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池199温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.203 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池200电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.443 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池200内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.683 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池200温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.204 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池201电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.444 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池201内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.684 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池201温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.205 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池202电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.445 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池202内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.685 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池202温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.206 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池203电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.446 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池203内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.686 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池203温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.207 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池204电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.447 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池204内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.687 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池204温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.208 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池205电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.448 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池205内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.688 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池205温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.209 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池206电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.449 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池206内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.689 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池206温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.210 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池207电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.450 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池207内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.690 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池207温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.211 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池208电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.451 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池208内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.691 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池208温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.212 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池209电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.452 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池209内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.692 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池209温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.213 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池210电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.453 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池210内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.693 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池210温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.214 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池211电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.454 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池211内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.694 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池211温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.215 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池212电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.455 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池212内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.695 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池212温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.216 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池213电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.456 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池213内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.696 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池213温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.217 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池214电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.457 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池214内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.697 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池214温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.218 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池215电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.458 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池215内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.698 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池215温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.219 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池216电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.459 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池216内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.699 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池216温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.220 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池217电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.460 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池217内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.700 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池217温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.221 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池218电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.461 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池218内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.701 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池218温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.222 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池219电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.462 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池219内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.702 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池219温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.223 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池220电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.463 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池220内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.703 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池220温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.224 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池221电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.464 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池221内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.704 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池221温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.225 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池222电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.465 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池222内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.705 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池222温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.226 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池223电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.466 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池223内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.706 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池223温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.227 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池224电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.467 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池224内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.707 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池224温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.228 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池225电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.468 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池225内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.708 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池225温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.229 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池226电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.469 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池226内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.709 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池226温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.230 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池227电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.470 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池227内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.710 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池227温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.231 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池228电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.471 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池228内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.711 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池228温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.232 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池229电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.472 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池229内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.712 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池229温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.233 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池230电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.473 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池230内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.713 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池230温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.234 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池231电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.474 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池231内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.714 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池231温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.235 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池232电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.475 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池232内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.715 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池232温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.236 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池233电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.476 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池233内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.716 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池233温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.237 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池234电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.477 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池234内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.717 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池234温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.238 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池235电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.478 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池235内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.718 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池235温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.239 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池236电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.479 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池236内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.719 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池236温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.240 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池237电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.480 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池237内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.720 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池237温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.241 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池238电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.481 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池238内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.721 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池238温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.242 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池239电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.482 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池239内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.722 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池239温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.243 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池240电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.483 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池240内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.723 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 单体电池240温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.729 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.2 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.3 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.728 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.727 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.724 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.726 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.730 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.725 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.14.1 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.4 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.244 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.484 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.5 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.245 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.485 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.6 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.246 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.486 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.7 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.247 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.487 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.8 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.248 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.488 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.9 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.249 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.489 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.10 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.250 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.490 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.11 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.251 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.491 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.12 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.252 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.492 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.13 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.253 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.493 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.14 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.254 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.494 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.15 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.255 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.495 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.16 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.256 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.496 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.17 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.257 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.497 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.18 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.258 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.498 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.19 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.259 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.499 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.20 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.260 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.500 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.21 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.261 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.501 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.22 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.262 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.502 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.23 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.263 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.503 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.24 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.264 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.504 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.25 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.265 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.505 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.26 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.266 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.506 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.27 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.267 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.507 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.28 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池025电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.268 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池025内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.508 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池025温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.29 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池026电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.269 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池026内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.509 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池026温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.30 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池027电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.270 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池027内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.510 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池027温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.31 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池028电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.271 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池028内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.511 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池028温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.32 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池029电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.272 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池029内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.512 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池029温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.33 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池030电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.273 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池030内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.513 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池030温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.34 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池031电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.274 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池031内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.514 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池031温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.35 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池032电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.275 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池032内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.515 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池032温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.36 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池033电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.276 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池033内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.516 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池033温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.37 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池034电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.277 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池034内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.517 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池034温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.38 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池035电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.278 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池035内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.518 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池035温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.39 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池036电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.279 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池036内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.519 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池036温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.40 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池037电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.280 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池037内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.520 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池037温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.41 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池038电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.281 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池038内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.521 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池038温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.42 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池039电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.282 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池039内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.522 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池039温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.43 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池040电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.283 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池040内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.523 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池040温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.44 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池041电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.284 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池041内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.524 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池041温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.45 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池042电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.285 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池042内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.525 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池042温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.46 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池043电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.286 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池043内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.526 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池043温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.47 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池044电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.287 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池044内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.527 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池044温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.48 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池045电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.288 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池045内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.528 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池045温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.49 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池046电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.289 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池046内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.529 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池046温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.50 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池047电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.290 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池047内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.530 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池047温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.51 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池048电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.291 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池048内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.531 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池048温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.52 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池049电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.292 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池049内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.532 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池049温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.53 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池050电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.293 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池050内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.533 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池050温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.54 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池051电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.294 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池051内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.534 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池051温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.55 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池052电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.295 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池052内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.535 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池052温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.56 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池053电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.296 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池053内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.536 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池053温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.57 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池054电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.297 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池054内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.537 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池054温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.58 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池055电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.298 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池055内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.538 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池055温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.59 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池056电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.299 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池056内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.539 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池056温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.60 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池057电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.300 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池057内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.540 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池057温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.61 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池058电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.301 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池058内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.541 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池058温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.62 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池059电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.302 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池059内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.542 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池059温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.63 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池060电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.303 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池060内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.543 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池060温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.64 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池061电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.304 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池061内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.544 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池061温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.65 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池062电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.305 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池062内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.545 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池062温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.66 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池063电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.306 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池063内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.546 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池063温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.67 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池064电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.307 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池064内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.547 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池064温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.68 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池065电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.308 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池065内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.548 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池065温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.69 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池066电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.309 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池066内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.549 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池066温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.70 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池067电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.310 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池067内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.550 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池067温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.71 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池068电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.311 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池068内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.551 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池068温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.72 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池069电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.312 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池069内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.552 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池069温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.73 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池070电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.313 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池070内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.553 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池070温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.74 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池071电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.314 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池071内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.554 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池071温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.75 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池072电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.315 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池072内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.555 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池072温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.76 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池073电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.316 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池073内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.556 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池073温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.77 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池074电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.317 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池074内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.557 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池074温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.78 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池075电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.318 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池075内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.558 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池075温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.79 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池076电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.319 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池076内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.559 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池076温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.80 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池077电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.320 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池077内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.560 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池077温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.81 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池078电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.321 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池078内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.561 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池078温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.82 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池079电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.322 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池079内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.562 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池079温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.83 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池080电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.323 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池080内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.563 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池080温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.84 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池081电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.324 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池081内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.564 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池081温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.85 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池082电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.325 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池082内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.565 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池082温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.86 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池083电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.326 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池083内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.566 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池083温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.87 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池084电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.327 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池084内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.567 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池084温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.88 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池085电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.328 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池085内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.568 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池085温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.89 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池086电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.329 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池086内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.569 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池086温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.90 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池087电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.330 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池087内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.570 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池087温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.91 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池088电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.331 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池088内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.571 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池088温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.92 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池089电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.332 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池089内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.572 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池089温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.93 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池090电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.333 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池090内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.573 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池090温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.94 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池091电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.334 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池091内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.574 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池091温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.95 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池092电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.335 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池092内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.575 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池092温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.96 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池093电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.336 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池093内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.576 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池093温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.97 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池094电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.337 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池094内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.577 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池094温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.98 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池095电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.338 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池095内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.578 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池095温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.99 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池096电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.339 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池096内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.579 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池096温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.100 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池097电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.340 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池097内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.580 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池097温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.101 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池098电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.341 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池098内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.581 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池098温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.102 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池099电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.342 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池099内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.582 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池099温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.103 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池100电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.343 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池100内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.583 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池100温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.104 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池101电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.344 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池101内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.584 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池101温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.105 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池102电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.345 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池102内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.585 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池102温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.106 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池103电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.346 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池103内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.586 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池103温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.107 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池104电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.347 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池104内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.587 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池104温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.108 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池105电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.348 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池105内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.588 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池105温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.109 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池106电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.349 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池106内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.589 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池106温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.110 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池107电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.350 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池107内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.590 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池107温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.111 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池108电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.351 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池108内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.591 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池108温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.112 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池109电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.352 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池109内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.592 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池109温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.113 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池110电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.353 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池110内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.593 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池110温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.114 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池111电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.354 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池111内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.594 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池111温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.115 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池112电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.355 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池112内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.595 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池112温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.116 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池113电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.356 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池113内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.596 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池113温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.117 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池114电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.357 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池114内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.597 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池114温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.118 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池115电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.358 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池115内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.598 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池115温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.119 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池116电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.359 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池116内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.599 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池116温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.120 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池117电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.360 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池117内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.600 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池117温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.121 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池118电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.361 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池118内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.601 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池118温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.122 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池119电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.362 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池119内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.602 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池119温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.123 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池120电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.363 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池120内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.603 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池120温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.124 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池121电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.364 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池121内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.604 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池121温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.125 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池122电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.365 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池122内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.605 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池122温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.126 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池123电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.366 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池123内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.606 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池123温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.127 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池124电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.367 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池124内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.607 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池124温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.128 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池125电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.368 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池125内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.608 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池125温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.129 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池126电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.369 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池126内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.609 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池126温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.130 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池127电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.370 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池127内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.610 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池127温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.131 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池128电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.371 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池128内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.611 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池128温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.132 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池129电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.372 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池129内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.612 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池129温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.133 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池130电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.373 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池130内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.613 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池130温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.134 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池131电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.374 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池131内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.614 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池131温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.135 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池132电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.375 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池132内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.615 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池132温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.136 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池133电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.376 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池133内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.616 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池133温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.137 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池134电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.377 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池134内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.617 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池134温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.138 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池135电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.378 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池135内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.618 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池135温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.139 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池136电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.379 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池136内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.619 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池136温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.140 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池137电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.380 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池137内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.620 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池137温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.141 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池138电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.381 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池138内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.621 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池138温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.142 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池139电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.382 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池139内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.622 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池139温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.143 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池140电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.383 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池140内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.623 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池140温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.144 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池141电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.384 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池141内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.624 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池141温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.145 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池142电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.385 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池142内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.625 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池142温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.146 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池143电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.386 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池143内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.626 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池143温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.147 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池144电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.387 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池144内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.627 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池144温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.148 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池145电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.388 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池145内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.628 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池145温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.149 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池146电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.389 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池146内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.629 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池146温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.150 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池147电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.390 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池147内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.630 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池147温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.151 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池148电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.391 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池148内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.631 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池148温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.152 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池149电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.392 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池149内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.632 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池149温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.153 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池150电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.393 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池150内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.633 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池150温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.154 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池151电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.394 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池151内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.634 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池151温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.155 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池152电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.395 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池152内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.635 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池152温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.156 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池153电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.396 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池153内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.636 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池153温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.157 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池154电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.397 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池154内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.637 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池154温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.158 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池155电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.398 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池155内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.638 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池155温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.159 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池156电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.399 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池156内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.639 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池156温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.160 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池157电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.400 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池157内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.640 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池157温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.161 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池158电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.401 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池158内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.641 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池158温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.162 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池159电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.402 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池159内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.642 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池159温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.163 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池160电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.403 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池160内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.643 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池160温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.164 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池161电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.404 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池161内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.644 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池161温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.165 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池162电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.405 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池162内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.645 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池162温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.166 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池163电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.406 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池163内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.646 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池163温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.167 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池164电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.407 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池164内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.647 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池164温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.168 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池165电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.408 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池165内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.648 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池165温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.169 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池166电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.409 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池166内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.649 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池166温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.170 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池167电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.410 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池167内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.650 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池167温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.171 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池168电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.411 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池168内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.651 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池168温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.172 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池169电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.412 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池169内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.652 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池169温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.173 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池170电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.413 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池170内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.653 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池170温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.174 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池171电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.414 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池171内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.654 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池171温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.175 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池172电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.415 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池172内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.655 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池172温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.176 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池173电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.416 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池173内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.656 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池173温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.177 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池174电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.417 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池174内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.657 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池174温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.178 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池175电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.418 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池175内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.658 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池175温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.179 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池176电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.419 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池176内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.659 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池176温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.180 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池177电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.420 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池177内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.660 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池177温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.181 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池178电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.421 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池178内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.661 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池178温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.182 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池179电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.422 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池179内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.662 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池179温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.183 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池180电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.423 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池180内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.663 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池180温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.184 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池181电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.424 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池181内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.664 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池181温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.185 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池182电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.425 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池182内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.665 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池182温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.186 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池183电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.426 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池183内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.666 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池183温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.187 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池184电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.427 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池184内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.667 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池184温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.188 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池185电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.428 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池185内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.668 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池185温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.189 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池186电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.429 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池186内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.669 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池186温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.190 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池187电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.430 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池187内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.670 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池187温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.191 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池188电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.431 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池188内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.671 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池188温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.192 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池189电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.432 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池189内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.672 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池189温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.193 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池190电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.433 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池190内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.673 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池190温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.194 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池191电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.434 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池191内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.674 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池191温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.195 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池192电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.435 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池192内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.675 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池192温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.196 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池193电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.436 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池193内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.676 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池193温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.197 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池194电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.437 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池194内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.677 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池194温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.198 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池195电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.438 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池195内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.678 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池195温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.199 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池196电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.439 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池196内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.679 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池196温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.200 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池197电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.440 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池197内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.680 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池197温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.201 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池198电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.441 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池198内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.681 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池198温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.202 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池199电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.442 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池199内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.682 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池199温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.203 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池200电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.443 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池200内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.683 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池200温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.204 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池201电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.444 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池201内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.684 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池201温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.205 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池202电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.445 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池202内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.685 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池202温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.206 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池203电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.446 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池203内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.686 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池203温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.207 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池204电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.447 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池204内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.687 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池204温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.208 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池205电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.448 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池205内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.688 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池205温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.209 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池206电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.449 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池206内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.689 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池206温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.210 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池207电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.450 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池207内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.690 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池207温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.211 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池208电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.451 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池208内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.691 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池208温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.212 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池209电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.452 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池209内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.692 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池209温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.213 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池210电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.453 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池210内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.693 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池210温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.214 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池211电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.454 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池211内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.694 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池211温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.215 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池212电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.455 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池212内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.695 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池212温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.216 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池213电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.456 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池213内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.696 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池213温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.217 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池214电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.457 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池214内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.697 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池214温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.218 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池215电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.458 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池215内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.698 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池215温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.219 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池216电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.459 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池216内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.699 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池216温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.220 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池217电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.460 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池217内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.700 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池217温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.221 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池218电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.461 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池218内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.701 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池218温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.222 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池219电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.462 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池219内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.702 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池219温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.223 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池220电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.463 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池220内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.703 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池220温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.224 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池221电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.464 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池221内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.704 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池221温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.225 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池222电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.465 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池222内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.705 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池222温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.226 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池223电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.466 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池223内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.706 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池223温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.227 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池224电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.467 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池224内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.707 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池224温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.228 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池225电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.468 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池225内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.708 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池225温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.229 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池226电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.469 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池226内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.709 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池226温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.230 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池227电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.470 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池227内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.710 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池227温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.231 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池228电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.471 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池228内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.711 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池228温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.232 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池229电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.472 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池229内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.712 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池229温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.233 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池230电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.473 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池230内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.713 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池230温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.234 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池231电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.474 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池231内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.714 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池231温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.235 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池232电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.475 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池232内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.715 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池232温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.236 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池233电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.476 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池233内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.716 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池233温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.237 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池234电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.477 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池234内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.717 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池234温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.238 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池235电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.478 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池235内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.718 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池235温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.239 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池236电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.479 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池236内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.719 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池236温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.240 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池237电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.480 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池237内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.720 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池237温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.241 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池238电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.481 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池238内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.721 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池238温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.242 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池239电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.482 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池239内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.722 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池239温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.243 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池240电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.483 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池240内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.723 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 单体电池240温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.729 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.2 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.3 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.728 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.727 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.724 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.726 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.730 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.725 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.15.1 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组3 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.4 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.244 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.484 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.5 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.245 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.485 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.6 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.246 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.486 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.7 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.247 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.487 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.8 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.248 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.488 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.9 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.249 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.489 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.10 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.250 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.490 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.11 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.251 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.491 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.12 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.252 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.492 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.13 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.253 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.493 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.14 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.254 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.494 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.15 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.255 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.495 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.16 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.256 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.496 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.17 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.257 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.497 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.18 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.258 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.498 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.19 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.259 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.499 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.20 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.260 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.500 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.21 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.261 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.501 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.22 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.262 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.502 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.23 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.263 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.503 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.24 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.264 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.504 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.25 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.265 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.505 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.26 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.266 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.506 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.27 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.267 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.507 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.28 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池025电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.268 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池025内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.508 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池025温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.29 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池026电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.269 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池026内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.509 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池026温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.30 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池027电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.270 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池027内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.510 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池027温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.31 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池028电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.271 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池028内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.511 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池028温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.32 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池029电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.272 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池029内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.512 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池029温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.33 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池030电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.273 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池030内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.513 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池030温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.34 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池031电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.274 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池031内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.514 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池031温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.35 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池032电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.275 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池032内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.515 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池032温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.36 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池033电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.276 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池033内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.516 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池033温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.37 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池034电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.277 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池034内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.517 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池034温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.38 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池035电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.278 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池035内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.518 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池035温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.39 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池036电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.279 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池036内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.519 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池036温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.40 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池037电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.280 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池037内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.520 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池037温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.41 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池038电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.281 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池038内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.521 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池038温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.42 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池039电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.282 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池039内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.522 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池039温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.43 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池040电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.283 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池040内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.523 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池040温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.44 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池041电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.284 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池041内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.524 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池041温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.45 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池042电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.285 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池042内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.525 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池042温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.46 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池043电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.286 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池043内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.526 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池043温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.47 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池044电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.287 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池044内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.527 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池044温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.48 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池045电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.288 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池045内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.528 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池045温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.49 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池046电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.289 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池046内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.529 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池046温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.50 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池047电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.290 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池047内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.530 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池047温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.51 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池048电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.291 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池048内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.531 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池048温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.52 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池049电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.292 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池049内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.532 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池049温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.53 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池050电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.293 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池050内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.533 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池050温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.54 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池051电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.294 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池051内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.534 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池051温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.55 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池052电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.295 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池052内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.535 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池052温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.56 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池053电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.296 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池053内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.536 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池053温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.57 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池054电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.297 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池054内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.537 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池054温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.58 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池055电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.298 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池055内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.538 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池055温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.59 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池056电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.299 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池056内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.539 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池056温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.60 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池057电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.300 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池057内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.540 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池057温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.61 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池058电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.301 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池058内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.541 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池058温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.62 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池059电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.302 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池059内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.542 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池059温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.63 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池060电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.303 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池060内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.543 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池060温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.64 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池061电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.304 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池061内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.544 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池061温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.65 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池062电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.305 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池062内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.545 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池062温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.66 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池063电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.306 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池063内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.546 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池063温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.67 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池064电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.307 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池064内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.547 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池064温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.68 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池065电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.308 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池065内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.548 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池065温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.69 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池066电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.309 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池066内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.549 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池066温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.70 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池067电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.310 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池067内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.550 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池067温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.71 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池068电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.311 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池068内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.551 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池068温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.72 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池069电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.312 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池069内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.552 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池069温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.73 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池070电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.313 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池070内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.553 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池070温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.74 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池071电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.314 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池071内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.554 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池071温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.75 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池072电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.315 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池072内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.555 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池072温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.76 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池073电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.316 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池073内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.556 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池073温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.77 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池074电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.317 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池074内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.557 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池074温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.78 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池075电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.318 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池075内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.558 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池075温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.79 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池076电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.319 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池076内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.559 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池076温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.80 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池077电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.320 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池077内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.560 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池077温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.81 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池078电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.321 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池078内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.561 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池078温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.82 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池079电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.322 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池079内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.562 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池079温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.83 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池080电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.323 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池080内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.563 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池080温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.84 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池081电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.324 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池081内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.564 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池081温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.85 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池082电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.325 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池082内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.565 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池082温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.86 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池083电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.326 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池083内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.566 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池083温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.87 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池084电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.327 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池084内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.567 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池084温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.88 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池085电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.328 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池085内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.568 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池085温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.89 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池086电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.329 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池086内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.569 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池086温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.90 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池087电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.330 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池087内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.570 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池087温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.91 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池088电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.331 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池088内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.571 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池088温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.92 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池089电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.332 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池089内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.572 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池089温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.93 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池090电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.333 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池090内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.573 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池090温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.94 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池091电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.334 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池091内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.574 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池091温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.95 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池092电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.335 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池092内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.575 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池092温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.96 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池093电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.336 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池093内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.576 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池093温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.97 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池094电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.337 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池094内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.577 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池094温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.98 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池095电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.338 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池095内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.578 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池095温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.99 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池096电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.339 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池096内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.579 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池096温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.100 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池097电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.340 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池097内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.580 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池097温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.101 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池098电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.341 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池098内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.581 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池098温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.102 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池099电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.342 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池099内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.582 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池099温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.103 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池100电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.343 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池100内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.583 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池100温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.104 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池101电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.344 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池101内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.584 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池101温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.105 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池102电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.345 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池102内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.585 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池102温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.106 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池103电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.346 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池103内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.586 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池103温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.107 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池104电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.347 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池104内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.587 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池104温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.108 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池105电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.348 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池105内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.588 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池105温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.109 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池106电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.349 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池106内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.589 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池106温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.110 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池107电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.350 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池107内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.590 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池107温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.111 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池108电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.351 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池108内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.591 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池108温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.112 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池109电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.352 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池109内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.592 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池109温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.113 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池110电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.353 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池110内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.593 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池110温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.114 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池111电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.354 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池111内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.594 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池111温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.115 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池112电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.355 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池112内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.595 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池112温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.116 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池113电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.356 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池113内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.596 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池113温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.117 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池114电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.357 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池114内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.597 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池114温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.118 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池115电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.358 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池115内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.598 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池115温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.119 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池116电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.359 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池116内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.599 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池116温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.120 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池117电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.360 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池117内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.600 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池117温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.121 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池118电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.361 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池118内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.601 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池118温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.122 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池119电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.362 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池119内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.602 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池119温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.123 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池120电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.363 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池120内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.603 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池120温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.124 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池121电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.364 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池121内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.604 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池121温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.125 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池122电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.365 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池122内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.605 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池122温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.126 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池123电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.366 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池123内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.606 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池123温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.127 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池124电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.367 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池124内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.607 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池124温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.128 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池125电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.368 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池125内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.608 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池125温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.129 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池126电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.369 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池126内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.609 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池126温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.130 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池127电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.370 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池127内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.610 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池127温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.131 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池128电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.371 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池128内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.611 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池128温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.132 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池129电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.372 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池129内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.612 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池129温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.133 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池130电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.373 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池130内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.613 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池130温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.134 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池131电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.374 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池131内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.614 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池131温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.135 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池132电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.375 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池132内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.615 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池132温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.136 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池133电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.376 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池133内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.616 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池133温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.137 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池134电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.377 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池134内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.617 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池134温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.138 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池135电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.378 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池135内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.618 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池135温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.139 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池136电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.379 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池136内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.619 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池136温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.140 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池137电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.380 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池137内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.620 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池137温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.141 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池138电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.381 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池138内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.621 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池138温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.142 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池139电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.382 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池139内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.622 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池139温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.143 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池140电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.383 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池140内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.623 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池140温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.144 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池141电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.384 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池141内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.624 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池141温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.145 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池142电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.385 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池142内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.625 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池142温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.146 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池143电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.386 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池143内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.626 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池143温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.147 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池144电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.387 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池144内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.627 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池144温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.148 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池145电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.388 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池145内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.628 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池145温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.149 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池146电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.389 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池146内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.629 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池146温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.150 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池147电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.390 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池147内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.630 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池147温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.151 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池148电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.391 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池148内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.631 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池148温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.152 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池149电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.392 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池149内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.632 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池149温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.153 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池150电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.393 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池150内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.633 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池150温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.154 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池151电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.394 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池151内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.634 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池151温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.155 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池152电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.395 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池152内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.635 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池152温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.156 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池153电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.396 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池153内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.636 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池153温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.157 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池154电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.397 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池154内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.637 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池154温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.158 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池155电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.398 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池155内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.638 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池155温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.159 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池156电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.399 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池156内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.639 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池156温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.160 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池157电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.400 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池157内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.640 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池157温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.161 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池158电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.401 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池158内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.641 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池158温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.162 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池159电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.402 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池159内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.642 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池159温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.163 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池160电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.403 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池160内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.643 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池160温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.164 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池161电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.404 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池161内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.644 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池161温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.165 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池162电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.405 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池162内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.645 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池162温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.166 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池163电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.406 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池163内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.646 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池163温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.167 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池164电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.407 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池164内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.647 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池164温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.168 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池165电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.408 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池165内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.648 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池165温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.169 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池166电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.409 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池166内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.649 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池166温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.170 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池167电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.410 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池167内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.650 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池167温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.171 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池168电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.411 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池168内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.651 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池168温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.172 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池169电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.412 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池169内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.652 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池169温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.173 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池170电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.413 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池170内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.653 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池170温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.174 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池171电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.414 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池171内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.654 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池171温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.175 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池172电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.415 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池172内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.655 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池172温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.176 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池173电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.416 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池173内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.656 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池173温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.177 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池174电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.417 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池174内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.657 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池174温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.178 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池175电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.418 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池175内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.658 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池175温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.179 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池176电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.419 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池176内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.659 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池176温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.180 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池177电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.420 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池177内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.660 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池177温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.181 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池178电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.421 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池178内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.661 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池178温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.182 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池179电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.422 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池179内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.662 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池179温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.183 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池180电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.423 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池180内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.663 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池180温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.184 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池181电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.424 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池181内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.664 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池181温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.185 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池182电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.425 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池182内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.665 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池182温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.186 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池183电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.426 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池183内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.666 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池183温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.187 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池184电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.427 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池184内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.667 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池184温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.188 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池185电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.428 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池185内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.668 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池185温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.189 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池186电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.429 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池186内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.669 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池186温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.190 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池187电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.430 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池187内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.670 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池187温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.191 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池188电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.431 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池188内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.671 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池188温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.192 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池189电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.432 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池189内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.672 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池189温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.193 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池190电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.433 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池190内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.673 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池190温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.194 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池191电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.434 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池191内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.674 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池191温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.195 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池192电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.435 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池192内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.675 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池192温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.196 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池193电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.436 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池193内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.676 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池193温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.197 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池194电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.437 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池194内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.677 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池194温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.198 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池195电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.438 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池195内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.678 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池195温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.199 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池196电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.439 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池196内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.679 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池196温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.200 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池197电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.440 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池197内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.680 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池197温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.201 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池198电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.441 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池198内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.681 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池198温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.202 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池199电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.442 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池199内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.682 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池199温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.203 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池200电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.443 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池200内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.683 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池200温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.204 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池201电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.444 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池201内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.684 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池201温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.205 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池202电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.445 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池202内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.685 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池202温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.206 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池203电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.446 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池203内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.686 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池203温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.207 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池204电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.447 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池204内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.687 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池204温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.208 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池205电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.448 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池205内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.688 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池205温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.209 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池206电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.449 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池206内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.689 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池206温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.210 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池207电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.450 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池207内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.690 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池207温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.211 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池208电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.451 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池208内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.691 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池208温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.212 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池209电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.452 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池209内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.692 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池209温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.213 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池210电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.453 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池210内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.693 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池210温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.214 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池211电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.454 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池211内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.694 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池211温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.215 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池212电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.455 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池212内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.695 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池212温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.216 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池213电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.456 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池213内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.696 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池213温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.217 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池214电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.457 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池214内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.697 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池214温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.218 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池215电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.458 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池215内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.698 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池215温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.219 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池216电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.459 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池216内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.699 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池216温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.220 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池217电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.460 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池217内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.700 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池217温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.221 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池218电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.461 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池218内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.701 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池218温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.222 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池219电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.462 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池219内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.702 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池219温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.223 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池220电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.463 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池220内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.703 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池220温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.224 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池221电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.464 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池221内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.704 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池221温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.225 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池222电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.465 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池222内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.705 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池222温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.226 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池223电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.466 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池223内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.706 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池223温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.227 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池224电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.467 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池224内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.707 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池224温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.228 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池225电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.468 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池225内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.708 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池225温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.229 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池226电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.469 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池226内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.709 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池226温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.230 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池227电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.470 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池227内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.710 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池227温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.231 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池228电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.471 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池228内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.711 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池228温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.232 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池229电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.472 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池229内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.712 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池229温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.233 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池230电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.473 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池230内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.713 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池230温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.234 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池231电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.474 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池231内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.714 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池231温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.235 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池232电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.475 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池232内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.715 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池232温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.236 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池233电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.476 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池233内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.716 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池233温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.237 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池234电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.477 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池234内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.717 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池234温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.238 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池235电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.478 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池235内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.718 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池235温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.239 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池236电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.479 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池236内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.719 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池236温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.240 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池237电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.480 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池237内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.720 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池237温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.241 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池238电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.481 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池238内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.721 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池238温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.242 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池239电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.482 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池239内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.722 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池239温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.243 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池240电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.483 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池240内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.723 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 单体电池240温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.729 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.2 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.3 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.728 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.727 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.724 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.726 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.730 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.725 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.16.1 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组4 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.4 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.244 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.484 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.5 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.245 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.485 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.6 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.246 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.486 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.7 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.247 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.487 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.8 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.248 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.488 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.9 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.249 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.489 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.10 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.250 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.490 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.11 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.251 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.491 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.12 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.252 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.492 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.13 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.253 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.493 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.14 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.254 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.494 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.15 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.255 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.495 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.16 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.256 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.496 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.17 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.257 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.497 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.18 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.258 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.498 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.19 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.259 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.499 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.20 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.260 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.500 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.21 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.261 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.501 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.22 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.262 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.502 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.23 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.263 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.503 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.24 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.264 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.504 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.25 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.265 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.505 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.26 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.266 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.506 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.27 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.267 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.507 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.28 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池025电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.268 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池025内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.508 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池025温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.29 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池026电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.269 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池026内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.509 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池026温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.30 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池027电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.270 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池027内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.510 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池027温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.31 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池028电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.271 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池028内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.511 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池028温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.32 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池029电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.272 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池029内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.512 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池029温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.33 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池030电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.273 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池030内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.513 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池030温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.34 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池031电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.274 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池031内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.514 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池031温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.35 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池032电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.275 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池032内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.515 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池032温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.36 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池033电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.276 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池033内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.516 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池033温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.37 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池034电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.277 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池034内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.517 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池034温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.38 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池035电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.278 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池035内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.518 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池035温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.39 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池036电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.279 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池036内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.519 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池036温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.40 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池037电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.280 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池037内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.520 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池037温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.41 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池038电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.281 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池038内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.521 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池038温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.42 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池039电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.282 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池039内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.522 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池039温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.43 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池040电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.283 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池040内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.523 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池040温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.44 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池041电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.284 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池041内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.524 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池041温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.45 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池042电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.285 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池042内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.525 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池042温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.46 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池043电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.286 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池043内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.526 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池043温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.47 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池044电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.287 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池044内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.527 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池044温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.48 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池045电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.288 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池045内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.528 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池045温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.49 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池046电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.289 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池046内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.529 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池046温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.50 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池047电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.290 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池047内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.530 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池047温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.51 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池048电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.291 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池048内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.531 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池048温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.52 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池049电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.292 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池049内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.532 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池049温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.53 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池050电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.293 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池050内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.533 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池050温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.54 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池051电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.294 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池051内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.534 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池051温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.55 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池052电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.295 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池052内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.535 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池052温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.56 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池053电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.296 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池053内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.536 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池053温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.57 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池054电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.297 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池054内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.537 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池054温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.58 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池055电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.298 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池055内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.538 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池055温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.59 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池056电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.299 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池056内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.539 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池056温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.60 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池057电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.300 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池057内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.540 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池057温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.61 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池058电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.301 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池058内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.541 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池058温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.62 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池059电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.302 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池059内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.542 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池059温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.63 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池060电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.303 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池060内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.543 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池060温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.64 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池061电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.304 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池061内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.544 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池061温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.65 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池062电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.305 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池062内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.545 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池062温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.66 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池063电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.306 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池063内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.546 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池063温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.67 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池064电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.307 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池064内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.547 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池064温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.68 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池065电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.308 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池065内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.548 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池065温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.69 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池066电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.309 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池066内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.549 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池066温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.70 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池067电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.310 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池067内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.550 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池067温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.71 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池068电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.311 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池068内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.551 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池068温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.72 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池069电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.312 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池069内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.552 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池069温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.73 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池070电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.313 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池070内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.553 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池070温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.74 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池071电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.314 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池071内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.554 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池071温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.75 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池072电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.315 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池072内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.555 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池072温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.76 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池073电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.316 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池073内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.556 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池073温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.77 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池074电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.317 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池074内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.557 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池074温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.78 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池075电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.318 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池075内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.558 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池075温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.79 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池076电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.319 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池076内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.559 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池076温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.80 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池077电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.320 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池077内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.560 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池077温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.81 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池078电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.321 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池078内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.561 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池078温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.82 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池079电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.322 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池079内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.562 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池079温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.83 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池080电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.323 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池080内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.563 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池080温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.84 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池081电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.324 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池081内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.564 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池081温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.85 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池082电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.325 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池082内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.565 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池082温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.86 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池083电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.326 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池083内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.566 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池083温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.87 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池084电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.327 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池084内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.567 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池084温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.88 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池085电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.328 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池085内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.568 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池085温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.89 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池086电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.329 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池086内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.569 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池086温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.90 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池087电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.330 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池087内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.570 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池087温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.91 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池088电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.331 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池088内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.571 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池088温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.92 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池089电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.332 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池089内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.572 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池089温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.93 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池090电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.333 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池090内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.573 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池090温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.94 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池091电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.334 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池091内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.574 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池091温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.95 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池092电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.335 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池092内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.575 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池092温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.96 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池093电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.336 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池093内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.576 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池093温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.97 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池094电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.337 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池094内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.577 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池094温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.98 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池095电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.338 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池095内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.578 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池095温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.99 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池096电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.339 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池096内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.579 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池096温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.100 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池097电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.340 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池097内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.580 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池097温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.101 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池098电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.341 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池098内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.581 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池098温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.102 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池099电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.342 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池099内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.582 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池099温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.103 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池100电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.343 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池100内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.583 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池100温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.104 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池101电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.344 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池101内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.584 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池101温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.105 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池102电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.345 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池102内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.585 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池102温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.106 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池103电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.346 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池103内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.586 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池103温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.107 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池104电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.347 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池104内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.587 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池104温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.108 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池105电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.348 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池105内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.588 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池105温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.109 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池106电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.349 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池106内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.589 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池106温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.110 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池107电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.350 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池107内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.590 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池107温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.111 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池108电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.351 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池108内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.591 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池108温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.112 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池109电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.352 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池109内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.592 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池109温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.113 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池110电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.353 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池110内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.593 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池110温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.114 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池111电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.354 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池111内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.594 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池111温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.115 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池112电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.355 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池112内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.595 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池112温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.116 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池113电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.356 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池113内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.596 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池113温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.117 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池114电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.357 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池114内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.597 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池114温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.118 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池115电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.358 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池115内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.598 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池115温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.119 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池116电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.359 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池116内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.599 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池116温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.120 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池117电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.360 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池117内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.600 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池117温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.121 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池118电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.361 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池118内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.601 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池118温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.122 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池119电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.362 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池119内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.602 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池119温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.123 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池120电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.363 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池120内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.603 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池120温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.124 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池121电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.364 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池121内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.604 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池121温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.125 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池122电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.365 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池122内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.605 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池122温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.126 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池123电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.366 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池123内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.606 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池123温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.127 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池124电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.367 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池124内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.607 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池124温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.128 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池125电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.368 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池125内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.608 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池125温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.129 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池126电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.369 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池126内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.609 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池126温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.130 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池127电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.370 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池127内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.610 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池127温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.131 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池128电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.371 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池128内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.611 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池128温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.132 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池129电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.372 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池129内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.612 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池129温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.133 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池130电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.373 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池130内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.613 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池130温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.134 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池131电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.374 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池131内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.614 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池131温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.135 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池132电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.375 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池132内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.615 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池132温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.136 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池133电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.376 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池133内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.616 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池133温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.137 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池134电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.377 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池134内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.617 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池134温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.138 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池135电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.378 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池135内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.618 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池135温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.139 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池136电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.379 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池136内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.619 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池136温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.140 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池137电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.380 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池137内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.620 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池137温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.141 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池138电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.381 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池138内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.621 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池138温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.142 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池139电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.382 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池139内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.622 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池139温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.143 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池140电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.383 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池140内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.623 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池140温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.144 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池141电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.384 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池141内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.624 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池141温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.145 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池142电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.385 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池142内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.625 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池142温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.146 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池143电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.386 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池143内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.626 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池143温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.147 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池144电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.387 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池144内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.627 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池144温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.148 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池145电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.388 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池145内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.628 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池145温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.149 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池146电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.389 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池146内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.629 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池146温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.150 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池147电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.390 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池147内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.630 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池147温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.151 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池148电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.391 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池148内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.631 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池148温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.152 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池149电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.392 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池149内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.632 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池149温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.153 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池150电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.393 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池150内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.633 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池150温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.154 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池151电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.394 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池151内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.634 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池151温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.155 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池152电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.395 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池152内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.635 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池152温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.156 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池153电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.396 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池153内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.636 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池153温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.157 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池154电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.397 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池154内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.637 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池154温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.158 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池155电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.398 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池155内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.638 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池155温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.159 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池156电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.399 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池156内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.639 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池156温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.160 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池157电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.400 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池157内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.640 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池157温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.161 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池158电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.401 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池158内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.641 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池158温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.162 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池159电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.402 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池159内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.642 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池159温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.163 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池160电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.403 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池160内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.643 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池160温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.164 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池161电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.404 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池161内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.644 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池161温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.165 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池162电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.405 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池162内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.645 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池162温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.166 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池163电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.406 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池163内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.646 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池163温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.167 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池164电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.407 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池164内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.647 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池164温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.168 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池165电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.408 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池165内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.648 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池165温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.169 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池166电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.409 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池166内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.649 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池166温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.170 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池167电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.410 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池167内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.650 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池167温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.171 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池168电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.411 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池168内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.651 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池168温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.172 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池169电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.412 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池169内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.652 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池169温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.173 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池170电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.413 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池170内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.653 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池170温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.174 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池171电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.414 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池171内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.654 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池171温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.175 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池172电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.415 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池172内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.655 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池172温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.176 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池173电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.416 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池173内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.656 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池173温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.177 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池174电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.417 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池174内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.657 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池174温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.178 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池175电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.418 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池175内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.658 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池175温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.179 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池176电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.419 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池176内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.659 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池176温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.180 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池177电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.420 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池177内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.660 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池177温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.181 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池178电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.421 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池178内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.661 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池178温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.182 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池179电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.422 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池179内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.662 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池179温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.183 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池180电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.423 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池180内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.663 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池180温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.184 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池181电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.424 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池181内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.664 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池181温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.185 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池182电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.425 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池182内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.665 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池182温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.186 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池183电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.426 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池183内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.666 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池183温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.187 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池184电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.427 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池184内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.667 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池184温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.188 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池185电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.428 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池185内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.668 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池185温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.189 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池186电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.429 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池186内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.669 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池186温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.190 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池187电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.430 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池187内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.670 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池187温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.191 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池188电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.431 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池188内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.671 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池188温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.192 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池189电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.432 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池189内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.672 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池189温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.193 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池190电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.433 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池190内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.673 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池190温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.194 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池191电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.434 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池191内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.674 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池191温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.195 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池192电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.435 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池192内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.675 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池192温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.196 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池193电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.436 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池193内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.676 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池193温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.197 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池194电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.437 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池194内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.677 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池194温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.198 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池195电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.438 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池195内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.678 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池195温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.199 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池196电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.439 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池196内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.679 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池196温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.200 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池197电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.440 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池197内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.680 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池197温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.201 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池198电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.441 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池198内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.681 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池198温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.202 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池199电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.442 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池199内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.682 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池199温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.203 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池200电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.443 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池200内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.683 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池200温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.204 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池201电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.444 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池201内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.684 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池201温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.205 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池202电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.445 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池202内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.685 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池202温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.206 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池203电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.446 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池203内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.686 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池203温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.207 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池204电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.447 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池204内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.687 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池204温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.208 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池205电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.448 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池205内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.688 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池205温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.209 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池206电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.449 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池206内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.689 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池206温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.210 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池207电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.450 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池207内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.690 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池207温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.211 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池208电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.451 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池208内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.691 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池208温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.212 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池209电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.452 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池209内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.692 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池209温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.213 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池210电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.453 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池210内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.693 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池210温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.214 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池211电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.454 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池211内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.694 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池211温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.215 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池212电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.455 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池212内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.695 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池212温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.216 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池213电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.456 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池213内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.696 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池213温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.217 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池214电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.457 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池214内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.697 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池214温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.218 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池215电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.458 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池215内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.698 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池215温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.219 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池216电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.459 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池216内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.699 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池216温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.220 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池217电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.460 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池217内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.700 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池217温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.221 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池218电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.461 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池218内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.701 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池218温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.222 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池219电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.462 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池219内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.702 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池219温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.223 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池220电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.463 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池220内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.703 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池220温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.224 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池221电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.464 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池221内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.704 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池221温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.225 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池222电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.465 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池222内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.705 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池222温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.226 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池223电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.466 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池223内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.706 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池223温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.227 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池224电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.467 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池224内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.707 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池224温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.228 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池225电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.468 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池225内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.708 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池225温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.229 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池226电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.469 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池226内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.709 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池226温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.230 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池227电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.470 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池227内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.710 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池227温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.231 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池228电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.471 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池228内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.711 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池228温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.232 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池229电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.472 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池229内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.712 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池229温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.233 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池230电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.473 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池230内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.713 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池230温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.234 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池231电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.474 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池231内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.714 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池231温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.235 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池232电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.475 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池232内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.715 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池232温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.236 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池233电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.476 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池233内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.716 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池233温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.237 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池234电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.477 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池234内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.717 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池234温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.238 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池235电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.478 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池235内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.718 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池235温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.239 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池236电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.479 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池236内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.719 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池236温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.240 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池237电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.480 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池237内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.720 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池237温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.241 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池238电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.481 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池238内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.721 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池238温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.242 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池239电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.482 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池239内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.722 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池239温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.243 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池240电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.483 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池240内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.723 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 单体电池240温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.729 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.2 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.3 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.728 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.727 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.724 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.726 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.730 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.725 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.17.1 | H5 UPS蓄电池室 | UPS蓄电池组5 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.181 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.54 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.212 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#48V模拟量模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.221 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.18 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.11 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.214 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#报警开出模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.216 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#报警开入模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.117 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.218 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 1#馈线脱扣模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.126 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 10#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.127 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 11#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.128 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 12#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.129 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 13#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.130 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 14#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.131 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 15#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.132 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 16#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.133 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 17#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.134 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 18#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.135 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 19#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.182 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.55 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.222 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.19 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.12 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.118 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.219 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 2#馈线脱扣模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.136 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 20#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.137 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 21#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.138 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 22#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.139 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 23#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.140 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 24#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.141 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 25#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.142 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 26#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.143 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 27#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.144 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 28#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.145 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 29#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.183 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 3#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.56 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 3#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.223 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 3#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.20 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 3#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.13 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 3#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.119 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 3#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.146 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 30#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.147 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 31#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.148 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 32#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.149 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 33#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.150 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 34#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.151 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 35#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.152 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 36#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.153 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 37#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.154 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 38#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.155 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 39#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.184 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 4#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.57 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 4#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.224 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 4#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.21 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 4#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.14 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 4#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.120 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 4#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.156 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 40#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.157 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 41#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.158 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 42#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.159 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 43#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.160 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 44#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.161 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 45#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.162 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 46#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.163 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 47#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.164 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.211 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48V模拟量端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.41 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48V母线电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.39 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48V母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.100 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48V母线过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.103 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48V母线过载 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.99 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 48V母线欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.165 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 49#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.185 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 5#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.58 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 5#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.225 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 5#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.22 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 5#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.15 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 5#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.121 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 5#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.166 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 50#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.167 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 51#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.168 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 52#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.169 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 53#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.170 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 54#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.171 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 55#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.172 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 56#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.173 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 57#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.174 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 58#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.175 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 59#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.186 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 6#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.59 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 6#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.226 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 6#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.23 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 6#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.16 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 6#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.122 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 6#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.176 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 60#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.177 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 61#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.178 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 62#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.179 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 63#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.180 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 64#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.123 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 7#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.124 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 8#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.125 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 9#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.220 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | CAN1端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.66 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | SNTP对时服务状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.65 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | SNTP对时接口状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.38 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | SNTP对时偏差 | ms
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.67 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | SNTP时间连续性 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.213 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 报警开出端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.215 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 报警开入端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.60 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 充电模块状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.113 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 充电输出断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.188 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 充电装置故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.53 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 充电装置均充状态 |  |  | 0:浮充;1:均充
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.61 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 充电状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.29 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 单只蓄电池最低电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.31 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 单只蓄电池最低内阻 | Ω
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.28 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 单只蓄电池最高电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.30 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 单只蓄电池最高内阻 | Ω
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.114 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 电池1输出熔丝断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.115 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 电池2输出熔丝断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.116 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 电池巡检报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.195 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 电源模块通信中断总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.194 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 电源模块总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.112 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 防雷断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.111 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 防雷器故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.37 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 放电容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.197 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 浮充过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.198 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 浮充欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.8 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.80 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入A相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.83 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入A相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.92 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入A相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.9 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.81 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入B相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.84 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入B相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.93 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入B相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.10 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.82 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入C相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.85 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入C相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.94 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入C相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.5 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.74 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二A相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.77 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二A相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.89 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二A相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.6 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.75 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二B相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.78 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二B相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.90 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二B相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.7 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.76 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二C相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.79 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二C相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.91 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二C相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.105 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入二失电 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.106 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入失电 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.2 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.68 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一A相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.71 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一A相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.86 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一A相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.3 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.69 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一B相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.72 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一B相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.87 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一B相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.4 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.70 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一C相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.73 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一C相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.88 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一C相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.104 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 交流输入一失电 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.44 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 进线1断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.45 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 进线2断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.199 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 均充过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.200 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 均充欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.192 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 馈线开入模块通信中断总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.217 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 馈线脱扣端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.193 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 馈线脱扣模块通信中断总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.40 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 模块电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.107 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 模块输出过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.109 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 模块输出过载 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.108 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 模块输出欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.52 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 母线联络开关闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.1 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.196 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 系统故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.187 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 系统故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.25 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池1电流/直流变换器输入1电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.34 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池1电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.101 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池1过流 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.26 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池2电流/直流变换器输入2电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.35 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池2电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.102 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池2过流 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.33 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池2温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.96 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池电压1过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.95 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池电压1欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.98 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池电压2过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.97 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池电压2欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.110 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池过大 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.50 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池进线1闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.51 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池进线2闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.32 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.42 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组1放电状态 |  |  | 0:充电;1:放电
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.43 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组2放电状态 |  |  | 0:充电;1:放电
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.203 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组2过流1报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.204 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组2过流2报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.27 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.36 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.201 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组过流1报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.202 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组过流2报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.205 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.206 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.207 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组中单只蓄电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.209 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组中单只蓄电池内阻过大 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.208 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组中单只蓄电池欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.210 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 蓄电池组中环境温度过高 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.48 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 一段交流进线1路断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.49 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 一段交流进线1路断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.46 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 一段交流进线1路断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.24 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 直流变换器输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.17 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 直流变换器输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.190 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 直流变换器输出过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.191 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 直流变换器输出欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.47 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 直流输出断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.63 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 装置自带开入1 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.64 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 装置自带开入2 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.62 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 总馈线断路器的触点位置 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.4.189 | H5通信传输机房 | H1/R02 省/直流分配屏/鲁能智能 #1 | 总馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.181 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.54 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.212 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#48V模拟量模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.221 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.18 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.11 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.214 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#报警开出模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.216 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#报警开入模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.117 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.218 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 1#馈线脱扣模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.126 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 10#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.127 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 11#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.128 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 12#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.129 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 13#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.130 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 14#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.131 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 15#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.132 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 16#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.133 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 17#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.134 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 18#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.135 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 19#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.182 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.55 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.222 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.19 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.12 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.118 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.219 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 2#馈线脱扣模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.136 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 20#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.137 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 21#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.138 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 22#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.139 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 23#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.140 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 24#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.141 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 25#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.142 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 26#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.143 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 27#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.144 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 28#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.145 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 29#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.183 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 3#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.56 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 3#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.223 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 3#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.20 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 3#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.13 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 3#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.119 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 3#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.146 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 30#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.147 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 31#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.148 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 32#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.149 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 33#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.150 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 34#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.151 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 35#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.152 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 36#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.153 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 37#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.154 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 38#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.155 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 39#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.184 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 4#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.57 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 4#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.224 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 4#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.21 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 4#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.14 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 4#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.120 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 4#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.156 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 40#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.157 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 41#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.158 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 42#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.159 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 43#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.160 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 44#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.161 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 45#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.162 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 46#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.163 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 47#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.164 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.211 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48V模拟量端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.41 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48V母线电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.39 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48V母线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.100 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48V母线过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.103 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48V母线过载 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.99 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 48V母线欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.165 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 49#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.185 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 5#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.58 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 5#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.225 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 5#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.22 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 5#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.15 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 5#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.121 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 5#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.166 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 50#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.167 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 51#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.168 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 52#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.169 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 53#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.170 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 54#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.171 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 55#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.172 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 56#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.173 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 57#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.174 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 58#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.175 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 59#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.186 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 6#48V电源模块故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.59 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 6#48V电源模块开关机状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.226 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 6#CAN1模块通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.23 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 6#DC-DC模块输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.16 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 6#DC-DC模块输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.122 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 6#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.176 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 60#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.177 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 61#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.178 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 62#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.179 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 63#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.180 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 64#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.123 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 7#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.124 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 8#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.125 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 9#馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.220 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | CAN1端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.66 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | SNTP对时服务状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.65 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | SNTP对时接口状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.38 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | SNTP对时偏差 | ms
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.67 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | SNTP时间连续性 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.213 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 报警开出端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.215 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 报警开入端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.60 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 充电模块状态 |  |  | 0:关机;1:开机
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.113 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 充电输出断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.188 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 充电装置故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.53 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 充电装置均充状态 |  |  | 0:浮充;1:均充
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.61 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 充电状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.29 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 单只蓄电池最低电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.31 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 单只蓄电池最低内阻 | Ω
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.28 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 单只蓄电池最高电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.30 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 单只蓄电池最高内阻 | Ω
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.114 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 电池1输出熔丝断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.115 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 电池2输出熔丝断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.116 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 电池巡检报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.195 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 电源模块通信中断总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.194 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 电源模块总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.112 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 防雷断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.111 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 防雷器故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.37 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 放电容量
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.197 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 浮充过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.198 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 浮充欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.8 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.80 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入A相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.83 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入A相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.92 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入A相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.9 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.81 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入B相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.84 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入B相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.93 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入B相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.10 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.82 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入C相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.85 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入C相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.94 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入C相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.5 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.74 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二A相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.77 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二A相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.89 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二A相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.6 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.75 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二B相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.78 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二B相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.90 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二B相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.7 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.76 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二C相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.79 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二C相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.91 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二C相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.105 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入二失电 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.106 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入失电 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.2 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.68 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一A相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.71 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一A相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.86 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一A相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.3 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.69 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一B相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.72 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一B相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.87 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一B相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.4 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.70 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一C相过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.73 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一C相欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.88 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一C相缺相 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.104 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 交流输入一失电 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.44 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 进线1断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.45 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 进线2断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.199 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 均充过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.200 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 均充欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.192 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 馈线开入模块通信中断总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.217 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 馈线脱扣端口通信中断 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.193 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 馈线脱扣模块通信中断总报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.40 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 模块电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.107 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 模块输出过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.109 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 模块输出过载 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.108 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 模块输出欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.52 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 母线联络开关闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.1 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.187 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 系统故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.196 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 系统故障 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.25 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池1电流/直流变换器输入1电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.34 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池1电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.101 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池1过流 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.26 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池2电流/直流变换器输入2电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.35 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池2电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.102 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池2过流 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.33 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池2温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.96 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池电压1过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.95 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池电压1欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.98 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池电压2过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.97 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池电压2欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.110 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池过大 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.50 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池进线1闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.51 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池进线2闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.32 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.42 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组1放电状态 |  |  | 0:充电;1:放电
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.43 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组2放电状态 |  |  | 0:充电;1:放电
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.203 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组2过流1报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.204 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组2过流2报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.27 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.36 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.201 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组过流1报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.202 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组过流2报警 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.205 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.206 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.207 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组中单只蓄电池过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.209 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组中单只蓄电池内阻过大 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.208 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组中单只蓄电池欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.210 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 蓄电池组中环境温度过高 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.48 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 一段交流进线1路断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.49 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 一段交流进线1路断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.46 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 一段交流进线1路断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.24 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 直流变换器输出电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.17 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 直流变换器输出电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.190 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 直流变换器输出过压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.191 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 直流变换器输出欠压 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.47 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 直流输出断路器闭合 |  |  | 0:断开;1:闭合
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.63 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 装置自带开入1 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.64 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 装置自带开入2 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.62 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 总馈线断路器的触点位置 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.5.189 | H5通信传输机房 | H1/R09 省/直流分配屏II/鲁能智能 #2 | 总馈线断路器脱扣 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.4 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.244 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.484 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.5 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.245 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.485 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.6 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.246 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.486 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.7 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.247 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.487 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.8 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.248 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.488 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.9 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.249 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.489 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.10 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.250 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.490 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.11 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.251 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.491 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.12 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.252 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.492 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.13 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.253 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.493 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.14 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.254 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.494 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.15 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.255 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.495 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.16 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.256 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.496 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.17 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.257 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.497 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.18 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.258 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.498 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.19 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.259 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.499 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.20 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.260 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.500 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.21 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.261 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.501 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.22 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.262 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.502 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.23 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.263 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.503 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.24 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.264 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.504 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.25 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.265 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.505 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.26 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.266 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.506 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.27 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.267 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.507 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.729 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.2 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.3 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.728 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.727 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.724 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.726 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.730 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.725 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.11.1 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.4 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.244 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.484 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.5 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.245 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.485 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.6 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.246 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.486 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.7 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.247 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.487 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.8 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.248 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.488 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.9 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.249 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.489 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.10 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.250 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.490 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.11 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.251 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.491 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.12 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.252 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.492 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.13 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.253 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.493 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.14 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.254 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.494 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.15 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.255 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.495 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.16 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.256 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.496 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.17 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.257 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.497 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.18 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.258 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.498 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.19 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.259 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.499 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.20 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.260 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.500 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.21 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.261 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.501 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.22 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.262 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.502 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.23 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.263 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.503 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.24 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.264 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.504 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.25 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.265 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.505 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.26 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.266 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.506 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.27 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.267 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.507 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.729 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.2 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.3 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.728 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.727 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.724 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.726 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.730 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.725 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.12.1 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.4 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.244 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.484 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.5 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.245 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.485 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.6 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.246 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.486 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.7 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.247 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.487 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.8 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.248 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.488 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.9 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.249 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.489 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.10 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.250 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.490 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.11 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.251 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.491 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.12 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.252 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.492 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.13 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.253 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.493 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.14 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.254 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.494 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.15 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.255 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.495 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.16 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.256 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.496 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.17 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.257 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.497 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.18 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.258 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.498 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.19 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.259 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.499 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.20 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.260 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.500 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.21 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.261 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.501 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.22 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.262 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.502 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.23 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.263 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.503 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.24 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.264 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.504 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.25 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.265 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.505 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.26 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.266 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.506 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.27 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.267 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.507 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.729 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.2 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.3 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.728 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.727 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.724 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.726 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.730 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.725 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.13.1 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #3 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.4 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池001电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.244 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池001内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.484 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池001温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.5 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池002电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.245 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池002内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.485 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池002温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.6 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池003电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.246 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池003内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.486 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池003温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.7 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池004电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.247 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池004内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.487 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池004温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.8 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池005电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.248 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池005内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.488 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池005温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.9 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池006电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.249 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池006内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.489 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池006温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.10 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池007电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.250 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池007内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.490 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池007温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.11 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池008电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.251 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池008内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.491 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池008温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.12 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池009电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.252 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池009内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.492 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池009温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.13 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池010电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.253 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池010内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.493 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池010温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.14 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池011电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.254 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池011内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.494 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池011温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.15 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池012电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.255 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池012内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.495 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池012温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.16 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池013电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.256 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池013内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.496 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池013温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.17 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池014电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.257 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池014内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.497 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池014温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.18 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池015电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.258 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池015内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.498 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池015温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.19 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池016电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.259 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池016内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.499 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池016温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.20 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池017电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.260 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池017内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.500 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池017温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.21 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池018电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.261 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池018内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.501 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池018温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.22 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池019电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.262 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池019内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.502 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池019温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.23 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池020电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.263 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池020内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.503 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池020温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.24 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池021电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.264 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池021内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.504 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池021温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.25 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池022电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.265 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池022内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.505 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池022温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.26 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池023电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.266 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池023内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.506 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池023温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.27 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池024电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.267 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池024内阻 | uΩ
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.507 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 单体电池024温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.729 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组充电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.2 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.3 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.728 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组放电状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.727 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组浮充状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.724 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组过充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.726 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组开路状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.730 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组其他状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.725 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 电池组欠充状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.14.1 | H5通信传输机房 | H2/R01 省/蓄电池组/江苏理士 #4 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.21.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房粉尘监测01 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.21.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房粉尘监测01 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.22.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房粉尘监测02 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.22.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房粉尘监测02 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.30 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜10湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.28 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.29 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.33 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜11湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.31 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.32 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.36 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜12湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.34 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.35 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜1湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜1通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜1温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.6 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜2湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.4 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜2通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.5 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜2温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.9 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜3湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.7 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜3通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.8 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜3温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.12 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜4湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.10 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜4通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.11 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜4温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.15 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜5湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.13 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜5通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.14 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜5温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.18 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜6湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.16 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜6通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.17 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜6温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.21 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜7湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.19 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜7通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.20 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜7温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.24 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜8湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.22 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜8通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.23 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜8温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.27 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜9湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.25 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜9通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.2.26 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房机柜温湿度 | 机柜9温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.17 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.22 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.20 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.69 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.70 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.39 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.14 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.15 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.21 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.19 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.42 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.41 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.63 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.38 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.16 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.65 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.64 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.71 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.8 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.7 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.9 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.10 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.6 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.57 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.55 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.58 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.61 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.56 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.62 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.18 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.37 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.36 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.5 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.52 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.35 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.11 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.66 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.54 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.59 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.60 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.40 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.4 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.27 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.28 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.23 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.24 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.31 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.32 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.12 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.67 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.29 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.30 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.25 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.26 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.33 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.34 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.13 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.68 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.51 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.43 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.45 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.47 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.49 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.44 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.46 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.48 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.50 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.10.53 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房精密空调一 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.108 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN101电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.135 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.109 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN102电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.136 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.110 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN103电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.137 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.111 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN104电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.138 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.112 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN105电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.139 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.113 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN106电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.140 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.114 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN107电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.141 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.115 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN108电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.142 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.116 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN109电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.143 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.117 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN110电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.144 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.118 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN111电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.145 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.119 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN112电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.146 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.120 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN113电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.147 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.121 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN114电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.148 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.122 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN115电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.149 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.123 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN116电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.150 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.124 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN117电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.151 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.125 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN118电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.152 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.126 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN119电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.153 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.127 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN120电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.154 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.128 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN121电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.155 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.129 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN122电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.156 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.130 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN123电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.157 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.131 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN124电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.158 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.132 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN125A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.133 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN125B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.134 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN125C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.159 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.56 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN101电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.83 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.57 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN102电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.84 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.58 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN103电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.85 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.59 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN104电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.86 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.60 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN105电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.87 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.61 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN106电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.88 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.62 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN107电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.89 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.63 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN108电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.90 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.64 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN109电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.91 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.65 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN110电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.92 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.66 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN111电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.93 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.67 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN112电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.94 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.68 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN113电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.95 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.69 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN114电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.96 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.70 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN115电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.97 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.71 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN116电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.98 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.72 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN117电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.99 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.73 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN118电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.100 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.74 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN119电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.101 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.75 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN120电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.102 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.76 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN121电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.103 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.77 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN122电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.104 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.78 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN123电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.105 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.79 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN124电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.106 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.80 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN125A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.81 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN125B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.82 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN125C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.107 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.5 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.8 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.15 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.11 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.6 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.9 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.16 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.12 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.7 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.10 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.4 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.17 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.13 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.28 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.25 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.23 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.27 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.21 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.24 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.22 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.20 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.19 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.18 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.14 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.32 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.35 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.29 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.42 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.38 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.33 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.36 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.30 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.43 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.39 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.34 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.37 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.31 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.44 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.40 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.55 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.52 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.50 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.54 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.48 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.51 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.49 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.47 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.46 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.45 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.41 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.26 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.53 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.6.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房列头柜 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.8.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度01 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.8.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度01 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.8.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度01 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.9.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度02 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.9.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度02 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.9.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度02 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.10.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度03 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.10.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度03 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.10.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度03 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.11.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度04 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.11.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度04 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.11.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度04 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.12.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度05 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.12.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度05 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.12.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度05 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.13.3 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度06 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.13.1 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度06 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.13.2 | H5通信传输机房 | H5通信传输机房温湿度06 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.54 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.55 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.56 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.57 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.58 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.59 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.60 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.61 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.29 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.28 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.5 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.8 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.2 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.15 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.11 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.6 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.9 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.3 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.16 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.12 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.7 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.10 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.4 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.17 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.13 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.25 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.23 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.21 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.24 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.22 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.20 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.19 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.18 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.14 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.33 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.36 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.30 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.43 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.39 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.34 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.37 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.31 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.44 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.40 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.35 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.38 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.32 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.45 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.41 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.53 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.51 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.49 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.52 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.50 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.48 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.47 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.46 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.42 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.26 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.27 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.3.1 | H5通信传输机房 | 空调配电分屏3 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.17 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.22 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.20 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.69 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.70 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.39 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.14 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.15 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.21 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.19 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.42 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.41 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.63 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.38 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.16 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.65 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.64 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.71 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.8 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.7 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.9 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.10 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.6 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.57 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.55 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.58 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.61 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.56 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.62 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.18 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.37 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.36 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.5 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.52 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.35 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.11 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.66 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.3 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.54 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.2 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.59 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.60 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.40 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.1 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.4 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.27 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.28 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.23 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.24 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.31 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.32 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.12 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.67 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.29 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.30 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.25 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.26 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.33 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.34 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.13 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.68 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.51 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.43 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.45 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.47 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.49 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.44 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.46 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.48 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.50 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.6.53 | H5通信蓄电池室 | H5通信蓄电池室精密空调一 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度01 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度01 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度01 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度02 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度02 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度02 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度03 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度03 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | AB列冷通道温湿度03 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.6 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.4 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.5 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.9 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.7 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.8 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.12 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.10 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.11 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.15 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.13 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.14 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.18 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.16 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.17 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.21 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.19 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.20 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.24 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.22 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.23 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.27 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.25 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.26 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.30 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.28 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.29 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.33 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.31 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.32 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.36 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.34 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.35 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.39 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.37 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.38 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.42 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.40 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.41 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.45 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.43 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.44 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.48 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜16湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.46 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜16通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.47 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜16温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.51 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜17湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.49 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜17通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.50 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜17温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.54 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜18湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.52 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜18通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.53 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜18温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.57 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜19湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.55 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜19通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.56 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜19温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.60 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜20湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.58 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜20通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.4.59 | H5信息机房1 | A列机柜温湿度 | 机柜20温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.6 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.4 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.5 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.9 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.7 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.8 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.12 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.10 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.11 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.15 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.13 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.14 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.18 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.16 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.17 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.21 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.19 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.20 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.24 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.22 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.23 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.27 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.25 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.26 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.30 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.28 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.29 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.33 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.31 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.32 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.36 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.34 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.35 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.39 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.37 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.38 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.42 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.40 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.41 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.45 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.43 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.44 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.48 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜16湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.46 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜16通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.47 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜16温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.51 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜17湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.49 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜17通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.50 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜17温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.54 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜18湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.52 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜18通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.53 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜18温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.57 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜19湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.55 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜19通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.56 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜19温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.60 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜20湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.58 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜20通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.28.2.2.1.7.5.59 | H5信息机房1 | B列机柜温湿度 | 机柜20温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度01 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度01 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度01 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度02 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度02 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度02 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度03 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度03 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | CD列冷通道温湿度03 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.3 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.1 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.2 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.6 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.4 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.5 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.9 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.7 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.8 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.12 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.10 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.11 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.15 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.13 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.14 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.18 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.16 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.17 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.21 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.19 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.20 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.24 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.22 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.23 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.27 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.25 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.26 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.30 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.28 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.29 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.33 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.31 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.32 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.36 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.34 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.35 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.39 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.37 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.38 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.42 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.40 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.41 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.45 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.43 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.6.44 | H5信息机房1 | C列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.3 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.6 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.4 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.5 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.9 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.7 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.8 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.12 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.10 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.11 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.15 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.13 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.14 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.18 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.16 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.17 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.21 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.19 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.20 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.24 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.22 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.23 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.27 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.25 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.26 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.30 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.28 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.29 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.33 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.31 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.32 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.36 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.34 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.35 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.39 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.37 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.38 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.42 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.40 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.41 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.45 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.43 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.44 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.48 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜16湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.46 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜16通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.47 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜16温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.51 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜17湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.49 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜17通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.50 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜17温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.54 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜18湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.52 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜18通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.53 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜18温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.57 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜19湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.55 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜19通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.7.56 | H5信息机房1 | D列机柜温湿度 | 机柜19温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度1 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度1 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度2 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度2 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度3 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度3 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | EF冷通道温湿度3 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.3 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.1 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.2 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.6 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.4 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.5 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.9 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.7 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.8 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.12 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.10 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.11 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.15 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.13 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.14 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.18 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.16 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.17 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.21 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.19 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.20 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.24 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.22 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.23 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.27 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.25 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.26 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.30 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.28 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.29 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.33 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.31 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.32 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.36 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.34 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.35 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.39 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.37 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.38 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.42 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.40 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.41 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.45 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.43 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.44 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.48 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜16湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.46 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜16通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.47 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜16温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.51 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜17湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.49 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜17通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.50 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜17温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.54 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜18湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.52 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜18通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.53 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜18温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.57 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜19湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.55 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜19通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.6.56 | H5信息机房1 | E列机柜温湿度 | 机柜19温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.3 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.6 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.4 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.5 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.9 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.7 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.8 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.12 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.10 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.11 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.15 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.13 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.14 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.18 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.16 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.17 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.21 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.19 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.20 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.24 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.22 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.23 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.27 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.25 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.26 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.30 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.28 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.29 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.33 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.31 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.32 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.36 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.34 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.35 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.39 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.37 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.38 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.42 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.40 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.41 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.45 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.43 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.7.44 | H5信息机房1 | F列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度1 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度1 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度1 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度2 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度2 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度2 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度3 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度3 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | GH冷通道温湿度3 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.3 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.1 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.2 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.6 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.4 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.5 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.9 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.7 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.8 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.12 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.10 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.11 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.15 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.13 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.14 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.18 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.16 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.17 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.21 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.19 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.20 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.24 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.22 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.23 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.27 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.25 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.26 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.30 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.28 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.29 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.33 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.31 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.32 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.36 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.34 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.35 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.39 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.37 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.38 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.42 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.40 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.41 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.45 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.43 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.44 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.48 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜16湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.46 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜16通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.47 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜16温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.51 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜17湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.49 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜17通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.50 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜17温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.54 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜18湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.52 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜18通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.53 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜18温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.57 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜19湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.55 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜19通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.6.56 | H5信息机房1 | G列机柜温湿度 | 机柜19温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.17.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测01 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.17.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测01 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.18.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测02 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.18.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测02 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.19.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测03 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.19.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测03 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.20.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测04 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.20.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1粉尘监测04 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.2.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调二 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.6.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调六 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.1.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调三 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.1.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调四 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.7.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调五 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.3.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1精密空调一 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.108 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.135 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.109 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.136 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.110 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.137 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.111 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.138 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.112 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.139 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.113 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.140 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.114 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.141 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.115 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.142 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.116 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.143 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.117 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.144 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.118 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.145 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.119 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.146 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.120 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.147 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.121 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.148 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.122 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.149 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.123 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.150 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.124 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.151 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.125 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.152 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.126 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.153 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.127 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.154 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.128 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.155 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.129 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.156 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.130 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.157 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.131 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.158 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.132 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.133 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.134 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.159 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.83 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.84 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.85 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.86 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.87 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.88 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.89 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.90 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.91 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.92 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.93 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.94 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.95 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.96 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.97 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.98 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.72 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.99 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.73 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.100 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.74 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.101 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.75 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.102 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.76 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.103 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.77 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.104 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.78 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.105 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.79 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.106 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.80 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.81 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.82 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.107 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜C | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.108 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.135 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.109 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.136 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.110 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.137 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.111 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.138 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.112 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.139 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.113 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.140 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.114 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.141 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.115 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.142 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.116 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.143 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.117 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.144 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.118 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.145 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.119 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.146 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.120 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.147 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.121 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.148 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.122 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.149 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.123 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.150 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.124 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.151 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.125 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.152 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.126 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.153 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.127 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.154 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.128 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.155 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.129 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.156 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.130 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.157 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.131 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.158 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.132 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.133 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.134 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.159 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.83 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.84 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.85 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.86 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.87 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.88 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.89 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.90 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.91 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.92 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.93 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.94 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.95 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.96 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.97 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.98 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.72 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.99 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.73 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.100 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.74 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.101 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.75 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.102 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.76 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.103 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.77 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.104 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.78 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.105 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.79 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.106 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.80 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.81 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.82 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.107 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.27.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜D | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.108 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.135 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.109 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.136 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.110 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.137 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.111 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.138 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.112 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.139 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.113 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.140 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.114 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.141 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.115 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.142 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.116 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.143 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.117 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.144 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.118 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.145 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.119 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.146 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.120 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.147 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.121 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.148 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.122 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.149 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.123 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.150 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.124 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.151 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.125 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.152 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.126 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.153 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.127 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.154 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.128 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.155 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.129 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.156 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.130 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.157 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.131 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.158 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.132 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.133 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.134 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.159 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.83 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.84 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.85 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.86 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.87 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.88 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.89 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.90 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.91 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.92 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.93 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.94 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.95 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.96 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.97 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.98 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.72 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.99 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.73 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.100 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.74 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.101 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.75 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.102 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.76 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.103 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.77 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.104 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.78 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.105 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.79 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.106 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.80 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.81 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.82 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.107 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜E | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.108 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.135 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.109 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.136 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.110 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.137 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.111 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.138 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.112 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.139 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.113 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.140 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.114 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.141 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.115 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.142 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.116 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.143 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.117 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.144 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.118 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.145 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.119 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.146 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.120 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.147 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.121 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.148 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.122 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.149 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.123 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.150 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.124 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.151 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.125 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.152 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.126 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.153 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.127 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.154 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.128 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.155 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.129 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.156 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.130 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.157 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.131 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.158 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.132 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.133 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.134 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.159 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.83 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.84 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.85 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.86 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.87 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.88 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.89 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.90 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.91 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.92 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.93 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.94 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.95 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.96 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.97 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.98 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.72 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.99 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.73 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.100 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.74 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.101 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.75 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.102 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.76 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.103 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.77 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.104 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.78 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.105 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.79 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.106 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.80 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.81 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.82 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.107 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.26.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜F | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.108 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.135 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.109 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.136 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.110 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.137 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.111 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.138 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.112 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.139 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.113 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.140 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.114 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.141 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.115 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.142 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.116 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.143 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.117 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.144 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.118 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.145 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.119 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.146 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.120 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.147 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.121 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.148 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.122 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.149 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.123 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.150 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.124 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.151 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.125 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.152 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.126 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.153 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.127 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.154 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.128 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.155 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.129 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.156 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.130 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.157 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.131 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.158 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.132 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.133 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.134 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.159 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.83 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.84 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.85 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.86 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.87 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.88 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.89 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.90 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.91 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.92 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.93 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.94 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.95 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.96 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.97 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.98 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.72 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.99 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.73 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.100 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.74 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.101 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.75 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.102 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.76 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.103 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.77 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.104 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.78 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.105 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.79 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.106 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.80 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.81 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.82 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.107 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜G | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.108 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.135 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.109 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.136 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.110 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.137 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.111 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.138 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.112 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.139 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.113 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.140 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.114 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.141 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.115 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.142 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.116 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.143 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.117 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.144 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.118 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.145 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.119 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.146 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.120 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.147 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.121 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.148 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.122 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.149 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.123 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.150 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.124 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.151 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.125 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.152 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.126 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.153 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.127 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.154 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.128 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.155 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.129 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.156 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.130 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.157 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.131 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.158 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.132 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.133 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.134 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.159 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IIN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.56 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.83 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.57 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.84 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.58 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.85 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.59 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.86 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.60 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.87 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.61 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.88 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.62 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.89 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.63 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.90 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.64 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.91 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.65 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.92 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.66 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.93 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.67 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.94 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.68 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN113电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.95 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.69 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN114电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.96 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.70 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN115电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.97 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.71 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN116电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.98 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.72 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN117电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.99 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.73 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN118电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.100 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.74 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN119电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.101 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.75 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN120电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.102 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.76 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN121电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.103 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.77 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN122电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.104 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.78 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN123电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.105 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.79 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN124电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.106 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.80 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN125A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.81 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN125B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.82 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN125C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.107 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | IN125跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.8 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.15 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.11 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.9 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.16 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.12 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.10 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.17 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.13 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.28 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.25 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.23 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.27 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.21 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.24 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.22 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.20 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.19 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.18 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.14 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.32 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.35 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.29 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.42 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.38 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.33 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.36 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.30 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.43 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.39 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.34 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.37 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.31 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.44 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.40 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.55 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.52 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.50 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.54 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.48 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.51 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.49 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.47 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.46 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.45 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.41 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.26 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.53 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1列头柜H | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 环路电阻
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 监测电流
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 监测电阻
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 漏水定位
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 漏水判断 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测北 | 状态字
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 环路电阻
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.5 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 监测电流
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.4 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 监测电阻
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.7 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 漏水定位
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.6 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 漏水判断 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1漏水监测南 | 状态字
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.7.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列北温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列北温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列北温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列南温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列南温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列南温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.8.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列北温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.8.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列北温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.8.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列北温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列南温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列南温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列南温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.9.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列北温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.9.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列北温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.9.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列北温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列南温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列南温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列南温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度01 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度01 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度01 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度02 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度02 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度02 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度03 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度03 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度03 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度04 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度04 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度04 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度05 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度05 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1温湿度05 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.3 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.6 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.4 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.5 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.9 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.7 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.8 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.12 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.10 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.11 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.15 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.13 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.14 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.18 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.16 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.17 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.21 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.19 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.20 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.24 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.22 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.23 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.27 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜09湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.25 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜09通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.26 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜09温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.30 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜10湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.28 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜10通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.29 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜10温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.33 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜11湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.31 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜11通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.32 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜11温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.36 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜12湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.34 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜12通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.35 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜12温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.39 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜13湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.37 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜13通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.38 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜13温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.42 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜14湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.40 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜14通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.41 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜14温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.45 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜15湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.43 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜15通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.44 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜15温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.48 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜16湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.46 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜16通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.47 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜16温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.51 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜17湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.49 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜17通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.50 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜17温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.54 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜18湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.52 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜18通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.53 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜18温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.57 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜19湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.55 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜19通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.25.2.2.1.7.7.56 | H5信息机房1 | H列机柜温湿度 | 机柜19温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房1 | IJ冷通道温湿度01 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房1 | IJ冷通道温湿度01 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房1 | IJ冷通道温湿度01 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.6 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.4 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.5 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.9 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.7 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.8 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.12 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.10 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.11 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.15 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.13 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.14 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.18 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.16 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.17 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.21 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.19 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.2.20 | H5信息机房1 | I列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.6 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.4 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.5 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.9 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.7 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.8 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.12 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.10 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.11 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.15 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.13 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.14 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.18 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.16 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.17 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.21 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.19 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.24.2.2.1.7.3.20 | H5信息机房1 | J列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.54 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.55 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.56 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.57 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.58 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.59 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.60 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.61 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.29 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.28 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.5 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.8 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.15 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.11 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.6 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.9 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.16 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.12 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.7 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.10 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.4 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.17 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.13 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.25 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.23 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.21 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.24 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.22 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.20 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.19 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.18 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.14 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.33 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.36 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.30 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.43 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.39 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.34 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.37 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.31 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.44 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.40 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.35 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.38 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.32 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.45 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.41 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.53 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.51 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.49 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.52 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.50 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.48 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.47 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.46 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.42 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.26 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.27 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房1 | 空调配电分屏4 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.54 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.55 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.56 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.57 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.58 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.59 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.60 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.61 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | IQ108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.29 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.28 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.5 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.8 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.15 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.11 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.6 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.9 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.3 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.16 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.12 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.7 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.10 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.4 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.17 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.13 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.25 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.23 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.21 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.24 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.22 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.20 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.19 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.18 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.14 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线1总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.33 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2AB线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.36 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2A相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.30 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2A相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.43 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2A相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.39 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2A相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.34 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2BC线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.37 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2B相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.31 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2B相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.44 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2B相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.40 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2B相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.35 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2CA线电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.38 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2C相电流 | A
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.32 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2C相电压 | V
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.45 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2C相无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.41 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2C相有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.53 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2反向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.51 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2反向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.49 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2频率 | Hz
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.52 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2正向无功电能 | kvarh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.50 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2正向有功电能 | kWh
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.48 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2总功率因数
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.47 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2总视在功率 | kVA
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.46 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2总无功功率 | kVar
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.42 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线2总有功功率 | kW
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.26 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.27 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.33.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房1 | 空调配电分屏5 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.6 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.4 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.5 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.9 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.7 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.8 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.12 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.10 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.11 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.15 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.13 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.14 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.18 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.16 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.17 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.21 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.19 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.20 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.24 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.22 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.1.23 | H5信息机房2 | H5信息机房2A列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜01湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜01通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜01温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.6 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜02湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.4 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜02通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.5 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜02温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.9 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜03湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.7 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜03通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.8 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜03温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.12 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜04湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.10 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜04通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.11 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜04温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.15 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜05湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.13 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜05通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.14 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜05温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.18 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜06湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.16 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜06通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.17 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜06温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.21 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜07湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.19 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜07通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.20 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜07温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.24 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜08湿度 | % |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.22 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜08通讯状态 |  |  | 0:正常;1:报警
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.5.23 | H5信息机房2 | H5信息机房2B列机柜温湿度 | 机柜08温度 | ℃ |  |  | 3 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.7.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2粉尘监测01 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.7.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2粉尘监测01 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.6.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2粉尘监测02 | 粉尘浓度 |  | 0
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.6.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2粉尘监测02 | 粉尘通讯状态 |  | 1 | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.17 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.22 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.20 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.69 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.70 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.39 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.14 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.15 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.21 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.19 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.42 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.41 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.63 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.38 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.16 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.65 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.64 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.71 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.8 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.7 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.9 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.10 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.6 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.57 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.55 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.58 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.61 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.56 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.62 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.18 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.37 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.36 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.5 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.52 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.35 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.11 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.66 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.54 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.59 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.60 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.40 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.4 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.27 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.28 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.23 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.24 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.31 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.32 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.12 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.67 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.29 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.30 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.25 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.26 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.33 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.34 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.13 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.68 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.51 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.43 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.45 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.47 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.49 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.44 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.46 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.48 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.50 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.8.53 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调二 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.17 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 除湿阀输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.22 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 低湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.20 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 低温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.69 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 电加热1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.70 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 电加热2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.39 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 电加热过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.14 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 电热器1开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.15 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 电热器2开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.21 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 高湿告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.19 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 高温告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.42 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 回风湿感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.41 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 回风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.63 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 加湿大电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.38 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 加湿器故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.16 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 加湿器开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.65 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 加湿水阀故障告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.64 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 加湿小电流告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.71 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 加湿运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.8 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 空调待机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.7 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 空调关机状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.9 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 空调锁定状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.10 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 空调远程关机 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.6 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 空调运行状态 |  |  | 0:停止;1:运行
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.57 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 冷凝器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.55 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 冷凝器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.58 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 冷凝器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.61 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 冷凝器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.56 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 冷凝器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.62 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 冷凝器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.18 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 漏水告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.37 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 滤网脏堵告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.36 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 气流丢失告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.5 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 湿度设定点 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.52 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内电源故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.35 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内风机故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.11 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内风机开关输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.66 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内风机运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内湿度 | %
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.54 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内外通讯故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室内温度 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.59 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室外风机过载 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.60 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 室外温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.40 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 送风温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.4 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 温度设定点 | ℃
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.27 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.28 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.23 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.24 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.31 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.32 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.12 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.67 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机1运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.29 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2低压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.30 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2低压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.25 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2高压 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.26 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2高压锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.33 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2排气 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.34 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2排气锁定 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.13 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2输出 |  |  | 0:关闭;1:开启
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.68 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 压缩机2运行超时 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.51 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 烟火告警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.43 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器1出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.45 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器1出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.47 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器1进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.49 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器1进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.44 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器2出口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.46 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器2出口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.48 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器2进口温感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.50 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 蒸发器2进口压感故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.30.2.2.1.7.9.53 | H5信息机房2 | H5信息机房2精密空调一 | 组网故障 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.4.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2冷通道温湿度01 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.4.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2冷通道温湿度01 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.4.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2冷通道温湿度01 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.3.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2冷通道温湿度02 | 湿度 | %RH |  |  | 2 | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.3.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2冷通道温湿度02 | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.3.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2冷通道温湿度02 | 温度 | ℃ |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.128 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.176 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.129 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.177 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.130 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.178 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.131 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.179 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.132 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.180 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.133 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.181 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.134 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.182 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.135 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.183 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.136 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.184 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.137 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.185 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.138 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.186 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.139 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.187 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.140 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN113A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.141 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN113B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.142 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN113C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.188 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.143 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN114A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.144 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN114B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.145 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN114C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.189 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.146 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN115A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.147 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN115B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.148 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN115C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.190 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.149 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN116A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.150 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN116B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.151 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN116C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.191 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.152 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN117A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.153 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN117B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.154 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN117C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.192 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.155 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN118A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.156 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN118B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.157 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN118C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.193 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.158 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN119A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.159 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN119B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.160 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN119C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.194 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.161 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN120A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.162 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN120B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.163 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN120C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.195 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.164 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN121A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.165 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN121B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.166 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN121C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.196 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.167 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN122A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.168 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN122B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.169 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN122C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.197 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.170 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN123A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.171 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN123B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.172 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN123C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.198 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.173 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN124A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.174 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN124B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.175 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN124C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.199 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.56 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.104 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.57 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.105 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.58 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.106 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.59 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.107 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.60 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.108 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.61 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.109 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.62 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.110 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.63 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.111 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.64 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.112 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.65 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.113 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.66 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.114 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.67 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.115 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.68 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN113A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.69 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN113B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.70 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN113C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.116 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.71 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN114A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.72 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN114B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.73 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN114C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.117 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.74 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN115A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.75 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN115B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.76 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN115C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.118 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.77 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN116A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.78 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN116B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.79 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN116C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.119 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.80 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN117A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.81 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN117B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.82 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN117C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.120 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.83 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN118A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.84 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN118B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.85 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN118C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.121 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.86 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN119A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.87 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN119B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.88 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN119C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.122 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.89 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN120A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.90 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN120B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.91 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN120C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.123 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.92 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN121A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.93 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN121B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.94 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN121C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.124 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.95 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN122A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.96 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN122B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.97 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN122C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.125 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.98 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN123A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.99 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN123B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.100 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN123C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.126 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.101 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN124A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.102 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN124B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.103 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN124C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.127 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.5 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.8 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.15 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.11 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.6 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.9 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.16 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.12 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.7 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.10 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.4 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.17 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.13 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.28 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.25 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.23 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.27 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.21 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.24 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.22 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.20 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.19 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.18 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.14 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.32 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.35 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.29 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.42 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.38 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.33 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.36 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.30 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.43 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.39 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.34 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.37 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.31 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.44 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.40 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.55 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.52 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.50 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.54 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.48 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.51 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.49 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.47 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.46 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.45 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.41 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.26 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.53 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.2.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜A | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.128 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.176 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.129 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.177 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.130 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.178 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.131 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.179 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.132 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.180 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.133 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.181 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.134 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.182 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.135 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.183 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.136 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.184 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.137 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.185 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.138 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.186 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.139 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.187 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.140 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN113A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.141 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN113B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.142 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN113C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.188 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.143 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN114A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.144 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN114B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.145 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN114C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.189 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.146 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN115A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.147 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN115B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.148 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN115C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.190 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.149 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN116A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.150 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN116B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.151 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN116C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.191 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.152 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN117A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.153 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN117B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.154 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN117C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.192 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.155 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN118A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.156 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN118B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.157 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN118C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.193 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.158 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN119A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.159 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN119B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.160 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN119C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.194 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.161 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN120A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.162 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN120B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.163 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN120C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.195 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.164 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN121A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.165 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN121B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.166 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN121C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.196 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.167 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN122A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.168 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN122B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.169 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN122C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.197 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.170 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN123A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.171 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN123B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.172 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN123C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.198 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.173 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN124A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.174 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN124B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.175 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN124C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.199 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IIN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.56 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN101电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.104 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN101跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.57 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN102电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.105 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN102跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.58 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN103电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.106 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN103跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.59 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN104电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.107 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN104跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.60 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN105电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.108 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN105跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.61 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN106电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.109 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN106跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.62 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN107电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.110 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN107跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.63 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN108电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.111 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN108跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.64 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN109电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.112 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN109跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.65 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN110电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.113 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN110跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.66 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN111电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.114 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN111跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.67 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN112电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.115 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN112跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.68 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN113A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.69 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN113B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.70 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN113C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.116 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN113跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.71 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN114A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.72 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN114B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.73 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN114C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.117 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN114跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.74 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN115A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.75 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN115B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.76 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN115C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.118 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN115跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.77 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN116A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.78 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN116B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.79 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN116C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.119 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN116跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.80 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN117A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.81 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN117B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.82 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN117C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.120 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN117跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.83 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN118A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.84 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN118B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.85 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN118C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.121 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN118跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.86 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN119A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.87 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN119B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.88 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN119C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.122 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN119跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.89 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN120A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.90 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN120B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.91 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN120C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.123 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN120跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.92 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN121A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.93 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN121B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.94 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN121C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.124 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN121跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.95 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN122A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.96 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN122B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.97 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN122C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.125 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN122跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.98 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN123A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.99 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN123B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.100 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN123C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.126 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN123跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.101 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN124A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.102 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN124B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.103 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN124C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.127 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | IN124跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.5 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.8 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.15 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.11 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.6 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.9 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.16 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.12 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.7 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.10 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.4 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.17 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.13 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.28 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.25 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.23 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.27 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.21 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.24 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.22 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.20 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.19 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.18 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.14 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线1总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.32 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2AB线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.35 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2A相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.29 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2A相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.42 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2A相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.38 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2A相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.33 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2BC线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.36 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2B相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.30 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2B相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.43 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2B相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.39 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2B相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.34 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2CA线电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.37 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2C相电流 | A |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.31 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2C相电压 | V |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.44 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2C相无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.40 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2C相有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.55 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2避雷器动作报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.52 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2反向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.50 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2反向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.54 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2防雷空开断开报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.48 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2频率 | Hz |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.51 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2正向无功电能 | kvarh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.49 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2正向有功电能 | kWh |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.47 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2总功率因数 |  |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.46 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2总视在功率 | kVA |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.45 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2总无功功率 | kVar |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.41 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线2总有功功率 | kW |  |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.26 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线开关1跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.53 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 进线开关2跳闸报警 |  |  | 0:正常;1:报警 | 3
1.3.6.1.4.1.74226.3.29.2.2.1.7.6.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2列头柜B | 通讯状态 |  |  | 0:;1:
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.14.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度01 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.14.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度01 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.14.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度01 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.15.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度02 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.15.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度02 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.15.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度02 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.16.3 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度03 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.16.1 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度03 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.16.2 | H5信息机房2 | H5信息机房2温湿度03 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.6 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 管道间 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.8 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 机房空调1 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.7 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 机房空调2 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.9 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 老配电间漏水 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.5 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 通信传输机房精密空调10 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.4 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 通信传输机房精密空调11 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.1 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.2 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 信息机房2精密空调7 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.31.2.2.1.7.1.3 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 二楼漏水监测 | 信息机房2精密空调9 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.2 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 电池室精密空调 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.6 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 电池室围堰漏水1 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.7 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 电池室围堰漏水2 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.3 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 电力室精密空调01 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.4 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 电力室精密空调02 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.5 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 电力室精密空调03 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.8 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 机房空调1 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.9 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 老配电间漏水 |  |  | 0:闭合;1:断开 | 4
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.7.1 | 国网宁夏信通公司第五信息通信机房 | 负一层漏水监测 | 通讯状态 |  |  | 0:;1: | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.18.3 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度04 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.18.1 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度04 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.35.2.2.1.7.18.2 | H5 UPS蓄电池室 | H5 UPS蓄电池室温湿度04 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.25.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列南温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.25.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列南温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.25.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道BC列南温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.24.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列南温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.24.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列南温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.24.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道DE列南温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.23.3 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列南温湿度 | 湿度 | % | 50 |  | 3 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.23.1 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列南温湿度 | 温度 | ℃ | 21 |  | 4 | 2
1.3.6.1.4.1.74226.3.32.2.2.1.7.23.2 | H5信息机房1 | H5信息机房1热通道FG列南温湿度 | 温湿度通讯状态 |  | 21 | 0:;1: | 1