## 测试计划
机柜温湿度传感器TH-E02A测试报告 | [6 empty] | 产品图片
项目/产品名称 | 机柜温湿度传感器 |  | 版本/型号 | TH-E02A
生产厂家 | 万惠通 |  | 项目编号 | #4843
测试时间 | 2023-02-03 |  | 测试人 | 玉绍涛
技术手册
通讯协议 | 与常规温湿度一致
上位机 | 无
测试目的 | 验证是否可接入主机，是否与我司常规温湿度数值接近。
编号 | 需求要点 | 测试方法 | 数据 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F） | 备注
1 | 通讯测试 | 根据通讯协议，获取温湿度的数据（正常温湿度协议） | （200m）9600波特率循环收发32961条，丢包率0% | 响应失败率低于5%（通讯间隔200ms） | 符合 | P
2 | 温湿度数据对比 | 同一环境下，机柜温湿度与公司自研温湿度传感器数据进行对比 | 万汇通：21.0℃ 、61.9% 自产平均：21.4℃ 、62.3% | 偏差不能超过1℃ | 符合 | P
3 | 修改波特率、地址 | 通过设备自带按键修改设备地址、波特率 | 按键修改地址16，修改波特率为2400、4800、9600、19200 | 修改后，可正常通讯（200ms） | 符合 | P
4 | 电源反接 | 电源反接（反接时长3分钟 | 12v接蓝白，GND接橙白，3min，通电正常 | 正常接入后，可正常通讯 | 符合 | P
5 | 485接入12V | 485针脚接入12V（接入时长3分钟) | 12v接棕白，GND接棕，10min，通电正常 | 正常接入后，可正常通讯 | 符合 | P | (TVS管发热严重)
6 | IO接入12V | I0针脚接入12V（接入时长3分钟） | 12v接绿白，GND接绿，3min，通电正常 | 正常接入后，可正常通讯 | 符合 | P
备注：手拉手接线有方向，注意IN、OUT方向。

## 测试记录
测试记录
编号 | 测试要点 | 测试步骤 | 图片及文字记录
1 | 通讯测试 | 使用工具对其收发的丢包率进行测试 （波特率9600）
2 | 温湿度数据对比 | 同一环境下与我司的4个机柜温湿度的平均值对比 | 万汇通：21.0℃ 61.9% 自产机柜温湿度：21.4℃、21.5℃、21.3℃、21.4℃ 62.3%、62.5%、62.7%、61.7% 平均：21.4℃ 62.3%
3 | 修改波特率、地址 | 按键修改波特率、地址 | 使用按键修改地址、波特率，长按set进入修改地址页面，每按一次set地址加1，长按3s保存设置进入波特率修改页面，单击修改，再次长按保存并返回采集页面。 按键只能加，不能减，如果由大的地址改小的，需要按到254地址回到地址1再继续往上加。 广播修改地址： FF 06 00 FF 10 02 CRC （标红填入要改的地址）
4 | 电源反接 | 使用12V电源对电源输入进行反接测试（3min） | 电源反接,3in后通电正常，485返回正常
5 | 485接入12V | 使用12V电源接入485进行测试（3min） | 485接12V，10min后,TBS管发热严重，通电正常，485返回正常
6 | IO接入12V | 使用12V电源接入IO进行测试（3min） | IO接12V,3in后通电正常，485返回正常