PD220V9 通讯协议

版本修订记录

| 作者 | 版本 | 变更日期 | 变更内容简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董锦兴 | 1.0 | 2022/2/24 | 《PD2200V通讯协议》初稿 |

目录

1、概述	1

1.1通信协议的作用	1

1.2通讯接口参数	1

2、Modbus RTU通信协议简述	1

2．1 协议基本规则	1

3、传输格式	2

3.1命令报文格式	2

4、设备寄存器	3

4.1 设备ID(R: 0x01)	3

4.2 市电输入状态(R: 0x04)	3

4.3 设置寄存器(R: 0x09, W: 0x08)	3

5、附录	5

表1：错误代码	5

1、概述

通信协议详细地描述了设备的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和开发。

## 1.1通信协议的作用

使信息和数据在主机和设备之间有效地传递，允许访问设备的所有测量数据。

本协议所处的位置

RS-485

主机

设备(从机)

## 1.2通讯接口参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备地址 | 1 - 247 |
| 接口 | RS-485 |
| 波特率 | 1200 - 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 停止位 | 1 |
| 硬件流控 | 无 |

# 2、Modbus RTU通信协议简述

## 2．1 协议基本规则

以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。

- 所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和从站（监控设备）之间传递。

- 主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。

- 无论如何都不能从一个从站开始通信。

- 所有环路上的通信都以“打包”方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串（每个字符串8位），一个包裹中最多可含255个字节数据。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据，并按8位数据位，1位停止位，无校验位的方式传递。串行数据流由类似于RS232中使用的设备产生。

- 所有回路上的传送均分为两种打包方式：

A) 主/从传送

B) 从/主传送

3、传输格式

## 3.1命令报文格式

3.1.2 读寄存器请求帧格式：

| 请求 |  |  | 响应 |  |  | 错误响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 |  |  | 设备地址 |  |  | 设备地址 |  |
| 功能码 | 03H/04H |  | 功能码 | 03H/04H |  | 功能码 | 功能码 + 80H |
| 起始寄存器高字节 |  |  | 数据长度 |  |  | 数据 | 错误码(见表1) |
| 起始寄存器低字节 |  |  | 数据 0 |  |  | CRC16高字节 |  |
| 寄存器个数高字节 |  |  | 数据 1 |  |  | CRC16低字节 |  |
| 寄存器个数低字节 |  |  | 数据 n |  |  |  |  |
| CRC16高字节 |  |  | CRC16高字节 |  |  |  |  |
| CRC16低字节 |  |  | CRC16低字节 |  |  |  |  |

3.1.3 写寄存器请求帧格式：

| 请求 |  |  | 响应 |  |  | 错误响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 |  |  | 设备地址 |  |  | 设备地址 |  |
| 功能码 | 10H |  | 功能码 | 10H |  | 功能码 | 功能码 + 80H |
| 起始寄存器高字节 |  |  | 起始寄存器高字节 |  |  | 数据 | 错误码(见表1) |
| 起始寄存器低字节 |  |  | 起始寄存器低字节 |  |  | CRC16高字节 |  |
| 寄存器个数高字节 |  |  | 寄存器个数高字节 |  |  | CRC16低字节 |  |
| 寄存器个数低字节 |  |  | 寄存器个数低字节 |  |  |  |  |
| 数据 0 |  |  | CRC16高字节 |  |  |  |  |
| 数据 1 |  |  | CRC16低字节 |  |  |  |  |
| 数据 n |  |  |  |  |  |  |  |
| CRC16高字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRC16低字节 |  |  |  |  |  |  |  |

# 4、设备寄存器

## 4.1 设备ID(R: 0x01)

| 对象名称 | 地址 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | 0x3000 | 15 |

4.1.1 读01地址设备产品型号示例：

查询请求(Hex)：01 01 30 00 00 0F 73 0E

设备响应(Hex)：01 01 0F 50 44	 2D 32 32 30 56 00 00 00 00 00 00 00 14 0C

注：

1.如果未接收到从机数据，请检查设备地址、通讯波特率及硬件接线。

2.示例内容“加下划线”，表示“数据长度”或“ID”。

3.示例内容“浅色”字体，表示为“数据内容”。

## 4.2 市电输入状态(R: 0x04)

| 寄存器名称 | 地址 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 市电1的告警状态 | 0x0000 | 1 |
| 市电2的告警状态 | 0x0001 | 1 |
| 市电3的告警状态 | 0x0002 | 1 |
| 市电4的告警状态 | 0x0003 | 1 |
| 市电5的告警状态 | 0x0004 | 1 |
| 市电6的告警状态 | 0x0005 | 1 |
| 市电7的告警状态 | 0x0006 | 1 |
| 市电8的告警状态 | 0x0007 | 1 |
| 市电9的告警状态 | 0x0008 | 1 |

注：告警状态：0x00-正常，0x01-处于告警状态。

4.2.1 读取01地址设备输入(DI)状态示例：

查询请求(Hex)：01 04 00 00 00 09 30 0C

设备响应(Hex)：01 04 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C DE

## 4.3 设置寄存器(R: 0x09, W: 0x08)

| 寄存器名称 | 地址 | 数量 | 变比 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 [1-255] | 0x0040 | 1 | - |  |
| 通讯波特率 [0-1200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400] | 0x0041 | 1 | - | bps |

4.3.1 读01地址设备设置寄存器示例：

查询请求(Hex)：01 09 00 00 00 02 5C 0A

设备响应(Hex)：01 09 02 00 01 7A 5C

4.3.2 设置01地址设备的地址为02示例：

设置请求(Hex)：01 08 00 00 00 01 02 8A D9

设备响应(Hex)：01 08 01 02 00 4B

5、附录

## 表1：错误代码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 01 | 非法功能 |
| 02 | 非法数据地址 |
| 03 | 非法数据值 |
| 04 | 从站设备故障 |