## 山西捷力通智能防雷箱（雷击+地网+电力参数+电压+控制+环境）
序号 | 寄存器类型 | 寄存器地址 | 寄存器定义 | 数据定义 | 读写类型 | 数据类型
1 | 离散输入寄存器 | 0x0001 | 后备保护开关状态 | 0为正常，1为跳闸 | 只读 | NULL
2 |  | 0x0002 | SPD遥信状态 | 0为正常，1为故障 | 只读 | NULL
3 | 保持寄存器 | 0x0001 | 最新雷击次数 | 0～9999，单位：次 | 只读 | 16位无符号数
4 |  | 0x0002 | 末次雷击峰值 | -120～+120，单位：kA；寄存器值除以10后为实际雷击电流值 | 只读 | 16位有符号数
5 |  | 0x0003 | 末次雷击时间_年 |  | 只读 | 16位无符号数
6 |  | 0x0004 | 末次雷击时间_月 |  | 只读 | 16位无符号数
7 |  | 0x0005 | 末次雷击时间_日 |  | 只读 | 16位无符号数
8 |  | 0x0006 | 末次雷击时间_时 |  | 只读 | 16位无符号数
9 |  | 0x0007 | 末次雷击时间_分 |  | 只读 | 16位无符号数
10 |  | 0x0008 | 末次雷击时间_秒 |  | 只读 | 16位无符号数
11 |  | 0x0009 | 雷击监测终端通讯状态 | 0为正常，非0为异常 | 只读 | 16位无符号数
12 |  | 0x0010 | 接地电阻平均值 | 接地电阻阻值，单位：Ω；寄存器值除以100后为实际电阻值 | 只读 | 16位无符号数
13 |  | 0x0013 | 接地电阻测试启动 | 写1启动测试 | 只写 | 16位无符号数
14 |  | 0x0017 | 接地电阻值报警阈值 | 设置范围0～20Ω；寄存器值除以100后为实际电阻值 | 读写 | 16位无符号数
15 |  | 0x0018 | 地网监测终端通讯状态 | 0为正常，非0为异常 | 只读 | 16位无符号数
16 |  | 0x0019 | Ua电压值 | 单位：V；寄存器值除以100后为实际电压值 | 只读 | 16位无符号数
17 |  | 0x0020 | Ub电压值 | 单位：V；寄存器值除以100后为实际电压值 | 只读 | 16位无符号数
18 |  | 0x0021 | Uc电压值 | 单位：V；寄存器值除以100后为实际电压值 | 只读 | 16位无符号数
19 |  | 0x0022 | Uab电压值 | 单位：V；寄存器值除以100后为实际电压值 | 只读 | 16位无符号数
20 |  | 0x0023 | Ubc电压值 | 单位：V；寄存器值除以100后为实际电压值 | 只读 | 16位无符号数
21 |  | 0x0024 | Uca电压值 | 单位：V；寄存器值除以100后为实际电压值 | 只读 | 16位无符号数
22 |  | 0x0025 | Ia电流值 | 单位：A；寄存器值除以100后为实际电流值 | 只读 | 16位无符号数
23 |  | 0x0026 | Ib电流值 | 单位：A；寄存器值除以100后为实际电流值 | 只读 | 16位无符号数
24 |  | 0x0027 | Ic电流值 | 单位：A；寄存器值除以100后为实际电流值 | 只读 | 16位无符号数
25 |  | 0x0028 | 剩余电流值 | 0～2000，单位：mA | 只读 | 16位无符号数
26 |  | 0x0029 | 剩余电流报警阈值 | 设置范围0～2000mA，单位：mA | 读写 | 16位无符号数
27 |  | 0x0030 | 电网频率 | 单位：Hz；寄存器值除以100后为实际频率值 | 只读 | 16位无符号数
28 |  | 0x0031 | 电力参数终端通讯状态 | 0为正常，非0为异常 | 只读 | 16位无符号数
29 |  | 0x0032 | 接地电压 | 单位：V | 只读 | 16位无符号数
30 |  | 0x0033 | 接地电压监测终端通讯状态 | 0为正常，非0为异常 | 只读 | 16位无符号数
31 |  | 0x0034 | 回路控制模块通讯状态 | 0为正常，非0为异常 | 只读 | 16位无符号数
32 |  | 0x0035 | 接地电压报警阈值 | 单位：V；建议设定为50V | 读写 | 16位无符号数
33 |  | 0x0036 | 环境温度 | 单位：℃ | 只读 | 16位无符号数
34 |  | 0x0037 | 环境湿度 | 单位：%RH | 只读 | 16位无符号数
35 |  | 0x0038 | 一氧化碳浓度 | 单位：ppm，建议设定为50ppm | 只读 | 16位无符号数
36 |  | 0x0039 | 一氧化碳浓度报警阈值 | 单位：ppm | 读写 | 16位无符号数
37 |  | 0x0040 | 环境终端通讯状态 | 0为正常，非0为异常 | 只读 | 16位无符号数