## 直流屏ModbusRTU数据点表
通道号 | 地址 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 地址偏移 | 系数遥信点说明
1 | H 0000 | 电池组电压 | SINGLE | 只读4WUB0001 |  | 0.1
2 | H 0001 | 母线电压 | SINGLE | 只读4WUB0002 |  | 0.1
3 | H 0002 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0003
4 | H 0003 | 电池组电流 | SINGLE | 只读4WB0004 |  | 0.01
5 | H 0004 | 母线电流 | SINGLE | 只读4WUB0005 |  | 0.01 | 标黄部分为重要遥测遥信
6 | H 0005 | 设备温度 | SINGLE | 只读4WUB0006 |  | 0.1
7 | H 0006 | 直流屏交流母线AB相压 | SINGLE | 只读4WUB0007 |  | 0.1
8 | H 0007 | 直流屏交流母线AC相压 | SINGLE | 只读4WUB0008 |  | 0.1
9 | H 0008 | 直流屏交流母线BC相压 | SINGLE | 只读4WUB0009 |  | 0.1
10 | H 0009 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0010 |  | 0.1
11 | H 000A | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0011 |  | 0.1
12 | H 000B | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0012 |  | 0.1
13 | H 000C | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0013 |  | 0.1
14 | H 000D | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0014 |  | 0.1
15 | H 000E | 正对地电压 | SINGLE | 只读4WUB0015 |  | 0.1
16 | H 000F | 负对地电压 | SINGLE | 只读4WUB0016 |  | 0.1
17 | H 0010 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0017 |  | 0.1
18 | H 0011 | 交流窜入直流值 | SINGLE | 只读4WUB0018 |  | 0.1
19 | H 0012 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0019 |  | 0.1
20 | H 0013 | 备用 | SINGLE | 只读4WB0020 |  | 0.1
21 | H 0014 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0021 |  | 0.1
22 | H 0015 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0022 |  | 0.1
23 | H 0016 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0023 |  | 0.1
24 | H 0017 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0024 |  | 0.1
25 | H 0018 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0025 |  | 0.1
26 | H 0019 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0026 |  | 0.1
27 | H 001A | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0027 |  | 0.1
28 | H 001B | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0028 |  | 0.1
29 | H 001C | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0029 |  | 0.1
30 | H 001D | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0030 |  | 0.1
31 | H 001E | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0031 |  | 0.1
32 | H 001F | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0032 |  | 0.1
33 | H 0020 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0033 |  | 0.1
34 | H 0021 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0034 |  | 0.1
35 | H 0022 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0035 |  | 0.1
36 | H 0023 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0036 |  | 0.1
37 | H 0024 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0037 |  | 0.1
38 | H 0025 | C1模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0038 |  | 0.1
39 | H 0026 | C1模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0039 |  | 0.1
40 | H 0027 | C2模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0040 |  | 0.1
41 | H 0028 | C2模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0041 |  | 0.1
42 | H 0029 | C3模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0042 |  | 0.1
43 | H 002A | C3模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0043 |  | 0.1
44 | H 002B | C4模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0044 |  | 0.1
45 | H 002C | C4模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0045 |  | 0.1
46 | H 002D | C5模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0046 |  | 0.1
47 | H 002E | C5模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0047 |  | 0.1
48 | H 002F | C6模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0048 |  | 0.1
49 | H 0030 | C6模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0049 |  | 0.1
50 | H 0031 | C7模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0050 |  | 0.1
51 | H 0032 | C7模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0051 |  | 0.1
52 | H 0033 | C8模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0052 |  | 0.1
53 | H 0034 | C8模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0053 |  | 0.1
54 | H 0035 | C9模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0054 |  | 0.1
55 | H 0036 | C9模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0055 |  | 0.1
56 | H 0037 | C10模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0056 |  | 0.1
57 | H 0038 | C10模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0057 |  | 0.1
58 | H 0039 | C11模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0058 |  | 0.1
59 | H 003A | C11模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0059 |  | 0.1
60 | H 003B | C12模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0060 |  | 0.1
61 | H 003C | C12模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0061 |  | 0.1
62 | H 003D | C13模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0062 |  | 0.1
63 | H 003E | C13模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0063 |  | 0.1
64 | H 003F | C14模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0064 |  | 0.1
65 | H 0040 | C14模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0065 |  | 0.1
66 | H 0041 | C15模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0066 |  | 0.1
67 | H 0042 | C15模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0067 |  | 0.1
68 | H 0043 | C16模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0068 |  | 0.1
69 | H 0044 | C16模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0069 |  | 0.1
70 | H 0045 | 48VM1模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0070 |  | 0.1
71 | H 0046 | 48VM1模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0071 |  | 0.1
72 | H 0047 | 48VM2模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0072 |  | 0.1
73 | H 0048 | 48VM2模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0073 |  | 0.1
74 | H 0049 | 48VM3模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0074 |  | 0.1
75 | H 004A | 48VM3模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0075 |  | 0.1
76 | H 004B | 48VM4模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0076 |  | 0.1
77 | H 004C | 48VM4模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0077 |  | 0.1
78 | H 004D | 48VM5模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0078 |  | 0.1
79 | H 004E | 48VM5模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0079 |  | 0.1
80 | H 004F | 48VM6模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0080 |  | 0.1
81 | H 0050 | 48VM6模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0081 |  | 0.1
82 | H 0051 | 48VM7模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0082 |  | 0.1
83 | H 0052 | 48VM7模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0083 |  | 0.1
84 | H 0053 | 48VM8模块输出电压 | SINGLE | 只读4WUB0084 |  | 0.1
85 | H 0054 | 48VM8模块输出电流 | SINGLE | 只读4WUB0085 |  | 0.1
86 | H 0055 | 交流屏1#进线AC电压A | SINGLE | 只读4WUB0086 |  | 0.1
87 | H 0056 | 交流屏1#进线AC电压B | SINGLE | 只读4WUB0087 |  | 0.1
88 | H 0057 | 交流屏1#进线AC电压C | SINGLE | 只读4WUB0088 |  | 0.1
89 | H 0058 | 交流屏2#进线AC电压A | SINGLE | 只读4WUB0089 |  | 0.1
90 | H 0059 | 交流屏2#进线AC电压B | SINGLE | 只读4WUB0090 |  | 0.1
91 | H 005A | 交流屏2#进线AC电压C | SINGLE | 只读4WUB0091 |  | 0.1
92 | H 005B | 交流屏1#母线AC电压A | SINGLE | 只读4WUB0092 |  | 0.1
93 | H 005C | 交流屏1#母线AC电压B | SINGLE | 只读4WUB0093 |  | 0.1
94 | H 005D | 交流屏1#母线AC电压C | SINGLE | 只读4WUB0094 |  | 0.1
95 | H 005E | 交流屏2#母线AC电压A | SINGLE | 只读4WUB0095 |  | 0.1
96 | H 005F | 交流屏2#母线AC电压B | SINGLE | 只读4WUB0096 |  | 0.1
97 | H 0060 | 交流屏2#母线AC电压C | SINGLE | 只读4WUB0097 |  | 0.1
98 | H 0061 | 交流屏1#进线AC电流A | SINGLE | 只读4WUB0098 |  | 0.1
99 | H 0062 | 交流屏1#进线AC电流B | SINGLE | 只读4WUB0099 |  | 0.1
100 | H 0063 | 交流屏1#进线AC电流C | SINGLE | 只读4WUB0100 |  | 0.1
101 | H 0064 | 交流屏2#进线AC电流A | SINGLE | 只读4WUB0101 |  | 0.1
102 | H 0065 | 交流屏2#进线AC电流B | SINGLE | 只读4WUB0102 |  | 0.1
103 | H 0066 | 交流屏2#进线AC电流C | SINGLE | 只读4WUB0103 |  | 0.1
104 | H 0067 | 交流屏1#母线AC电流A | SINGLE | 只读4WUB0104 |  | 0.1
105 | H 0068 | 交流屏1#母线AC电流B | SINGLE | 只读4WUB0105 |  | 0.1
106 | H 0069 | 交流屏1#母线AC电流C | SINGLE | 只读4WUB0106 |  | 0.1
107 | H 006A | 交流屏2#母线AC电流A | SINGLE | 只读4WUB0107 |  | 0.1
108 | H 006B | 交流屏2#母线AC电流B | SINGLE | 只读4WUB0108 |  | 0.1
109 | H 006C | 交流屏2#母线AC电流C | SINGLE | 只读4WUB0109 |  | 0.1
110 | H 006D | HZ交流屏1#进线AC频率 | SINGLE | 只读4WUB0110 |  | 0.1
111 | H 006E | HZ交流屏2#进线AC频率 | SINGLE | 只读4WUB0111 |  | 0.1
112 | H 006F | HZ交流屏1#母线AC频率 | SINGLE | 只读4WUB0112 |  | 0.1
113 | H 0070 | HZ交流屏2#母线AC频率 | SINGLE | 只读4WUB0113 |  | 0.1
114 | H 0071 | V交流屏1#进线AC电压AB | SINGLE | 只读4WUB0114 |  | 0.1
115 | H 0072 | V交流屏1#进线AC电压BC | SINGLE | 只读4WUB0115 |  | 0.1
116 | H 0073 | V交流屏1#进线AC电压CA | SINGLE | 只读4WUB0116 |  | 0.1
117 | H 0074 | V交流屏2#进线AC电压AB | SINGLE | 只读4WUB0117 |  | 0.1
118 | H 0075 | V交流屏2#进线AC电压BC | SINGLE | 只读4WUB0118 |  | 0.1
119 | H 0076 | V交流屏2#进线AC电压CA | SINGLE | 只读4WUB0119 |  | 0.1
120 | H 0077 | V交流屏1#母线AC电压AB | SINGLE | 只读4WUB0120 |  | 0.1
121 | H 0078 | V交流屏1#母线AC电压BC | SINGLE | 只读4WUB0121 |  | 0.1
122 | H 0079 | V交流屏1#母线AC电压CA | SINGLE | 只读4WUB0122 |  | 0.1
123 | H 007A | V交流屏2#母线AC电压AB | SINGLE | 只读4WUB0123 |  | 0.1
124 | H 007B | V交流屏2#母线AC电压BC | SINGLE | 只读4WUB0124 |  | 0.1
125 | H 007C | V交流屏2#母线AC电压CA | SINGLE | 只读4WUB0125 |  | 0.1
126 | H 007D | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0126 |  | 0.1
127 | H 007E | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0127 |  | 0.1
128 | H 007F | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0128 |  | 0.1
129 | H 0080 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0129 |  | 0.1
130 | H 0081 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0130 |  | 0.1
131 | H 0082 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0131 |  | 0.1
132 | H 0083 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0132 |  | 0.1
133 | H 0084 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0133 |  | 0.1
134 | H 0085 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0134 |  | 0.1
135 | H 0086 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0135 |  | 0.1
136 | H 0087 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0136 |  | 0.1
137 | H 0088 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0137 |  | 0.1
138 | H 0089 | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0138 |  | 0.1
139 | H 008A | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0139 |  | 0.1
140 | H 008B | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0140 |  | 0.1
141 | H 008C | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0141 |  | 0.1
142 | H 008D | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0142 |  | 0.1
143 | H 008E | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0143 |  | 0.1
144 | H 008F | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0144 |  | 0.1
145 | H 0090 | 单电池1电压 | SINGLE | 只读4WUB0145 |  | 0.001
146 | H 0091 | 单电池2电压 | SINGLE | 只读4WUB0146 |  | 0.001
147 | H 0092 | 单电池3电压 | SINGLE | 只读4WUB0147 |  | 0.001
148 | H 0093 | 单电池4电压 | SINGLE | 只读4WUB0148 |  | 0.001
149 | H 0094 | 单电池5电压 | SINGLE | 只读4WUB0149 |  | 0.001
150 | H 0095 | 单电池6电压 | SINGLE | 只读4WUB0150 |  | 0.001
151 | H 0096 | 单电池7电压 | SINGLE | 只读4WUB0151 |  | 0.001
152 | H 0097 | 单电池8电压 | SINGLE | 只读4WUB0152 |  | 0.001
153 | H 0098 | 单电池9电压 | SINGLE | 只读4WUB0153 |  | 0.001
154 | H 0099 | 单电池10电压 | SINGLE | 只读4WUB0154 |  | 0.001
155 | H 009A | 单电池11电压 | SINGLE | 只读4WUB0155 |  | 0.001
156 | H 009B | 单电池12电压 | SINGLE | 只读4WUB0156 |  | 0.001
157 | H 009C | 单电池13电压 | SINGLE | 只读4WUB0157 |  | 0.001
158 | H 009D | 单电池14电压 | SINGLE | 只读4WUB0158 |  | 0.001
159 | H 009E | 单电池15电压 | SINGLE | 只读4WUB0159 |  | 0.001
160 | H 009F | 单电池16电压 | SINGLE | 只读4WUB0160 |  | 0.001
161 | H 00A0 | 单电池17电压 | SINGLE | 只读4WUB0161 |  | 0.001
162 | H 00A1 | 单电池18电压 | SINGLE | 只读4WUB0162 |  | 0.001
163 | H 00A2 | 单电池19电压 | SINGLE | 只读4WUB0163 |  | 0.001
164 | H 00A3 | 单电池20电压 | SINGLE | 只读4WUB0164 |  | 0.001
165 | H 00A4 | 单电池21电压 | SINGLE | 只读4WUB0165 |  | 0.001
166 | H 00A5 | 单电池22电压 | SINGLE | 只读4WUB0166 |  | 0.001
167 | H 00A6 | 单电池23电压 | SINGLE | 只读4WUB0167 |  | 0.001
168 | H 00A7 | 单电池24电压 | SINGLE | 只读4WUB0168 |  | 0.001
169 | H 00A8 | 单电池25电压 | SINGLE | 只读4WUB0169 |  | 0.001
170 | H 00A9 | 单电池26电压 | SINGLE | 只读4WUB0170 |  | 0.001
171 | H 00AA | 单电池27电压 | SINGLE | 只读4WUB0171 |  | 0.001
172 | H 00AB | 单电池28电压 | SINGLE | 只读4WUB0172 |  | 0.001
173 | H 00AC | 单电池29电压 | SINGLE | 只读4WUB0173 |  | 0.001
174 | H 00AD | 单电池30电压 | SINGLE | 只读4WUB0174 |  | 0.001
175 | H 00AE | 单电池31电压 | SINGLE | 只读4WUB0175 |  | 0.001
176 | H 00AF | 单电池32电压 | SINGLE | 只读4WUB0176 |  | 0.001
177 | H 00B0 | 单电池33电压 | SINGLE | 只读4WUB0177 |  | 0.001
178 | H 00B1 | 单电池34电压 | SINGLE | 只读4WUB0178 |  | 0.001
179 | H 00B2 | 单电池35电压 | SINGLE | 只读4WUB0179 |  | 0.001
180 | H 00B3 | 单电池36电压 | SINGLE | 只读4WUB0180 |  | 0.001
181 | H 00B4 | 单电池37电压 | SINGLE | 只读4WUB0181 |  | 0.001
182 | H 00B5 | 单电池38电压 | SINGLE | 只读4WUB0182 |  | 0.001
183 | H 00B6 | 单电池39电压 | SINGLE | 只读4WUB0183 |  | 0.001
184 | H 00B7 | 单电池40电压 | SINGLE | 只读4WUB0184 |  | 0.001
185 | H 00B8 | 单电池41电压 | SINGLE | 只读4WUB0185 |  | 0.001
186 | H 00B9 | 单电池42电压 | SINGLE | 只读4WUB0186 |  | 0.001
187 | H 00BA | 单电池43电压 | SINGLE | 只读4WUB0187 |  | 0.001
188 | H 00BB | 单电池44电压 | SINGLE | 只读4WUB0188 |  | 0.001
189 | H 00BC | 单电池45电压 | SINGLE | 只读4WUB0189 |  | 0.001
190 | H 00BD | 单电池46电压 | SINGLE | 只读4WUB0190 |  | 0.001
191 | H 00BE | 单电池47电压 | SINGLE | 只读4WUB0191 |  | 0.001
192 | H 00BF | 单电池48电压 | SINGLE | 只读4WUB0192 |  | 0.001
193 | H 00C0 | 单电池49电压 | SINGLE | 只读4WUB0193 |  | 0.001
194 | H 00C1 | 单电池50电压 | SINGLE | 只读4WUB0194 |  | 0.001
195 | H 00C2 | 单电池51电压 | SINGLE | 只读4WUB0195 |  | 0.001
196 | H 00C3 | 单电池52电压 | SINGLE | 只读4WUB0196 |  | 0.001
197 | H 00C4 | 单电池53电压 | SINGLE | 只读4WUB0197 |  | 0.001
198 | H 00C5 | 单电池54电压 | SINGLE | 只读4WUB0198 |  | 0.001
199 | H 00C6 | 单电池55电压 | SINGLE | 只读4WUB0199 |  | 0.001
200 | H 00C7 | 单电池56电压 | SINGLE | 只读4WUB0200 |  | 0.001
201 | H 00C8 | 单电池57电压 | SINGLE | 只读4WUB0201 |  | 0.001
202 | H 00C9 | 单电池58电压 | SINGLE | 只读4WUB0202 |  | 0.001
203 | H 00CA | 单电池59电压 | SINGLE | 只读4WUB0203 |  | 0.001
204 | H 00CB | 单电池60电压 | SINGLE | 只读4WUB0204 |  | 0.001
205 | H 00CC | 单电池61电压 | SINGLE | 只读4WUB0205 |  | 0.001
206 | H 00CD | 单电池62电压 | SINGLE | 只读4WUB0206 |  | 0.001
207 | H 00CE | 单电池63电压 | SINGLE | 只读4WUB0207 |  | 0.001
208 | H 00CF | 单电池64电压 | SINGLE | 只读4WUB0208 |  | 0.001
209 | H 00D0 | 单电池65电压 | SINGLE | 只读4WUB0209 |  | 0.001
210 | H 00D1 | 单电池66电压 | SINGLE | 只读4WUB0210 |  | 0.001
211 | H 00D2 | 单电池67电压 | SINGLE | 只读4WUB0211 |  | 0.001
212 | H 00D3 | 单电池68电压 | SINGLE | 只读4WUB0212 |  | 0.001
213 | H 00D4 | 单电池69电压 | SINGLE | 只读4WUB0213 |  | 0.001
214 | H 00D5 | 单电池70电压 | SINGLE | 只读4WUB0214 |  | 0.001
215 | H 00D6 | 单电池71电压 | SINGLE | 只读4WUB0215 |  | 0.001
216 | H 00D7 | 单电池72电压 | SINGLE | 只读4WUB0216 |  | 0.001
217 | H 00D8 | 单电池73电压 | SINGLE | 只读4WUB0217 |  | 0.001
218 | H 00D9 | 单电池74电压 | SINGLE | 只读4WUB0218 |  | 0.001
219 | H 00DA | 单电池75电压 | SINGLE | 只读4WUB0219 |  | 0.001
220 | H 00DB | 单电池76电压 | SINGLE | 只读4WUB0220 |  | 0.001
221 | H 00DC | 单电池77电压 | SINGLE | 只读4WUB0221 |  | 0.001
222 | H 00DD | 单电池78电压 | SINGLE | 只读4WUB0222 |  | 0.001
223 | H 00DE | 单电池79电压 | SINGLE | 只读4WUB0223 |  | 0.001
224 | H 00DF | 单电池80电压 | SINGLE | 只读4WUB0224 |  | 0.001
225 | H 00E0 | 单电池81电压 | SINGLE | 只读4WUB0225 |  | 0.001
226 | H 00E1 | 单电池82电压 | SINGLE | 只读4WUB0226 |  | 0.001
227 | H 00E2 | 单电池83电压 | SINGLE | 只读4WUB0227 |  | 0.001
228 | H 00E3 | 单电池84电压 | SINGLE | 只读4WUB0228 |  | 0.001
229 | H 00E4 | 单电池85电压 | SINGLE | 只读4WUB0229 |  | 0.001
230 | H 00E5 | 单电池86电压 | SINGLE | 只读4WUB0230 |  | 0.001
231 | H 00E6 | 单电池87电压 | SINGLE | 只读4WUB0231 |  | 0.001
232 | H 00E7 | 单电池88电压 | SINGLE | 只读4WUB0232 |  | 0.001
233 | H 00E8 | 单电池89电压 | SINGLE | 只读4WUB0233 |  | 0.001
234 | H 00E9 | 单电池90电压 | SINGLE | 只读4WUB0234 |  | 0.001
235 | H 00EA | 单电池91电压 | SINGLE | 只读4WUB0235 |  | 0.001
236 | H 00EB | 单电池92电压 | SINGLE | 读写4WUB0236 |  | 0.001
237 | H 00EC | 单电池93电压 | SINGLE | 读写4WUB0237 |  | 0.001
238 | H 00ED | 单电池94电压 | SINGLE | 读写4WUB0238 |  | 0.001
239 | H 00EE | 单电池95电压 | SINGLE | 读写4WUB0239 |  | 0.001
240 | H 00EF | 单电池96电压 | SINGLE | 读写4WUB0240 |  | 0.001
241 | H 00F0 | 单电池97电压 | SINGLE | 读写4WUB0241 |  | 0.001
242 | H 00F1 | 单电池98电压 | SINGLE | 读写4WUB0242 |  | 0.001
243 | H 00F2 | 单电池99电压 | SINGLE | 读写4WUB0243 |  | 0.001
244 | H 00F3 | 单电池100电压 | SINGLE | 读写4WUB0244 |  | 0.001
245 | H 00F4 | 单电池101电压 | SINGLE | 读写4WUB0245 |  | 0.001
246 | H 00F5 | 单电池102电压 | SINGLE | 读写4WUB0246 |  | 0.001
247 | H 00F6 | 单电池103电压 | SINGLE | 读写4WUB0247 |  | 0.001
248 | H 00F7 | 单电池104电压 | SINGLE | 读写4WUB0248 |  | 0.001
249 | H 00F8 | 单电池105电压 | SINGLE | 读写4WUB0249 |  | 0.001
250 | H 00F9 | 单电池106电压 | SINGLE | 读写4WUB0250 |  | 0.001
251 | H 00FA | 单电池107电压 | SINGLE | 读写4WUB0251 |  | 0.001
252 | H 00FB | 单电池108电压 | SINGLE | 读写4WUB0252 |  | 0.001
253 | H 00FC | 单电池109电压 | SINGLE | 读写4WUB0253 |  | 0.001
254 | H 00FD | 单电池110电压 | SINGLE | 读写4WUB0254 |  | 0.001
255 | H 00FE | 单电池111电压 | SINGLE | 读写4WUB0255 |  | 0.001
256 | H 00FF | 单电池112电压 | SINGLE | 读写4WUB0256 |  | 0.001
257 | H 0100 | 单电池113电压 | SINGLE | 读写4WUB0257 |  | 0.001
258 | H 0101 | 单电池114电压 | SINGLE | 读写4WUB0258 |  | 0.001
259 | H 0102 | 单电池115电压 | SINGLE | 读写4WUB0259 |  | 0.001
260 | H 0103 | 单电池116电压 | SINGLE | 读写4WUB0260 |  | 0.001
261 | H 0104 | 单电池117电压 | SINGLE | 读写4WUB0261 |  | 0.001
262 | H 0105 | 单电池118电压 | SINGLE | 读写4WUB0262 |  | 0.001
263 | H 0106 | 单电池119电压 | SINGLE | 读写4WUB0263 |  | 0.001
264 | H 0107 | 单电池120电压 | SINGLE | 读写4WUB0264 |  | 0.001
265 | H 0108 | UPS1输出电压 | SINGLE | 读写4WUB0265 |  | 1
266 | H 0109 | UPS1输出负载百分比 | SINGLE | 读写4WUB0266 |  | 1
267 | H 010A | UPS1输出频率 | SINGLE | 读写4WUB0267 |  | 1
268 | H 010B | UPS1输入电压 | SINGLE | 读写4WUB0268 |  | 1
269 | H 010C | UPS1直流电压 | SINGLE | 读写4WUB0269 |  | 1
270 | H 010D | UPS1内部温度 | SINGLE | 读写4WUB0270 |  | 1
271 | H 010E | UPS1旁路输入电压 | SINGLE | 读写4WUB0271 |  | 1
272 | H 010F | UPS2输出电压 | SINGLE | 读写4WUB0272 |  | 1
273 | H 0110 | UPS2输出负载百分比 | SINGLE | 读写4WUB0273 |  | 1
274 | H 0111 | UPS2输出频率 | SINGLE | 读写4WUB0274 |  | 1
275 | H 0112 | UPS2输入电压 | SINGLE | 读写4WUB0275 |  | 1
276 | H 0113 | UPS2直流电压 | SINGLE | 读写4WUB0276 |  | 1
277 | H 0114 | UPS2内部温度 | SINGLE | 读写4WUB0277 |  | 1
278 | H 0115 | UPS2旁路输入电压 | SINGLE | 读写4WUB0278 |  | 1
279 | H 0116 | UPS3输出电压 | SINGLE | 读写4WUB0279 |  | 1
280 | H 0117 | UPS3输出负载百分比 | SINGLE | 读写4WUB0280 |  | 1
281 | H 0118 | UPS3输出频率 | SINGLE | 读写4WUB0281 |  | 1
282 | H 0119 | UPS3输入电压 | SINGLE | 读写4WUB0282 |  | 1
283 | H 011A | UPS3直流电压 | SINGLE | 读写4WUB0283 |  | 1
284 | H 011B | UPS3内部温度 | SINGLE | 读写4WUB0284 |  | 1
285 | H 011C | UPS3旁路输入电压 | SINGLE | 读写4WUB0285 |  | 1
286 | H 011D | 电池剩余容量 | SINGLE | 读写4WUB0286
287 | H 011E | 电池剩余时间 | SINGLE | 读写4WUB0287
288 | H 011F | 设置_均充电压 | SINGLE | 读写4WUB0288
289 | H 0120 | 设置_浮充电压 | SINGLE | 读写4WUB0289
290 | H 0121 | 设置_放电终止电压 | SINGLE | 读写4WUB0290
291 | H 0122 | 控制_手动转均充 | SINGLE | 读写4WUB0291
292 | H 0123 | 下设_限流百分比数 | SINGLE | 读写4WUB0292
遥信信号
293 | H 0124 |  | SINGLE | 读写4WUB0293 | BIT0=1:进线电操故障
BIT1=1:馈线电操故障
BIT2-6=1:交流屏1-5#电操控制器通信故障
BIT7-11=1:直流屏1-5#电操控制器通信故障
BIT12-15=1:备用
294 | H 0125 | 电池状态 | SINGLE | 读写4WUB0294 | BIT0=1:电池组浮充状态
BIT1=1:电池组均充状态
BIT2=1:电池组放电状态
BIT3-15=1:备用
295 | H 0126 | 总故障 | SINGLE | 只读4WUB0295 | BIT0=1:系统总故障 | 重要遥信信号
BIT1=1:充电模块故障
BIT2=1:直流母线故障
BIT3=1:电池故障
BIT4=1:交流故障
BIT5=1:直流绝缘故障
BIT6=1:馈出开关跳闸总信号
BIT7=1:蜂鸣器信号
BIT8=1:备用
BIT9=1:备用
BIT10=1:备用
BIT11=1:备用
BIT12=1:备用
BIT13=1:备用
BIT14=1:备用
BIT15=1:备用
296 | H 0127 | 系统报警信息状态字 | SINGLE | 只读4WUB0296 | BIT0=1:交流输入电源失电
BIT1=1:交流输入电源缺相
BIT2=1:交流输入电源异常
BIT3=1:蓄电池组过压报警
BIT4=1:蓄电池组欠压报警
|  |  |  | 选配功能 | BIT5=1:备用
BIT6=1:蓄电池组充电过流报警
|  |  |  | 选配功能 | BIT7=1:交流窜入直流报警
|  |  |  | 选配功能 | BIT8=1:电池熔断器熔断报警
BIT9=1:综合测通信故障
BIT10=1:备用
BIT11=1:备用
BIT12=1:直流母线过压报警
BIT13=1:直流母线欠压报警
BIT14=1:备用
BIT15=1:备用
297 | H 0128 | 交流屏故障字 | SINGLE | 只读4WUB0297 | BIT0=1:交流屏1#输入电源失电
BIT1=1:交流屏1#输入电源缺相
BIT2=1:交流屏1#输入电源欠压
BIT3=1:交流屏1#输入电源过压
BIT4=1:交流屏2#输入电源失电
BIT5=1:交流屏2#输入电源缺相
BIT6=1:交流屏2#输入电源欠压
BIT7=1:交流屏2#输入电源过压
BIT8=1:交流屏1#母线电源失电
BIT9=1:交流屏1#母线电源缺相
BIT10=1:交流屏1#母线电源欠压
BIT11=1:交流屏1#母线电源过压
BIT12=1:交流屏2#母线电源失电
BIT13=1:交流屏2#母线电源缺相
BIT14=1:交流屏2#母线电源欠压
BIT15=1:交流屏2#母线电源失电
298 | H 0129 | 整流模块关机信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0298 | BIT0=1:C1模块关机报警- - - -BIT15=1:C16模块关机报警
299 | H 012A | 整流模块保护信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0299 | BIT0=1:C1模块保护报警- - - -BIT15=1:C16模块保护报警
300 | H 012B | 整流模块故障信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0300 | BIT0=1:C1模块故障报警- - - -BIT15=1:C16模块故障报警
301 | H 012C | 整流模块通信信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0301 | BIT0=1:C1模块通信报警- - - -BIT15=1:C16模块通信报警
302 | H 012D | 48V整流模块关机信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0302 | BIT0=1:48VM1模块关机报警- - - -BIT15=1:48VM16模块关机报警
303 | H 012E | 48V整流模块保护信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0303 | BIT0=1:48VM1模块保护报警- - - -BIT15=1:48VM16模块保护报警
304 | H 012F | 48V整流模块故障信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0304 | BIT0=1:48VM1模块故障报警- - - -BIT15=1:48VM16模块故障报警
305 | H 0130 | 48V整流模块通信信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0305 | BIT0=1:48VM1模块通信报警- - - -BIT15=1:48VM16模块通信报警
306 | H 0131 | 电池巡检报警信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0306 | BIT0=1:1#电池阻1#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻16#电池故障
307 | H 0132 | 电池巡检报警信息状态字_2 | SINGLE | 只读4WUB0307 | BIT0=1:1#电池阻17#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻32#电池故障
308 | H 0133 | 电池巡检报警信息状态字_3 | SINGLE | 只读4WUB0308 | BIT0=1:1#电池阻33#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻48#电池故障
309 | H 0134 | 电池巡检报警信息状态字_4 | SINGLE | 只读4WUB0309 | BIT0=1:1#电池阻49#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻64#电池故障
310 | H 0135 | 电池巡检报警信息状态字_5 | SINGLE | 只读4WUB0310 | BIT0=1:1#电池阻65#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻80#电池故障
311 | H 0136 | 电池巡检报警信息状态字_6 | SINGLE | 只读4WUB0311 | BIT0=1:1#电池阻81#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻96#电池故障
312 | H 0137 | 电池巡检报警信息状态字_7 | SINGLE | 只读4WUB0312 | BIT0=1:1#电池阻97#电池故障- - - -BIT15=1:1#电池阻112#电池故障
313 | H 0138 | 电池巡检通信信息状态字 | SINGLE | 只读4WUB0313 | BIT0=1:1#电池巡检单元通信报警- - - -BIT15=1:16#电池巡检单元通信报警
314 | H 0139 | 支路绝缘报警信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0314 | BIT0=1:馈出回路1绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路16绝缘不良报警
315 | H 013A | 支路绝缘报警信息状态字_2 | SINGLE | 只读4WUB0315 | BIT0=1:馈出回路17绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路32绝缘不良报警
316 | H 013B | 支路绝缘报警信息状态字_3 | SINGLE | 只读4WUB0316 | BIT0=1:馈出回路33绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路48绝缘不良报警
317 | H 013C | 支路绝缘报警信息状态字_4 | SINGLE | 只读4WUB0317 | BIT0=1:馈出回路49绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路64绝缘不良报警
318 | H 013D | 支路绝缘报警信息状态字_5 | SINGLE | 只读4WUB0318 | BIT0=1:馈出回路65绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路80绝缘不良报警
319 | H 013E | 支路绝缘报警信息状态字_6 | SINGLE | 只读4WUB0319 | BIT0=1:馈出回路81绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路96绝缘不良报警
320 | H 013F | 支路绝缘报警信息状态字_7 | SINGLE | 只读4WUB0320 | BIT0=1:馈出回路97绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路112绝缘不良报警
321 | H 0140 | 支路绝缘报警信息状态字_8 | SINGLE | 只读4WUB0321 | BIT0=1:馈出回路113绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路128绝缘不良报警
322 | H 0141 | 支路绝缘报警信息状态字_9 | SINGLE | 只读4WUB0322 | BIT0=1:馈出回路129绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路144绝缘不良报警
323 | H 0142 | 支路绝缘报警信息状态字_10 | SINGLE | 只读4WUB0323 | BIT0=1:馈出回路145绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路160绝缘不良报警
324 | H 0143 | 支路绝缘报警信息状态字_11 | SINGLE | 只读4WUB0324 | BIT0=1:馈出回路161绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路176绝缘不良报警
325 | H 0144 | 支路绝缘报警信息状态字_12 | SINGLE | 只读4WUB0325 | BIT0=1:馈出回路177绝缘不良报警- - - -BIT15=1:馈出回路192绝缘不良报警
326 | H 0145 | 支路绝缘通信字 | SINGLE | 只读4WUB0326 | BIT0=1:1#支路绝缘单元通信报警- - - -BIT15=1:16#支路绝缘单元通信报警
327 | H 0146 | 综合测量开关量输入信号状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0327 | BIT0=1:1#综合测量开关量输入- - - -BIT15=1:16#综合测量开关量输入
328 | H 0147 | 综合测量开关量输入信号状态字_2 | SINGLE | 只读4WUB0328 | BIT0=1:17#综合测量开关量输入- - - -BIT15=1:32#综合测量开关量输入
329 | H 0148 | UPS状态1 | SINGLE | 只读4WUB0329 | BIT0=1:备用
BIT1=1:备用
BIT2=1:备用
BIT3=1:备用
BIT4=1:1#UPS逆变器故障
BIT5=1:1#UPS旁路供电
BIT6=1:1#UPS直流低压
BIT7=1:1#UPS主市电异常
BIT8=1:1#UPS负载过载
BIT9=1:1#UPS旁路异常
BIT10=1:备用
BIT11=1:备用
BIT12=1:备用
BIT13=1:备用
BIT14=1:备用
BIT15=1:备用
330 | H 0149 | UPS状态2 | SINGLE | 只读4WUB0330 | BIT0=1:备用
BIT1=1:备用
BIT2=1:备用
BIT3=1:备用
BIT4=1:2#UPS逆变器故障
BIT5=1:2#UPS旁路供电
BIT6=1:2#UPS直流低压
BIT7=1:2#UPS主市电异常
BIT8=1:2#UPS负载过载
BIT9=1:2#UPS旁路异常
BIT10=1:备用
BIT11=1:备用
BIT12=1:备用
BIT13=1:备用
BIT14=1:备用
BIT15=1:备用
331 | H 014A | UPS状态3 | SINGLE | 只读4WUB0331 | BIT0=1:备用
BIT1=1:备用
BIT2=1:备用
BIT3=1:备用
BIT4=1:3#UPS逆变器故障
BIT5=1:3#UPS旁路供电
BIT6=1:3#UPS直流低压
BIT7=1:3#UPS主市电异常
BIT8=1:3#UPS负载过载
BIT9=1:3#UPS旁路市电异常
BIT10=1:备用
BIT11=1:备用
BIT12=1:备用
BIT13=1:备用
BIT14=1:备用
BIT15=1:备用
332 | H 014B | 开关状态信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0332 | BIT0=1:馈出开关1分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关16分合闸状态
333 | H 014C | 开关状态信息状态字_2 | SINGLE | 只读4WUB0333 | BIT0=1:馈出开关17分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关32分合闸状态
334 | H 014D | 开关状态信息状态字_3 | SINGLE | 只读4WUB0334 | BIT0=1:馈出开关33分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关48分合闸状态
335 | H 014E | 开关状态信息状态字_4 | SINGLE | 只读4WUB0335 | BIT0=1:馈出开关49分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关64分合闸状态
336 | H 014F | 开关状态信息状态字_5 | SINGLE | 只读4WUB0336 | BIT0=1:馈出开关65分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关80分合闸状态
337 | H 0150 | 开关状态信息状态字_6 | SINGLE | 只读4WUB0337 | BIT0=1:馈出开关81分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关96分合闸状态
338 | H 0151 | 开关状态信息状态字_7 | SINGLE | 只读4WUB0338 | BIT0=1:馈出开关97分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关112分合闸状态
339 | H 0152 | 开关状态信息状态字_8 | SINGLE | 只读4WUB0339 | BIT0=1:馈出开关113分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关128分合闸状态
340 | H 0153 | 开关状态信息状态字_9 | SINGLE | 只读4WUB0340 | BIT0=1:馈出开关129分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关144分合闸状态
341 | H 0154 | 开关状态信息状态字_10 | SINGLE | 只读4WUB0341 | BIT0=1:馈出开关145分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关160分合闸状态
342 | H 0155 | 开关状态信息状态字_11 | SINGLE | 只读4WUB0342 | BIT0=1:馈出开关161分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关176分合闸状态
343 | H 0156 | 开关状态信息状态字_12 | SINGLE | 只读4WUB0343 | BIT0=1:馈出开关176分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关192分合闸状态
344 | H 0157 | 开关状态信息状态字_13 | SINGLE | 只读4WUB0344 | BIT0=1:馈出开关193分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关208分合闸状态
345 | H 0158 | 开关状态信息状态字_14 | SINGLE | 只读4WUB0345 | BIT0=1:馈出开关209分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关224分合闸状态
346 | H 0159 | 开关状态信息状态字_15 | SINGLE | 只读4WUB0346 | BIT0=1:馈出开关225分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关240分合闸状态
347 | H 015A | 开关状态信息状态字_16 | SINGLE | 只读4WUB0347 | BIT0=1:馈出开关241分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关256分合闸状态
348 | H 015B | 开关状态信息状态字_17 | SINGLE | 只读4WUB0348 | BIT0=1:馈出开关257分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关272分合闸状态
349 | H 015C | 开关状态信息状态字_18 | SINGLE | 只读4WUB0349 | BIT0=1:馈出开关273分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关288分合闸状态
350 | H 015D | 开关状态信息状态字_19 | SINGLE | 只读4WUB0350 | BIT0=1:馈出开关289分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关304分合闸状态
351 | H 015E | 开关状态信息状态字_20 | SINGLE | 只读4WUB0351 | BIT0=1:馈出开关305分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关320分合闸状态
352 | H 015F | 开关状态信息状态字_21 | SINGLE | 只读4WUB0352 | BIT0=1:馈出开关331分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关336分合闸状态
353 | H 0160 | 开关状态信息状态字_22 | SINGLE | 只读4WUB0353 | BIT0=1:馈出开关337分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关352分合闸状态
354 | H 0161 | 开关状态信息状态字_23 | SINGLE | 只读4WUB0354 | BIT0=1:馈出开关353分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关368分合闸状态
355 | H 0162 | 开关状态信息状态字_24 | SINGLE | 只读4WUB0355 | BIT0=1:馈出开关369分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关384分合闸状态
356 | H 0163 | 开关状态信息状态字_25 | SINGLE | 只读4WUB0356 | BIT0=1:馈出开关385分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关400分合闸状态
357 | H 0164 | 开关状态信息状态字_26 | SINGLE | 只读4WUB0357 | BIT0=1:馈出开关401分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关416分合闸状态
358 | H 0165 | 开关状态信息状态字_27 | SINGLE | 只读4WUB0358 | BIT0=1:馈出开关417分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关432分合闸状态
359 | H 0166 | 开关状态信息状态字_28 | SINGLE | 只读4WUB0359 | BIT0=1:馈出开关433分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关448分合闸状态
360 | H 0167 | 开关状态信息状态字_29 | SINGLE | 只读4WUB0360 | BIT0=1:馈出开关449分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关464分合闸状态
361 | H 0168 | 开关状态信息状态字_30 | SINGLE | 只读4WUB0361 | BIT0=1:馈出开关465分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关480分合闸状态
362 | H 0169 | 开关状态信息状态字_31 | SINGLE | 只读4WUB0362 | BIT0=1:馈出开关481分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关496分合闸状态
363 | H 016A | 开关状态信息状态字_32 | SINGLE | 只读4WUB0363 | BIT0=1:馈出开关497分合闸状态- - - -BIT15=1:馈出开关512分合闸状态
364 | H 016B | 开关跳闸信息状态字_1 | SINGLE | 只读4WUB0364 | BIT0=1:馈出开关1跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关16跳闸报警
365 | H 016C | 开关跳闸信息状态字_2 | SINGLE | 只读4WUB0365 | BIT0=1:馈出开关17跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关32跳闸报警
366 | H 016D | 开关跳闸信息状态字_3 | SINGLE | 只读4WUB0366 | BIT0=1:馈出开关33跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关48跳闸报警
367 | H 016E | 开关跳闸信息状态字_4 | SINGLE | 只读4WUB0367 | BIT0=1:馈出开关49跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关64跳闸报警
368 | H 016F | 开关跳闸信息状态字_5 | SINGLE | 只读4WUB0368 | BIT0=1:馈出开关65跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关80跳闸报警
369 | H 0170 | 开关跳闸信息状态字_6 | SINGLE | 只读4WUB0369 | BIT0=1:馈出开关81跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关96跳闸报警
370 | H 0171 | 开关跳闸信息状态字_7 | SINGLE | 只读4WUB0370 | BIT0=1:馈出开关97跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关112跳闸报警
371 | H 0172 | 开关跳闸信息状态字_8 | SINGLE | 只读4WUB0371 | BIT0=1:馈出开关113跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关128跳闸报警
372 | H 0173 | 开关跳闸信息状态字_9 | SINGLE | 只读4WUB0372 | BIT0=1:馈出开关129跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关144跳闸报警
373 | H 0174 | 开关跳闸信息状态字_10 | SINGLE | 只读4WUB0373 | BIT0=1:馈出开关145跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关160跳闸报警
374 | H 0175 | 开关跳闸信息状态字_11 | SINGLE | 只读4WUB0374 | BIT0=1:馈出开关161跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关176跳闸报警
375 | H 0176 | 开关跳闸信息状态字_12 | SINGLE | 只读4WUB0375 | BIT0=1:馈出开关176跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关192跳闸报警
376 | H 0177 | 开关跳闸信息状态字_13 | SINGLE | 只读4WUB0376 | BIT0=1:馈出开关193跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关208跳闸报警
377 | H 0178 | 开关跳闸信息状态字_14 | SINGLE | 只读4WUB0377 | BIT0=1:馈出开关209跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关224跳闸报警
378 | H 0179 | 开关跳闸信息状态字_15 | SINGLE | 只读4WUB0378 | BIT0=1:馈出开关225跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关240跳闸报警
379 | H 017A | 开关跳闸信息状态字_16 | SINGLE | 只读4WUB0379 | BIT0=1:馈出开关241跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关256跳闸报警
380 | H 017B | 开关跳闸信息状态字_17 | SINGLE | 只读4WUB0380 | BIT0=1:馈出开关257跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关272跳闸报警
381 | H 017C | 开关跳闸信息状态字_18 | SINGLE | 只读4WUB0381 | BIT0=1:馈出开关273跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关288跳闸报警
382 | H 017D | 开关跳闸信息状态字_19 | SINGLE | 只读4WUB0382 | BIT0=1:馈出开关289跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关304跳闸报警
383 | H 017E | 开关跳闸信息状态字_20 | SINGLE | 只读4WUB0383 | BIT0=1:馈出开关305跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关320跳闸报警
384 | H 017F | 开关跳闸信息状态字_21 | SINGLE | 只读4WUB0384 | BIT0=1:馈出开关331跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关336跳闸报警
385 | H 0180 | 开关跳闸信息状态字_22 | SINGLE | 只读4WUB0385 | BIT0=1:馈出开关337跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关352跳闸报警
386 | H 0181 | 开关跳闸信息状态字_23 | SINGLE | 只读4WUB0386 | BIT0=1:馈出开关353跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关368跳闸报警
387 | H 0182 | 开关跳闸信息状态字_24 | SINGLE | 只读4WUB0387 | BIT0=1:馈出开关369跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关384跳闸报警
388 | H 0183 | 开关跳闸信息状态字_25 | SINGLE | 只读4WUB0388 | BIT0=1:馈出开关385跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关400跳闸报警
389 | H 0184 | 开关跳闸信息状态字_26 | SINGLE | 只读4WUB0389 | BIT0=1:馈出开关401跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关416跳闸报警
390 | H 0185 | 开关跳闸信息状态字_27 | SINGLE | 只读4WUB0390 | BIT0=1:馈出开关417跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关432跳闸报警
391 | H 0186 | 开关跳闸信息状态字_28 | SINGLE | 只读4WUB0391 | BIT0=1:馈出开关433跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关448跳闸报警
392 | H 0187 | 开关跳闸信息状态字_29 | SINGLE | 只读4WUB0392 | BIT0=1:馈出开关449跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关464跳闸报警
393 | H 0188 | 开关跳闸信息状态字_30 | SINGLE | 只读4WUB0393 | BIT0=1:馈出开关465跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关480跳闸报警
394 | H 0189 | 开关跳闸信息状态字_31 | SINGLE | 只读4WUB0394 | BIT0=1:馈出开关481跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关496跳闸报警
395 | H 018A | 开关跳闸信息状态字_32 | SINGLE | 只读4WUB0395 | BIT0=1:馈出开关497跳闸报警- - - -BIT15=1:馈出开关512跳闸报警
396 | H 018B | 开关量通信字 | SINGLE | 只读4WUB0396 | BIT0=1:1#开关量单元通信报警- - - -BIT15=1:16#开关量单元通信报警
397 | H 018C | 备用 | SINGLE | 只读4WUB0397
1239 | H 045F | 年 | SINGLE | 读写4WUB1200
1240 | H 0460 | 月 | SINGLE | 读写4WUB1201
1241 | H 0461 | 日 | SINGLE | 读写4WUB1202
1242 | H 0462 | 时 | SINGLE | 读写4WUB1203
1243 | H 0463 | 分 | SINGLE | 读写4WUB1204
1244 | H 0464 | 秒 | SINGLE | 读写4WUB1205