## 测试计划
蓄电池管理模块测试报告
测试时间 | 2023.3.29 | 测 试 人 | 苏正成
测试工具 | mthings | 测试型号 | YX-M12
测试目的 | 1、通讯测试响应测试 2、软接入测试 3、电源反接测试 4、485接入12V
测试方法 | 1、使用mthings测试设备响应时间，根据通讯协议，获取电池数据 2、硬件上分2组接入不通编号采集模块（两组地址可不连贯），软件上按一组采集测试 3、电源反接（反接时长3分钟） 4、485针脚接入12V（接入时长3分钟）
测试内容 | 1、使用mthings测试设备响应时间 2、电池组合并测试 3、交流220V供电，不能进行测试 4、将12V电源接入485信号线
测试结果 | 1、使用mthings测试设备响应时间及丢包率正常，通讯协议地址按16进制地址 2、不同SBUS接口的蓄电池可合并成一组电池组 3、交流220V供电，不能进行测试 4、将12V电源接入485信号线，断开后通讯恢复正常

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项目内容 | 测试功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际执行结果 | 是否通过
1 | 2023.3.29 | 通讯测试响应测试 | 测试该设备协议文件是否与实际一致，485是否可以接收到数据 | 使用mthings测试设备响应时间，根据通讯协议，获取电池状态 | 响应失败率低于5%（通讯间隔200ms） | 最大105ms，最小49ms，平均50.889ms 图1 | 通讯地址按16进制地址
2 | 2023.3.29 | 电池组合并测试 | 硬件上分2组接入不通编号采集模块（两组地址可不连贯），软件上按一组采集测试 |  | 正常接入后，可正常通讯 | 可将不同SBUS口的蓄电池模块合并成一组 | 通过
3 | 2023.3.29 | 电源反接测试 | 测试电源反接是否会损坏设备 | 电源反接（反接时长3分钟） | 电源正常接入后，可正常通讯 | 220V交流供电，不能进行测试
4 | 2023.3.29 | 485接入12V | 测试485信号接入电源是否会损坏设备 | 485针脚接入12V（接入时长3分钟） | 正常接入后，可正常通讯 | 接线恢复正常后设备正常 | 通过
电池组合并步骤（SBUS-1及SBUS-3各接一个设备测试），将SBUS-1、SBUS-3合并成电池组3

## 过程截图
序号 | 图片
1
2
3