## 网口格式
低位在前，高位在后

## 第一路进线回路基本数据(定点)
第一路进线回路基本电测量数据区（二次值，不带变比）和其他数据 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区(二次值，不带变比)
0 | 0 | 相电压 U1 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 |  | 注意：定点数需要乘以系数和CT变比，如果想读处理过后的数据，可采集浮点数
1 | 1 | 相电压 U2 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
2 | 2 | 相电压 U3 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
3 | 3 | 三相平均相电压 VLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
4 | 4 | 线电压 U12 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
5 | 5 | 线电压 U23 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
6 | 6 | 线电压 U31 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
7 | 7 | 三相平均线电压 VLLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
8 | 8 | 第1相电流 I1 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
9 | 9 | 第2相电流 I2 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 |  | 低位在前，高位在后
10 | A | 第3相电流 I3 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
11 | B | 三相平均电流 Iavg | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
12 | C | 零线电流 In | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
13 | D | 1相有功 P1 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
14 | E | 2相有功 P2 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
15 | F | 3相有功 P3 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
16 | 10 | 系统有功 P | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
17 | 11 | 1相无功 Q1 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
18 | 12 | 2相无功 Q2 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
19 | 13 | 3相无功 Q3 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
20 | 14 | 系统无功 Q | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
21 | 15 | 1相视在功率 S1 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
22 | 16 | 2相视在功率 S2 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
23 | 17 | 3相视在功率 S3 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
24 | 18 | 系统视在功率 S | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
25 | 19 | 1相功率因数 PF1 | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
26 | 1A | 2相功率因数 PF2 | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
27 | 1B | 3相功率因数 PF3 | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
28 | 1C | 系统功率因数 PF | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
29 | 1D | 频率 F | R | 45000-65000 | 0.001Hz | WORD | 单字
30 | 1E | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | 0.1% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
31 | 1F | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | 0.1% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
32 | 20 | U1正序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
33 | 21 | U1负序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
34 | 22 | U1零序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
35 | 23 | I1正序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
36 | 24 | I1负序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
37 | 25 | I1零序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
38 | 26 | 零地电压 | R |  | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
39 | 27 | 漏电电流 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
电能数据区1(不带变比)
42 | 2A | 正向有功电能+L | R |  | Wh | WORD | 单字
43 | 2B | 正向有功电能+H | R |  | Wh | WORD | 单字
44 | 2C | 反向有功电能-L | R |  | Wh | WORD | 单字
45 | 2D | 反向有功电能-H | R |  | Wh | WORD | 单字
46 | 2E | 正向无功电能+L | R |  | varh | WORD | 单字
47 | 2F | 正向无功电能+H | R |  | varh | WORD | 单字
48 | 30 | 反向无功电能-L | R |  | varh | WORD | 单字
49 | 31 | 反向无功电能-H | R |  | varh | WORD | 单字
需量数据区
50 | 32 | 1相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
51 | 33 | 2相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
52 | 34 | 3相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
53 | 35 | 系统有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
54 | 36 | 1相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
55 | 37 | 2相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
56 | 38 | 3相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
57 | 39 | 三相平均电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
角度数据区
58 | 3A | V2（或V23）滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
59 | 3B | V3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
60 | 3C | I1滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
61 | 3D | I2滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
62 | 3E | I3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
电压电流百分比
63 | 3F | A相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
64 | 40 | B相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
65 | 41 | C相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
66 | 42 | 三相平均电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
67 | 43 | A相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
68 | 44 | B相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
69 | 45 | C相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
70 | 46 | 三相平均电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
开入开出状态
73 | 49
74 | 4A | 温度1 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
75 | 4B | 温度2 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2及YD-DEMS-BD2-N才具备该功能
76 | 4C | 湿度 | R | -32768-32767 | 0.1HR | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-RHT才具备该功能
时间数据区
80 | 50 | 年月 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
81 | 51 | 日时 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
82 | 52 | 分秒 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
最大值、最小值及发生时间
85 | 55 | 1相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
86-88 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
89 | 59 | 2相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
90-92 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
93 | 5D | 3相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
94-96 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
97 | 61 | 三相平均电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
98-100 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
101 | 65 | 1相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
102-104 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
105 | 69 | 2相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
106-108 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
109 | 6D | 3相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
110-112 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
113 | 71 | 总有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
114-116 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
117 | 75 | 1相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
118-120 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
121 | 79 | 2相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
122-124 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
125 | 7D | 3相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
126-128 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
129 | 81 | 三相平均电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
130-132 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
133 | 85 | 1相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
134-136 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
137 | 89 | 2相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
138-140 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
141 | 8D | 3相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
142-144 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
145 | 91 | 三相平均电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
146-148 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
149 | 95 | 1相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
150-152 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
153 | 99 | 2相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
154-156 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
157 | 9D | 3相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
158-160 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
161 | A1 | 三相平均电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
162-164 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
165 | A5 | 1相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
166-168 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
169 | A9 | 2相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
170-172 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
173 | AD | 3相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
174-176 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
177 | B1 | 总有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
178-180 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
181 | B5 | 1相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
182-184 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
185 | B9 | 2相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
186-188 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
189 | BD | 3相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
190-192 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
193 | C1 | 三相平均电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
194-196 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
197 | C5 | 1相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
198-200 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
201 | C9 | 2相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
202-204 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
205 | CD | 3相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
206-208 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
209 | D1 | 三相平均电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
210-212 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
电能数据区2(不带变比)
214 | D6 | 本月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
216 | D8 | 上1月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
218 | DA | 上2月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
220 | DC | 上3月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
222 | DE | 上4月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
224 | E0 | 上5月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
226 | E2 | 上6月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
228 | E4 | 上7月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
230 | E6 | 上8月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
232 | E8 | 上9月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
234 | EA | 上10月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
236 | EC | 上11月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
238 | EE | 上12月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
240 | F0 | 本年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
242 | F2 | 上1年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
244 | F4 | 上2年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
246 | F6 | 上3年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
248 | F8 | 上4年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
250 | FA | 上5年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
252 | FC | 尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
254 | FE | 峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
256 | 100 | 平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
258 | 102 | 谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
260 | 104 | 本月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
262 | 106 | 本月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
264 | 108 | 本月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
266 | 10A | 本月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
268 | 10C | 上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
270 | 10E | 上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
272 | 110 | 上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
274 | 112 | 上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
276 | 114 | 上上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
278 | 116 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
280 | 118 | 上上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
282 | 11A | 上上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
284 | 11C | A相有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
286 | 11E | B相有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
288 | 120 | C相有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）

## 第二路进线回路基本数据(定点)
第二路进线回路基本电测量数据区（二次值，不带变比）和其他数据 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区(二次值，不带变比)
512 | 200 | 相电压 U1 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 |  | 注意：定点数需要乘以系数和CT变比，如果想读处理过后的数据，可采集浮点数
513 | 201 | 相电压 U2 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
514 | 202 | 相电压 U3 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
515 | 203 | 三相平均相电压 VLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
516 | 204 | 线电压 U12 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
517 | 205 | 线电压 U23 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
518 | 206 | 线电压 U31 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
519 | 207 | 三相平均线电压 VLLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
520 | 208 | 第1相电流 I1 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
521 | 209 | 第2相电流 I2 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
522 | 20A | 第3相电流 I3 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 |  | 低位在前，高位在后
523 | 20B | 三相平均电流 Iavg | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
524 | 20C | 零线电流 In | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
525 | 20D | 1相有功 P1 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
526 | 20E | 2相有功 P2 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
527 | 20F | 3相有功 P3 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
528 | 210 | 系统有功 P | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
529 | 211 | 1相无功 Q1 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
530 | 212 | 2相无功 Q2 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
531 | 213 | 3相无功 Q3 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
532 | 214 | 系统无功 Q | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
533 | 215 | 1相视在功率 S1 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
534 | 216 | 2相视在功率 S2 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
535 | 217 | 3相视在功率 S3 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
536 | 218 | 系统视在功率 S | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
537 | 219 | 1相功率因数 PF1 | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
538 | 21A | 2相功率因数 PF2 | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
539 | 21B | 3相功率因数 PF3 | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
540 | 21C | 系统功率因数 PF | R | -1～1 | 0.0001 | WORD | 单字
541 | 21D | 频率 F | R | 45000-65000 | 0.001Hz | WORD | 单字
542 | 21E | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | 0.1% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
543 | 21F | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | 0.1% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
544 | 220 | U1正序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
545 | 221 | U1负序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
546 | 222 | U1零序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
547 | 223 | I1正序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
548 | 224 | I1负序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
549 | 225 | I1零序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
550 | 226 | 零地电压 | R |  | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
551 | 227 | 漏电电流 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
电能数据区1(不带变比)
554 | 22A | 正向有功电能+L | R |  | Wh | WORD | 单字
555 | 22B | 正向有功电能+H | R |  | Wh | WORD | 单字
556 | 22C | 反向有功电能-L | R |  | Wh | WORD | 单字
557 | 22D | 反向有功电能-H | R |  | Wh | WORD | 单字
558 | 22E | 正向无功电能+L | R |  | varh | WORD | 单字
559 | 22F | 正向无功电能+H | R |  | varh | WORD | 单字
560 | 230 | 反向无功电能-L | R |  | varh | WORD | 单字
561 | 231 | 反向无功电能-H | R |  | varh | WORD | 单字
需量数据区
562 | 232 | 1相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
563 | 233 | 2相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
564 | 234 | 3相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
565 | 235 | 系统有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
566 | 236 | 1相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
567 | 237 | 2相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
568 | 238 | 3相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
569 | 239 | 三相平均电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
角度数据区
570 | 23A | V2（或V23）滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
571 | 23B | V3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
572 | 23C | I1滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
573 | 23D | I2滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
574 | 23E | I3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
电压电流百分比
575 | 23F | A相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
576 | 240 | B相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
577 | 241 | C相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
578 | 242 | 三相平均电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
579 | 243 | A相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
580 | 244 | B相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
581 | 245 | C相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
582 | 246 | 三相平均电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
开入开出状态
585 | 249 |  |  |  |  | WORD
586 | 24A | 温度1 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
587 | 24B | 温度2 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2及YD-DEMS-BD2-N才具备该功能
588 | 24C | 湿度 | R | -32768-32767 | 0.1HR | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-RHT才具备该功能
时间数据区
592 | 250 | 年月 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
593 | 251 | 日时 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
594 | 252 | 分秒 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
最大值、最小值及发生时间
597 | 255 | 1相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
598-600 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
601 | 259 | 2相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
602-604 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
605 | 25D | 3相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
606-608 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
609 | 261 | 三相平均电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
610-612 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
613 | 265 | 1相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
614-616 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
617 | 269 | 2相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
618-620 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
621 | 26D | 3相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
622-624 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
625 | 271 | 总有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
626-628 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
629 | 275 | 1相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
630-632 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
633 | 279 | 2相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
634-636 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
637 | 27D | 3相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
638-640 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
641 | 281 | 三相平均电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
642 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
643 | 283 | 1相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
644 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
649 | 289 | 2相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
650-652 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
653 | 28D | 3相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
654-656 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
657 | 291 | 三相平均电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
658-660 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
661 | 295 | 1相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
662-664 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
665 | 299 | 2相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
666-668 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
669 | 29D | 3相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
670-672 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
673 | 2A1 | 三相平均电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
674-676 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
677 | 2A5 | 1相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
678-680 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
681 | 2A9 | 2相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
682-684 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
685 | 2AD | 3相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
686-688 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
689 | 2B1 | 总有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
690-692 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
693 | 2B5 | 1相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
694-696 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
697 | 2B9 | 2相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
698-700 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
701 | 2BD | 3相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
702-704 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
705 | 2C1 | 三相平均电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
706-708 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
709 | 2C5 | 1相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
710-712 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
713 | 2C9 | 2相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
714-716 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
717 | 2CD | 3相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
718-720 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
721 | 2D1 | 三相平均电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
722-724 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
电能数据区2(不带变比)
726 | 2D6 | 本月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
728 | 2D8 | 上1月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
730 | 2DA | 上2月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
732 | 2DC | 上3月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
734 | 2DE | 上4月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
736 | 2E0 | 上5月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
738 | 2E2 | 上6月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
740 | 2E4 | 上7月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
742 | 2E6 | 上8月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
744 | 2E8 | 上9月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
746 | 2EA | 上10月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
748 | 2EC | 上11月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
750 | 2EE | 上12月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
752 | 2F0 | 本年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
754 | 2F2 | 上1年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
756 | 2F4 | 上2年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
758 | 2F6 | 上3年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
760 | 2F8 | 上4年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
762 | 2FA | 上5年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
764 | 2FC | 尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
766 | 2FE | 峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
768 | 300 | 平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
770 | 302 | 谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
772 | 304 | 本月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
774 | 306 | 本月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
776 | 308 | 本月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
778 | 30A | 本月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
780 | 30C | 上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
782 | 30E | 上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
784 | 310 | 上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
786 | 312 | 上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
788 | 314 | 上上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
790 | 316 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
792 | 318 | 上上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
794 | 31A | 上上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
796 | 31C | A相有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
798 | 31E | B相有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
800 | 320 | C相有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）

## 第一路进线回路基本数据(浮点)
第一路进线回路电基本测量数据区（一次值，带变比）功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
电基本测量数据区（一次值，带变比） | [7 empty] | 低位在前，高位在后
1024 | 400 | A相电压 UA | R |  | V | Float | 单精度
1026 | 402 | B相电压 UB | R |  | V | Float | 单精度
1028 | 404 | C相电压 UC | R |  | V | Float | 单精度
1030 | 406 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1032 | 408 | AB线电压 UAB | R |  | V | Float | 单精度
1034 | 40A | BC线电压 UBC | R |  | V | Float | 单精度
1036 | 40C | CA线电压 UCA | R |  | V | Float | 单精度
1038 | 40E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1040 | 410 | A相电流 IA | R |  | A | Float | 单精度
1042 | 412 | B相电流 IB | R |  | A | Float | 单精度
1044 | 414 | C相电流 IC | R |  | A | Float | 单精度
1046 | 416 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 单精度
1048 | 418 | 零线电流 In | R |  | A | Float | 单精度
1050 | 41A | A相有功 PA | R |  | kW | Float | 单精度
1052 | 41C | B相有功 PB | R |  | kW | Float | 单精度
1054 | 41E | C相有功 PC | R |  | kW | Float | 单精度
1056 | 420 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 单精度
1058 | 422 | A相无功 QA | R |  | kvar | Float | 单精度
1060 | 424 | B相无功 QB | R |  | kvar | Float | 单精度
1062 | 426 | C相无功 QC | R |  | kvar | Float | 单精度
1064 | 428 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 单精度
1066 | 42A | A相视在功率 SA | R |  | kVA | Float | 单精度
1068 | 42C | B相视在功率 SB | R |  | kVA | Float | 单精度
1070 | 42E | C相视在功率 SC | R |  | kVA | Float | 单精度
1072 | 430 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
1074 | 432 | A相功率因数 PFA | R |  |  | Float | 单精度
1076 | 434 | B相功率因数 PFB | R |  |  | Float | 单精度
1078 | 436 | C相功率因数 PFC | R |  |  | Float | 单精度
1080 | 438 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 单精度
1082 | 43A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 单精度
1084 | 43C | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1086 | 43E | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1088 | 440 | A相电压正序 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1090 | 442 | A相电压负序 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1092 | 444 | A相电压零序 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1094 | 446 | A相电流正序 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1096 | 448 | A相电流负序 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1098 | 44A | A相电流零序 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1100 | 44C | 零地电压 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1102 | 44E | 漏电电流 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1104 | 450 | 正向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1106 | 452 | 负向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1108 | 454 | 正向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1110 | 456 | 负向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1112 | 458 | A相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1114 | 45A | B相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1116 | 45C | C相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1118 | 45E | 系统有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1120 | 460 | A相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1122 | 462 | B相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1124 | 464 | C相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1126 | 466 | 三相平均电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1128 | 468 | A相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1130 | 46A | B相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1132 | 46C | C相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1134 | 46E | 三相平均电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1136 | 470 | A相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1138 | 472 | B相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1140 | 474 | C相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1142 | 476 | 三相平均电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
开入开出状态
1144 | 478 |  |  |  |  | WORD | 单字
1146 | 47A | 温度1 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1148 | 47C | 温度2 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1150 | 47E | 湿度 | R |  | HR | Float | 单精度
电能数据2
1344 | 540 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1346 | 542 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1348 | 544 | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1350 | 546 | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1352 | 548 | 上4月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1354 | 54A | 上5月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1356 | 54C | 上6月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1358 | 54E | 上7月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1360 | 550 | 上8月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1362 | 552 | 上9月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1364 | 554 | 上10月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1366 | 556 | 上11月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1368 | 558 | 上12月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1370 | 55A | 本年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1372 | 55C | 上1年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1374 | 55E | 上2年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1376 | 560 | 上3年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1378 | 562 | 上4年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1380 | 564 | 上5年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1382 | 566 | 尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1384 | 568 | 峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1386 | 56A | 平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1388 | 56C | 谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1390 | 56E | 本月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1392 | 570 | 本月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1394 | 572 | 本月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1396 | 574 | 本月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1398 | 576 | 上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1400 | 578 | 上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1402 | 57A | 上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1404 | 57C | 上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1406 | 57E | 上上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1408 | 580 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1410 | 582 | 上上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1412 | 584 | 上上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
基波及总谐波数据区 功能码03
1414 | 586 | 基波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1416 | 588 | 基波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1418 | 58A | 基波 VC（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1420 | 58C | 基波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1422 | 58E | 基波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1424 | 590 | 基波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1426 | 592 | 基波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1428 | 594 | 基波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1430 | 596 | 基波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1432 | 598 | 基波 有功电能（一次值） | R |  | kWh | Float | 单精度
1434 | 59A | 谐波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1436 | 59C | 谐波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1438 | 59E | 谐波 V3（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1440 | 5A0 | 谐波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1442 | 5A2 | 谐波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1444 | 5A4 | 谐波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1446 | 5A6 | 谐波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1448 | 5A8 | 谐波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1450 | 5AA | 谐波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1452 | 5AC | VA总谐波畸变率 THD_VA | R |  | % | Float | 单精度
1454 | 5AE | VB总谐波畸变率 THD_VB | R |  | % | Float | 单精度
1456 | 5B0 | VC总谐波畸变率 THD_VC | R |  | % | Float | 单精度
1458 | 5B2 | 相电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | % | Float | 单精度
1460 | 5B4 | IA总谐波畸变率 THD_IA | R |  | % | Float | 单精度
1462 | 5B6 | IB总谐波畸变率 THD_IB | R |  | % | Float | 单精度
1464 | 5B8 | IC总谐波畸变率 THD_IC | R |  | % | Float | 单精度
1466 | 5BA | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | % | Float | 单精度

## 第二路进线回路基本数据(浮点)
第二路进线回路电基本测量数据区（一次值，带变比）功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
电基本测量数据区（一次值，带变比） | [7 empty] | 低位在前，高位在后
1536 | 600 | A相电压 UA | R |  | V | Float | 单精度
1538 | 602 | B相电压 UB | R |  | V | Float | 单精度
1540 | 604 | C相电压 UC | R |  | V | Float | 单精度
1542 | 606 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1544 | 608 | AB线电压 UAB | R |  | V | Float | 单精度
1546 | 60A | BC线电压 UBC | R |  | V | Float | 单精度
1548 | 60C | CA线电压 UCA | R |  | V | Float | 单精度
1550 | 60E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1552 | 610 | A相电流 IA | R |  | A | Float | 单精度
1554 | 612 | B相电流 IB | R |  | A | Float | 单精度
1556 | 614 | C相电流 IC | R |  | A | Float | 单精度
1558 | 616 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 单精度
1560 | 618 | 零线电流 In | R |  | A | Float | 单精度
1562 | 61A | A相有功 PA | R |  | kW | Float | 单精度
1564 | 61C | B相有功 PB | R |  | kW | Float | 单精度
1566 | 61E | C相有功 PC | R |  | kW | Float | 单精度
1568 | 620 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 单精度
1570 | 622 | A相无功 QA | R |  | kvar | Float | 单精度
1572 | 624 | B相无功 QB | R |  | kvar | Float | 单精度
1574 | 626 | C相无功 QC | R |  | kvar | Float | 单精度
1576 | 628 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 单精度
1578 | 62A | A相视在功率 SA | R |  | kVA | Float | 单精度
1580 | 62C | B相视在功率 SB | R |  | kVA | Float | 单精度
1582 | 62E | C相视在功率 SC | R |  | kVA | Float | 单精度
1584 | 630 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
1586 | 632 | A相功率因数 PFA | R |  |  | Float | 单精度
1588 | 634 | B相功率因数 PFB | R |  |  | Float | 单精度
1590 | 636 | C相功率因数 PFC | R |  |  | Float | 单精度
1592 | 638 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 单精度
1594 | 63A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 单精度
1596 | 63C | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1598 | 63E | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1600 | 640 | A相电压正序 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1602 | 642 | A相电压负序 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1604 | 644 | A相电压零序 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1606 | 646 | A相电流正序 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1608 | 648 | A相电流负序 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1610 | 64A | A相电流零序 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1612 | 64C | 零地电压 | R |  | V | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1614 | 64E | 漏电电流 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1616 | 650 | 正向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1618 | 652 | 负向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1620 | 654 | 正向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1622 | 656 | 负向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1624 | 658 | A相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1626 | 65A | B相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1628 | 65C | C相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1630 | 65E | 系统有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1632 | 660 | A相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1634 | 662 | B相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1636 | 664 | C相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1638 | 666 | 三相平均电流需量 | R |  | A | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1640 | 668 | A相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1642 | 66A | B相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1644 | 66C | C相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1646 | 66E | 三相平均电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1648 | 670 | A相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1650 | 672 | B相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1652 | 674 | C相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1654 | 676 | 三相平均电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
开入开出状态
1656 | 678 |  |  |  |  | WORD | 单字
1658 | 67A | 温度1 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1660 | 67C | 温度2 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1662 | 67E | 湿度 | R |  | HR | Float | 单精度
电能数据2
1856 | 740 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1858 | 742 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1860 | 744 | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1862 | 746 | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1864 | 748 | 上4月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1866 | 74A | 上5月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1868 | 74C | 上6月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1870 | 74E | 上7月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1872 | 750 | 上8月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1874 | 752 | 上9月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1876 | 754 | 上10月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1878 | 756 | 上11月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1880 | 758 | 上12月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1882 | 75A | 本年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1884 | 75C | 上1年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1886 | 75E | 上2年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1888 | 760 | 上3年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1890 | 762 | 上4年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1892 | 764 | 上5年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1894 | 766 | 尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1896 | 768 | 峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1898 | 76A | 平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1900 | 76C | 谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1902 | 76E | 本月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1904 | 770 | 本月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1906 | 772 | 本月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1908 | 774 | 本月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1910 | 776 | 上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1912 | 778 | 上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1914 | 77A | 上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1916 | 77C | 上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1918 | 77E | 上上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1920 | 780 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1922 | 782 | 上上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
1924 | 784 | 上上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
基波及总谐波数据区 功能码03
1926 | 786 | 基波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1928 | 788 | 基波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1930 | 78A | 基波 VC（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1932 | 78C | 基波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1934 | 78E | 基波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1936 | 790 | 基波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1938 | 792 | 基波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1940 | 794 | 基波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1942 | 796 | 基波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1944 | 798 | 基波 有功电能（一次值） | R |  | kWh | Float | 单精度
1946 | 79A | 谐波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1948 | 79C | 谐波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1950 | 79E | 谐波 VC（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1952 | 7A0 | 谐波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1954 | 7A2 | 谐波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1956 | 7A4 | 谐波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1958 | 7A6 | 谐波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1960 | 7A8 | 谐波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1962 | 7AA | 谐波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1964 | 7AC | VA总谐波畸变率 THD_VA | R |  | % | Float | 单精度
1966 | 7AE | VB总谐波畸变率 THD_VB | R |  | % | Float | 单精度
1968 | 7B0 | VC总谐波畸变率 THD_VC | R |  | % | Float | 单精度
1970 | 7B2 | 相电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | % | Float | 单精度
1972 | 7B4 | IA总谐波畸变率 THD_IA | R |  | % | Float | 单精度
1974 | 7B6 | IB总谐波畸变率 THD_IB | R |  | % | Float | 单精度
1976 | 7B8 | IC总谐波畸变率 THD_IC | R |  | % | Float | 单精度
1978 | 7BA | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | % | Float | 单精度

## 第一路进线回路谐波数据
第一路进线回路谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2048 | 800 | 基波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字 | 低位在前，高位在后
2049 | 801 | 基波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字 |  | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
2050 | 802 | 基波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2051 | 803 | 基波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2052 | 804 | 基波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2053 | 805 | 基波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2054 | 806 | 基波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2055 | 807 | 基波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2056 | 808 | 基波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2058 | 80A | 基波 有功电能（二次值） | R |  | Wh | LONG | 双字
2060 | 80C | 谐波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2061 | 80D | 谐波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2062 | 80E | 谐波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2063 | 80F | 谐波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2064 | 810 | 谐波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2065 | 811 | 谐波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2066 | 812 | 谐波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2067 | 813 | 谐波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2068 | 814 | 谐波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2069 | 815 | VA 或VAB 总谐波畸变率 THD_VA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2070 | 816 | VB 或VBC 总谐波畸变率 THD_VB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2071 | 817 | VC 或VCA 总谐波畸变率 THD_VC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2072 | 818 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2073 | 819 | IA 总谐波畸变率 THD_IA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2074 | 81A | IB 总谐波畸变率 THD_IB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2075 | 81B | IC 总谐波畸变率 THD_IC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2076 | 81C | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
V1分次谐波数据
2080 | 820 | A相电压奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2081 | 821 | A相电压偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2082 | 822 | A相电压波峰系数 | R |  | 0.0001 | WORD | 单字
2083 | 823 | A相电压电话谐波波形因数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2084 | 824 | A相电压2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2085 | 825 | A相电压3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2086 | 826 | A相电压4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2087 | 827 | A相电压5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2088 | 828 | A相电压6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2089 | 829 | A相电压7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2090 | 82A | A相电压8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2091 | 82B | A相电压9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2092 | 82C | A相电压10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2093 | 82D | A相电压11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2094 | 82E | A相电压12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2095 | 82F | A相电压13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2096 | 830 | A相电压14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2097 | 831 | A相电压15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2098 | 832 | A相电压16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2099 | 833 | A相电压17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2100 | 834 | A相电压18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2101 | 835 | A相电压19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2102 | 836 | A相电压20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2103 | 837 | A相电压21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2104 | 838 | A相电压22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2105 | 839 | A相电压23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2106 | 83A | A相电压24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2107 | 83B | A相电压25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2108 | 83C | A相电压26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2109 | 83D | A相电压27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2110 | 83E | A相电压28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2111 | 83F | A相电压29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2112 | 840 | A相电压30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2113 | 841 | A相电压31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2114 | 842 | A相电压32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2115 | 843 | A相电压33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2116 | 844 | A相电压34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2117 | 845 | A相电压35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2118 | 846 | A相电压36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2119 | 847 | A相电压37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2120 | 848 | A相电压38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2121 | 849 | A相电压39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2122 | 84A | A相电压40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2123 | 84B | A相电压41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2124 | 84C | A相电压42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2125 | 84D | A相电压43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2126 | 84E | A相电压44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2127 | 84F | A相电压45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2128 | 850 | A相电压46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2129 | 851 | A相电压47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2130 | 852 | A相电压48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2131 | 853 | A相电压49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2132 | 854 | A相电压50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2133 | 855 | A相电压51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2134 | 856 | A相电压52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2135 | 857 | A相电压53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2136 | 858 | A相电压54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2137 | 859 | A相电压55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2138 | 85A | A相电压56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2139 | 85B | A相电压57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2140 | 85C | A相电压58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2141 | 85D | A相电压59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2142 | 85E | A相电压60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2143 | 85F | A相电压61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2144 | 860 | A相电压62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2145 | 861 | A相电压63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2146-2211 |  | B相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2212-2277 |  | C相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2278 | 8E6 | A相电流奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2279 | 8E7 | A相电流偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2280 | 8E8 | A相电流K系数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2281 | 8E9 | 保留 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2282 | 8EA | A相电流2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2283 | 8EB | A相电流3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2284 | 8EC | A相电流4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2285 | 8ED | A相电流5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2286 | 8EE | A相电流6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2287 | 8EF | A相电流7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2288 | 8F0 | A相电流8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2289 | 8F1 | A相电流9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2290 | 8F2 | A相电流10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2291 | 8F3 | A相电流11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2292 | 8F4 | A相电流12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2293 | 8F5 | A相电流13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2294 | 8F6 | A相电流14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2295 | 8F7 | A相电流15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2296 | 8F8 | A相电流16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2297 | 8F9 | A相电流17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2298 | 8FA | A相电流18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2299 | 8FB | A相电流19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2300 | 8FC | A相电流20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2301 | 8FD | A相电流21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2302 | 8FE | A相电流22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2303 | 8FF | A相电流23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2304 | 900 | A相电流24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2305 | 901 | A相电流25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2306 | 902 | A相电流26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2307 | 903 | A相电流27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2308 | 904 | A相电流28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2309 | 905 | A相电流29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2310 | 906 | A相电流30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2311 | 907 | A相电流31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2312 | 908 | A相电流32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2313 | 909 | A相电流33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2314 | 90A | A相电流34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2315 | 90B | A相电流35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2316 | 90C | A相电流36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2317 | 90D | A相电流37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2318 | 90E | A相电流38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2319 | 90F | A相电流39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2320 | 910 | A相电流40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2321 | 911 | A相电流41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2322 | 912 | A相电流42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2323 | 913 | A相电流43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2324 | 914 | A相电流44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2325 | 915 | A相电流45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2326 | 916 | A相电流46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2327 | 917 | A相电流47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2328 | 918 | A相电流48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2329 | 919 | A相电流49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2330 | 91A | A相电流50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2331 | 91B | A相电流51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2332 | 91C | A相电流52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2333 | 91D | A相电流53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2334 | 91E | A相电流54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2335 | 91F | A相电流55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2336 | 920 | A相电流56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2337 | 921 | A相电流57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2338 | 922 | A相电流58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2339 | 923 | A相电流59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2340 | 924 | A相电流60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2341 | 925 | A相电流61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2342 | 926 | A相电流62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2343 | 927 | A相电流63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2344-2409 |  | B相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2410-2475 |  | C相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字

## 第二路进线回路谐波数据
第二路进线回路谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2816 | B00 | 基波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字 | 低位在前，高位在后
2817 | B01 | 基波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字 |  | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
2818 | B02 | 基波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2819 | B03 | 基波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2820 | B04 | 基波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2821 | B05 | 基波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2822 | B06 | 基波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2823 | B07 | 基波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2824 | B08 | 基波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2826 | B0A | 基波 有功电能（二次值） | R |  | Wh | LONG | 双字
2828 | B0C | 谐波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2829 | B0D | 谐波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2830 | B0E | 谐波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2831 | B0F | 谐波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2832 | B10 | 谐波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2833 | B11 | 谐波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2834 | B12 | 谐波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2835 | B13 | 谐波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2836 | B14 | 谐波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2837 | B15 | VA 或VAB 总谐波畸变率 THD_VA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2838 | B16 | VB 或VBC 总谐波畸变率 THD_VB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2839 | B17 | VC 或VCA总谐波畸变率 THD_VC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2840 | B18 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2841 | B19 | IA 总谐波畸变率 THD_IA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2842 | B1A | IB总谐波畸变率 THD_IB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2843 | B1B | IC 总谐波畸变率 THD_IC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2844 | B1C | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
V1分次谐波数据
2848 | B20 | A相电压奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2849 | B21 | A相电压偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2850 | B22 | A相电压波峰系数 | R |  | 0.0001 | WORD | 单字
2851 | B23 | A相电压电话谐波波形因数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2852 | B24 | A相电压2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2853 | B25 | A相电压3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2854 | B26 | A相电压4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2855 | B27 | A相电压5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2856 | B28 | A相电压6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2857 | B29 | A相电压7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2858 | B2A | A相电压8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2859 | B2B | A相电压9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2860 | B2C | A相电压10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2861 | B2D | A相电压11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2862 | B2E | A相电压12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2863 | B2F | A相电压13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2864 | B30 | A相电压14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2865 | B31 | A相电压15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2866 | B32 | A相电压16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2867 | B33 | A相电压17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2868 | B34 | A相电压18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2869 | B35 | A相电压19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2870 | B36 | A相电压20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2871 | B37 | A相电压21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2872 | B38 | A相电压22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2873 | B39 | A相电压23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2874 | B3A | A相电压24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2875 | B3B | A相电压25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2876 | B3C | A相电压26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2877 | B3D | A相电压27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2878 | B3E | A相电压28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2879 | B3F | A相电压29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2880 | B40 | A相电压30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2881 | B41 | A相电压31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2882 | B42 | A相电压32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2883 | B43 | A相电压33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2884 | B44 | A相电压34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2885 | B45 | A相电压35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2886 | B46 | A相电压36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2887 | B47 | A相电压37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2888 | B48 | A相电压38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2889 | B49 | A相电压39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2890 | B4A | A相电压40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2891 | B4B | A相电压41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2892 | B4C | A相电压42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2893 | B4D | A相电压43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2894 | B4E | A相电压44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2895 | B4F | A相电压45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2896 | B50 | A相电压46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2897 | B51 | A相电压47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2898 | B52 | A相电压48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2899 | B53 | A相电压49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2900 | B54 | A相电压50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2901 | B55 | A相电压51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2902 | B56 | A相电压52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2903 | B57 | A相电压53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2904 | B58 | A相电压54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2905 | B59 | A相电压55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2906 | B5A | A相电压56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2907 | B5B | A相电压57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2908 | B5C | A相电压58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2909 | B5D | A相电压59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2910 | B5E | A相电压60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2911 | B5F | A相电压61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2912 | B60 | A相电压62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2913 | B61 | A相电压63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2914-2979 |  | B相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2980-3045 |  | C相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
3046 | BE6 | A相电流奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3047 | BE7 | A相电流偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3048 | BE8 | A相电流K系数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3049 | BE9 | 保留 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3050 | BEA | A相电流2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3051 | BEB | A相电流3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3052 | BEC | A相电流4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3053 | BED | A相电流5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3054 | BEE | A相电流6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3055 | BEF | A相电流7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3056 | BF0 | A相电流8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3057 | BF1 | A相电流9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3058 | BF2 | A相电流10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3059 | BF3 | A相电流11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3060 | BF4 | A相电流12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3061 | BF5 | A相电流13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3062 | BF6 | A相电流14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3063 | BF7 | A相电流15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3064 | BF8 | A相电流16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3065 | BF9 | A相电流17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3066 | BFA | A相电流18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3067 | BFB | A相电流19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3068 | BFC | A相电流20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3069 | BFD | A相电流21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3070 | BFE | A相电流22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3071 | BFF | A相电流23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3072 | C00 | A相电流24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3073 | C01 | A相电流25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3074 | C02 | A相电流26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3075 | C03 | A相电流27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3076 | C04 | A相电流28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3077 | C05 | A相电流29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3078 | C06 | A相电流30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3079 | C07 | A相电流31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3080 | C08 | A相电流32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3081 | C09 | A相电流33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3082 | C0A | A相电流34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3083 | C0B | A相电流35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3084 | C0C | A相电流36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3085 | C0D | A相电流37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3086 | C0E | A相电流38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3087 | C0F | A相电流39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3088 | C10 | A相电流40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3089 | C11 | A相电流41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3090 | C12 | A相电流42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3091 | C13 | A相电流43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3092 | C14 | A相电流44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3093 | C15 | A相电流45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3094 | C16 | A相电流46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3095 | C17 | A相电流47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3096 | C18 | A相电流48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3097 | C19 | A相电流49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3098 | C1A | A相电流50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3099 | C1B | A相电流51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3100 | C1C | A相电流52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3101 | C1D | A相电流53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3102 | C1E | A相电流54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3103 | C1F | A相电流55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3104 | C20 | A相电流56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3105 | C21 | A相电流57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3106 | C22 | A相电流58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3107 | C23 | A相电流59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3108 | C24 | A相电流60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3109 | C25 | A相电流61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3110 | C26 | A相电流62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3111 | C27 | A相电流63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3112-3177 |  | B相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
3178-3243 |  | C相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字

## 所有开关状态(重组)
重组馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
主开关状态、防雷器状态、DO状态
25620 | 6414 | 第一主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第一主路主开关OF BIT1:第一主路主开关SD BIT2:第一主路防雷器开关 BIT3:第一主路防雷状态 BIT4:无 BIT5:无 BIT6:无 BIT7:无 BIT8:第一主路备用开关状态 BIT9:第一主路备用开关SD | WORD | 单字
25621 | 6415 | 第二主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第二主路主开关OF BIT1:第二主路主开关SD BIT2:第二主路防雷器开关 BIT3:第二主路防雷状态 BIT4:无 BIT5:无 BIT6:无 BIT7:无 BIT8:第二主路备用开关状态 BIT9:第二主路备用开关SD | WORD | 单字
25622 | 6416 | DO状态 | R |  | BIT0:DO01 BIT1:D002 | WORD | 单字
系统运行时间
25624 | 6418 | 系统运行时间 | R |  | 秒 | DWORD | 双字
以下是拆分1~144开关OF回路的地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25600 | 6400 | BIT0 | 支路01 开关OF |  |  | 注意：支路开关包含1-144路，后台人员可以按照实际柜型采集对应路数，默认0分闸，1合闸
25600 | 6400 | BIT1 | 支路02 开关OF
25600 | 6400 | BIT2 | 支路03 开关OF
25600 | 6400 | BIT3 | 支路04 开关OF
25600 | 6400 | BIT4 | 支路05 开关OF
25600 | 6400 | BIT5 | 支路06 开关OF
25600 | 6400 | BIT6 | 支路07 开关OF
25600 | 6400 | BIT7 | 支路08 开关OF
25600 | 6400 | BIT8 | 支路09 开关OF
25600 | 6400 | BIT9 | 支路10 开关OF
25600 | 6400 | BIT10 | 支路11 开关OF
25600 | 6400 | BIT11 | 支路12 开关OF
25600 | 6400 | BIT12 | 支路13 开关OF
25600 | 6400 | BIT13 | 支路14 开关OF |  |  | 3P开关注意事项：3P开关只取A相， 比如3*3P+5*1P，如右侧标识： |  | 地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25600 | 6400 | BIT14 | 支路15 开关OF
25600 | 6400 | BIT15 | 支路16 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT0 | 支路1QF1 开关OF
25601 | 6401 | BIT0 | 支路17 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT1 | 支路1QF2 开关OF
25601 | 6401 | BIT1 | 支路18 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT2 | 支路1QF3 开关OF
25601 | 6401 | BIT2 | 支路19 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT3 | 支路1QF4 开关OF
25601 | 6401 | BIT3 | 支路20 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT4 | 支路1QF5 开关OF
25601 | 6401 | BIT4 | 支路21 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT5 | 支路1QF6 开关OF
25601 | 6401 | BIT5 | 支路22 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT6 | 支路1QF7 开关OF
25601 | 6401 | BIT6 | 支路23 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT7 | 支路1QF8 开关OF
25601 | 6401 | BIT7 | 支路24 开关OF
25601 | 6401 | BIT8 | 支路25 开关OF
25601 | 6401 | BIT9 | 支路26 开关OF
25601 | 6401 | BIT10 | 支路27 开关OF
25601 | 6401 | BIT11 | 支路28 开关OF |  |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识： |  | 地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25601 | 6401 | BIT12 | 支路29 开关OF
25601 | 6401 | BIT13 | 支路30 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT0 | 支路1QF1 开关OF
25601 | 6401 | BIT14 | 支路31 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT1 | 支路1QF2 开关OF
25601 | 6401 | BIT15 | 支路32 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT2 | 支路1QF3 开关OF
25602 | 6402 | BIT0 | 支路33 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT3 | 支路1QF4 开关OF
25602 | 6402 | BIT1 | 支路34 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT4 | 支路1QF5 开关OF
25602 | 6402 | BIT2 | 支路35 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT5 | 支路2QF1 开关OF
25602 | 6402 | BIT3 | 支路36 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT6 | 支路2QF2 开关OF
25602 | 6402 | BIT4 | 支路37 开关OF |  |  |  |  | 25600 | 6400 | BIT7 | 支路2QF3 开关OF
25602 | 6402 | BIT5 | 支路38 开关OF
25602 | 6402 | BIT6 | 支路39 开关OF
25602 | 6402 | BIT7 | 支路40 开关OF
25602 | 6402 | BIT8 | 支路41 开关OF
25602 | 6402 | BIT9 | 支路42 开关OF
25602 | 6402 | BIT10 | 支路43 开关OF
25602 | 6402 | BIT11 | 支路44 开关OF
25602 | 6402 | BIT12 | 支路45 开关OF
25602 | 6402 | BIT13 | 支路46 开关OF
25602 | 6402 | BIT14 | 支路47 开关OF
25602 | 6402 | BIT15 | 支路48 开关OF
25603 | 6403 | BIT0 | 支路49 开关OF
25603 | 6403 | BIT1 | 支路50 开关OF
25603 | 6403 | BIT2 | 支路51 开关OF
25603 | 6403 | BIT3 | 支路52 开关OF
25603 | 6403 | BIT4 | 支路53 开关OF
25603 | 6403 | BIT5 | 支路54 开关OF
25603 | 6403 | BIT6 | 支路55 开关OF
25603 | 6403 | BIT7 | 支路56 开关OF
25603 | 6403 | BIT8 | 支路57 开关OF
25603 | 6403 | BIT9 | 支路58 开关OF
25603 | 6403 | BIT10 | 支路59 开关OF
25603 | 6403 | BIT11 | 支路60 开关OF
25603 | 6403 | BIT12 | 支路61 开关OF
25603 | 6403 | BIT13 | 支路62 开关OF
25603 | 6403 | BIT14 | 支路63 开关OF
25603 | 6403 | BIT15 | 支路64 开关OF
25604 | 6404 | BIT0 | 支路65 开关OF
25604 | 6404 | BIT1 | 支路66 开关OF
25604 | 6404 | BIT2 | 支路67 开关OF
25604 | 6404 | BIT3 | 支路68 开关OF
25604 | 6404 | BIT4 | 支路69 开关OF
25604 | 6404 | BIT5 | 支路70 开关OF
25604 | 6404 | BIT6 | 支路71 开关OF
25604 | 6404 | BIT7 | 支路72 开关OF
25604 | 6404 | BIT8 | 支路73 开关OF
25604 | 6404 | BIT9 | 支路74 开关OF
25604 | 6404 | BIT10 | 支路75 开关OF
25604 | 6404 | BIT11 | 支路76 开关OF
25604 | 6404 | BIT12 | 支路77 开关OF
25604 | 6404 | BIT13 | 支路78 开关OF
25604 | 6404 | BIT14 | 支路79 开关OF
25604 | 6404 | BIT15 | 支路80 开关OF
25605 | 6405 | BIT0 | 支路81 开关OF
25605 | 6405 | BIT1 | 支路82 开关OF
25605 | 6405 | BIT2 | 支路83 开关OF
25605 | 6405 | BIT3 | 支路84 开关OF
25605 | 6405 | BIT4 | 支路85 开关OF
25605 | 6405 | BIT5 | 支路86 开关OF
25605 | 6405 | BIT6 | 支路87 开关OF
25605 | 6405 | BIT7 | 支路88 开关OF
25605 | 6405 | BIT8 | 支路89 开关OF
25605 | 6405 | BIT9 | 支路90 开关OF
25605 | 6405 | BIT10 | 支路91 开关OF
25605 | 6405 | BIT11 | 支路92 开关OF
25605 | 6405 | BIT12 | 支路93 开关OF
25605 | 6405 | BIT13 | 支路94 开关OF
25605 | 6405 | BIT14 | 支路95 开关OF
25605 | 6405 | BIT15 | 支路96 开关OF
25606 | 6406 | BIT0 | 支路97 开关OF
25606 | 6406 | BIT1 | 支路98 开关OF
25606 | 6406 | BIT2 | 支路99 开关OF
25606 | 6406 | BIT3 | 支路100 开关OF
25606 | 6406 | BIT4 | 支路101 开关OF
25606 | 6406 | BIT5 | 支路102 开关OF
25606 | 6406 | BIT6 | 支路103 开关OF
25606 | 6406 | BIT7 | 支路104 开关OF
25606 | 6406 | BIT8 | 支路105 开关OF
25606 | 6406 | BIT9 | 支路106 开关OF
25606 | 6406 | BIT10 | 支路107 开关OF
25606 | 6406 | BIT11 | 支路108 开关OF
25606 | 6406 | BIT12 | 支路109 开关OF
25606 | 6406 | BIT13 | 支路110 开关OF
25606 | 6406 | BIT14 | 支路111 开关OF
25606 | 6406 | BIT15 | 支路112 开关OF
25607 | 6407 | BIT0 | 支路113 开关OF
25607 | 6407 | BIT1 | 支路114 开关OF
25607 | 6407 | BIT2 | 支路115 开关OF
25607 | 6407 | BIT3 | 支路116 开关OF
25607 | 6407 | BIT4 | 支路117 开关OF
25607 | 6407 | BIT5 | 支路118 开关OF
25607 | 6407 | BIT6 | 支路119 开关OF
25607 | 6407 | BIT7 | 支路120 开关OF
25607 | 6407 | BIT8 | 支路121 开关OF
25607 | 6407 | BIT9 | 支路122 开关OF
25607 | 6407 | BIT10 | 支路123 开关OF
25607 | 6407 | BIT11 | 支路124 开关OF
25607 | 6407 | BIT12 | 支路125 开关OF
25607 | 6407 | BIT13 | 支路126 开关OF
25607 | 6407 | BIT14 | 支路127 开关OF
25607 | 6407 | BIT15 | 支路128 开关OF
25608 | 6408 | BIT0 | 支路129 开关OF
25608 | 6408 | BIT1 | 支路130 开关OF
25608 | 6408 | BIT2 | 支路131 开关OF
25608 | 6408 | BIT3 | 支路132 开关OF
25608 | 6408 | BIT4 | 支路133 开关OF
25608 | 6408 | BIT5 | 支路134 开关OF
25608 | 6408 | BIT6 | 支路135 开关OF
25608 | 6408 | BIT7 | 支路136 开关OF
25608 | 6408 | BIT8 | 支路137 开关OF
25608 | 6408 | BIT9 | 支路138 开关OF
25608 | 6408 | BIT10 | 支路139 开关OF
25608 | 6408 | BIT11 | 支路140 开关OF
25608 | 6408 | BIT12 | 支路141 开关OF
25608 | 6408 | BIT13 | 支路142 开关OF
25608 | 6408 | BIT14 | 支路143 开关OF
25608 | 6408 | BIT15 | 支路144 开关OF
以下是拆分1~144开关SD回路的地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25610 | 640A | BIT0 | 支路01 开关SD |  |  |  | 注意：如果没有开关触点SD，可不采集
25610 | 640A | BIT1 | 支路02 开关SD
25610 | 640A | BIT2 | 支路03 开关SD
25610 | 640A | BIT3 | 支路04 开关SD
25610 | 640A | BIT4 | 支路05 开关SD
25610 | 640A | BIT5 | 支路06 开关SD
25610 | 640A | BIT6 | 支路07 开关SD
25610 | 640A | BIT7 | 支路08 开关SD
25610 | 640A | BIT8 | 支路09 开关SD
25610 | 640A | BIT9 | 支路10 开关SD
25610 | 640A | BIT10 | 支路11 开关SD
25610 | 640A | BIT11 | 支路12 开关SD
25610 | 640A | BIT12 | 支路13 开关SD
25610 | 640A | BIT13 | 支路14 开关SD
25610 | 640A | BIT14 | 支路15 开关SD
25610 | 640A | BIT15 | 支路16 开关SD
25611 | 640B | BIT0 | 支路17 开关SD
25611 | 640B | BIT1 | 支路18 开关SD
25611 | 640B | BIT2 | 支路19 开关SD
25611 | 640B | BIT3 | 支路20 开关SD
25611 | 640B | BIT4 | 支路21 开关SD
25611 | 640B | BIT5 | 支路22 开关SD
25611 | 640B | BIT6 | 支路23 开关SD
25611 | 640B | BIT7 | 支路24 开关SD
25611 | 640B | BIT8 | 支路25 开关SD
25611 | 640B | BIT9 | 支路26 开关SD
25611 | 640B | BIT10 | 支路27 开关SD
25611 | 640B | BIT11 | 支路28 开关SD
25611 | 640B | BIT12 | 支路29 开关SD
25611 | 640B | BIT13 | 支路30 开关SD
25611 | 640B | BIT14 | 支路31 开关SD
25611 | 640B | BIT15 | 支路32 开关SD
25612 | 640C | BIT0 | 支路33 开关SD
25612 | 640C | BIT1 | 支路34 开关SD
25612 | 640C | BIT2 | 支路35 开关SD
25612 | 640C | BIT3 | 支路36 开关SD
25612 | 640C | BIT4 | 支路37 开关SD
25612 | 640C | BIT5 | 支路38 开关SD
25612 | 640C | BIT6 | 支路39 开关SD
25612 | 640C | BIT7 | 支路40 开关SD
25612 | 640C | BIT8 | 支路41 开关SD
25612 | 640C | BIT9 | 支路42 开关SD
25612 | 640C | BIT10 | 支路43 开关SD
25612 | 640C | BIT11 | 支路44 开关SD
25612 | 640C | BIT12 | 支路45 开关SD
25612 | 640C | BIT13 | 支路46 开关SD
25612 | 640C | BIT14 | 支路47 开关SD
25612 | 640C | BIT15 | 支路48 开关SD
25613 | 640D | BIT0 | 支路49 开关SD
25613 | 640D | BIT1 | 支路50 开关SD
25613 | 640D | BIT2 | 支路51 开关SD
25613 | 640D | BIT3 | 支路52 开关SD
25613 | 640D | BIT4 | 支路53 开关SD
25613 | 640D | BIT5 | 支路54 开关SD
25613 | 640D | BIT6 | 支路55 开关SD
25613 | 640D | BIT7 | 支路56 开关SD
25613 | 640D | BIT8 | 支路57 开关SD
25613 | 640D | BIT9 | 支路58 开关SD
25613 | 640D | BIT10 | 支路59 开关SD
25613 | 640D | BIT11 | 支路60 开关SD
25613 | 640D | BIT12 | 支路61 开关SD
25613 | 640D | BIT13 | 支路62 开关SD
25613 | 640D | BIT14 | 支路63 开关SD
25613 | 640D | BIT15 | 支路64 开关SD
25614 | 640E | BIT0 | 支路65 开关SD
25614 | 640E | BIT1 | 支路66 开关SD
25614 | 640E | BIT2 | 支路67 开关SD
25614 | 640E | BIT3 | 支路68 开关SD
25614 | 640E | BIT4 | 支路69 开关SD
25614 | 640E | BIT5 | 支路70 开关SD
25614 | 640E | BIT6 | 支路71 开关SD
25614 | 640E | BIT7 | 支路72 开关SD
25614 | 640E | BIT8 | 支路73 开关SD
25614 | 640E | BIT9 | 支路74 开关SD
25614 | 640E | BIT10 | 支路75 开关SD
25614 | 640E | BIT11 | 支路76 开关SD
25614 | 640E | BIT12 | 支路77 开关SD
25614 | 640E | BIT13 | 支路78 开关SD
25614 | 640E | BIT14 | 支路79 开关SD
25614 | 640E | BIT15 | 支路80 开关SD
25615 | 640F | BIT0 | 支路81 开关SD
25615 | 640F | BIT1 | 支路82 开关SD
25615 | 640F | BIT2 | 支路83 开关SD
25615 | 640F | BIT3 | 支路84 开关SD
25615 | 640F | BIT4 | 支路85 开关SD
25615 | 640F | BIT5 | 支路86 开关SD
25615 | 640F | BIT6 | 支路87 开关SD
25615 | 640F | BIT7 | 支路88 开关SD
25615 | 640F | BIT8 | 支路89 开关SD
25615 | 640F | BIT9 | 支路90 开关SD
25615 | 640F | BIT10 | 支路91 开关SD
25615 | 640F | BIT11 | 支路92 开关SD
25615 | 640F | BIT12 | 支路93 开关SD
25615 | 640F | BIT13 | 支路94 开关SD
25615 | 640F | BIT14 | 支路95 开关SD
25615 | 640F | BIT15 | 支路96 开关SD
25616 | 6410 | BIT0 | 支路97 开关SD
25616 | 6410 | BIT1 | 支路98 开关SD
25616 | 6410 | BIT2 | 支路99 开关SD
25616 | 6410 | BIT3 | 支路100 开关SD
25616 | 6410 | BIT4 | 支路101 开关SD
25616 | 6410 | BIT5 | 支路102 开关SD
25616 | 6410 | BIT6 | 支路103 开关SD
25616 | 6410 | BIT7 | 支路104 开关SD
25616 | 6410 | BIT8 | 支路105 开关SD
25616 | 6410 | BIT9 | 支路106 开关SD
25616 | 6410 | BIT10 | 支路107 开关SD
25616 | 6410 | BIT11 | 支路108 开关SD
25616 | 6410 | BIT12 | 支路109 开关SD
25616 | 6410 | BIT13 | 支路110 开关SD
25616 | 6410 | BIT14 | 支路111 开关SD
25616 | 6410 | BIT15 | 支路112 开关SD
25617 | 6411 | BIT0 | 支路113 开关SD
25617 | 6411 | BIT1 | 支路114 开关SD
25617 | 6411 | BIT2 | 支路115 开关SD
25617 | 6411 | BIT3 | 支路116 开关SD
25617 | 6411 | BIT4 | 支路117 开关SD
25617 | 6411 | BIT5 | 支路118 开关SD
25617 | 6411 | BIT6 | 支路119 开关SD
25617 | 6411 | BIT7 | 支路120 开关SD
25617 | 6411 | BIT8 | 支路121 开关SD
25617 | 6411 | BIT9 | 支路122 开关SD
25617 | 6411 | BIT10 | 支路123 开关SD
25617 | 6411 | BIT11 | 支路124 开关SD
25617 | 6411 | BIT12 | 支路125 开关SD
25617 | 6411 | BIT13 | 支路126 开关SD
25617 | 6411 | BIT14 | 支路127 开关SD
25617 | 6411 | BIT15 | 支路128 开关SD
25618 | 6412 | BIT0 | 支路129 开关SD
25618 | 6412 | BIT1 | 支路130 开关SD
25618 | 6412 | BIT2 | 支路131 开关SD
25618 | 6412 | BIT3 | 支路132 开关SD
25618 | 6412 | BIT4 | 支路133 开关SD
25618 | 6412 | BIT5 | 支路134 开关SD
25618 | 6412 | BIT6 | 支路135 开关SD
25618 | 6412 | BIT7 | 支路136 开关SD
25618 | 6412 | BIT8 | 支路137 开关SD
25618 | 6412 | BIT9 | 支路138 开关SD
25618 | 6412 | BIT10 | 支路139 开关SD
25618 | 6412 | BIT11 | 支路140 开关SD
25618 | 6412 | BIT12 | 支路141 开关SD
25618 | 6412 | BIT13 | 支路142 开关SD
25618 | 6412 | BIT14 | 支路143 开关SD
25618 | 6412 | BIT15 | 支路144 开关SD

## 馈出回路所有电量数据(重组)
以下是拆分144路数据，看的比较详细 | [8 empty] | 注意：此页面采集的是支路所有电量数据，如果觉得太多，可以查看下一页支路部分电量数据
低位在前，高位在后
重组馈出回路基本数据区 功能码03 | [9 empty] | 支路1QF1-A 数据
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度 |  |  | 支路1QF1-B 数据
|  |  | 属性 |  |  | 类型 |  |  | 3P开关注意事项：3P开关取ABC相，比如3*3P+5*1P，如右侧标识： | 支路1QF1-C 数据
支路1QF2-A 数据
16384 | 4000 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第1路 |  | 支路1QF2-B 数据
16385 | 4001 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF2-C 数据
16386 | 4002 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF3-A 数据
16387 | 4003 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF3-B 数据
16388 | 4004 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF3-C 数据
16389 | 4005 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF4 数据
16390 | 4006 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF5 数据
16391 | 4007 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF6 数据
16392 | 4008 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF7 数据
16393 | 4009 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF8 数据
16394 | 400A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16395 | 400B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16396 | 400C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度 |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识：
16397 | 400D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF1 数据
16398 | 400E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF2 数据
16399 | 400F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路1QF3 数据
16400 | 4010 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF4 数据
16401 | 4011 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF5 数据
16402 | 4012 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字 |  |  | 支路2QF1 数据
16403 | 4013 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字 |  |  | 支路2QF2 数据
16404 | 4014 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字 |  |  | 支路2QF3 数据
16405 | 4015 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16406 | 4016 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16407 | 4017 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16408 | 4018 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16409 | 4019 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16410 | 401A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16411 | 401B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16412 | 401C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16413 | 401D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16414 | 401E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16415 | 401F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16416 | 4020 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16417 | 4021 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16418 | 4022 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16419 | 4023 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16420 | 4024 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16421 | 4025 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16422 | 4026 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16423 | 4027 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16424 | 4028 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16425 | 4029 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16426 | 402A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16427 | 402B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16428 | 402C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16429 | 402D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16430 | 402E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16431 | 402F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16432 | 4030 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16433 | 4031 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16434 | 4032 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16435 | 4033 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16436 | 4034 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16437 | 4035 | 保留
16438 | 4036 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16439 | 4037 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16440 | 4038 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16441 | 4039 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16442 | 403A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16443 | 403B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16444 | 403C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16445 | 403D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16446 | 403E | 保留
16447 | 403F | 保留
16448 | 4040 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第2路
16449 | 4041 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16450 | 4042 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16451 | 4043 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16452 | 4044 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16453 | 4045 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16454 | 4046 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16455 | 4047 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16456 | 4048 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16457 | 4049 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16458 | 404A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16459 | 404B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16460 | 404C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16461 | 404D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16462 | 404E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16463 | 404F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16464 | 4050 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16465 | 4051 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16466 | 4052 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16467 | 4053 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16468 | 4054 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16469 | 4055 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16470 | 4056 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16471 | 4057 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16472 | 4058 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16473 | 4059 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16474 | 405A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16475 | 405B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16476 | 405C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16477 | 405D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16478 | 405E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16479 | 405F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16480 | 4060 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16481 | 4061 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16482 | 4062 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16483 | 4063 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16484 | 4064 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16485 | 4065 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16486 | 4066 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16487 | 4067 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16488 | 4068 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16489 | 4069 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16490 | 406A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16491 | 406B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16492 | 406C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16493 | 406D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16494 | 406E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16495 | 406F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16496 | 4070 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16497 | 4071 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16498 | 4072 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16499 | 4073 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16500 | 4074 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16501 | 4075 | 保留
16502 | 4076 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16503 | 4077 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16504 | 4078 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16505 | 4079 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16506 | 407A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16507 | 407B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16508 | 407C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16509 | 407D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16510 | 407E | 保留
16511 | 407F | 保留
16512 | 4080 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第3路
16513 | 4081 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16514 | 4082 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16515 | 4083 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16516 | 4084 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16517 | 4085 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16518 | 4086 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16519 | 4087 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16520 | 4088 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16521 | 4089 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16522 | 408A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16523 | 408B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16524 | 408C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16525 | 408D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16526 | 408E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16527 | 408F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16528 | 4090 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16529 | 4091 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16530 | 4092 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16531 | 4093 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16532 | 4094 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16533 | 4095 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16534 | 4096 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16535 | 4097 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16536 | 4098 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16537 | 4099 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16538 | 409A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16539 | 409B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16540 | 409C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16541 | 409D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16542 | 409E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16543 | 409F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16544 | 40A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16545 | 40A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16546 | 40A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16547 | 40A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16548 | 40A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16549 | 40A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16550 | 40A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16551 | 40A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16552 | 40A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16553 | 40A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16554 | 40AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16555 | 40AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16556 | 40AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16557 | 40AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16558 | 40AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16559 | 40AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16560 | 40B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16561 | 40B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16562 | 40B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16563 | 40B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16564 | 40B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16565 | 40B5 | 保留
16566 | 40B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16567 | 40B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16568 | 40B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16569 | 40B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16570 | 40BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16571 | 40BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16572 | 40BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16573 | 40BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16574 | 40BE | 保留
16575 | 40BF | 保留
16576 | 40C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第4路
16577 | 40C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16578 | 40C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16579 | 40C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16580 | 40C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16581 | 40C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16582 | 40C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16583 | 40C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16584 | 40C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16585 | 40C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16586 | 40CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16587 | 40CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16588 | 40CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16589 | 40CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16590 | 40CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16591 | 40CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16592 | 40D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16593 | 40D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16594 | 40D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16595 | 40D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16596 | 40D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16597 | 40D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16598 | 40D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16599 | 40D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16600 | 40D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16601 | 40D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16602 | 40DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16603 | 40DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16604 | 40DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16605 | 40DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16606 | 40DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16607 | 40DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16608 | 40E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16609 | 40E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16610 | 40E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16611 | 40E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16612 | 40E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16613 | 40E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16614 | 40E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16615 | 40E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16616 | 40E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16617 | 40E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16618 | 40EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16619 | 40EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16620 | 40EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16621 | 40ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16622 | 40EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16623 | 40EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16624 | 40F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16625 | 40F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16626 | 40F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16627 | 40F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16628 | 40F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16629 | 40F5 | 保留
16630 | 40F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16631 | 40F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16632 | 40F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16633 | 40F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16634 | 40FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16635 | 40FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16636 | 40FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16637 | 40FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16638 | 40FE | 保留
16639 | 40FF | 保留
16640 | 4100 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第5路
16641 | 4101 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16642 | 4102 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16643 | 4103 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16644 | 4104 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16645 | 4105 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16646 | 4106 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16647 | 4107 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16648 | 4108 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16649 | 4109 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16650 | 410A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16651 | 410B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16652 | 410C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16653 | 410D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16654 | 410E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16655 | 410F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16656 | 4110 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16657 | 4111 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16658 | 4112 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16659 | 4113 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16660 | 4114 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16661 | 4115 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16662 | 4116 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16663 | 4117 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16664 | 4118 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16665 | 4119 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16666 | 411A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16667 | 411B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16668 | 411C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16669 | 411D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16670 | 411E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16671 | 411F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16672 | 4120 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16673 | 4121 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16674 | 4122 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16675 | 4123 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16676 | 4124 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16677 | 4125 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16678 | 4126 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16679 | 4127 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16680 | 4128 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16681 | 4129 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16682 | 412A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16683 | 412B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16684 | 412C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16685 | 412D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16686 | 412E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16687 | 412F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16688 | 4130 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16689 | 4131 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16690 | 4132 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16691 | 4133 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16692 | 4134 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16693 | 4135 | 保留
16694 | 4136 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16695 | 4137 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16696 | 4138 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16697 | 4139 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16698 | 413A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16699 | 413B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16700 | 413C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16701 | 413D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16702 | 413E | 保留
16703 | 413F | 保留
16704 | 4140 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第6路
16705 | 4141 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16706 | 4142 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16707 | 4143 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16708 | 4144 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16709 | 4145 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16710 | 4146 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16711 | 4147 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16712 | 4148 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16713 | 4149 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16714 | 414A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16715 | 414B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16716 | 414C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16717 | 414D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16718 | 414E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16719 | 414F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16720 | 4150 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16721 | 4151 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16722 | 4152 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16723 | 4153 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16724 | 4154 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16725 | 4155 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16726 | 4156 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16727 | 4157 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16728 | 4158 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16729 | 4159 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16730 | 415A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16731 | 415B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16732 | 415C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16733 | 415D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16734 | 415E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16735 | 415F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16736 | 4160 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16737 | 4161 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16738 | 4162 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16739 | 4163 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16740 | 4164 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16741 | 4165 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16742 | 4166 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16743 | 4167 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16744 | 4168 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16745 | 4169 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16746 | 416A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16747 | 416B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16748 | 416C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16749 | 416D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16750 | 416E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16751 | 416F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16752 | 4170 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16753 | 4171 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16754 | 4172 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16755 | 4173 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16756 | 4174 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16757 | 4175 | 保留
16758 | 4176 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16759 | 4177 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16760 | 4178 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16761 | 4179 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16762 | 417A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16763 | 417B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16764 | 417C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16765 | 417D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16766 | 417E | 保留
16767 | 417F | 保留
16768 | 4180 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第7路
16769 | 4181 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16770 | 4182 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16771 | 4183 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16772 | 4184 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16773 | 4185 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16774 | 4186 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16775 | 4187 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16776 | 4188 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16777 | 4189 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16778 | 418A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16779 | 418B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16780 | 418C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16781 | 418D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16782 | 418E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16783 | 418F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16784 | 4190 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16785 | 4191 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16786 | 4192 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16787 | 4193 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16788 | 4194 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16789 | 4195 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16790 | 4196 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16791 | 4197 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16792 | 4198 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16793 | 4199 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16794 | 419A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16795 | 419B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16796 | 419C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16797 | 419D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16798 | 419E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16799 | 419F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16800 | 41A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16801 | 41A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16802 | 41A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16803 | 41A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16804 | 41A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16805 | 41A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16806 | 41A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16807 | 41A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16808 | 41A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16809 | 41A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16810 | 41AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16811 | 41AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16812 | 41AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16813 | 41AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16814 | 41AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16815 | 41AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16816 | 41B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16817 | 41B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16818 | 41B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16819 | 41B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16820 | 41B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16821 | 41B5 | 保留
16822 | 41B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16823 | 41B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16824 | 41B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16825 | 41B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16826 | 41BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16827 | 41BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16828 | 41BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16829 | 41BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16830 | 41BE | 保留
16831 | 41BF | 保留
16832 | 41C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第8路
16833 | 41C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16834 | 41C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16835 | 41C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16836 | 41C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16837 | 41C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16838 | 41C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16839 | 41C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16840 | 41C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16841 | 41C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16842 | 41CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16843 | 41CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16844 | 41CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16845 | 41CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16846 | 41CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16847 | 41CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16848 | 41D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16849 | 41D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16850 | 41D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16851 | 41D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16852 | 41D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16853 | 41D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16854 | 41D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16855 | 41D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16856 | 41D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16857 | 41D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16858 | 41DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16859 | 41DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16860 | 41DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16861 | 41DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16862 | 41DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16863 | 41DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16864 | 41E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16865 | 41E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16866 | 41E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16867 | 41E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16868 | 41E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16869 | 41E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16870 | 41E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16871 | 41E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16872 | 41E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16873 | 41E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16874 | 41EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16875 | 41EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16876 | 41EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16877 | 41ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16878 | 41EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16879 | 41EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16880 | 41F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16881 | 41F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16882 | 41F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16883 | 41F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16884 | 41F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16885 | 41F5 | 保留
16886 | 41F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16887 | 41F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16888 | 41F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16889 | 41F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16890 | 41FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16891 | 41FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16892 | 41FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16893 | 41FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16894 | 41FE | 保留
16895 | 41FF | 保留
16896 | 4200 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第9路
16897 | 4201 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16898 | 4202 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16899 | 4203 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16900 | 4204 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16901 | 4205 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16902 | 4206 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16903 | 4207 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16904 | 4208 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16905 | 4209 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16906 | 420A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16907 | 420B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16908 | 420C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16909 | 420D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16910 | 420E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16911 | 420F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16912 | 4210 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16913 | 4211 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16914 | 4212 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16915 | 4213 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16916 | 4214 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16917 | 4215 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16918 | 4216 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16919 | 4217 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16920 | 4218 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16921 | 4219 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16922 | 421A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16923 | 421B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16924 | 421C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16925 | 421D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16926 | 421E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16927 | 421F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16928 | 4220 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16929 | 4221 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16930 | 4222 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16931 | 4223 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16932 | 4224 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16933 | 4225 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16934 | 4226 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16935 | 4227 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16936 | 4228 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16937 | 4229 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16938 | 422A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16939 | 422B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16940 | 422C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16941 | 422D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16942 | 422E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16943 | 422F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16944 | 4230 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16945 | 4231 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16946 | 4232 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16947 | 4233 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16948 | 4234 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16949 | 4235 | 保留
16950 | 4236 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16951 | 4237 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16952 | 4238 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16953 | 4239 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16954 | 423A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16955 | 423B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16956 | 423C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16957 | 423D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16958 | 423E | 保留
16959 | 423F | 保留
16960 | 4240 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第10路
16961 | 4241 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16962 | 4242 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16963 | 4243 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16964 | 4244 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16965 | 4245 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16966 | 4246 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16967 | 4247 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16968 | 4248 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16969 | 4249 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
16970 | 424A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16971 | 424B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
16972 | 424C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16973 | 424D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16974 | 424E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16975 | 424F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16976 | 4250 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16977 | 4251 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16978 | 4252 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16979 | 4253 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16980 | 4254 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16981 | 4255 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16982 | 4256 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16983 | 4257 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16984 | 4258 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16985 | 4259 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16986 | 425A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16987 | 425B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16988 | 425C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
16989 | 425D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
16990 | 425E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
16991 | 425F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16992 | 4260 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16993 | 4261 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16994 | 4262 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16995 | 4263 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16996 | 4264 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16997 | 4265 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
16998 | 4266 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
16999 | 4267 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17000 | 4268 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17001 | 4269 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17002 | 426A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17003 | 426B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17004 | 426C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17005 | 426D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17006 | 426E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17007 | 426F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17008 | 4270 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17009 | 4271 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17010 | 4272 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17011 | 4273 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17012 | 4274 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17013 | 4275 | 保留
17014 | 4276 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17015 | 4277 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17016 | 4278 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17017 | 4279 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17018 | 427A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17019 | 427B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17020 | 427C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17021 | 427D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17022 | 427E | 保留
17023 | 427F | 保留
17024 | 4280 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第11路
17025 | 4281 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17026 | 4282 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17027 | 4283 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17028 | 4284 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17029 | 4285 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17030 | 4286 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17031 | 4287 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17032 | 4288 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17033 | 4289 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17034 | 428A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17035 | 428B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17036 | 428C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17037 | 428D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17038 | 428E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17039 | 428F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17040 | 4290 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17041 | 4291 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17042 | 4292 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17043 | 4293 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17044 | 4294 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17045 | 4295 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17046 | 4296 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17047 | 4297 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17048 | 4298 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17049 | 4299 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17050 | 429A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17051 | 429B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17052 | 429C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17053 | 429D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17054 | 429E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17055 | 429F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17056 | 42A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17057 | 42A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17058 | 42A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17059 | 42A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17060 | 42A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17061 | 42A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17062 | 42A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17063 | 42A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17064 | 42A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17065 | 42A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17066 | 42AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17067 | 42AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17068 | 42AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17069 | 42AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17070 | 42AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17071 | 42AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17072 | 42B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17073 | 42B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17074 | 42B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17075 | 42B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17076 | 42B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17077 | 42B5 | 保留
17078 | 42B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17079 | 42B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17080 | 42B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17081 | 42B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17082 | 42BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17083 | 42BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17084 | 42BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17085 | 42BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17086 | 42BE | 保留
17087 | 42BF | 保留
17088 | 42C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第12路
17089 | 42C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17090 | 42C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17091 | 42C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17092 | 42C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17093 | 42C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17094 | 42C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17095 | 42C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17096 | 42C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17097 | 42C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17098 | 42CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17099 | 42CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17100 | 42CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17101 | 42CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17102 | 42CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17103 | 42CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17104 | 42D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17105 | 42D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17106 | 42D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17107 | 42D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17108 | 42D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17109 | 42D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17110 | 42D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17111 | 42D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17112 | 42D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17113 | 42D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17114 | 42DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17115 | 42DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17116 | 42DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17117 | 42DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17118 | 42DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17119 | 42DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17120 | 42E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17121 | 42E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17122 | 42E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17123 | 42E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17124 | 42E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17125 | 42E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17126 | 42E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17127 | 42E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17128 | 42E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17129 | 42E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17130 | 42EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17131 | 42EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17132 | 42EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17133 | 42ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17134 | 42EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17135 | 42EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17136 | 42F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17137 | 42F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17138 | 42F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17139 | 42F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17140 | 42F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17141 | 42F5 | 保留
17142 | 42F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17143 | 42F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17144 | 42F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17145 | 42F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17146 | 42FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17147 | 42FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17148 | 42FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17149 | 42FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17150 | 42FE | 保留
17151 | 42FF | 保留
17152 | 4300 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第13路
17153 | 4301 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17154 | 4302 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17155 | 4303 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17156 | 4304 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17157 | 4305 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17158 | 4306 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17159 | 4307 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17160 | 4308 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17161 | 4309 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17162 | 430A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17163 | 430B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17164 | 430C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17165 | 430D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17166 | 430E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17167 | 430F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17168 | 4310 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17169 | 4311 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17170 | 4312 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17171 | 4313 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17172 | 4314 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17173 | 4315 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17174 | 4316 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17175 | 4317 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17176 | 4318 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17177 | 4319 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17178 | 431A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17179 | 431B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17180 | 431C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17181 | 431D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17182 | 431E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17183 | 431F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17184 | 4320 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17185 | 4321 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17186 | 4322 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17187 | 4323 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17188 | 4324 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17189 | 4325 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17190 | 4326 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17191 | 4327 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17192 | 4328 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17193 | 4329 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17194 | 432A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17195 | 432B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17196 | 432C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17197 | 432D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17198 | 432E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17199 | 432F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17200 | 4330 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17201 | 4331 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17202 | 4332 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17203 | 4333 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17204 | 4334 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17205 | 4335 | 保留
17206 | 4336 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17207 | 4337 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17208 | 4338 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17209 | 4339 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17210 | 433A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17211 | 433B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17212 | 433C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17213 | 433D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17214 | 433E | 保留
17215 | 433F | 保留
17216 | 4340 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第14路
17217 | 4341 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17218 | 4342 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17219 | 4343 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17220 | 4344 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17221 | 4345 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17222 | 4346 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17223 | 4347 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17224 | 4348 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17225 | 4349 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17226 | 434A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17227 | 434B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17228 | 434C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17229 | 434D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17230 | 434E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17231 | 434F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17232 | 4350 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17233 | 4351 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17234 | 4352 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17235 | 4353 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17236 | 4354 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17237 | 4355 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17238 | 4356 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17239 | 4357 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17240 | 4358 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17241 | 4359 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17242 | 435A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17243 | 435B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17244 | 435C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17245 | 435D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17246 | 435E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17247 | 435F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17248 | 4360 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17249 | 4361 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17250 | 4362 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17251 | 4363 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17252 | 4364 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17253 | 4365 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17254 | 4366 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17255 | 4367 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17256 | 4368 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17257 | 4369 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17258 | 436A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17259 | 436B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17260 | 436C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17261 | 436D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17262 | 436E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17263 | 436F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17264 | 4370 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17265 | 4371 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17266 | 4372 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17267 | 4373 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17268 | 4374 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17269 | 4375 | 保留
17270 | 4376 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17271 | 4377 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17272 | 4378 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17273 | 4379 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17274 | 437A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17275 | 437B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17276 | 437C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17277 | 437D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17278 | 437E | 保留
17279 | 437F | 保留
17280 | 4380 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第15路
17281 | 4381 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17282 | 4382 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17283 | 4383 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17284 | 4384 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17285 | 4385 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17286 | 4386 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17287 | 4387 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17288 | 4388 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17289 | 4389 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17290 | 438A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17291 | 438B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17292 | 438C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17293 | 438D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17294 | 438E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17295 | 438F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17296 | 4390 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17297 | 4391 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17298 | 4392 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17299 | 4393 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17300 | 4394 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17301 | 4395 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17302 | 4396 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17303 | 4397 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17304 | 4398 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17305 | 4399 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17306 | 439A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17307 | 439B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17308 | 439C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17309 | 439D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17310 | 439E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17311 | 439F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17312 | 43A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17313 | 43A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17314 | 43A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17315 | 43A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17316 | 43A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17317 | 43A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17318 | 43A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17319 | 43A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17320 | 43A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17321 | 43A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17322 | 43AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17323 | 43AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17324 | 43AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17325 | 43AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17326 | 43AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17327 | 43AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17328 | 43B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17329 | 43B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17330 | 43B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17331 | 43B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17332 | 43B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17333 | 43B5 | 保留
17334 | 43B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17335 | 43B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17336 | 43B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17337 | 43B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17338 | 43BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17339 | 43BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17340 | 43BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17341 | 43BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17342 | 43BE | 保留
17343 | 43BF | 保留
17344 | 43C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第16路
17345 | 43C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17346 | 43C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17347 | 43C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17348 | 43C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17349 | 43C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17350 | 43C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17351 | 43C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17352 | 43C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17353 | 43C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17354 | 43CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17355 | 43CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17356 | 43CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17357 | 43CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17358 | 43CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17359 | 43CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17360 | 43D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17361 | 43D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17362 | 43D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17363 | 43D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17364 | 43D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17365 | 43D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17366 | 43D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17367 | 43D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17368 | 43D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17369 | 43D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17370 | 43DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17371 | 43DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17372 | 43DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17373 | 43DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17374 | 43DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17375 | 43DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17376 | 43E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17377 | 43E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17378 | 43E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17379 | 43E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17380 | 43E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17381 | 43E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17382 | 43E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17383 | 43E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17384 | 43E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17385 | 43E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17386 | 43EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17387 | 43EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17388 | 43EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17389 | 43ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17390 | 43EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17391 | 43EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17392 | 43F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17393 | 43F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17394 | 43F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17395 | 43F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17396 | 43F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17397 | 43F5 | 保留
17398 | 43F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17399 | 43F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17400 | 43F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17401 | 43F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17402 | 43FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17403 | 43FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17404 | 43FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17405 | 43FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17406 | 43FE | 保留
17407 | 43FF | 保留
17408 | 4400 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第17路
17409 | 4401 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17410 | 4402 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17411 | 4403 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17412 | 4404 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17413 | 4405 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17414 | 4406 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17415 | 4407 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17416 | 4408 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17417 | 4409 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17418 | 440A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17419 | 440B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17420 | 440C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17421 | 440D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17422 | 440E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17423 | 440F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17424 | 4410 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17425 | 4411 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17426 | 4412 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17427 | 4413 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17428 | 4414 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17429 | 4415 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17430 | 4416 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17431 | 4417 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17432 | 4418 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17433 | 4419 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17434 | 441A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17435 | 441B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17436 | 441C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17437 | 441D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17438 | 441E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17439 | 441F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17440 | 4420 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17441 | 4421 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17442 | 4422 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17443 | 4423 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17444 | 4424 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17445 | 4425 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17446 | 4426 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17447 | 4427 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17448 | 4428 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17449 | 4429 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17450 | 442A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17451 | 442B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17452 | 442C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17453 | 442D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17454 | 442E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17455 | 442F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17456 | 4430 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17457 | 4431 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17458 | 4432 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17459 | 4433 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17460 | 4434 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17461 | 4435 | 保留
17462 | 4436 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17463 | 4437 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17464 | 4438 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17465 | 4439 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17466 | 443A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17467 | 443B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17468 | 443C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17469 | 443D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17470 | 443E | 保留
17471 | 443F | 保留
17472 | 4440 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第18路
17473 | 4441 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17474 | 4442 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17475 | 4443 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17476 | 4444 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17477 | 4445 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17478 | 4446 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17479 | 4447 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17480 | 4448 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17481 | 4449 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17482 | 444A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17483 | 444B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17484 | 444C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17485 | 444D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17486 | 444E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17487 | 444F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17488 | 4450 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17489 | 4451 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17490 | 4452 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17491 | 4453 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17492 | 4454 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17493 | 4455 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17494 | 4456 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17495 | 4457 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17496 | 4458 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17497 | 4459 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17498 | 445A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17499 | 445B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17500 | 445C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17501 | 445D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17502 | 445E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17503 | 445F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17504 | 4460 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17505 | 4461 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17506 | 4462 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17507 | 4463 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17508 | 4464 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17509 | 4465 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17510 | 4466 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17511 | 4467 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17512 | 4468 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17513 | 4469 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17514 | 446A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17515 | 446B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17516 | 446C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17517 | 446D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17518 | 446E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17519 | 446F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17520 | 4470 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17521 | 4471 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17522 | 4472 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17523 | 4473 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17524 | 4474 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17525 | 4475 | 保留
17526 | 4476 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17527 | 4477 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17528 | 4478 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17529 | 4479 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17530 | 447A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17531 | 447B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17532 | 447C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17533 | 447D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17534 | 447E | 保留
17535 | 447F | 保留
17536 | 4480 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第19路
17537 | 4481 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17538 | 4482 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17539 | 4483 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17540 | 4484 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17541 | 4485 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17542 | 4486 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17543 | 4487 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17544 | 4488 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17545 | 4489 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17546 | 448A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17547 | 448B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17548 | 448C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17549 | 448D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17550 | 448E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17551 | 448F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17552 | 4490 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17553 | 4491 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17554 | 4492 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17555 | 4493 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17556 | 4494 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17557 | 4495 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17558 | 4496 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17559 | 4497 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17560 | 4498 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17561 | 4499 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17562 | 449A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17563 | 449B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17564 | 449C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17565 | 449D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17566 | 449E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17567 | 449F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17568 | 44A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17569 | 44A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17570 | 44A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17571 | 44A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17572 | 44A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17573 | 44A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17574 | 44A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17575 | 44A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17576 | 44A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17577 | 44A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17578 | 44AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17579 | 44AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17580 | 44AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17581 | 44AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17582 | 44AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17583 | 44AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17584 | 44B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17585 | 44B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17586 | 44B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17587 | 44B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17588 | 44B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17589 | 44B5 | 保留
17590 | 44B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17591 | 44B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17592 | 44B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17593 | 44B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17594 | 44BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17595 | 44BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17596 | 44BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17597 | 44BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17598 | 44BE | 保留
17599 | 44BF | 保留
17600 | 44C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第20路
17601 | 44C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17602 | 44C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17603 | 44C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17604 | 44C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17605 | 44C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17606 | 44C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17607 | 44C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17608 | 44C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17609 | 44C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17610 | 44CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17611 | 44CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17612 | 44CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17613 | 44CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17614 | 44CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17615 | 44CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17616 | 44D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17617 | 44D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17618 | 44D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17619 | 44D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17620 | 44D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17621 | 44D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17622 | 44D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17623 | 44D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17624 | 44D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17625 | 44D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17626 | 44DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17627 | 44DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17628 | 44DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17629 | 44DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17630 | 44DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17631 | 44DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17632 | 44E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17633 | 44E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17634 | 44E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17635 | 44E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17636 | 44E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17637 | 44E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17638 | 44E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17639 | 44E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17640 | 44E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17641 | 44E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17642 | 44EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17643 | 44EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17644 | 44EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17645 | 44ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17646 | 44EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17647 | 44EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17648 | 44F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17649 | 44F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17650 | 44F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17651 | 44F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17652 | 44F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17653 | 44F5 | 保留
17654 | 44F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17655 | 44F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17656 | 44F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17657 | 44F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17658 | 44FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17659 | 44FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17660 | 44FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17661 | 44FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17662 | 44FE | 保留
17663 | 44FF | 保留
17664 | 4500 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第21路
17665 | 4501 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17666 | 4502 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17667 | 4503 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17668 | 4504 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17669 | 4505 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17670 | 4506 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17671 | 4507 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17672 | 4508 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17673 | 4509 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17674 | 450A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17675 | 450B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17676 | 450C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17677 | 450D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17678 | 450E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17679 | 450F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17680 | 4510 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17681 | 4511 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17682 | 4512 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17683 | 4513 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17684 | 4514 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17685 | 4515 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17686 | 4516 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17687 | 4517 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17688 | 4518 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17689 | 4519 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17690 | 451A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17691 | 451B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17692 | 451C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17693 | 451D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17694 | 451E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17695 | 451F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17696 | 4520 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17697 | 4521 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17698 | 4522 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17699 | 4523 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17700 | 4524 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17701 | 4525 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17702 | 4526 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17703 | 4527 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17704 | 4528 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17705 | 4529 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17706 | 452A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17707 | 452B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17708 | 452C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17709 | 452D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17710 | 452E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17711 | 452F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17712 | 4530 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17713 | 4531 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17714 | 4532 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17715 | 4533 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17716 | 4534 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17717 | 4535 | 保留
17718 | 4536 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17719 | 4537 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17720 | 4538 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17721 | 4539 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17722 | 453A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17723 | 453B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17724 | 453C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17725 | 453D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17726 | 453E | 保留
17727 | 453F | 保留
17728 | 4540 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第22路
17729 | 4541 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17730 | 4542 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17731 | 4543 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17732 | 4544 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17733 | 4545 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17734 | 4546 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17735 | 4547 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17736 | 4548 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17737 | 4549 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17738 | 454A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17739 | 454B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17740 | 454C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17741 | 454D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17742 | 454E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17743 | 454F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17744 | 4550 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17745 | 4551 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17746 | 4552 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17747 | 4553 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17748 | 4554 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17749 | 4555 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17750 | 4556 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17751 | 4557 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17752 | 4558 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17753 | 4559 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17754 | 455A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17755 | 455B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17756 | 455C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17757 | 455D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17758 | 455E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17759 | 455F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17760 | 4560 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17761 | 4561 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17762 | 4562 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17763 | 4563 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17764 | 4564 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17765 | 4565 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17766 | 4566 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17767 | 4567 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17768 | 4568 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17769 | 4569 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17770 | 456A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17771 | 456B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17772 | 456C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17773 | 456D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17774 | 456E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17775 | 456F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17776 | 4570 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17777 | 4571 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17778 | 4572 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17779 | 4573 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17780 | 4574 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17781 | 4575 | 保留
17782 | 4576 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17783 | 4577 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17784 | 4578 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17785 | 4579 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17786 | 457A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17787 | 457B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17788 | 457C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17789 | 457D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17790 | 457E | 保留
17791 | 457F | 保留
17792 | 4580 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第23路
17793 | 4581 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17794 | 4582 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17795 | 4583 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17796 | 4584 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17797 | 4585 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17798 | 4586 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17799 | 4587 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17800 | 4588 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17801 | 4589 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17802 | 458A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17803 | 458B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17804 | 458C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17805 | 458D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17806 | 458E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17807 | 458F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17808 | 4590 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17809 | 4591 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17810 | 4592 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17811 | 4593 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17812 | 4594 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17813 | 4595 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17814 | 4596 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17815 | 4597 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17816 | 4598 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17817 | 4599 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17818 | 459A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17819 | 459B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17820 | 459C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17821 | 459D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17822 | 459E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17823 | 459F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17824 | 45A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17825 | 45A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17826 | 45A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17827 | 45A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17828 | 45A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17829 | 45A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17830 | 45A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17831 | 45A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17832 | 45A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17833 | 45A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17834 | 45AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17835 | 45AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17836 | 45AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17837 | 45AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17838 | 45AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17839 | 45AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17840 | 45B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17841 | 45B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17842 | 45B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17843 | 45B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17844 | 45B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17845 | 45B5 | 保留
17846 | 45B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17847 | 45B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17848 | 45B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17849 | 45B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17850 | 45BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17851 | 45BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17852 | 45BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17853 | 45BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17854 | 45BE | 保留
17855 | 45BF | 保留
17856 | 45C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第24路
17857 | 45C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17858 | 45C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17859 | 45C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17860 | 45C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17861 | 45C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17862 | 45C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17863 | 45C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17864 | 45C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17865 | 45C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17866 | 45CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17867 | 45CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17868 | 45CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17869 | 45CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17870 | 45CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17871 | 45CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17872 | 45D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17873 | 45D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17874 | 45D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17875 | 45D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17876 | 45D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17877 | 45D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17878 | 45D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17879 | 45D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17880 | 45D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17881 | 45D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17882 | 45DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17883 | 45DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17884 | 45DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17885 | 45DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17886 | 45DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17887 | 45DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17888 | 45E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17889 | 45E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17890 | 45E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17891 | 45E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17892 | 45E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17893 | 45E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17894 | 45E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17895 | 45E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17896 | 45E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17897 | 45E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17898 | 45EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17899 | 45EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17900 | 45EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17901 | 45ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17902 | 45EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17903 | 45EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17904 | 45F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17905 | 45F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17906 | 45F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17907 | 45F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17908 | 45F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17909 | 45F5 | 保留
17910 | 45F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17911 | 45F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17912 | 45F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17913 | 45F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17914 | 45FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17915 | 45FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17916 | 45FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17917 | 45FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17918 | 45FE | 保留
17919 | 45FF | 保留
17920 | 4600 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第25路
17921 | 4601 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17922 | 4602 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17923 | 4603 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17924 | 4604 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17925 | 4605 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17926 | 4606 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17927 | 4607 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17928 | 4608 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17929 | 4609 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17930 | 460A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17931 | 460B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17932 | 460C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17933 | 460D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17934 | 460E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17935 | 460F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17936 | 4610 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17937 | 4611 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17938 | 4612 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17939 | 4613 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17940 | 4614 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17941 | 4615 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17942 | 4616 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17943 | 4617 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17944 | 4618 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17945 | 4619 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17946 | 461A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17947 | 461B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17948 | 461C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
17949 | 461D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
17950 | 461E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
17951 | 461F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17952 | 4620 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17953 | 4621 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
17954 | 4622 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17955 | 4623 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17956 | 4624 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17957 | 4625 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17958 | 4626 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17959 | 4627 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17960 | 4628 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17961 | 4629 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17962 | 462A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17963 | 462B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17964 | 462C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17965 | 462D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17966 | 462E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17967 | 462F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17968 | 4630 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17969 | 4631 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17970 | 4632 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17971 | 4633 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17972 | 4634 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
17973 | 4635 | 保留
17974 | 4636 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17975 | 4637 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17976 | 4638 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17977 | 4639 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17978 | 463A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17979 | 463B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17980 | 463C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17981 | 463D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17982 | 463E | 保留
17983 | 463F | 保留
17984 | 4640 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第26路
17985 | 4641 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
17986 | 4642 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
17987 | 4643 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
17988 | 4644 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17989 | 4645 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
17990 | 4646 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17991 | 4647 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17992 | 4648 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17993 | 4649 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
17994 | 464A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17995 | 464B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
17996 | 464C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17997 | 464D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
17998 | 464E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
17999 | 464F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18000 | 4650 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18001 | 4651 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18002 | 4652 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18003 | 4653 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18004 | 4654 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18005 | 4655 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18006 | 4656 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18007 | 4657 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18008 | 4658 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18009 | 4659 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18010 | 465A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18011 | 465B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18012 | 465C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18013 | 465D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18014 | 465E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18015 | 465F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18016 | 4660 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18017 | 4661 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18018 | 4662 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18019 | 4663 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18020 | 4664 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18021 | 4665 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18022 | 4666 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18023 | 4667 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18024 | 4668 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18025 | 4669 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18026 | 466A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18027 | 466B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18028 | 466C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18029 | 466D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18030 | 466E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18031 | 466F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18032 | 4670 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18033 | 4671 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18034 | 4672 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18035 | 4673 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18036 | 4674 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18037 | 4675 | 保留
18038 | 4676 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18039 | 4677 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18040 | 4678 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18041 | 4679 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18042 | 467A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18043 | 467B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18044 | 467C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18045 | 467D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18046 | 467E | 保留
18047 | 467F | 保留
18048 | 4680 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第27路
18049 | 4681 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18050 | 4682 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18051 | 4683 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18052 | 4684 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18053 | 4685 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18054 | 4686 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18055 | 4687 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18056 | 4688 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18057 | 4689 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18058 | 468A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18059 | 468B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18060 | 468C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18061 | 468D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18062 | 468E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18063 | 468F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18064 | 4690 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18065 | 4691 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18066 | 4692 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18067 | 4693 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18068 | 4694 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18069 | 4695 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18070 | 4696 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18071 | 4697 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18072 | 4698 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18073 | 4699 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18074 | 469A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18075 | 469B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18076 | 469C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18077 | 469D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18078 | 469E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18079 | 469F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18080 | 46A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18081 | 46A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18082 | 46A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18083 | 46A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18084 | 46A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18085 | 46A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18086 | 46A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18087 | 46A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18088 | 46A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18089 | 46A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18090 | 46AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18091 | 46AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18092 | 46AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18093 | 46AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18094 | 46AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18095 | 46AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18096 | 46B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18097 | 46B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18098 | 46B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18099 | 46B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18100 | 46B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18101 | 46B5 | 保留
18102 | 46B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18103 | 46B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18104 | 46B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18105 | 46B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18106 | 46BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18107 | 46BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18108 | 46BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18109 | 46BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18110 | 46BE | 保留
18111 | 46BF | 保留
18112 | 46C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第28路
18113 | 46C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18114 | 46C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18115 | 46C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18116 | 46C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18117 | 46C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18118 | 46C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18119 | 46C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18120 | 46C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18121 | 46C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18122 | 46CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18123 | 46CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18124 | 46CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18125 | 46CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18126 | 46CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18127 | 46CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18128 | 46D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18129 | 46D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18130 | 46D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18131 | 46D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18132 | 46D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18133 | 46D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18134 | 46D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18135 | 46D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18136 | 46D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18137 | 46D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18138 | 46DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18139 | 46DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18140 | 46DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18141 | 46DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18142 | 46DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18143 | 46DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18144 | 46E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18145 | 46E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18146 | 46E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18147 | 46E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18148 | 46E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18149 | 46E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18150 | 46E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18151 | 46E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18152 | 46E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18153 | 46E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18154 | 46EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18155 | 46EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18156 | 46EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18157 | 46ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18158 | 46EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18159 | 46EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18160 | 46F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18161 | 46F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18162 | 46F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18163 | 46F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18164 | 46F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18165 | 46F5 | 保留
18166 | 46F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18167 | 46F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18168 | 46F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18169 | 46F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18170 | 46FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18171 | 46FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18172 | 46FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18173 | 46FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18174 | 46FE | 保留
18175 | 46FF | 保留
18176 | 4700 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第29路
18177 | 4701 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18178 | 4702 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18179 | 4703 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18180 | 4704 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18181 | 4705 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18182 | 4706 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18183 | 4707 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18184 | 4708 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18185 | 4709 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18186 | 470A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18187 | 470B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18188 | 470C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18189 | 470D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18190 | 470E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18191 | 470F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18192 | 4710 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18193 | 4711 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18194 | 4712 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18195 | 4713 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18196 | 4714 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18197 | 4715 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18198 | 4716 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18199 | 4717 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18200 | 4718 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18201 | 4719 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18202 | 471A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18203 | 471B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18204 | 471C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18205 | 471D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18206 | 471E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18207 | 471F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18208 | 4720 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18209 | 4721 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18210 | 4722 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18211 | 4723 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18212 | 4724 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18213 | 4725 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18214 | 4726 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18215 | 4727 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18216 | 4728 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18217 | 4729 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18218 | 472A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18219 | 472B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18220 | 472C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18221 | 472D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18222 | 472E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18223 | 472F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18224 | 4730 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18225 | 4731 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18226 | 4732 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18227 | 4733 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18228 | 4734 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18229 | 4735 | 保留
18230 | 4736 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18231 | 4737 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18232 | 4738 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18233 | 4739 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18234 | 473A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18235 | 473B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18236 | 473C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18237 | 473D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18238 | 473E | 保留
18239 | 473F | 保留
18240 | 4740 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第30路
18241 | 4741 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18242 | 4742 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18243 | 4743 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18244 | 4744 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18245 | 4745 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18246 | 4746 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18247 | 4747 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18248 | 4748 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18249 | 4749 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18250 | 474A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18251 | 474B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18252 | 474C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18253 | 474D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18254 | 474E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18255 | 474F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18256 | 4750 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18257 | 4751 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18258 | 4752 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18259 | 4753 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18260 | 4754 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18261 | 4755 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18262 | 4756 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18263 | 4757 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18264 | 4758 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18265 | 4759 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18266 | 475A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18267 | 475B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18268 | 475C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18269 | 475D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18270 | 475E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18271 | 475F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18272 | 4760 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18273 | 4761 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18274 | 4762 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18275 | 4763 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18276 | 4764 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18277 | 4765 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18278 | 4766 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18279 | 4767 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18280 | 4768 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18281 | 4769 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18282 | 476A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18283 | 476B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18284 | 476C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18285 | 476D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18286 | 476E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18287 | 476F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18288 | 4770 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18289 | 4771 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18290 | 4772 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18291 | 4773 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18292 | 4774 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18293 | 4775 | 保留
18294 | 4776 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18295 | 4777 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18296 | 4778 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18297 | 4779 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18298 | 477A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18299 | 477B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18300 | 477C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18301 | 477D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18302 | 477E | 保留
18303 | 477F | 保留
18304 | 4780 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第31路
18305 | 4781 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18306 | 4782 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18307 | 4783 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18308 | 4784 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18309 | 4785 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18310 | 4786 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18311 | 4787 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18312 | 4788 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18313 | 4789 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18314 | 478A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18315 | 478B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18316 | 478C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18317 | 478D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18318 | 478E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18319 | 478F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18320 | 4790 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18321 | 4791 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18322 | 4792 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18323 | 4793 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18324 | 4794 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18325 | 4795 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18326 | 4796 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18327 | 4797 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18328 | 4798 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18329 | 4799 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18330 | 479A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18331 | 479B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18332 | 479C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18333 | 479D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18334 | 479E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18335 | 479F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18336 | 47A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18337 | 47A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18338 | 47A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18339 | 47A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18340 | 47A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18341 | 47A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18342 | 47A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18343 | 47A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18344 | 47A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18345 | 47A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18346 | 47AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18347 | 47AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18348 | 47AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18349 | 47AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18350 | 47AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18351 | 47AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18352 | 47B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18353 | 47B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18354 | 47B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18355 | 47B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18356 | 47B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18357 | 47B5 | 保留
18358 | 47B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18359 | 47B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18360 | 47B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18361 | 47B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18362 | 47BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18363 | 47BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18364 | 47BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18365 | 47BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18366 | 47BE | 保留
18367 | 47BF | 保留
18368 | 47C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第32路
18369 | 47C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18370 | 47C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18371 | 47C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18372 | 47C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18373 | 47C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18374 | 47C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18375 | 47C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18376 | 47C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18377 | 47C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18378 | 47CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18379 | 47CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18380 | 47CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18381 | 47CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18382 | 47CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18383 | 47CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18384 | 47D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18385 | 47D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18386 | 47D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18387 | 47D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18388 | 47D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18389 | 47D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18390 | 47D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18391 | 47D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18392 | 47D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18393 | 47D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18394 | 47DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18395 | 47DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18396 | 47DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18397 | 47DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18398 | 47DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18399 | 47DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18400 | 47E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18401 | 47E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18402 | 47E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18403 | 47E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18404 | 47E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18405 | 47E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18406 | 47E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18407 | 47E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18408 | 47E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18409 | 47E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18410 | 47EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18411 | 47EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18412 | 47EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18413 | 47ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18414 | 47EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18415 | 47EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18416 | 47F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18417 | 47F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18418 | 47F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18419 | 47F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18420 | 47F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18421 | 47F5 | 保留
18422 | 47F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18423 | 47F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18424 | 47F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18425 | 47F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18426 | 47FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18427 | 47FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18428 | 47FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18429 | 47FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18430 | 47FE | 保留
18431 | 47FF | 保留
18432 | 4800 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第33路
18433 | 4801 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18434 | 4802 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18435 | 4803 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18436 | 4804 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18437 | 4805 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18438 | 4806 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18439 | 4807 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18440 | 4808 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18441 | 4809 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18442 | 480A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18443 | 480B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18444 | 480C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18445 | 480D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18446 | 480E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18447 | 480F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18448 | 4810 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18449 | 4811 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18450 | 4812 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18451 | 4813 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18452 | 4814 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18453 | 4815 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18454 | 4816 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18455 | 4817 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18456 | 4818 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18457 | 4819 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18458 | 481A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18459 | 481B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18460 | 481C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18461 | 481D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18462 | 481E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18463 | 481F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18464 | 4820 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18465 | 4821 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18466 | 4822 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18467 | 4823 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18468 | 4824 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18469 | 4825 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18470 | 4826 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18471 | 4827 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18472 | 4828 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18473 | 4829 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18474 | 482A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18475 | 482B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18476 | 482C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18477 | 482D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18478 | 482E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18479 | 482F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18480 | 4830 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18481 | 4831 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18482 | 4832 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18483 | 4833 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18484 | 4834 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18485 | 4835 | 保留
18486 | 4836 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18487 | 4837 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18488 | 4838 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18489 | 4839 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18490 | 483A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18491 | 483B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18492 | 483C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18493 | 483D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18494 | 483E | 保留
18495 | 483F | 保留
18496 | 4840 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第34路
18497 | 4841 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18498 | 4842 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18499 | 4843 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18500 | 4844 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18501 | 4845 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18502 | 4846 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18503 | 4847 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18504 | 4848 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18505 | 4849 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18506 | 484A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18507 | 484B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18508 | 484C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18509 | 484D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18510 | 484E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18511 | 484F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18512 | 4850 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18513 | 4851 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18514 | 4852 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18515 | 4853 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18516 | 4854 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18517 | 4855 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18518 | 4856 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18519 | 4857 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18520 | 4858 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18521 | 4859 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18522 | 485A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18523 | 485B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18524 | 485C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18525 | 485D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18526 | 485E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18527 | 485F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18528 | 4860 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18529 | 4861 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18530 | 4862 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18531 | 4863 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18532 | 4864 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18533 | 4865 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18534 | 4866 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18535 | 4867 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18536 | 4868 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18537 | 4869 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18538 | 486A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18539 | 486B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18540 | 486C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18541 | 486D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18542 | 486E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18543 | 486F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18544 | 4870 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18545 | 4871 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18546 | 4872 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18547 | 4873 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18548 | 4874 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18549 | 4875 | 保留
18550 | 4876 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18551 | 4877 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18552 | 4878 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18553 | 4879 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18554 | 487A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18555 | 487B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18556 | 487C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18557 | 487D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18558 | 487E | 保留
18559 | 487F | 保留
18560 | 4880 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第35路
18561 | 4881 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18562 | 4882 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18563 | 4883 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18564 | 4884 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18565 | 4885 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18566 | 4886 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18567 | 4887 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18568 | 4888 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18569 | 4889 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18570 | 488A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18571 | 488B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18572 | 488C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18573 | 488D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18574 | 488E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18575 | 488F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18576 | 4890 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18577 | 4891 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18578 | 4892 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18579 | 4893 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18580 | 4894 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18581 | 4895 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18582 | 4896 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18583 | 4897 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18584 | 4898 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18585 | 4899 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18586 | 489A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18587 | 489B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18588 | 489C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18589 | 489D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18590 | 489E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18591 | 489F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18592 | 48A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18593 | 48A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18594 | 48A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18595 | 48A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18596 | 48A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18597 | 48A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18598 | 48A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18599 | 48A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18600 | 48A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18601 | 48A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18602 | 48AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18603 | 48AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18604 | 48AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18605 | 48AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18606 | 48AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18607 | 48AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18608 | 48B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18609 | 48B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18610 | 48B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18611 | 48B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18612 | 48B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18613 | 48B5 | 保留
18614 | 48B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18615 | 48B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18616 | 48B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18617 | 48B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18618 | 48BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18619 | 48BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18620 | 48BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18621 | 48BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18622 | 48BE | 保留
18623 | 48BF | 保留
18624 | 48C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第36路
18625 | 48C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18626 | 48C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18627 | 48C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18628 | 48C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18629 | 48C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18630 | 48C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18631 | 48C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18632 | 48C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18633 | 48C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18634 | 48CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18635 | 48CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18636 | 48CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18637 | 48CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18638 | 48CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18639 | 48CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18640 | 48D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18641 | 48D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18642 | 48D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18643 | 48D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18644 | 48D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18645 | 48D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18646 | 48D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18647 | 48D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18648 | 48D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18649 | 48D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18650 | 48DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18651 | 48DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18652 | 48DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18653 | 48DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18654 | 48DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18655 | 48DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18656 | 48E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18657 | 48E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18658 | 48E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18659 | 48E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18660 | 48E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18661 | 48E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18662 | 48E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18663 | 48E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18664 | 48E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18665 | 48E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18666 | 48EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18667 | 48EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18668 | 48EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18669 | 48ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18670 | 48EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18671 | 48EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18672 | 48F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18673 | 48F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18674 | 48F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18675 | 48F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18676 | 48F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18677 | 48F5 | 保留
18678 | 48F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18679 | 48F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18680 | 48F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18681 | 48F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18682 | 48FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18683 | 48FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18684 | 48FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18685 | 48FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18686 | 48FE | 保留
18687 | 48FF | 保留
18688 | 4900 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第37路
18689 | 4901 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18690 | 4902 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18691 | 4903 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18692 | 4904 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18693 | 4905 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18694 | 4906 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18695 | 4907 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18696 | 4908 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18697 | 4909 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18698 | 490A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18699 | 490B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18700 | 490C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18701 | 490D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18702 | 490E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18703 | 490F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18704 | 4910 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18705 | 4911 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18706 | 4912 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18707 | 4913 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18708 | 4914 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18709 | 4915 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18710 | 4916 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18711 | 4917 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18712 | 4918 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18713 | 4919 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18714 | 491A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18715 | 491B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18716 | 491C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18717 | 491D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18718 | 491E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18719 | 491F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18720 | 4920 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18721 | 4921 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18722 | 4922 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18723 | 4923 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18724 | 4924 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18725 | 4925 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18726 | 4926 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18727 | 4927 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18728 | 4928 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18729 | 4929 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18730 | 492A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18731 | 492B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18732 | 492C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18733 | 492D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18734 | 492E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18735 | 492F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18736 | 4930 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18737 | 4931 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18738 | 4932 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18739 | 4933 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18740 | 4934 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18741 | 4935 | 保留
18742 | 4936 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18743 | 4937 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18744 | 4938 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18745 | 4939 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18746 | 493A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18747 | 493B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18748 | 493C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18749 | 493D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18750 | 493E | 保留
18751 | 493F | 保留
18752 | 4940 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第38路
18753 | 4941 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18754 | 4942 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18755 | 4943 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18756 | 4944 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18757 | 4945 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18758 | 4946 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18759 | 4947 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18760 | 4948 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18761 | 4949 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18762 | 494A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18763 | 494B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18764 | 494C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18765 | 494D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18766 | 494E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18767 | 494F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18768 | 4950 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18769 | 4951 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18770 | 4952 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18771 | 4953 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18772 | 4954 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18773 | 4955 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18774 | 4956 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18775 | 4957 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18776 | 4958 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18777 | 4959 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18778 | 495A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18779 | 495B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18780 | 495C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18781 | 495D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18782 | 495E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18783 | 495F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18784 | 4960 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18785 | 4961 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18786 | 4962 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18787 | 4963 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18788 | 4964 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18789 | 4965 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18790 | 4966 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18791 | 4967 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18792 | 4968 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18793 | 4969 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18794 | 496A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18795 | 496B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18796 | 496C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18797 | 496D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18798 | 496E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18799 | 496F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18800 | 4970 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18801 | 4971 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18802 | 4972 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18803 | 4973 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18804 | 4974 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18805 | 4975 | 保留
18806 | 4976 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18807 | 4977 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18808 | 4978 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18809 | 4979 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18810 | 497A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18811 | 497B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18812 | 497C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18813 | 497D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18814 | 497E | 保留
18815 | 497F | 保留
18816 | 4980 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第39路
18817 | 4981 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18818 | 4982 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18819 | 4983 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18820 | 4984 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18821 | 4985 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18822 | 4986 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18823 | 4987 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18824 | 4988 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18825 | 4989 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18826 | 498A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18827 | 498B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18828 | 498C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18829 | 498D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18830 | 498E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18831 | 498F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18832 | 4990 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18833 | 4991 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18834 | 4992 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18835 | 4993 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18836 | 4994 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18837 | 4995 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18838 | 4996 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18839 | 4997 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18840 | 4998 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18841 | 4999 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18842 | 499A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18843 | 499B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18844 | 499C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18845 | 499D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18846 | 499E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18847 | 499F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18848 | 49A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18849 | 49A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18850 | 49A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18851 | 49A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18852 | 49A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18853 | 49A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18854 | 49A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18855 | 49A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18856 | 49A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18857 | 49A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18858 | 49AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18859 | 49AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18860 | 49AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18861 | 49AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18862 | 49AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18863 | 49AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18864 | 49B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18865 | 49B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18866 | 49B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18867 | 49B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18868 | 49B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18869 | 49B5 | 保留
18870 | 49B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18871 | 49B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18872 | 49B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18873 | 49B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18874 | 49BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18875 | 49BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18876 | 49BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18877 | 49BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18878 | 49BE | 保留
18879 | 49BF | 保留
18880 | 49C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第40路
18881 | 49C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18882 | 49C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18883 | 49C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18884 | 49C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18885 | 49C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18886 | 49C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18887 | 49C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18888 | 49C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18889 | 49C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18890 | 49CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18891 | 49CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18892 | 49CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18893 | 49CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18894 | 49CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18895 | 49CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18896 | 49D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18897 | 49D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18898 | 49D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18899 | 49D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18900 | 49D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18901 | 49D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18902 | 49D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18903 | 49D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18904 | 49D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18905 | 49D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18906 | 49DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18907 | 49DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18908 | 49DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18909 | 49DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18910 | 49DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18911 | 49DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18912 | 49E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18913 | 49E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18914 | 49E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18915 | 49E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18916 | 49E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18917 | 49E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18918 | 49E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18919 | 49E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18920 | 49E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18921 | 49E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18922 | 49EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18923 | 49EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18924 | 49EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18925 | 49ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18926 | 49EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18927 | 49EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18928 | 49F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18929 | 49F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18930 | 49F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18931 | 49F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18932 | 49F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18933 | 49F5 | 保留
18934 | 49F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18935 | 49F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18936 | 49F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18937 | 49F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18938 | 49FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18939 | 49FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18940 | 49FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18941 | 49FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18942 | 49FE | 保留
18943 | 49FF | 保留
18944 | 4A00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第41路
18945 | 4A01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
18946 | 4A02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
18947 | 4A03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
18948 | 4A04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18949 | 4A05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18950 | 4A06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18951 | 4A07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18952 | 4A08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18953 | 4A09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
18954 | 4A0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18955 | 4A0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18956 | 4A0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18957 | 4A0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
18958 | 4A0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
18959 | 4A0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18960 | 4A10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18961 | 4A11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18962 | 4A12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18963 | 4A13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18964 | 4A14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18965 | 4A15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18966 | 4A16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18967 | 4A17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18968 | 4A18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18969 | 4A19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18970 | 4A1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18971 | 4A1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18972 | 4A1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
18973 | 4A1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
18974 | 4A1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
18975 | 4A1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18976 | 4A20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18977 | 4A21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
18978 | 4A22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18979 | 4A23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18980 | 4A24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18981 | 4A25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
18982 | 4A26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18983 | 4A27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18984 | 4A28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18985 | 4A29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18986 | 4A2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18987 | 4A2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18988 | 4A2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18989 | 4A2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18990 | 4A2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18991 | 4A2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18992 | 4A30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18993 | 4A31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18994 | 4A32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18995 | 4A33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18996 | 4A34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
18997 | 4A35 | 保留
18998 | 4A36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
18999 | 4A37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19000 | 4A38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19001 | 4A39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19002 | 4A3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19003 | 4A3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19004 | 4A3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19005 | 4A3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19006 | 4A3E | 保留
19007 | 4A3F | 保留
19008 | 4A40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第42路
19009 | 4A41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19010 | 4A42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19011 | 4A43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19012 | 4A44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19013 | 4A45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19014 | 4A46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19015 | 4A47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19016 | 4A48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19017 | 4A49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19018 | 4A4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19019 | 4A4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19020 | 4A4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19021 | 4A4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19022 | 4A4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19023 | 4A4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19024 | 4A50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19025 | 4A51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19026 | 4A52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19027 | 4A53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19028 | 4A54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19029 | 4A55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19030 | 4A56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19031 | 4A57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19032 | 4A58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19033 | 4A59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19034 | 4A5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19035 | 4A5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19036 | 4A5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19037 | 4A5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19038 | 4A5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19039 | 4A5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19040 | 4A60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19041 | 4A61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19042 | 4A62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19043 | 4A63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19044 | 4A64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19045 | 4A65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19046 | 4A66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19047 | 4A67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19048 | 4A68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19049 | 4A69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19050 | 4A6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19051 | 4A6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19052 | 4A6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19053 | 4A6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19054 | 4A6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19055 | 4A6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19056 | 4A70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19057 | 4A71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19058 | 4A72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19059 | 4A73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19060 | 4A74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19061 | 4A75 | 保留
19062 | 4A76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19063 | 4A77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19064 | 4A78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19065 | 4A79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19066 | 4A7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19067 | 4A7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19068 | 4A7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19069 | 4A7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19070 | 4A7E | 保留
19071 | 4A7F | 保留
19072 | 4A80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第43路
19073 | 4A81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19074 | 4A82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19075 | 4A83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19076 | 4A84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19077 | 4A85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19078 | 4A86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19079 | 4A87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19080 | 4A88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19081 | 4A89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19082 | 4A8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19083 | 4A8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19084 | 4A8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19085 | 4A8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19086 | 4A8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19087 | 4A8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19088 | 4A90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19089 | 4A91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19090 | 4A92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19091 | 4A93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19092 | 4A94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19093 | 4A95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19094 | 4A96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19095 | 4A97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19096 | 4A98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19097 | 4A99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19098 | 4A9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19099 | 4A9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19100 | 4A9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19101 | 4A9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19102 | 4A9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19103 | 4A9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19104 | 4AA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19105 | 4AA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19106 | 4AA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19107 | 4AA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19108 | 4AA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19109 | 4AA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19110 | 4AA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19111 | 4AA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19112 | 4AA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19113 | 4AA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19114 | 4AAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19115 | 4AAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19116 | 4AAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19117 | 4AAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19118 | 4AAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19119 | 4AAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19120 | 4AB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19121 | 4AB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19122 | 4AB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19123 | 4AB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19124 | 4AB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19125 | 4AB5 | 保留
19126 | 4AB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19127 | 4AB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19128 | 4AB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19129 | 4AB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19130 | 4ABA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19131 | 4ABB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19132 | 4ABC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19133 | 4ABD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19134 | 4ABE | 保留
19135 | 4ABF | 保留
19136 | 4AC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第44路
19137 | 4AC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19138 | 4AC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19139 | 4AC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19140 | 4AC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19141 | 4AC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19142 | 4AC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19143 | 4AC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19144 | 4AC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19145 | 4AC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19146 | 4ACA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19147 | 4ACB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19148 | 4ACC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19149 | 4ACD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19150 | 4ACE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19151 | 4ACF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19152 | 4AD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19153 | 4AD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19154 | 4AD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19155 | 4AD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19156 | 4AD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19157 | 4AD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19158 | 4AD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19159 | 4AD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19160 | 4AD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19161 | 4AD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19162 | 4ADA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19163 | 4ADB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19164 | 4ADC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19165 | 4ADD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19166 | 4ADE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19167 | 4ADF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19168 | 4AE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19169 | 4AE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19170 | 4AE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19171 | 4AE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19172 | 4AE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19173 | 4AE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19174 | 4AE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19175 | 4AE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19176 | 4AE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19177 | 4AE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19178 | 4AEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19179 | 4AEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19180 | 4AEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19181 | 4AED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19182 | 4AEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19183 | 4AEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19184 | 4AF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19185 | 4AF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19186 | 4AF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19187 | 4AF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19188 | 4AF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19189 | 4AF5 | 保留
19190 | 4AF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19191 | 4AF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19192 | 4AF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19193 | 4AF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19194 | 4AFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19195 | 4AFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19196 | 4AFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19197 | 4AFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19198 | 4AFE | 保留
19199 | 4AFF | 保留
19200 | 4B00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第45路
19201 | 4B01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19202 | 4B02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19203 | 4B03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19204 | 4B04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19205 | 4B05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19206 | 4B06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19207 | 4B07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19208 | 4B08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19209 | 4B09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19210 | 4B0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19211 | 4B0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19212 | 4B0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19213 | 4B0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19214 | 4B0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19215 | 4B0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19216 | 4B10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19217 | 4B11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19218 | 4B12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19219 | 4B13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19220 | 4B14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19221 | 4B15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19222 | 4B16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19223 | 4B17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19224 | 4B18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19225 | 4B19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19226 | 4B1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19227 | 4B1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19228 | 4B1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19229 | 4B1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19230 | 4B1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19231 | 4B1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19232 | 4B20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19233 | 4B21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19234 | 4B22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19235 | 4B23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19236 | 4B24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19237 | 4B25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19238 | 4B26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19239 | 4B27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19240 | 4B28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19241 | 4B29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19242 | 4B2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19243 | 4B2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19244 | 4B2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19245 | 4B2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19246 | 4B2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19247 | 4B2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19248 | 4B30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19249 | 4B31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19250 | 4B32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19251 | 4B33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19252 | 4B34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19253 | 4B35 | 保留
19254 | 4B36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19255 | 4B37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19256 | 4B38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19257 | 4B39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19258 | 4B3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19259 | 4B3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19260 | 4B3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19261 | 4B3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19262 | 4B3E | 保留
19263 | 4B3F | 保留
19264 | 4B40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第46路
19265 | 4B41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19266 | 4B42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19267 | 4B43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19268 | 4B44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19269 | 4B45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19270 | 4B46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19271 | 4B47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19272 | 4B48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19273 | 4B49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19274 | 4B4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19275 | 4B4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19276 | 4B4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19277 | 4B4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19278 | 4B4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19279 | 4B4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19280 | 4B50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19281 | 4B51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19282 | 4B52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19283 | 4B53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19284 | 4B54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19285 | 4B55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19286 | 4B56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19287 | 4B57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19288 | 4B58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19289 | 4B59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19290 | 4B5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19291 | 4B5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19292 | 4B5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19293 | 4B5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19294 | 4B5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19295 | 4B5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19296 | 4B60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19297 | 4B61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19298 | 4B62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19299 | 4B63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19300 | 4B64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19301 | 4B65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19302 | 4B66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19303 | 4B67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19304 | 4B68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19305 | 4B69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19306 | 4B6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19307 | 4B6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19308 | 4B6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19309 | 4B6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19310 | 4B6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19311 | 4B6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19312 | 4B70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19313 | 4B71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19314 | 4B72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19315 | 4B73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19316 | 4B74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19317 | 4B75 | 保留
19318 | 4B76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19319 | 4B77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19320 | 4B78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19321 | 4B79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19322 | 4B7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19323 | 4B7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19324 | 4B7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19325 | 4B7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19326 | 4B7E | 保留
19327 | 4B7F | 保留
19328 | 4B80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第47路
19329 | 4B81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19330 | 4B82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19331 | 4B83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19332 | 4B84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19333 | 4B85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19334 | 4B86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19335 | 4B87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19336 | 4B88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19337 | 4B89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19338 | 4B8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19339 | 4B8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19340 | 4B8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19341 | 4B8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19342 | 4B8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19343 | 4B8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19344 | 4B90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19345 | 4B91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19346 | 4B92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19347 | 4B93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19348 | 4B94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19349 | 4B95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19350 | 4B96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19351 | 4B97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19352 | 4B98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19353 | 4B99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19354 | 4B9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19355 | 4B9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19356 | 4B9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19357 | 4B9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19358 | 4B9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19359 | 4B9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19360 | 4BA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19361 | 4BA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19362 | 4BA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19363 | 4BA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19364 | 4BA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19365 | 4BA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19366 | 4BA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19367 | 4BA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19368 | 4BA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19369 | 4BA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19370 | 4BAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19371 | 4BAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19372 | 4BAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19373 | 4BAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19374 | 4BAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19375 | 4BAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19376 | 4BB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19377 | 4BB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19378 | 4BB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19379 | 4BB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19380 | 4BB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19381 | 4BB5 | 保留
19382 | 4BB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19383 | 4BB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19384 | 4BB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19385 | 4BB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19386 | 4BBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19387 | 4BBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19388 | 4BBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19389 | 4BBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19390 | 4BBE | 保留
19391 | 4BBF | 保留
19392 | 4BC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第48路
19393 | 4BC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19394 | 4BC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19395 | 4BC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19396 | 4BC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19397 | 4BC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19398 | 4BC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19399 | 4BC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19400 | 4BC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19401 | 4BC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19402 | 4BCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19403 | 4BCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19404 | 4BCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19405 | 4BCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19406 | 4BCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19407 | 4BCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19408 | 4BD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19409 | 4BD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19410 | 4BD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19411 | 4BD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19412 | 4BD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19413 | 4BD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19414 | 4BD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19415 | 4BD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19416 | 4BD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19417 | 4BD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19418 | 4BDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19419 | 4BDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19420 | 4BDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19421 | 4BDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19422 | 4BDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19423 | 4BDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19424 | 4BE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19425 | 4BE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19426 | 4BE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19427 | 4BE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19428 | 4BE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19429 | 4BE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19430 | 4BE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19431 | 4BE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19432 | 4BE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19433 | 4BE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19434 | 4BEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19435 | 4BEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19436 | 4BEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19437 | 4BED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19438 | 4BEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19439 | 4BEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19440 | 4BF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19441 | 4BF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19442 | 4BF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19443 | 4BF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19444 | 4BF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19445 | 4BF5 | 保留
19446 | 4BF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19447 | 4BF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19448 | 4BF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19449 | 4BF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19450 | 4BFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19451 | 4BFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19452 | 4BFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19453 | 4BFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19454 | 4BFE | 保留
19455 | 4BFF | 保留
19456 | 4C00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第49路
19457 | 4C01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19458 | 4C02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19459 | 4C03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19460 | 4C04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19461 | 4C05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19462 | 4C06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19463 | 4C07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19464 | 4C08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19465 | 4C09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19466 | 4C0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19467 | 4C0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19468 | 4C0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19469 | 4C0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19470 | 4C0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19471 | 4C0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19472 | 4C10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19473 | 4C11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19474 | 4C12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19475 | 4C13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19476 | 4C14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19477 | 4C15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19478 | 4C16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19479 | 4C17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19480 | 4C18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19481 | 4C19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19482 | 4C1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19483 | 4C1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19484 | 4C1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19485 | 4C1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19486 | 4C1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19487 | 4C1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19488 | 4C20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19489 | 4C21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19490 | 4C22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19491 | 4C23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19492 | 4C24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19493 | 4C25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19494 | 4C26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19495 | 4C27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19496 | 4C28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19497 | 4C29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19498 | 4C2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19499 | 4C2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19500 | 4C2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19501 | 4C2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19502 | 4C2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19503 | 4C2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19504 | 4C30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19505 | 4C31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19506 | 4C32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19507 | 4C33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19508 | 4C34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19509 | 4C35 | 保留
19510 | 4C36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19511 | 4C37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19512 | 4C38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19513 | 4C39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19514 | 4C3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19515 | 4C3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19516 | 4C3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19517 | 4C3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19518 | 4C3E | 保留
19519 | 4C3F | 保留
19520 | 4C40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第50路
19521 | 4C41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19522 | 4C42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19523 | 4C43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19524 | 4C44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19525 | 4C45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19526 | 4C46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19527 | 4C47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19528 | 4C48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19529 | 4C49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19530 | 4C4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19531 | 4C4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19532 | 4C4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19533 | 4C4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19534 | 4C4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19535 | 4C4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19536 | 4C50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19537 | 4C51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19538 | 4C52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19539 | 4C53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19540 | 4C54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19541 | 4C55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19542 | 4C56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19543 | 4C57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19544 | 4C58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19545 | 4C59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19546 | 4C5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19547 | 4C5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19548 | 4C5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19549 | 4C5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19550 | 4C5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19551 | 4C5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19552 | 4C60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19553 | 4C61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19554 | 4C62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19555 | 4C63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19556 | 4C64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19557 | 4C65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19558 | 4C66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19559 | 4C67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19560 | 4C68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19561 | 4C69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19562 | 4C6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19563 | 4C6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19564 | 4C6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19565 | 4C6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19566 | 4C6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19567 | 4C6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19568 | 4C70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19569 | 4C71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19570 | 4C72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19571 | 4C73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19572 | 4C74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19573 | 4C75 | 保留
19574 | 4C76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19575 | 4C77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19576 | 4C78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19577 | 4C79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19578 | 4C7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19579 | 4C7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19580 | 4C7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19581 | 4C7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19582 | 4C7E | 保留
19583 | 4C7F | 保留
19584 | 4C80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第51路
19585 | 4C81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19586 | 4C82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19587 | 4C83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19588 | 4C84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19589 | 4C85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19590 | 4C86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19591 | 4C87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19592 | 4C88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19593 | 4C89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19594 | 4C8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19595 | 4C8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19596 | 4C8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19597 | 4C8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19598 | 4C8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19599 | 4C8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19600 | 4C90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19601 | 4C91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19602 | 4C92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19603 | 4C93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19604 | 4C94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19605 | 4C95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19606 | 4C96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19607 | 4C97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19608 | 4C98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19609 | 4C99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19610 | 4C9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19611 | 4C9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19612 | 4C9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19613 | 4C9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19614 | 4C9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19615 | 4C9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19616 | 4CA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19617 | 4CA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19618 | 4CA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19619 | 4CA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19620 | 4CA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19621 | 4CA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19622 | 4CA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19623 | 4CA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19624 | 4CA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19625 | 4CA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19626 | 4CAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19627 | 4CAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19628 | 4CAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19629 | 4CAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19630 | 4CAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19631 | 4CAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19632 | 4CB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19633 | 4CB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19634 | 4CB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19635 | 4CB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19636 | 4CB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19637 | 4CB5 | 保留
19638 | 4CB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19639 | 4CB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19640 | 4CB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19641 | 4CB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19642 | 4CBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19643 | 4CBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19644 | 4CBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19645 | 4CBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19646 | 4CBE | 保留
19647 | 4CBF | 保留
19648 | 4CC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第52路
19649 | 4CC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19650 | 4CC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19651 | 4CC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19652 | 4CC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19653 | 4CC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19654 | 4CC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19655 | 4CC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19656 | 4CC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19657 | 4CC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19658 | 4CCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19659 | 4CCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19660 | 4CCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19661 | 4CCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19662 | 4CCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19663 | 4CCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19664 | 4CD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19665 | 4CD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19666 | 4CD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19667 | 4CD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19668 | 4CD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19669 | 4CD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19670 | 4CD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19671 | 4CD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19672 | 4CD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19673 | 4CD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19674 | 4CDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19675 | 4CDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19676 | 4CDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19677 | 4CDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19678 | 4CDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19679 | 4CDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19680 | 4CE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19681 | 4CE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19682 | 4CE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19683 | 4CE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19684 | 4CE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19685 | 4CE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19686 | 4CE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19687 | 4CE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19688 | 4CE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19689 | 4CE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19690 | 4CEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19691 | 4CEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19692 | 4CEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19693 | 4CED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19694 | 4CEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19695 | 4CEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19696 | 4CF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19697 | 4CF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19698 | 4CF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19699 | 4CF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19700 | 4CF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19701 | 4CF5 | 保留
19702 | 4CF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19703 | 4CF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19704 | 4CF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19705 | 4CF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19706 | 4CFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19707 | 4CFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19708 | 4CFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19709 | 4CFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19710 | 4CFE | 保留
19711 | 4CFF | 保留
19712 | 4D00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第53路
19713 | 4D01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19714 | 4D02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19715 | 4D03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19716 | 4D04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19717 | 4D05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19718 | 4D06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19719 | 4D07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19720 | 4D08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19721 | 4D09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19722 | 4D0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19723 | 4D0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19724 | 4D0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19725 | 4D0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19726 | 4D0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19727 | 4D0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19728 | 4D10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19729 | 4D11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19730 | 4D12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19731 | 4D13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19732 | 4D14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19733 | 4D15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19734 | 4D16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19735 | 4D17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19736 | 4D18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19737 | 4D19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19738 | 4D1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19739 | 4D1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19740 | 4D1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19741 | 4D1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19742 | 4D1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19743 | 4D1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19744 | 4D20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19745 | 4D21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19746 | 4D22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19747 | 4D23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19748 | 4D24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19749 | 4D25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19750 | 4D26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19751 | 4D27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19752 | 4D28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19753 | 4D29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19754 | 4D2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19755 | 4D2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19756 | 4D2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19757 | 4D2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19758 | 4D2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19759 | 4D2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19760 | 4D30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19761 | 4D31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19762 | 4D32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19763 | 4D33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19764 | 4D34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19765 | 4D35 | 保留
19766 | 4D36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19767 | 4D37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19768 | 4D38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19769 | 4D39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19770 | 4D3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19771 | 4D3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19772 | 4D3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19773 | 4D3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19774 | 4D3E | 保留
19775 | 4D3F | 保留
19776 | 4D40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第54路
19777 | 4D41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19778 | 4D42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19779 | 4D43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19780 | 4D44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19781 | 4D45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19782 | 4D46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19783 | 4D47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19784 | 4D48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19785 | 4D49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19786 | 4D4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19787 | 4D4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19788 | 4D4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19789 | 4D4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19790 | 4D4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19791 | 4D4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19792 | 4D50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19793 | 4D51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19794 | 4D52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19795 | 4D53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19796 | 4D54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19797 | 4D55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19798 | 4D56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19799 | 4D57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19800 | 4D58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19801 | 4D59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19802 | 4D5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19803 | 4D5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19804 | 4D5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19805 | 4D5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19806 | 4D5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19807 | 4D5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19808 | 4D60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19809 | 4D61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19810 | 4D62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19811 | 4D63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19812 | 4D64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19813 | 4D65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19814 | 4D66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19815 | 4D67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19816 | 4D68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19817 | 4D69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19818 | 4D6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19819 | 4D6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19820 | 4D6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19821 | 4D6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19822 | 4D6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19823 | 4D6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19824 | 4D70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19825 | 4D71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19826 | 4D72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19827 | 4D73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19828 | 4D74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19829 | 4D75 | 保留
19830 | 4D76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19831 | 4D77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19832 | 4D78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19833 | 4D79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19834 | 4D7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19835 | 4D7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19836 | 4D7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19837 | 4D7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19838 | 4D7E | 保留
19839 | 4D7F | 保留
19840 | 4D80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第55路
19841 | 4D81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19842 | 4D82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19843 | 4D83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19844 | 4D84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19845 | 4D85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19846 | 4D86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19847 | 4D87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19848 | 4D88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19849 | 4D89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19850 | 4D8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19851 | 4D8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19852 | 4D8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19853 | 4D8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19854 | 4D8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19855 | 4D8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19856 | 4D90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19857 | 4D91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19858 | 4D92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19859 | 4D93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19860 | 4D94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19861 | 4D95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19862 | 4D96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19863 | 4D97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19864 | 4D98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19865 | 4D99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19866 | 4D9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19867 | 4D9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19868 | 4D9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19869 | 4D9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19870 | 4D9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19871 | 4D9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19872 | 4DA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19873 | 4DA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19874 | 4DA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19875 | 4DA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19876 | 4DA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19877 | 4DA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19878 | 4DA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19879 | 4DA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19880 | 4DA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19881 | 4DA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19882 | 4DAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19883 | 4DAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19884 | 4DAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19885 | 4DAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19886 | 4DAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19887 | 4DAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19888 | 4DB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19889 | 4DB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19890 | 4DB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19891 | 4DB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19892 | 4DB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19893 | 4DB5 | 保留
19894 | 4DB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19895 | 4DB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19896 | 4DB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19897 | 4DB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19898 | 4DBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19899 | 4DBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19900 | 4DBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19901 | 4DBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19902 | 4DBE | 保留
19903 | 4DBF | 保留
19904 | 4DC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第56路
19905 | 4DC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19906 | 4DC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19907 | 4DC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19908 | 4DC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19909 | 4DC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19910 | 4DC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19911 | 4DC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19912 | 4DC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19913 | 4DC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19914 | 4DCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19915 | 4DCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19916 | 4DCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19917 | 4DCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19918 | 4DCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19919 | 4DCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19920 | 4DD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19921 | 4DD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19922 | 4DD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19923 | 4DD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19924 | 4DD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19925 | 4DD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19926 | 4DD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19927 | 4DD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19928 | 4DD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19929 | 4DD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19930 | 4DDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19931 | 4DDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19932 | 4DDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19933 | 4DDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19934 | 4DDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19935 | 4DDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19936 | 4DE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19937 | 4DE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19938 | 4DE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19939 | 4DE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19940 | 4DE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19941 | 4DE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19942 | 4DE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19943 | 4DE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19944 | 4DE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19945 | 4DE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19946 | 4DEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19947 | 4DEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19948 | 4DEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19949 | 4DED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19950 | 4DEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19951 | 4DEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19952 | 4DF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19953 | 4DF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19954 | 4DF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19955 | 4DF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19956 | 4DF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
19957 | 4DF5 | 保留
19958 | 4DF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19959 | 4DF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19960 | 4DF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19961 | 4DF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19962 | 4DFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19963 | 4DFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19964 | 4DFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19965 | 4DFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19966 | 4DFE | 保留
19967 | 4DFF | 保留
19968 | 4E00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第57路
19969 | 4E01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
19970 | 4E02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
19971 | 4E03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
19972 | 4E04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19973 | 4E05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19974 | 4E06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19975 | 4E07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19976 | 4E08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19977 | 4E09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
19978 | 4E0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19979 | 4E0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
19980 | 4E0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19981 | 4E0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
19982 | 4E0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
19983 | 4E0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19984 | 4E10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19985 | 4E11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19986 | 4E12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19987 | 4E13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19988 | 4E14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19989 | 4E15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19990 | 4E16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19991 | 4E17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
19992 | 4E18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19993 | 4E19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19994 | 4E1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19995 | 4E1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
19996 | 4E1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
19997 | 4E1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
19998 | 4E1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
19999 | 4E1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20000 | 4E20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20001 | 4E21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20002 | 4E22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20003 | 4E23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20004 | 4E24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20005 | 4E25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20006 | 4E26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20007 | 4E27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20008 | 4E28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20009 | 4E29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20010 | 4E2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20011 | 4E2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20012 | 4E2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20013 | 4E2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20014 | 4E2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20015 | 4E2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20016 | 4E30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20017 | 4E31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20018 | 4E32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20019 | 4E33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20020 | 4E34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20021 | 4E35 | 保留
20022 | 4E36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20023 | 4E37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20024 | 4E38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20025 | 4E39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20026 | 4E3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20027 | 4E3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20028 | 4E3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20029 | 4E3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20030 | 4E3E | 保留
20031 | 4E3F | 保留
20032 | 4E40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第58路
20033 | 4E41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20034 | 4E42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20035 | 4E43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20036 | 4E44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20037 | 4E45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20038 | 4E46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20039 | 4E47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20040 | 4E48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20041 | 4E49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20042 | 4E4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20043 | 4E4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20044 | 4E4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20045 | 4E4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20046 | 4E4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20047 | 4E4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20048 | 4E50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20049 | 4E51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20050 | 4E52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20051 | 4E53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20052 | 4E54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20053 | 4E55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20054 | 4E56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20055 | 4E57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20056 | 4E58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20057 | 4E59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20058 | 4E5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20059 | 4E5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20060 | 4E5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20061 | 4E5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20062 | 4E5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20063 | 4E5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20064 | 4E60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20065 | 4E61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20066 | 4E62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20067 | 4E63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20068 | 4E64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20069 | 4E65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20070 | 4E66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20071 | 4E67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20072 | 4E68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20073 | 4E69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20074 | 4E6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20075 | 4E6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20076 | 4E6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20077 | 4E6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20078 | 4E6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20079 | 4E6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20080 | 4E70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20081 | 4E71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20082 | 4E72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20083 | 4E73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20084 | 4E74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20085 | 4E75 | 保留
20086 | 4E76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20087 | 4E77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20088 | 4E78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20089 | 4E79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20090 | 4E7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20091 | 4E7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20092 | 4E7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20093 | 4E7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20094 | 4E7E | 保留
20095 | 4E7F | 保留
20096 | 4E80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第59路
20097 | 4E81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20098 | 4E82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20099 | 4E83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20100 | 4E84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20101 | 4E85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20102 | 4E86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20103 | 4E87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20104 | 4E88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20105 | 4E89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20106 | 4E8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20107 | 4E8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20108 | 4E8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20109 | 4E8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20110 | 4E8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20111 | 4E8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20112 | 4E90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20113 | 4E91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20114 | 4E92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20115 | 4E93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20116 | 4E94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20117 | 4E95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20118 | 4E96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20119 | 4E97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20120 | 4E98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20121 | 4E99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20122 | 4E9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20123 | 4E9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20124 | 4E9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20125 | 4E9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20126 | 4E9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20127 | 4E9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20128 | 4EA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20129 | 4EA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20130 | 4EA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20131 | 4EA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20132 | 4EA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20133 | 4EA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20134 | 4EA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20135 | 4EA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20136 | 4EA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20137 | 4EA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20138 | 4EAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20139 | 4EAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20140 | 4EAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20141 | 4EAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20142 | 4EAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20143 | 4EAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20144 | 4EB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20145 | 4EB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20146 | 4EB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20147 | 4EB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20148 | 4EB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20149 | 4EB5 | 保留
20150 | 4EB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20151 | 4EB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20152 | 4EB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20153 | 4EB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20154 | 4EBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20155 | 4EBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20156 | 4EBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20157 | 4EBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20158 | 4EBE | 保留
20159 | 4EBF | 保留
20160 | 4EC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第60路
20161 | 4EC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20162 | 4EC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20163 | 4EC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20164 | 4EC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20165 | 4EC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20166 | 4EC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20167 | 4EC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20168 | 4EC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20169 | 4EC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20170 | 4ECA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20171 | 4ECB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20172 | 4ECC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20173 | 4ECD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20174 | 4ECE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20175 | 4ECF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20176 | 4ED0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20177 | 4ED1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20178 | 4ED2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20179 | 4ED3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20180 | 4ED4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20181 | 4ED5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20182 | 4ED6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20183 | 4ED7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20184 | 4ED8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20185 | 4ED9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20186 | 4EDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20187 | 4EDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20188 | 4EDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20189 | 4EDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20190 | 4EDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20191 | 4EDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20192 | 4EE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20193 | 4EE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20194 | 4EE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20195 | 4EE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20196 | 4EE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20197 | 4EE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20198 | 4EE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20199 | 4EE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20200 | 4EE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20201 | 4EE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20202 | 4EEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20203 | 4EEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20204 | 4EEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20205 | 4EED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20206 | 4EEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20207 | 4EEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20208 | 4EF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20209 | 4EF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20210 | 4EF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20211 | 4EF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20212 | 4EF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20213 | 4EF5 | 保留
20214 | 4EF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20215 | 4EF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20216 | 4EF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20217 | 4EF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20218 | 4EFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20219 | 4EFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20220 | 4EFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20221 | 4EFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20222 | 4EFE | 保留
20223 | 4EFF | 保留
20224 | 4F00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第61路
20225 | 4F01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20226 | 4F02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20227 | 4F03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20228 | 4F04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20229 | 4F05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20230 | 4F06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20231 | 4F07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20232 | 4F08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20233 | 4F09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20234 | 4F0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20235 | 4F0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20236 | 4F0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20237 | 4F0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20238 | 4F0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20239 | 4F0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20240 | 4F10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20241 | 4F11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20242 | 4F12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20243 | 4F13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20244 | 4F14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20245 | 4F15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20246 | 4F16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20247 | 4F17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20248 | 4F18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20249 | 4F19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20250 | 4F1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20251 | 4F1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20252 | 4F1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20253 | 4F1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20254 | 4F1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20255 | 4F1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20256 | 4F20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20257 | 4F21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20258 | 4F22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20259 | 4F23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20260 | 4F24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20261 | 4F25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20262 | 4F26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20263 | 4F27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20264 | 4F28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20265 | 4F29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20266 | 4F2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20267 | 4F2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20268 | 4F2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20269 | 4F2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20270 | 4F2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20271 | 4F2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20272 | 4F30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20273 | 4F31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20274 | 4F32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20275 | 4F33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20276 | 4F34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20277 | 4F35 | 保留
20278 | 4F36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20279 | 4F37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20280 | 4F38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20281 | 4F39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20282 | 4F3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20283 | 4F3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20284 | 4F3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20285 | 4F3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20286 | 4F3E | 保留
20287 | 4F3F | 保留
20288 | 4F40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第62路
20289 | 4F41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20290 | 4F42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20291 | 4F43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20292 | 4F44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20293 | 4F45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20294 | 4F46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20295 | 4F47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20296 | 4F48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20297 | 4F49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20298 | 4F4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20299 | 4F4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20300 | 4F4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20301 | 4F4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20302 | 4F4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20303 | 4F4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20304 | 4F50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20305 | 4F51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20306 | 4F52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20307 | 4F53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20308 | 4F54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20309 | 4F55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20310 | 4F56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20311 | 4F57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20312 | 4F58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20313 | 4F59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20314 | 4F5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20315 | 4F5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20316 | 4F5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20317 | 4F5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20318 | 4F5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20319 | 4F5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20320 | 4F60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20321 | 4F61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20322 | 4F62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20323 | 4F63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20324 | 4F64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20325 | 4F65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20326 | 4F66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20327 | 4F67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20328 | 4F68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20329 | 4F69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20330 | 4F6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20331 | 4F6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20332 | 4F6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20333 | 4F6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20334 | 4F6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20335 | 4F6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20336 | 4F70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20337 | 4F71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20338 | 4F72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20339 | 4F73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20340 | 4F74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20341 | 4F75 | 保留
20342 | 4F76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20343 | 4F77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20344 | 4F78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20345 | 4F79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20346 | 4F7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20347 | 4F7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20348 | 4F7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20349 | 4F7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20350 | 4F7E | 保留
20351 | 4F7F | 保留
20352 | 4F80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第63路
20353 | 4F81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20354 | 4F82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20355 | 4F83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20356 | 4F84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20357 | 4F85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20358 | 4F86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20359 | 4F87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20360 | 4F88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20361 | 4F89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20362 | 4F8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20363 | 4F8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20364 | 4F8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20365 | 4F8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20366 | 4F8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20367 | 4F8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20368 | 4F90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20369 | 4F91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20370 | 4F92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20371 | 4F93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20372 | 4F94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20373 | 4F95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20374 | 4F96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20375 | 4F97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20376 | 4F98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20377 | 4F99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20378 | 4F9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20379 | 4F9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20380 | 4F9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20381 | 4F9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20382 | 4F9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20383 | 4F9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20384 | 4FA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20385 | 4FA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20386 | 4FA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20387 | 4FA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20388 | 4FA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20389 | 4FA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20390 | 4FA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20391 | 4FA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20392 | 4FA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20393 | 4FA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20394 | 4FAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20395 | 4FAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20396 | 4FAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20397 | 4FAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20398 | 4FAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20399 | 4FAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20400 | 4FB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20401 | 4FB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20402 | 4FB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20403 | 4FB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20404 | 4FB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20405 | 4FB5 | 保留
20406 | 4FB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20407 | 4FB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20408 | 4FB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20409 | 4FB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20410 | 4FBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20411 | 4FBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20412 | 4FBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20413 | 4FBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20414 | 4FBE | 保留
20415 | 4FBF | 保留
20416 | 4FC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第64路
20417 | 4FC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20418 | 4FC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20419 | 4FC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20420 | 4FC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20421 | 4FC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20422 | 4FC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20423 | 4FC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20424 | 4FC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20425 | 4FC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20426 | 4FCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20427 | 4FCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20428 | 4FCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20429 | 4FCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20430 | 4FCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20431 | 4FCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20432 | 4FD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20433 | 4FD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20434 | 4FD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20435 | 4FD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20436 | 4FD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20437 | 4FD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20438 | 4FD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20439 | 4FD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20440 | 4FD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20441 | 4FD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20442 | 4FDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20443 | 4FDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20444 | 4FDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20445 | 4FDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20446 | 4FDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20447 | 4FDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20448 | 4FE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20449 | 4FE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20450 | 4FE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20451 | 4FE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20452 | 4FE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20453 | 4FE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20454 | 4FE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20455 | 4FE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20456 | 4FE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20457 | 4FE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20458 | 4FEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20459 | 4FEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20460 | 4FEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20461 | 4FED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20462 | 4FEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20463 | 4FEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20464 | 4FF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20465 | 4FF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20466 | 4FF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20467 | 4FF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20468 | 4FF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20469 | 4FF5 | 保留
20470 | 4FF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20471 | 4FF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20472 | 4FF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20473 | 4FF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20474 | 4FFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20475 | 4FFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20476 | 4FFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20477 | 4FFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20478 | 4FFE | 保留
20479 | 4FFF | 保留
20480 | 5000 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第65路
20481 | 5001 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20482 | 5002 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20483 | 5003 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20484 | 5004 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20485 | 5005 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20486 | 5006 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20487 | 5007 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20488 | 5008 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20489 | 5009 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20490 | 500A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20491 | 500B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20492 | 500C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20493 | 500D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20494 | 500E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20495 | 500F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20496 | 5010 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20497 | 5011 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20498 | 5012 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20499 | 5013 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20500 | 5014 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20501 | 5015 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20502 | 5016 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20503 | 5017 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20504 | 5018 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20505 | 5019 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20506 | 501A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20507 | 501B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20508 | 501C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20509 | 501D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20510 | 501E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20511 | 501F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20512 | 5020 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20513 | 5021 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20514 | 5022 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20515 | 5023 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20516 | 5024 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20517 | 5025 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20518 | 5026 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20519 | 5027 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20520 | 5028 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20521 | 5029 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20522 | 502A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20523 | 502B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20524 | 502C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20525 | 502D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20526 | 502E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20527 | 502F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20528 | 5030 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20529 | 5031 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20530 | 5032 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20531 | 5033 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20532 | 5034 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20533 | 5035 | 保留
20534 | 5036 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20535 | 5037 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20536 | 5038 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20537 | 5039 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20538 | 503A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20539 | 503B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20540 | 503C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20541 | 503D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20542 | 503E | 保留
20543 | 503F | 保留
20544 | 5040 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第66路
20545 | 5041 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20546 | 5042 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20547 | 5043 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20548 | 5044 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20549 | 5045 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20550 | 5046 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20551 | 5047 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20552 | 5048 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20553 | 5049 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20554 | 504A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20555 | 504B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20556 | 504C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20557 | 504D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20558 | 504E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20559 | 504F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20560 | 5050 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20561 | 5051 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20562 | 5052 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20563 | 5053 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20564 | 5054 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20565 | 5055 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20566 | 5056 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20567 | 5057 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20568 | 5058 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20569 | 5059 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20570 | 505A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20571 | 505B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20572 | 505C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20573 | 505D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20574 | 505E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20575 | 505F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20576 | 5060 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20577 | 5061 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20578 | 5062 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20579 | 5063 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20580 | 5064 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20581 | 5065 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20582 | 5066 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20583 | 5067 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20584 | 5068 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20585 | 5069 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20586 | 506A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20587 | 506B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20588 | 506C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20589 | 506D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20590 | 506E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20591 | 506F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20592 | 5070 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20593 | 5071 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20594 | 5072 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20595 | 5073 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20596 | 5074 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20597 | 5075 | 保留
20598 | 5076 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20599 | 5077 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20600 | 5078 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20601 | 5079 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20602 | 507A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20603 | 507B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20604 | 507C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20605 | 507D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20606 | 507E | 保留
20607 | 507F | 保留
20608 | 5080 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第67路
20609 | 5081 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20610 | 5082 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20611 | 5083 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20612 | 5084 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20613 | 5085 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20614 | 5086 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20615 | 5087 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20616 | 5088 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20617 | 5089 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20618 | 508A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20619 | 508B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20620 | 508C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20621 | 508D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20622 | 508E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20623 | 508F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20624 | 5090 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20625 | 5091 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20626 | 5092 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20627 | 5093 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20628 | 5094 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20629 | 5095 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20630 | 5096 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20631 | 5097 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20632 | 5098 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20633 | 5099 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20634 | 509A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20635 | 509B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20636 | 509C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20637 | 509D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20638 | 509E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20639 | 509F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20640 | 50A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20641 | 50A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20642 | 50A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20643 | 50A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20644 | 50A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20645 | 50A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20646 | 50A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20647 | 50A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20648 | 50A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20649 | 50A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20650 | 50AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20651 | 50AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20652 | 50AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20653 | 50AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20654 | 50AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20655 | 50AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20656 | 50B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20657 | 50B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20658 | 50B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20659 | 50B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20660 | 50B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20661 | 50B5 | 保留
20662 | 50B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20663 | 50B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20664 | 50B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20665 | 50B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20666 | 50BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20667 | 50BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20668 | 50BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20669 | 50BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20670 | 50BE | 保留
20671 | 50BF | 保留
20672 | 50C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第68路
20673 | 50C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20674 | 50C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20675 | 50C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20676 | 50C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20677 | 50C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20678 | 50C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20679 | 50C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20680 | 50C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20681 | 50C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20682 | 50CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20683 | 50CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20684 | 50CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20685 | 50CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20686 | 50CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20687 | 50CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20688 | 50D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20689 | 50D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20690 | 50D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20691 | 50D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20692 | 50D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20693 | 50D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20694 | 50D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20695 | 50D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20696 | 50D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20697 | 50D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20698 | 50DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20699 | 50DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20700 | 50DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20701 | 50DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20702 | 50DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20703 | 50DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20704 | 50E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20705 | 50E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20706 | 50E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20707 | 50E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20708 | 50E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20709 | 50E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20710 | 50E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20711 | 50E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20712 | 50E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20713 | 50E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20714 | 50EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20715 | 50EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20716 | 50EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20717 | 50ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20718 | 50EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20719 | 50EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20720 | 50F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20721 | 50F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20722 | 50F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20723 | 50F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20724 | 50F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20725 | 50F5 | 保留
20726 | 50F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20727 | 50F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20728 | 50F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20729 | 50F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20730 | 50FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20731 | 50FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20732 | 50FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20733 | 50FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20734 | 50FE | 保留
20735 | 50FF | 保留
20736 | 5100 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第69路
20737 | 5101 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20738 | 5102 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20739 | 5103 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20740 | 5104 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20741 | 5105 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20742 | 5106 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20743 | 5107 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20744 | 5108 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20745 | 5109 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20746 | 510A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20747 | 510B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20748 | 510C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20749 | 510D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20750 | 510E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20751 | 510F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20752 | 5110 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20753 | 5111 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20754 | 5112 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20755 | 5113 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20756 | 5114 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20757 | 5115 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20758 | 5116 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20759 | 5117 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20760 | 5118 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20761 | 5119 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20762 | 511A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20763 | 511B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20764 | 511C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20765 | 511D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20766 | 511E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20767 | 511F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20768 | 5120 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20769 | 5121 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20770 | 5122 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20771 | 5123 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20772 | 5124 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20773 | 5125 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20774 | 5126 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20775 | 5127 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20776 | 5128 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20777 | 5129 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20778 | 512A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20779 | 512B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20780 | 512C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20781 | 512D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20782 | 512E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20783 | 512F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20784 | 5130 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20785 | 5131 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20786 | 5132 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20787 | 5133 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20788 | 5134 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20789 | 5135 | 保留
20790 | 5136 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20791 | 5137 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20792 | 5138 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20793 | 5139 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20794 | 513A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20795 | 513B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20796 | 513C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20797 | 513D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20798 | 513E | 保留
20799 | 513F | 保留
20800 | 5140 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第70路
20801 | 5141 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20802 | 5142 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20803 | 5143 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20804 | 5144 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20805 | 5145 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20806 | 5146 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20807 | 5147 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20808 | 5148 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20809 | 5149 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20810 | 514A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20811 | 514B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20812 | 514C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20813 | 514D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20814 | 514E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20815 | 514F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20816 | 5150 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20817 | 5151 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20818 | 5152 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20819 | 5153 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20820 | 5154 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20821 | 5155 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20822 | 5156 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20823 | 5157 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20824 | 5158 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20825 | 5159 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20826 | 515A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20827 | 515B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20828 | 515C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20829 | 515D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20830 | 515E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20831 | 515F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20832 | 5160 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20833 | 5161 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20834 | 5162 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20835 | 5163 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20836 | 5164 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20837 | 5165 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20838 | 5166 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20839 | 5167 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20840 | 5168 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20841 | 5169 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20842 | 516A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20843 | 516B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20844 | 516C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20845 | 516D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20846 | 516E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20847 | 516F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20848 | 5170 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20849 | 5171 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20850 | 5172 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20851 | 5173 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20852 | 5174 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20853 | 5175 | 保留
20854 | 5176 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20855 | 5177 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20856 | 5178 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20857 | 5179 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20858 | 517A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20859 | 517B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20860 | 517C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20861 | 517D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20862 | 517E | 保留
20863 | 517F | 保留
20864 | 5180 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第71路
20865 | 5181 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20866 | 5182 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20867 | 5183 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20868 | 5184 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20869 | 5185 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20870 | 5186 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20871 | 5187 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20872 | 5188 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20873 | 5189 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20874 | 518A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20875 | 518B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20876 | 518C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20877 | 518D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20878 | 518E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20879 | 518F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20880 | 5190 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20881 | 5191 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20882 | 5192 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20883 | 5193 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20884 | 5194 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20885 | 5195 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20886 | 5196 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20887 | 5197 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20888 | 5198 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20889 | 5199 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20890 | 519A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20891 | 519B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20892 | 519C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20893 | 519D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20894 | 519E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20895 | 519F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20896 | 51A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20897 | 51A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20898 | 51A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20899 | 51A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20900 | 51A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20901 | 51A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20902 | 51A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20903 | 51A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20904 | 51A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20905 | 51A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20906 | 51AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20907 | 51AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20908 | 51AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20909 | 51AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20910 | 51AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20911 | 51AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20912 | 51B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20913 | 51B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20914 | 51B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20915 | 51B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20916 | 51B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20917 | 51B5 | 保留
20918 | 51B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20919 | 51B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20920 | 51B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20921 | 51B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20922 | 51BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20923 | 51BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20924 | 51BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20925 | 51BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20926 | 51BE | 保留
20927 | 51BF | 保留
20928 | 51C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第72路
20929 | 51C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20930 | 51C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20931 | 51C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20932 | 51C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20933 | 51C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20934 | 51C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20935 | 51C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20936 | 51C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20937 | 51C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
20938 | 51CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20939 | 51CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20940 | 51CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20941 | 51CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20942 | 51CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
20943 | 51CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20944 | 51D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20945 | 51D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20946 | 51D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20947 | 51D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20948 | 51D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20949 | 51D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20950 | 51D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20951 | 51D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20952 | 51D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20953 | 51D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20954 | 51DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20955 | 51DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20956 | 51DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
20957 | 51DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
20958 | 51DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
20959 | 51DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20960 | 51E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20961 | 51E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
20962 | 51E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20963 | 51E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20964 | 51E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20965 | 51E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20966 | 51E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20967 | 51E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20968 | 51E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20969 | 51E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20970 | 51EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20971 | 51EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20972 | 51EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20973 | 51ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20974 | 51EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20975 | 51EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20976 | 51F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20977 | 51F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20978 | 51F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20979 | 51F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20980 | 51F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
20981 | 51F5 | 保留
20982 | 51F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20983 | 51F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20984 | 51F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20985 | 51F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20986 | 51FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20987 | 51FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20988 | 51FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20989 | 51FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
20990 | 51FE | 保留
20991 | 51FF | 保留
20992 | 5200 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第73路
20993 | 5201 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
20994 | 5202 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
20995 | 5203 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
20996 | 5204 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20997 | 5205 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
20998 | 5206 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
20999 | 5207 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21000 | 5208 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21001 | 5209 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21002 | 520A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21003 | 520B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21004 | 520C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21005 | 520D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21006 | 520E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21007 | 520F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21008 | 5210 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21009 | 5211 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21010 | 5212 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21011 | 5213 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21012 | 5214 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21013 | 5215 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21014 | 5216 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21015 | 5217 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21016 | 5218 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21017 | 5219 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21018 | 521A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21019 | 521B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21020 | 521C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21021 | 521D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21022 | 521E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21023 | 521F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21024 | 5220 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21025 | 5221 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21026 | 5222 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21027 | 5223 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21028 | 5224 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21029 | 5225 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21030 | 5226 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21031 | 5227 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21032 | 5228 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21033 | 5229 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21034 | 522A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21035 | 522B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21036 | 522C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21037 | 522D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21038 | 522E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21039 | 522F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21040 | 5230 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21041 | 5231 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21042 | 5232 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21043 | 5233 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21044 | 5234 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21045 | 5235 | 保留
21046 | 5236 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21047 | 5237 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21048 | 5238 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21049 | 5239 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21050 | 523A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21051 | 523B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21052 | 523C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21053 | 523D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21054 | 523E | 保留
21055 | 523F | 保留
21056 | 5240 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第74路
21057 | 5241 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21058 | 5242 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21059 | 5243 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21060 | 5244 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21061 | 5245 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21062 | 5246 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21063 | 5247 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21064 | 5248 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21065 | 5249 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21066 | 524A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21067 | 524B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21068 | 524C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21069 | 524D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21070 | 524E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21071 | 524F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21072 | 5250 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21073 | 5251 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21074 | 5252 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21075 | 5253 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21076 | 5254 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21077 | 5255 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21078 | 5256 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21079 | 5257 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21080 | 5258 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21081 | 5259 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21082 | 525A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21083 | 525B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21084 | 525C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21085 | 525D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21086 | 525E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21087 | 525F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21088 | 5260 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21089 | 5261 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21090 | 5262 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21091 | 5263 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21092 | 5264 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21093 | 5265 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21094 | 5266 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21095 | 5267 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21096 | 5268 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21097 | 5269 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21098 | 526A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21099 | 526B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21100 | 526C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21101 | 526D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21102 | 526E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21103 | 526F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21104 | 5270 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21105 | 5271 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21106 | 5272 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21107 | 5273 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21108 | 5274 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21109 | 5275 | 保留
21110 | 5276 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21111 | 5277 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21112 | 5278 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21113 | 5279 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21114 | 527A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21115 | 527B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21116 | 527C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21117 | 527D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21118 | 527E | 保留
21119 | 527F | 保留
21120 | 5280 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第75路
21121 | 5281 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21122 | 5282 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21123 | 5283 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21124 | 5284 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21125 | 5285 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21126 | 5286 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21127 | 5287 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21128 | 5288 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21129 | 5289 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21130 | 528A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21131 | 528B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21132 | 528C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21133 | 528D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21134 | 528E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21135 | 528F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21136 | 5290 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21137 | 5291 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21138 | 5292 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21139 | 5293 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21140 | 5294 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21141 | 5295 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21142 | 5296 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21143 | 5297 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21144 | 5298 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21145 | 5299 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21146 | 529A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21147 | 529B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21148 | 529C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21149 | 529D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21150 | 529E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21151 | 529F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21152 | 52A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21153 | 52A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21154 | 52A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21155 | 52A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21156 | 52A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21157 | 52A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21158 | 52A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21159 | 52A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21160 | 52A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21161 | 52A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21162 | 52AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21163 | 52AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21164 | 52AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21165 | 52AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21166 | 52AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21167 | 52AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21168 | 52B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21169 | 52B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21170 | 52B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21171 | 52B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21172 | 52B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21173 | 52B5 | 保留
21174 | 52B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21175 | 52B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21176 | 52B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21177 | 52B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21178 | 52BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21179 | 52BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21180 | 52BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21181 | 52BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21182 | 52BE | 保留
21183 | 52BF | 保留
21184 | 52C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第76路
21185 | 52C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21186 | 52C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21187 | 52C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21188 | 52C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21189 | 52C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21190 | 52C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21191 | 52C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21192 | 52C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21193 | 52C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21194 | 52CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21195 | 52CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21196 | 52CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21197 | 52CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21198 | 52CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21199 | 52CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21200 | 52D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21201 | 52D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21202 | 52D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21203 | 52D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21204 | 52D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21205 | 52D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21206 | 52D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21207 | 52D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21208 | 52D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21209 | 52D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21210 | 52DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21211 | 52DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21212 | 52DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21213 | 52DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21214 | 52DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21215 | 52DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21216 | 52E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21217 | 52E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21218 | 52E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21219 | 52E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21220 | 52E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21221 | 52E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21222 | 52E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21223 | 52E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21224 | 52E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21225 | 52E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21226 | 52EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21227 | 52EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21228 | 52EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21229 | 52ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21230 | 52EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21231 | 52EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21232 | 52F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21233 | 52F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21234 | 52F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21235 | 52F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21236 | 52F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21237 | 52F5 | 保留
21238 | 52F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21239 | 52F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21240 | 52F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21241 | 52F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21242 | 52FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21243 | 52FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21244 | 52FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21245 | 52FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21246 | 52FE | 保留
21247 | 52FF | 保留
21248 | 5300 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第77路
21249 | 5301 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21250 | 5302 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21251 | 5303 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21252 | 5304 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21253 | 5305 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21254 | 5306 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21255 | 5307 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21256 | 5308 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21257 | 5309 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21258 | 530A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21259 | 530B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21260 | 530C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21261 | 530D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21262 | 530E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21263 | 530F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21264 | 5310 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21265 | 5311 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21266 | 5312 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21267 | 5313 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21268 | 5314 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21269 | 5315 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21270 | 5316 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21271 | 5317 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21272 | 5318 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21273 | 5319 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21274 | 531A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21275 | 531B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21276 | 531C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21277 | 531D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21278 | 531E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21279 | 531F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21280 | 5320 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21281 | 5321 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21282 | 5322 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21283 | 5323 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21284 | 5324 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21285 | 5325 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21286 | 5326 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21287 | 5327 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21288 | 5328 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21289 | 5329 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21290 | 532A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21291 | 532B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21292 | 532C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21293 | 532D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21294 | 532E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21295 | 532F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21296 | 5330 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21297 | 5331 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21298 | 5332 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21299 | 5333 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21300 | 5334 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21301 | 5335 | 保留
21302 | 5336 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21303 | 5337 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21304 | 5338 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21305 | 5339 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21306 | 533A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21307 | 533B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21308 | 533C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21309 | 533D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21310 | 533E | 保留
21311 | 533F | 保留
21312 | 5340 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第78路
21313 | 5341 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21314 | 5342 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21315 | 5343 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21316 | 5344 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21317 | 5345 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21318 | 5346 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21319 | 5347 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21320 | 5348 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21321 | 5349 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21322 | 534A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21323 | 534B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21324 | 534C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21325 | 534D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21326 | 534E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21327 | 534F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21328 | 5350 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21329 | 5351 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21330 | 5352 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21331 | 5353 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21332 | 5354 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21333 | 5355 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21334 | 5356 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21335 | 5357 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21336 | 5358 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21337 | 5359 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21338 | 535A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21339 | 535B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21340 | 535C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21341 | 535D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21342 | 535E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21343 | 535F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21344 | 5360 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21345 | 5361 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21346 | 5362 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21347 | 5363 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21348 | 5364 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21349 | 5365 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21350 | 5366 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21351 | 5367 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21352 | 5368 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21353 | 5369 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21354 | 536A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21355 | 536B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21356 | 536C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21357 | 536D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21358 | 536E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21359 | 536F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21360 | 5370 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21361 | 5371 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21362 | 5372 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21363 | 5373 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21364 | 5374 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21365 | 5375 | 保留
21366 | 5376 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21367 | 5377 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21368 | 5378 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21369 | 5379 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21370 | 537A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21371 | 537B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21372 | 537C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21373 | 537D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21374 | 537E | 保留
21375 | 537F | 保留
21376 | 5380 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第79路
21377 | 5381 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21378 | 5382 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21379 | 5383 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21380 | 5384 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21381 | 5385 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21382 | 5386 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21383 | 5387 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21384 | 5388 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21385 | 5389 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21386 | 538A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21387 | 538B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21388 | 538C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21389 | 538D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21390 | 538E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21391 | 538F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21392 | 5390 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21393 | 5391 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21394 | 5392 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21395 | 5393 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21396 | 5394 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21397 | 5395 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21398 | 5396 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21399 | 5397 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21400 | 5398 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21401 | 5399 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21402 | 539A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21403 | 539B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21404 | 539C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21405 | 539D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21406 | 539E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21407 | 539F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21408 | 53A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21409 | 53A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21410 | 53A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21411 | 53A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21412 | 53A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21413 | 53A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21414 | 53A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21415 | 53A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21416 | 53A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21417 | 53A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21418 | 53AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21419 | 53AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21420 | 53AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21421 | 53AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21422 | 53AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21423 | 53AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21424 | 53B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21425 | 53B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21426 | 53B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21427 | 53B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21428 | 53B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21429 | 53B5 | 保留
21430 | 53B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21431 | 53B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21432 | 53B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21433 | 53B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21434 | 53BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21435 | 53BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21436 | 53BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21437 | 53BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21438 | 53BE | 保留
21439 | 53BF | 保留
21440 | 53C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第80路
21441 | 53C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21442 | 53C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21443 | 53C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21444 | 53C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21445 | 53C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21446 | 53C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21447 | 53C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21448 | 53C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21449 | 53C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21450 | 53CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21451 | 53CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21452 | 53CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21453 | 53CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21454 | 53CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21455 | 53CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21456 | 53D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21457 | 53D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21458 | 53D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21459 | 53D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21460 | 53D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21461 | 53D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21462 | 53D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21463 | 53D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21464 | 53D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21465 | 53D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21466 | 53DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21467 | 53DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21468 | 53DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21469 | 53DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21470 | 53DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21471 | 53DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21472 | 53E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21473 | 53E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21474 | 53E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21475 | 53E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21476 | 53E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21477 | 53E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21478 | 53E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21479 | 53E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21480 | 53E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21481 | 53E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21482 | 53EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21483 | 53EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21484 | 53EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21485 | 53ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21486 | 53EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21487 | 53EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21488 | 53F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21489 | 53F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21490 | 53F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21491 | 53F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21492 | 53F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21493 | 53F5 | 保留
21494 | 53F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21495 | 53F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21496 | 53F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21497 | 53F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21498 | 53FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21499 | 53FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21500 | 53FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21501 | 53FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21502 | 53FE | 保留
21503 | 53FF | 保留
21504 | 5400 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第81路
21505 | 5401 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21506 | 5402 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21507 | 5403 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21508 | 5404 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21509 | 5405 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21510 | 5406 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21511 | 5407 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21512 | 5408 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21513 | 5409 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21514 | 540A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21515 | 540B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21516 | 540C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21517 | 540D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21518 | 540E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21519 | 540F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21520 | 5410 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21521 | 5411 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21522 | 5412 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21523 | 5413 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21524 | 5414 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21525 | 5415 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21526 | 5416 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21527 | 5417 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21528 | 5418 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21529 | 5419 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21530 | 541A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21531 | 541B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21532 | 541C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21533 | 541D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21534 | 541E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21535 | 541F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21536 | 5420 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21537 | 5421 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21538 | 5422 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21539 | 5423 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21540 | 5424 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21541 | 5425 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21542 | 5426 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21543 | 5427 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21544 | 5428 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21545 | 5429 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21546 | 542A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21547 | 542B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21548 | 542C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21549 | 542D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21550 | 542E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21551 | 542F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21552 | 5430 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21553 | 5431 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21554 | 5432 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21555 | 5433 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21556 | 5434 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21557 | 5435 | 保留
21558 | 5436 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21559 | 5437 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21560 | 5438 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21561 | 5439 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21562 | 543A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21563 | 543B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21564 | 543C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21565 | 543D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21566 | 543E | 保留
21567 | 543F | 保留
21568 | 5440 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第82路
21569 | 5441 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21570 | 5442 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21571 | 5443 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21572 | 5444 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21573 | 5445 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21574 | 5446 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21575 | 5447 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21576 | 5448 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21577 | 5449 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21578 | 544A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21579 | 544B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21580 | 544C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21581 | 544D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21582 | 544E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21583 | 544F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21584 | 5450 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21585 | 5451 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21586 | 5452 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21587 | 5453 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21588 | 5454 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21589 | 5455 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21590 | 5456 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21591 | 5457 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21592 | 5458 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21593 | 5459 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21594 | 545A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21595 | 545B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21596 | 545C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21597 | 545D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21598 | 545E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21599 | 545F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21600 | 5460 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21601 | 5461 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21602 | 5462 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21603 | 5463 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21604 | 5464 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21605 | 5465 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21606 | 5466 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21607 | 5467 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21608 | 5468 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21609 | 5469 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21610 | 546A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21611 | 546B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21612 | 546C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21613 | 546D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21614 | 546E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21615 | 546F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21616 | 5470 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21617 | 5471 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21618 | 5472 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21619 | 5473 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21620 | 5474 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21621 | 5475 | 保留
21622 | 5476 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21623 | 5477 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21624 | 5478 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21625 | 5479 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21626 | 547A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21627 | 547B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21628 | 547C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21629 | 547D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21630 | 547E | 保留
21631 | 547F | 保留
21632 | 5480 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第83路
21633 | 5481 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21634 | 5482 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21635 | 5483 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21636 | 5484 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21637 | 5485 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21638 | 5486 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21639 | 5487 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21640 | 5488 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21641 | 5489 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21642 | 548A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21643 | 548B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21644 | 548C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21645 | 548D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21646 | 548E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21647 | 548F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21648 | 5490 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21649 | 5491 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21650 | 5492 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21651 | 5493 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21652 | 5494 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21653 | 5495 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21654 | 5496 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21655 | 5497 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21656 | 5498 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21657 | 5499 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21658 | 549A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21659 | 549B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21660 | 549C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21661 | 549D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21662 | 549E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21663 | 549F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21664 | 54A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21665 | 54A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21666 | 54A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21667 | 54A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21668 | 54A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21669 | 54A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21670 | 54A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21671 | 54A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21672 | 54A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21673 | 54A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21674 | 54AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21675 | 54AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21676 | 54AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21677 | 54AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21678 | 54AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21679 | 54AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21680 | 54B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21681 | 54B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21682 | 54B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21683 | 54B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21684 | 54B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21685 | 54B5 | 保留
21686 | 54B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21687 | 54B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21688 | 54B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21689 | 54B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21690 | 54BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21691 | 54BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21692 | 54BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21693 | 54BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21694 | 54BE | 保留
21695 | 54BF | 保留
21696 | 54C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第84路
21697 | 54C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21698 | 54C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21699 | 54C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21700 | 54C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21701 | 54C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21702 | 54C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21703 | 54C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21704 | 54C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21705 | 54C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21706 | 54CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21707 | 54CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21708 | 54CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21709 | 54CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21710 | 54CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21711 | 54CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21712 | 54D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21713 | 54D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21714 | 54D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21715 | 54D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21716 | 54D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21717 | 54D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21718 | 54D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21719 | 54D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21720 | 54D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21721 | 54D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21722 | 54DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21723 | 54DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21724 | 54DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21725 | 54DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21726 | 54DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21727 | 54DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21728 | 54E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21729 | 54E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21730 | 54E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21731 | 54E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21732 | 54E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21733 | 54E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21734 | 54E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21735 | 54E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21736 | 54E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21737 | 54E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21738 | 54EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21739 | 54EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21740 | 54EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21741 | 54ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21742 | 54EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21743 | 54EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21744 | 54F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21745 | 54F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21746 | 54F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21747 | 54F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21748 | 54F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21749 | 54F5 | 保留
21750 | 54F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21751 | 54F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21752 | 54F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21753 | 54F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21754 | 54FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21755 | 54FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21756 | 54FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21757 | 54FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21758 | 54FE | 保留
21759 | 54FF | 保留
21760 | 5500 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第85路
21761 | 5501 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21762 | 5502 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21763 | 5503 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21764 | 5504 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21765 | 5505 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21766 | 5506 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21767 | 5507 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21768 | 5508 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21769 | 5509 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21770 | 550A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21771 | 550B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21772 | 550C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21773 | 550D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21774 | 550E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21775 | 550F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21776 | 5510 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21777 | 5511 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21778 | 5512 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21779 | 5513 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21780 | 5514 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21781 | 5515 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21782 | 5516 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21783 | 5517 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21784 | 5518 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21785 | 5519 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21786 | 551A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21787 | 551B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21788 | 551C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21789 | 551D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21790 | 551E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21791 | 551F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21792 | 5520 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21793 | 5521 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21794 | 5522 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21795 | 5523 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21796 | 5524 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21797 | 5525 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21798 | 5526 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21799 | 5527 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21800 | 5528 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21801 | 5529 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21802 | 552A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21803 | 552B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21804 | 552C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21805 | 552D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21806 | 552E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21807 | 552F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21808 | 5530 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21809 | 5531 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21810 | 5532 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21811 | 5533 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21812 | 5534 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21813 | 5535 | 保留
21814 | 5536 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21815 | 5537 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21816 | 5538 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21817 | 5539 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21818 | 553A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21819 | 553B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21820 | 553C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21821 | 553D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21822 | 553E | 保留
21823 | 553F | 保留
21824 | 5540 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第86路
21825 | 5541 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21826 | 5542 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21827 | 5543 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21828 | 5544 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21829 | 5545 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21830 | 5546 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21831 | 5547 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21832 | 5548 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21833 | 5549 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21834 | 554A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21835 | 554B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21836 | 554C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21837 | 554D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21838 | 554E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21839 | 554F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21840 | 5550 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21841 | 5551 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21842 | 5552 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21843 | 5553 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21844 | 5554 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21845 | 5555 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21846 | 5556 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21847 | 5557 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21848 | 5558 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21849 | 5559 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21850 | 555A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21851 | 555B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21852 | 555C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21853 | 555D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21854 | 555E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21855 | 555F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21856 | 5560 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21857 | 5561 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21858 | 5562 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21859 | 5563 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21860 | 5564 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21861 | 5565 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21862 | 5566 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21863 | 5567 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21864 | 5568 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21865 | 5569 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21866 | 556A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21867 | 556B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21868 | 556C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21869 | 556D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21870 | 556E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21871 | 556F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21872 | 5570 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21873 | 5571 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21874 | 5572 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21875 | 5573 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21876 | 5574 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21877 | 5575 | 保留
21878 | 5576 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21879 | 5577 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21880 | 5578 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21881 | 5579 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21882 | 557A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21883 | 557B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21884 | 557C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21885 | 557D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21886 | 557E | 保留
21887 | 557F | 保留
21888 | 5580 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第87路
21889 | 5581 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21890 | 5582 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21891 | 5583 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21892 | 5584 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21893 | 5585 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21894 | 5586 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21895 | 5587 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21896 | 5588 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21897 | 5589 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21898 | 558A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21899 | 558B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21900 | 558C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21901 | 558D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21902 | 558E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21903 | 558F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21904 | 5590 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21905 | 5591 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21906 | 5592 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21907 | 5593 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21908 | 5594 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21909 | 5595 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21910 | 5596 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21911 | 5597 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21912 | 5598 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21913 | 5599 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21914 | 559A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21915 | 559B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21916 | 559C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21917 | 559D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21918 | 559E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21919 | 559F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21920 | 55A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21921 | 55A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21922 | 55A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21923 | 55A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21924 | 55A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21925 | 55A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21926 | 55A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21927 | 55A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21928 | 55A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21929 | 55A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21930 | 55AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21931 | 55AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21932 | 55AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21933 | 55AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21934 | 55AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21935 | 55AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21936 | 55B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21937 | 55B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21938 | 55B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21939 | 55B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21940 | 55B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21941 | 55B5 | 保留
21942 | 55B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21943 | 55B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21944 | 55B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21945 | 55B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21946 | 55BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21947 | 55BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21948 | 55BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21949 | 55BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21950 | 55BE | 保留
21951 | 55BF | 保留
21952 | 55C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第88路
21953 | 55C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
21954 | 55C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
21955 | 55C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
21956 | 55C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21957 | 55C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21958 | 55C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21959 | 55C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21960 | 55C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21961 | 55C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
21962 | 55CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21963 | 55CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
21964 | 55CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21965 | 55CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
21966 | 55CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
21967 | 55CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21968 | 55D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21969 | 55D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21970 | 55D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21971 | 55D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21972 | 55D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21973 | 55D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21974 | 55D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21975 | 55D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21976 | 55D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21977 | 55D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21978 | 55DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21979 | 55DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21980 | 55DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
21981 | 55DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
21982 | 55DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
21983 | 55DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21984 | 55E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21985 | 55E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
21986 | 55E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21987 | 55E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21988 | 55E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21989 | 55E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
21990 | 55E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21991 | 55E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21992 | 55E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21993 | 55E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21994 | 55EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21995 | 55EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21996 | 55EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21997 | 55ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21998 | 55EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
21999 | 55EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22000 | 55F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22001 | 55F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22002 | 55F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22003 | 55F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22004 | 55F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22005 | 55F5 | 保留
22006 | 55F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22007 | 55F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22008 | 55F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22009 | 55F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22010 | 55FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22011 | 55FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22012 | 55FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22013 | 55FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22014 | 55FE | 保留
22015 | 55FF | 保留
22016 | 5600 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第89路
22017 | 5601 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22018 | 5602 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22019 | 5603 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22020 | 5604 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22021 | 5605 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22022 | 5606 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22023 | 5607 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22024 | 5608 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22025 | 5609 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22026 | 560A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22027 | 560B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22028 | 560C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22029 | 560D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22030 | 560E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22031 | 560F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22032 | 5610 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22033 | 5611 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22034 | 5612 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22035 | 5613 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22036 | 5614 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22037 | 5615 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22038 | 5616 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22039 | 5617 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22040 | 5618 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22041 | 5619 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22042 | 561A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22043 | 561B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22044 | 561C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22045 | 561D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22046 | 561E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22047 | 561F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22048 | 5620 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22049 | 5621 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22050 | 5622 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22051 | 5623 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22052 | 5624 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22053 | 5625 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22054 | 5626 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22055 | 5627 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22056 | 5628 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22057 | 5629 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22058 | 562A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22059 | 562B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22060 | 562C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22061 | 562D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22062 | 562E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22063 | 562F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22064 | 5630 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22065 | 5631 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22066 | 5632 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22067 | 5633 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22068 | 5634 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22069 | 5635 | 保留
22070 | 5636 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22071 | 5637 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22072 | 5638 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22073 | 5639 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22074 | 563A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22075 | 563B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22076 | 563C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22077 | 563D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22078 | 563E | 保留
22079 | 563F | 保留
22080 | 5640 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第90路
22081 | 5641 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22082 | 5642 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22083 | 5643 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22084 | 5644 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22085 | 5645 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22086 | 5646 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22087 | 5647 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22088 | 5648 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22089 | 5649 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22090 | 564A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22091 | 564B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22092 | 564C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22093 | 564D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22094 | 564E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22095 | 564F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22096 | 5650 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22097 | 5651 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22098 | 5652 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22099 | 5653 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22100 | 5654 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22101 | 5655 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22102 | 5656 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22103 | 5657 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22104 | 5658 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22105 | 5659 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22106 | 565A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22107 | 565B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22108 | 565C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22109 | 565D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22110 | 565E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22111 | 565F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22112 | 5660 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22113 | 5661 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22114 | 5662 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22115 | 5663 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22116 | 5664 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22117 | 5665 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22118 | 5666 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22119 | 5667 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22120 | 5668 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22121 | 5669 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22122 | 566A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22123 | 566B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22124 | 566C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22125 | 566D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22126 | 566E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22127 | 566F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22128 | 5670 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22129 | 5671 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22130 | 5672 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22131 | 5673 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22132 | 5674 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22133 | 5675 | 保留
22134 | 5676 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22135 | 5677 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22136 | 5678 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22137 | 5679 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22138 | 567A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22139 | 567B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22140 | 567C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22141 | 567D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22142 | 567E | 保留
22143 | 567F | 保留
22144 | 5680 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第91路
22145 | 5681 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22146 | 5682 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22147 | 5683 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22148 | 5684 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22149 | 5685 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22150 | 5686 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22151 | 5687 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22152 | 5688 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22153 | 5689 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22154 | 568A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22155 | 568B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22156 | 568C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22157 | 568D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22158 | 568E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22159 | 568F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22160 | 5690 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22161 | 5691 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22162 | 5692 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22163 | 5693 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22164 | 5694 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22165 | 5695 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22166 | 5696 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22167 | 5697 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22168 | 5698 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22169 | 5699 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22170 | 569A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22171 | 569B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22172 | 569C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22173 | 569D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22174 | 569E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22175 | 569F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22176 | 56A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22177 | 56A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22178 | 56A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22179 | 56A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22180 | 56A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22181 | 56A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22182 | 56A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22183 | 56A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22184 | 56A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22185 | 56A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22186 | 56AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22187 | 56AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22188 | 56AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22189 | 56AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22190 | 56AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22191 | 56AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22192 | 56B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22193 | 56B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22194 | 56B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22195 | 56B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22196 | 56B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22197 | 56B5 | 保留
22198 | 56B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22199 | 56B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22200 | 56B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22201 | 56B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22202 | 56BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22203 | 56BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22204 | 56BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22205 | 56BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22206 | 56BE | 保留
22207 | 56BF | 保留
22208 | 56C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第92路
22209 | 56C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22210 | 56C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22211 | 56C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22212 | 56C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22213 | 56C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22214 | 56C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22215 | 56C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22216 | 56C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22217 | 56C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22218 | 56CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22219 | 56CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22220 | 56CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22221 | 56CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22222 | 56CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22223 | 56CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22224 | 56D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22225 | 56D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22226 | 56D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22227 | 56D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22228 | 56D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22229 | 56D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22230 | 56D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22231 | 56D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22232 | 56D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22233 | 56D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22234 | 56DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22235 | 56DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22236 | 56DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22237 | 56DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22238 | 56DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22239 | 56DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22240 | 56E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22241 | 56E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22242 | 56E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22243 | 56E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22244 | 56E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22245 | 56E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22246 | 56E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22247 | 56E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22248 | 56E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22249 | 56E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22250 | 56EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22251 | 56EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22252 | 56EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22253 | 56ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22254 | 56EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22255 | 56EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22256 | 56F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22257 | 56F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22258 | 56F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22259 | 56F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22260 | 56F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22261 | 56F5 | 保留
22262 | 56F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22263 | 56F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22264 | 56F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22265 | 56F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22266 | 56FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22267 | 56FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22268 | 56FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22269 | 56FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22270 | 56FE | 保留
22271 | 56FF | 保留
22272 | 5700 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第93路
22273 | 5701 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22274 | 5702 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22275 | 5703 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22276 | 5704 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22277 | 5705 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22278 | 5706 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22279 | 5707 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22280 | 5708 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22281 | 5709 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22282 | 570A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22283 | 570B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22284 | 570C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22285 | 570D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22286 | 570E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22287 | 570F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22288 | 5710 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22289 | 5711 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22290 | 5712 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22291 | 5713 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22292 | 5714 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22293 | 5715 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22294 | 5716 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22295 | 5717 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22296 | 5718 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22297 | 5719 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22298 | 571A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22299 | 571B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22300 | 571C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22301 | 571D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22302 | 571E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22303 | 571F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22304 | 5720 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22305 | 5721 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22306 | 5722 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22307 | 5723 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22308 | 5724 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22309 | 5725 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22310 | 5726 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22311 | 5727 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22312 | 5728 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22313 | 5729 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22314 | 572A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22315 | 572B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22316 | 572C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22317 | 572D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22318 | 572E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22319 | 572F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22320 | 5730 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22321 | 5731 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22322 | 5732 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22323 | 5733 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22324 | 5734 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22325 | 5735 | 保留
22326 | 5736 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22327 | 5737 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22328 | 5738 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22329 | 5739 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22330 | 573A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22331 | 573B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22332 | 573C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22333 | 573D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22334 | 573E | 保留
22335 | 573F | 保留
22336 | 5740 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第94路
22337 | 5741 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22338 | 5742 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22339 | 5743 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22340 | 5744 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22341 | 5745 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22342 | 5746 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22343 | 5747 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22344 | 5748 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22345 | 5749 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22346 | 574A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22347 | 574B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22348 | 574C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22349 | 574D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22350 | 574E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22351 | 574F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22352 | 5750 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22353 | 5751 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22354 | 5752 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22355 | 5753 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22356 | 5754 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22357 | 5755 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22358 | 5756 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22359 | 5757 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22360 | 5758 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22361 | 5759 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22362 | 575A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22363 | 575B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22364 | 575C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22365 | 575D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22366 | 575E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22367 | 575F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22368 | 5760 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22369 | 5761 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22370 | 5762 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22371 | 5763 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22372 | 5764 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22373 | 5765 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22374 | 5766 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22375 | 5767 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22376 | 5768 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22377 | 5769 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22378 | 576A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22379 | 576B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22380 | 576C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22381 | 576D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22382 | 576E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22383 | 576F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22384 | 5770 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22385 | 5771 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22386 | 5772 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22387 | 5773 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22388 | 5774 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22389 | 5775 | 保留
22390 | 5776 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22391 | 5777 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22392 | 5778 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22393 | 5779 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22394 | 577A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22395 | 577B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22396 | 577C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22397 | 577D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22398 | 577E | 保留
22399 | 577F | 保留
22400 | 5780 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第95路
22401 | 5781 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22402 | 5782 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22403 | 5783 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22404 | 5784 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22405 | 5785 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22406 | 5786 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22407 | 5787 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22408 | 5788 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22409 | 5789 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22410 | 578A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22411 | 578B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22412 | 578C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22413 | 578D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22414 | 578E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22415 | 578F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22416 | 5790 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22417 | 5791 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22418 | 5792 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22419 | 5793 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22420 | 5794 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22421 | 5795 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22422 | 5796 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22423 | 5797 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22424 | 5798 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22425 | 5799 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22426 | 579A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22427 | 579B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22428 | 579C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22429 | 579D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22430 | 579E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22431 | 579F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22432 | 57A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22433 | 57A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22434 | 57A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22435 | 57A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22436 | 57A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22437 | 57A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22438 | 57A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22439 | 57A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22440 | 57A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22441 | 57A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22442 | 57AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22443 | 57AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22444 | 57AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22445 | 57AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22446 | 57AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22447 | 57AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22448 | 57B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22449 | 57B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22450 | 57B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22451 | 57B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22452 | 57B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22453 | 57B5 | 保留
22454 | 57B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22455 | 57B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22456 | 57B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22457 | 57B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22458 | 57BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22459 | 57BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22460 | 57BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22461 | 57BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22462 | 57BE | 保留
22463 | 57BF | 保留
22464 | 57C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第96路
22465 | 57C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22466 | 57C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22467 | 57C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22468 | 57C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22469 | 57C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22470 | 57C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22471 | 57C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22472 | 57C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22473 | 57C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22474 | 57CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22475 | 57CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22476 | 57CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22477 | 57CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22478 | 57CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22479 | 57CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22480 | 57D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22481 | 57D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22482 | 57D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22483 | 57D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22484 | 57D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22485 | 57D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22486 | 57D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22487 | 57D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22488 | 57D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22489 | 57D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22490 | 57DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22491 | 57DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22492 | 57DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22493 | 57DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22494 | 57DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22495 | 57DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22496 | 57E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22497 | 57E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22498 | 57E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22499 | 57E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22500 | 57E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22501 | 57E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22502 | 57E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22503 | 57E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22504 | 57E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22505 | 57E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22506 | 57EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22507 | 57EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22508 | 57EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22509 | 57ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22510 | 57EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22511 | 57EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22512 | 57F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22513 | 57F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22514 | 57F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22515 | 57F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22516 | 57F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22517 | 57F5 | 保留
22518 | 57F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22519 | 57F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22520 | 57F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22521 | 57F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22522 | 57FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22523 | 57FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22524 | 57FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22525 | 57FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22526 | 57FE | 保留
22527 | 57FF | 保留
22528 | 5800 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第97路
22529 | 5801 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22530 | 5802 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22531 | 5803 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22532 | 5804 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22533 | 5805 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22534 | 5806 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22535 | 5807 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22536 | 5808 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22537 | 5809 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22538 | 580A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22539 | 580B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22540 | 580C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22541 | 580D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22542 | 580E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22543 | 580F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22544 | 5810 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22545 | 5811 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22546 | 5812 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22547 | 5813 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22548 | 5814 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22549 | 5815 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22550 | 5816 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22551 | 5817 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22552 | 5818 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22553 | 5819 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22554 | 581A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22555 | 581B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22556 | 581C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22557 | 581D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22558 | 581E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22559 | 581F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22560 | 5820 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22561 | 5821 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22562 | 5822 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22563 | 5823 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22564 | 5824 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22565 | 5825 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22566 | 5826 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22567 | 5827 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22568 | 5828 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22569 | 5829 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22570 | 582A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22571 | 582B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22572 | 582C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22573 | 582D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22574 | 582E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22575 | 582F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22576 | 5830 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22577 | 5831 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22578 | 5832 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22579 | 5833 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22580 | 5834 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22581 | 5835 | 保留
22582 | 5836 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22583 | 5837 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22584 | 5838 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22585 | 5839 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22586 | 583A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22587 | 583B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22588 | 583C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22589 | 583D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22590 | 583E | 保留
22591 | 583F | 保留
22592 | 5840 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第98路
22593 | 5841 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22594 | 5842 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22595 | 5843 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22596 | 5844 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22597 | 5845 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22598 | 5846 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22599 | 5847 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22600 | 5848 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22601 | 5849 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22602 | 584A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22603 | 584B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22604 | 584C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22605 | 584D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22606 | 584E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22607 | 584F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22608 | 5850 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22609 | 5851 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22610 | 5852 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22611 | 5853 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22612 | 5854 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22613 | 5855 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22614 | 5856 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22615 | 5857 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22616 | 5858 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22617 | 5859 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22618 | 585A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22619 | 585B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22620 | 585C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22621 | 585D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22622 | 585E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22623 | 585F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22624 | 5860 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22625 | 5861 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22626 | 5862 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22627 | 5863 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22628 | 5864 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22629 | 5865 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22630 | 5866 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22631 | 5867 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22632 | 5868 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22633 | 5869 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22634 | 586A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22635 | 586B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22636 | 586C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22637 | 586D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22638 | 586E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22639 | 586F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22640 | 5870 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22641 | 5871 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22642 | 5872 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22643 | 5873 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22644 | 5874 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22645 | 5875 | 保留
22646 | 5876 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22647 | 5877 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22648 | 5878 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22649 | 5879 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22650 | 587A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22651 | 587B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22652 | 587C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22653 | 587D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22654 | 587E | 保留
22655 | 587F | 保留
22656 | 5880 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第99路
22657 | 5881 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22658 | 5882 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22659 | 5883 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22660 | 5884 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22661 | 5885 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22662 | 5886 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22663 | 5887 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22664 | 5888 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22665 | 5889 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22666 | 588A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22667 | 588B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22668 | 588C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22669 | 588D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22670 | 588E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22671 | 588F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22672 | 5890 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22673 | 5891 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22674 | 5892 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22675 | 5893 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22676 | 5894 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22677 | 5895 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22678 | 5896 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22679 | 5897 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22680 | 5898 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22681 | 5899 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22682 | 589A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22683 | 589B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22684 | 589C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22685 | 589D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22686 | 589E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22687 | 589F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22688 | 58A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22689 | 58A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22690 | 58A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22691 | 58A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22692 | 58A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22693 | 58A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22694 | 58A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22695 | 58A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22696 | 58A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22697 | 58A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22698 | 58AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22699 | 58AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22700 | 58AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22701 | 58AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22702 | 58AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22703 | 58AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22704 | 58B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22705 | 58B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22706 | 58B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22707 | 58B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22708 | 58B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22709 | 58B5 | 保留
22710 | 58B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22711 | 58B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22712 | 58B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22713 | 58B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22714 | 58BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22715 | 58BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22716 | 58BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22717 | 58BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22718 | 58BE | 保留
22719 | 58BF | 保留
22720 | 58C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第100路
22721 | 58C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22722 | 58C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22723 | 58C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22724 | 58C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22725 | 58C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22726 | 58C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22727 | 58C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22728 | 58C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22729 | 58C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22730 | 58CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22731 | 58CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22732 | 58CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22733 | 58CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22734 | 58CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22735 | 58CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22736 | 58D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22737 | 58D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22738 | 58D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22739 | 58D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22740 | 58D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22741 | 58D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22742 | 58D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22743 | 58D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22744 | 58D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22745 | 58D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22746 | 58DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22747 | 58DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22748 | 58DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22749 | 58DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22750 | 58DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22751 | 58DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22752 | 58E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22753 | 58E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22754 | 58E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22755 | 58E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22756 | 58E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22757 | 58E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22758 | 58E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22759 | 58E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22760 | 58E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22761 | 58E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22762 | 58EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22763 | 58EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22764 | 58EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22765 | 58ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22766 | 58EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22767 | 58EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22768 | 58F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22769 | 58F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22770 | 58F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22771 | 58F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22772 | 58F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22773 | 58F5 | 保留
22774 | 58F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22775 | 58F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22776 | 58F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22777 | 58F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22778 | 58FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22779 | 58FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22780 | 58FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22781 | 58FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22782 | 58FE | 保留
22783 | 58FF | 保留
22784 | 5900 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第101路
22785 | 5901 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22786 | 5902 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22787 | 5903 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22788 | 5904 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22789 | 5905 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22790 | 5906 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22791 | 5907 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22792 | 5908 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22793 | 5909 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22794 | 590A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22795 | 590B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22796 | 590C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22797 | 590D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22798 | 590E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22799 | 590F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22800 | 5910 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22801 | 5911 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22802 | 5912 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22803 | 5913 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22804 | 5914 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22805 | 5915 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22806 | 5916 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22807 | 5917 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22808 | 5918 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22809 | 5919 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22810 | 591A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22811 | 591B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22812 | 591C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22813 | 591D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22814 | 591E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22815 | 591F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22816 | 5920 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22817 | 5921 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22818 | 5922 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22819 | 5923 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22820 | 5924 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22821 | 5925 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22822 | 5926 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22823 | 5927 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22824 | 5928 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22825 | 5929 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22826 | 592A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22827 | 592B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22828 | 592C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22829 | 592D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22830 | 592E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22831 | 592F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22832 | 5930 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22833 | 5931 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22834 | 5932 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22835 | 5933 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22836 | 5934 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22837 | 5935 | 保留
22838 | 5936 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22839 | 5937 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22840 | 5938 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22841 | 5939 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22842 | 593A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22843 | 593B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22844 | 593C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22845 | 593D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22846 | 593E | 保留
22847 | 593F | 保留
22848 | 5940 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第102路
22849 | 5941 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22850 | 5942 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22851 | 5943 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22852 | 5944 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22853 | 5945 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22854 | 5946 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22855 | 5947 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22856 | 5948 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22857 | 5949 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22858 | 594A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22859 | 594B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22860 | 594C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22861 | 594D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22862 | 594E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22863 | 594F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22864 | 5950 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22865 | 5951 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22866 | 5952 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22867 | 5953 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22868 | 5954 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22869 | 5955 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22870 | 5956 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22871 | 5957 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22872 | 5958 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22873 | 5959 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22874 | 595A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22875 | 595B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22876 | 595C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22877 | 595D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22878 | 595E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22879 | 595F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22880 | 5960 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22881 | 5961 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22882 | 5962 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22883 | 5963 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22884 | 5964 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22885 | 5965 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22886 | 5966 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22887 | 5967 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22888 | 5968 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22889 | 5969 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22890 | 596A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22891 | 596B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22892 | 596C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22893 | 596D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22894 | 596E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22895 | 596F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22896 | 5970 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22897 | 5971 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22898 | 5972 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22899 | 5973 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22900 | 5974 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22901 | 5975 | 保留
22902 | 5976 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22903 | 5977 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22904 | 5978 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22905 | 5979 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22906 | 597A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22907 | 597B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22908 | 597C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22909 | 597D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22910 | 597E | 保留
22911 | 597F | 保留
22912 | 5980 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第103路
22913 | 5981 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22914 | 5982 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22915 | 5983 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22916 | 5984 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22917 | 5985 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22918 | 5986 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22919 | 5987 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22920 | 5988 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22921 | 5989 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22922 | 598A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22923 | 598B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22924 | 598C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22925 | 598D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22926 | 598E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22927 | 598F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22928 | 5990 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22929 | 5991 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22930 | 5992 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22931 | 5993 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22932 | 5994 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22933 | 5995 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22934 | 5996 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22935 | 5997 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22936 | 5998 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22937 | 5999 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22938 | 599A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22939 | 599B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22940 | 599C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22941 | 599D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22942 | 599E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22943 | 599F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22944 | 59A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22945 | 59A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22946 | 59A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22947 | 59A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22948 | 59A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22949 | 59A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22950 | 59A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22951 | 59A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22952 | 59A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22953 | 59A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22954 | 59AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22955 | 59AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22956 | 59AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22957 | 59AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22958 | 59AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22959 | 59AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22960 | 59B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22961 | 59B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22962 | 59B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22963 | 59B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22964 | 59B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
22965 | 59B5 | 保留
22966 | 59B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22967 | 59B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22968 | 59B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22969 | 59B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22970 | 59BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22971 | 59BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22972 | 59BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22973 | 59BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22974 | 59BE | 保留
22975 | 59BF | 保留
22976 | 59C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第104路
22977 | 59C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
22978 | 59C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
22979 | 59C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
22980 | 59C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22981 | 59C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22982 | 59C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22983 | 59C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22984 | 59C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22985 | 59C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
22986 | 59CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22987 | 59CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
22988 | 59CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22989 | 59CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
22990 | 59CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
22991 | 59CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22992 | 59D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22993 | 59D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22994 | 59D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
22995 | 59D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
22996 | 59D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
22997 | 59D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
22998 | 59D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
22999 | 59D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23000 | 59D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23001 | 59D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23002 | 59DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23003 | 59DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23004 | 59DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23005 | 59DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23006 | 59DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23007 | 59DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23008 | 59E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23009 | 59E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23010 | 59E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23011 | 59E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23012 | 59E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23013 | 59E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23014 | 59E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23015 | 59E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23016 | 59E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23017 | 59E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23018 | 59EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23019 | 59EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23020 | 59EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23021 | 59ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23022 | 59EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23023 | 59EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23024 | 59F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23025 | 59F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23026 | 59F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23027 | 59F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23028 | 59F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23029 | 59F5 | 保留
23030 | 59F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23031 | 59F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23032 | 59F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23033 | 59F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23034 | 59FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23035 | 59FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23036 | 59FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23037 | 59FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23038 | 59FE | 保留
23039 | 59FF | 保留
23040 | 5A00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第105路
23041 | 5A01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23042 | 5A02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23043 | 5A03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23044 | 5A04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23045 | 5A05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23046 | 5A06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23047 | 5A07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23048 | 5A08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23049 | 5A09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23050 | 5A0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23051 | 5A0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23052 | 5A0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23053 | 5A0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23054 | 5A0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23055 | 5A0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23056 | 5A10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23057 | 5A11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23058 | 5A12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23059 | 5A13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23060 | 5A14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23061 | 5A15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23062 | 5A16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23063 | 5A17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23064 | 5A18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23065 | 5A19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23066 | 5A1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23067 | 5A1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23068 | 5A1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23069 | 5A1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23070 | 5A1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23071 | 5A1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23072 | 5A20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23073 | 5A21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23074 | 5A22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23075 | 5A23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23076 | 5A24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23077 | 5A25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23078 | 5A26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23079 | 5A27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23080 | 5A28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23081 | 5A29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23082 | 5A2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23083 | 5A2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23084 | 5A2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23085 | 5A2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23086 | 5A2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23087 | 5A2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23088 | 5A30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23089 | 5A31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23090 | 5A32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23091 | 5A33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23092 | 5A34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23093 | 5A35 | 保留
23094 | 5A36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23095 | 5A37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23096 | 5A38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23097 | 5A39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23098 | 5A3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23099 | 5A3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23100 | 5A3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23101 | 5A3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23102 | 5A3E | 保留
23103 | 5A3F | 保留
23104 | 5A40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第106路
23105 | 5A41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23106 | 5A42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23107 | 5A43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23108 | 5A44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23109 | 5A45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23110 | 5A46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23111 | 5A47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23112 | 5A48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23113 | 5A49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23114 | 5A4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23115 | 5A4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23116 | 5A4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23117 | 5A4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23118 | 5A4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23119 | 5A4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23120 | 5A50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23121 | 5A51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23122 | 5A52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23123 | 5A53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23124 | 5A54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23125 | 5A55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23126 | 5A56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23127 | 5A57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23128 | 5A58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23129 | 5A59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23130 | 5A5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23131 | 5A5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23132 | 5A5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23133 | 5A5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23134 | 5A5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23135 | 5A5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23136 | 5A60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23137 | 5A61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23138 | 5A62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23139 | 5A63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23140 | 5A64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23141 | 5A65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23142 | 5A66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23143 | 5A67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23144 | 5A68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23145 | 5A69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23146 | 5A6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23147 | 5A6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23148 | 5A6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23149 | 5A6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23150 | 5A6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23151 | 5A6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23152 | 5A70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23153 | 5A71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23154 | 5A72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23155 | 5A73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23156 | 5A74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23157 | 5A75 | 保留
23158 | 5A76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23159 | 5A77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23160 | 5A78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23161 | 5A79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23162 | 5A7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23163 | 5A7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23164 | 5A7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23165 | 5A7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23166 | 5A7E | 保留
23167 | 5A7F | 保留
23168 | 5A80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第107路
23169 | 5A81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23170 | 5A82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23171 | 5A83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23172 | 5A84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23173 | 5A85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23174 | 5A86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23175 | 5A87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23176 | 5A88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23177 | 5A89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23178 | 5A8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23179 | 5A8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23180 | 5A8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23181 | 5A8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23182 | 5A8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23183 | 5A8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23184 | 5A90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23185 | 5A91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23186 | 5A92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23187 | 5A93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23188 | 5A94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23189 | 5A95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23190 | 5A96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23191 | 5A97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23192 | 5A98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23193 | 5A99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23194 | 5A9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23195 | 5A9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23196 | 5A9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23197 | 5A9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23198 | 5A9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23199 | 5A9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23200 | 5AA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23201 | 5AA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23202 | 5AA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23203 | 5AA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23204 | 5AA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23205 | 5AA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23206 | 5AA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23207 | 5AA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23208 | 5AA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23209 | 5AA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23210 | 5AAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23211 | 5AAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23212 | 5AAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23213 | 5AAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23214 | 5AAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23215 | 5AAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23216 | 5AB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23217 | 5AB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23218 | 5AB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23219 | 5AB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23220 | 5AB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23221 | 5AB5 | 保留
23222 | 5AB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23223 | 5AB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23224 | 5AB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23225 | 5AB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23226 | 5ABA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23227 | 5ABB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23228 | 5ABC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23229 | 5ABD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23230 | 5ABE | 保留
23231 | 5ABF | 保留
23232 | 5AC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第108路
23233 | 5AC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23234 | 5AC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23235 | 5AC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23236 | 5AC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23237 | 5AC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23238 | 5AC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23239 | 5AC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23240 | 5AC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23241 | 5AC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23242 | 5ACA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23243 | 5ACB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23244 | 5ACC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23245 | 5ACD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23246 | 5ACE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23247 | 5ACF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23248 | 5AD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23249 | 5AD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23250 | 5AD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23251 | 5AD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23252 | 5AD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23253 | 5AD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23254 | 5AD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23255 | 5AD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23256 | 5AD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23257 | 5AD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23258 | 5ADA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23259 | 5ADB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23260 | 5ADC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23261 | 5ADD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23262 | 5ADE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23263 | 5ADF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23264 | 5AE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23265 | 5AE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23266 | 5AE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23267 | 5AE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23268 | 5AE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23269 | 5AE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23270 | 5AE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23271 | 5AE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23272 | 5AE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23273 | 5AE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23274 | 5AEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23275 | 5AEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23276 | 5AEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23277 | 5AED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23278 | 5AEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23279 | 5AEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23280 | 5AF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23281 | 5AF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23282 | 5AF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23283 | 5AF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23284 | 5AF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23285 | 5AF5 | 保留
23286 | 5AF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23287 | 5AF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23288 | 5AF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23289 | 5AF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23290 | 5AFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23291 | 5AFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23292 | 5AFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23293 | 5AFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23294 | 5AFE | 保留
23295 | 5AFF | 保留
23296 | 5B00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第109路
23297 | 5B01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23298 | 5B02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23299 | 5B03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23300 | 5B04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23301 | 5B05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23302 | 5B06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23303 | 5B07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23304 | 5B08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23305 | 5B09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23306 | 5B0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23307 | 5B0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23308 | 5B0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23309 | 5B0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23310 | 5B0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23311 | 5B0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23312 | 5B10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23313 | 5B11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23314 | 5B12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23315 | 5B13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23316 | 5B14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23317 | 5B15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23318 | 5B16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23319 | 5B17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23320 | 5B18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23321 | 5B19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23322 | 5B1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23323 | 5B1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23324 | 5B1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23325 | 5B1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23326 | 5B1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23327 | 5B1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23328 | 5B20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23329 | 5B21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23330 | 5B22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23331 | 5B23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23332 | 5B24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23333 | 5B25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23334 | 5B26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23335 | 5B27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23336 | 5B28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23337 | 5B29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23338 | 5B2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23339 | 5B2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23340 | 5B2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23341 | 5B2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23342 | 5B2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23343 | 5B2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23344 | 5B30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23345 | 5B31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23346 | 5B32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23347 | 5B33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23348 | 5B34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23349 | 5B35 | 保留
23350 | 5B36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23351 | 5B37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23352 | 5B38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23353 | 5B39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23354 | 5B3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23355 | 5B3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23356 | 5B3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23357 | 5B3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23358 | 5B3E | 保留
23359 | 5B3F | 保留
23360 | 5B40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第110路
23361 | 5B41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23362 | 5B42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23363 | 5B43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23364 | 5B44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23365 | 5B45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23366 | 5B46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23367 | 5B47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23368 | 5B48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23369 | 5B49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23370 | 5B4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23371 | 5B4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23372 | 5B4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23373 | 5B4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23374 | 5B4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23375 | 5B4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23376 | 5B50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23377 | 5B51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23378 | 5B52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23379 | 5B53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23380 | 5B54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23381 | 5B55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23382 | 5B56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23383 | 5B57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23384 | 5B58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23385 | 5B59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23386 | 5B5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23387 | 5B5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23388 | 5B5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23389 | 5B5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23390 | 5B5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23391 | 5B5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23392 | 5B60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23393 | 5B61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23394 | 5B62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23395 | 5B63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23396 | 5B64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23397 | 5B65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23398 | 5B66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23399 | 5B67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23400 | 5B68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23401 | 5B69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23402 | 5B6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23403 | 5B6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23404 | 5B6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23405 | 5B6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23406 | 5B6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23407 | 5B6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23408 | 5B70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23409 | 5B71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23410 | 5B72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23411 | 5B73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23412 | 5B74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23413 | 5B75 | 保留
23414 | 5B76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23415 | 5B77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23416 | 5B78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23417 | 5B79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23418 | 5B7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23419 | 5B7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23420 | 5B7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23421 | 5B7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23422 | 5B7E | 保留
23423 | 5B7F | 保留
23424 | 5B80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第111路
23425 | 5B81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23426 | 5B82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23427 | 5B83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23428 | 5B84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23429 | 5B85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23430 | 5B86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23431 | 5B87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23432 | 5B88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23433 | 5B89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23434 | 5B8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23435 | 5B8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23436 | 5B8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23437 | 5B8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23438 | 5B8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23439 | 5B8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23440 | 5B90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23441 | 5B91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23442 | 5B92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23443 | 5B93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23444 | 5B94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23445 | 5B95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23446 | 5B96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23447 | 5B97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23448 | 5B98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23449 | 5B99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23450 | 5B9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23451 | 5B9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23452 | 5B9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23453 | 5B9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23454 | 5B9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23455 | 5B9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23456 | 5BA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23457 | 5BA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23458 | 5BA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23459 | 5BA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23460 | 5BA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23461 | 5BA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23462 | 5BA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23463 | 5BA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23464 | 5BA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23465 | 5BA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23466 | 5BAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23467 | 5BAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23468 | 5BAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23469 | 5BAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23470 | 5BAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23471 | 5BAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23472 | 5BB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23473 | 5BB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23474 | 5BB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23475 | 5BB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23476 | 5BB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23477 | 5BB5 | 保留
23478 | 5BB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23479 | 5BB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23480 | 5BB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23481 | 5BB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23482 | 5BBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23483 | 5BBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23484 | 5BBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23485 | 5BBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23486 | 5BBE | 保留
23487 | 5BBF | 保留
23488 | 5BC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第112路
23489 | 5BC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23490 | 5BC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23491 | 5BC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23492 | 5BC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23493 | 5BC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23494 | 5BC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23495 | 5BC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23496 | 5BC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23497 | 5BC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23498 | 5BCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23499 | 5BCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23500 | 5BCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23501 | 5BCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23502 | 5BCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23503 | 5BCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23504 | 5BD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23505 | 5BD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23506 | 5BD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23507 | 5BD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23508 | 5BD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23509 | 5BD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23510 | 5BD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23511 | 5BD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23512 | 5BD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23513 | 5BD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23514 | 5BDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23515 | 5BDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23516 | 5BDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23517 | 5BDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23518 | 5BDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23519 | 5BDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23520 | 5BE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23521 | 5BE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23522 | 5BE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23523 | 5BE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23524 | 5BE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23525 | 5BE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23526 | 5BE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23527 | 5BE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23528 | 5BE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23529 | 5BE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23530 | 5BEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23531 | 5BEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23532 | 5BEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23533 | 5BED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23534 | 5BEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23535 | 5BEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23536 | 5BF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23537 | 5BF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23538 | 5BF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23539 | 5BF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23540 | 5BF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23541 | 5BF5 | 保留
23542 | 5BF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23543 | 5BF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23544 | 5BF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23545 | 5BF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23546 | 5BFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23547 | 5BFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23548 | 5BFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23549 | 5BFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23550 | 5BFE | 保留
23551 | 5BFF | 保留
23552 | 5C00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第113路
23553 | 5C01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23554 | 5C02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23555 | 5C03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23556 | 5C04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23557 | 5C05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23558 | 5C06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23559 | 5C07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23560 | 5C08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23561 | 5C09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23562 | 5C0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23563 | 5C0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23564 | 5C0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23565 | 5C0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23566 | 5C0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23567 | 5C0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23568 | 5C10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23569 | 5C11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23570 | 5C12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23571 | 5C13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23572 | 5C14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23573 | 5C15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23574 | 5C16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23575 | 5C17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23576 | 5C18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23577 | 5C19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23578 | 5C1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23579 | 5C1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23580 | 5C1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23581 | 5C1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23582 | 5C1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23583 | 5C1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23584 | 5C20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23585 | 5C21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23586 | 5C22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23587 | 5C23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23588 | 5C24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23589 | 5C25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23590 | 5C26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23591 | 5C27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23592 | 5C28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23593 | 5C29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23594 | 5C2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23595 | 5C2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23596 | 5C2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23597 | 5C2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23598 | 5C2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23599 | 5C2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23600 | 5C30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23601 | 5C31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23602 | 5C32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23603 | 5C33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23604 | 5C34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23605 | 5C35 | 保留
23606 | 5C36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23607 | 5C37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23608 | 5C38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23609 | 5C39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23610 | 5C3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23611 | 5C3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23612 | 5C3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23613 | 5C3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23614 | 5C3E | 保留
23615 | 5C3F | 保留
23616 | 5C40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第114路
23617 | 5C41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23618 | 5C42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23619 | 5C43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23620 | 5C44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23621 | 5C45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23622 | 5C46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23623 | 5C47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23624 | 5C48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23625 | 5C49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23626 | 5C4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23627 | 5C4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23628 | 5C4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23629 | 5C4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23630 | 5C4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23631 | 5C4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23632 | 5C50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23633 | 5C51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23634 | 5C52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23635 | 5C53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23636 | 5C54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23637 | 5C55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23638 | 5C56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23639 | 5C57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23640 | 5C58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23641 | 5C59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23642 | 5C5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23643 | 5C5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23644 | 5C5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23645 | 5C5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23646 | 5C5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23647 | 5C5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23648 | 5C60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23649 | 5C61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23650 | 5C62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23651 | 5C63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23652 | 5C64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23653 | 5C65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23654 | 5C66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23655 | 5C67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23656 | 5C68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23657 | 5C69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23658 | 5C6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23659 | 5C6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23660 | 5C6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23661 | 5C6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23662 | 5C6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23663 | 5C6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23664 | 5C70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23665 | 5C71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23666 | 5C72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23667 | 5C73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23668 | 5C74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23669 | 5C75 | 保留
23670 | 5C76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23671 | 5C77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23672 | 5C78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23673 | 5C79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23674 | 5C7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23675 | 5C7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23676 | 5C7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23677 | 5C7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23678 | 5C7E | 保留
23679 | 5C7F | 保留
23680 | 5C80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第115路
23681 | 5C81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23682 | 5C82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23683 | 5C83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23684 | 5C84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23685 | 5C85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23686 | 5C86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23687 | 5C87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23688 | 5C88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23689 | 5C89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23690 | 5C8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23691 | 5C8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23692 | 5C8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23693 | 5C8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23694 | 5C8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23695 | 5C8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23696 | 5C90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23697 | 5C91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23698 | 5C92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23699 | 5C93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23700 | 5C94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23701 | 5C95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23702 | 5C96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23703 | 5C97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23704 | 5C98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23705 | 5C99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23706 | 5C9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23707 | 5C9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23708 | 5C9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23709 | 5C9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23710 | 5C9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23711 | 5C9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23712 | 5CA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23713 | 5CA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23714 | 5CA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23715 | 5CA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23716 | 5CA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23717 | 5CA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23718 | 5CA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23719 | 5CA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23720 | 5CA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23721 | 5CA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23722 | 5CAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23723 | 5CAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23724 | 5CAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23725 | 5CAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23726 | 5CAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23727 | 5CAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23728 | 5CB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23729 | 5CB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23730 | 5CB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23731 | 5CB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23732 | 5CB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23733 | 5CB5 | 保留
23734 | 5CB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23735 | 5CB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23736 | 5CB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23737 | 5CB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23738 | 5CBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23739 | 5CBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23740 | 5CBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23741 | 5CBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23742 | 5CBE | 保留
23743 | 5CBF | 保留
23744 | 5CC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第116路
23745 | 5CC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23746 | 5CC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23747 | 5CC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23748 | 5CC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23749 | 5CC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23750 | 5CC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23751 | 5CC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23752 | 5CC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23753 | 5CC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23754 | 5CCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23755 | 5CCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23756 | 5CCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23757 | 5CCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23758 | 5CCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23759 | 5CCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23760 | 5CD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23761 | 5CD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23762 | 5CD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23763 | 5CD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23764 | 5CD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23765 | 5CD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23766 | 5CD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23767 | 5CD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23768 | 5CD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23769 | 5CD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23770 | 5CDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23771 | 5CDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23772 | 5CDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23773 | 5CDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23774 | 5CDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23775 | 5CDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23776 | 5CE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23777 | 5CE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23778 | 5CE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23779 | 5CE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23780 | 5CE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23781 | 5CE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23782 | 5CE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23783 | 5CE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23784 | 5CE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23785 | 5CE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23786 | 5CEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23787 | 5CEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23788 | 5CEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23789 | 5CED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23790 | 5CEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23791 | 5CEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23792 | 5CF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23793 | 5CF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23794 | 5CF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23795 | 5CF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23796 | 5CF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23797 | 5CF5 | 保留
23798 | 5CF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23799 | 5CF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23800 | 5CF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23801 | 5CF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23802 | 5CFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23803 | 5CFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23804 | 5CFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23805 | 5CFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23806 | 5CFE | 保留
23807 | 5CFF | 保留
23808 | 5D00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第117路
23809 | 5D01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23810 | 5D02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23811 | 5D03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23812 | 5D04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23813 | 5D05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23814 | 5D06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23815 | 5D07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23816 | 5D08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23817 | 5D09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23818 | 5D0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23819 | 5D0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23820 | 5D0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23821 | 5D0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23822 | 5D0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23823 | 5D0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23824 | 5D10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23825 | 5D11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23826 | 5D12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23827 | 5D13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23828 | 5D14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23829 | 5D15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23830 | 5D16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23831 | 5D17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23832 | 5D18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23833 | 5D19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23834 | 5D1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23835 | 5D1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23836 | 5D1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23837 | 5D1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23838 | 5D1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23839 | 5D1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23840 | 5D20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23841 | 5D21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23842 | 5D22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23843 | 5D23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23844 | 5D24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23845 | 5D25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23846 | 5D26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23847 | 5D27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23848 | 5D28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23849 | 5D29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23850 | 5D2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23851 | 5D2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23852 | 5D2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23853 | 5D2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23854 | 5D2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23855 | 5D2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23856 | 5D30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23857 | 5D31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23858 | 5D32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23859 | 5D33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23860 | 5D34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23861 | 5D35 | 保留
23862 | 5D36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23863 | 5D37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23864 | 5D38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23865 | 5D39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23866 | 5D3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23867 | 5D3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23868 | 5D3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23869 | 5D3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23870 | 5D3E | 保留
23871 | 5D3F | 保留
23872 | 5D40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第118路
23873 | 5D41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23874 | 5D42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23875 | 5D43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23876 | 5D44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23877 | 5D45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23878 | 5D46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23879 | 5D47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23880 | 5D48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23881 | 5D49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23882 | 5D4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23883 | 5D4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23884 | 5D4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23885 | 5D4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23886 | 5D4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23887 | 5D4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23888 | 5D50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23889 | 5D51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23890 | 5D52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23891 | 5D53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23892 | 5D54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23893 | 5D55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23894 | 5D56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23895 | 5D57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23896 | 5D58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23897 | 5D59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23898 | 5D5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23899 | 5D5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23900 | 5D5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23901 | 5D5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23902 | 5D5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23903 | 5D5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23904 | 5D60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23905 | 5D61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23906 | 5D62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23907 | 5D63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23908 | 5D64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23909 | 5D65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23910 | 5D66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23911 | 5D67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23912 | 5D68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23913 | 5D69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23914 | 5D6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23915 | 5D6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23916 | 5D6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23917 | 5D6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23918 | 5D6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23919 | 5D6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23920 | 5D70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23921 | 5D71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23922 | 5D72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23923 | 5D73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23924 | 5D74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23925 | 5D75 | 保留
23926 | 5D76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23927 | 5D77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23928 | 5D78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23929 | 5D79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23930 | 5D7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23931 | 5D7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23932 | 5D7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23933 | 5D7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23934 | 5D7E | 保留
23935 | 5D7F | 保留
23936 | 5D80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第119路
23937 | 5D81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
23938 | 5D82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
23939 | 5D83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
23940 | 5D84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23941 | 5D85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23942 | 5D86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23943 | 5D87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23944 | 5D88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23945 | 5D89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
23946 | 5D8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23947 | 5D8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23948 | 5D8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23949 | 5D8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
23950 | 5D8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
23951 | 5D8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23952 | 5D90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23953 | 5D91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23954 | 5D92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23955 | 5D93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23956 | 5D94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23957 | 5D95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23958 | 5D96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23959 | 5D97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23960 | 5D98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23961 | 5D99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23962 | 5D9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23963 | 5D9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23964 | 5D9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
23965 | 5D9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
23966 | 5D9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
23967 | 5D9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23968 | 5DA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23969 | 5DA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
23970 | 5DA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23971 | 5DA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23972 | 5DA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23973 | 5DA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
23974 | 5DA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23975 | 5DA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23976 | 5DA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23977 | 5DA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23978 | 5DAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23979 | 5DAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23980 | 5DAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23981 | 5DAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23982 | 5DAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23983 | 5DAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23984 | 5DB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23985 | 5DB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23986 | 5DB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23987 | 5DB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23988 | 5DB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
23989 | 5DB5 | 保留
23990 | 5DB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23991 | 5DB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23992 | 5DB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23993 | 5DB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23994 | 5DBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23995 | 5DBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23996 | 5DBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23997 | 5DBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
23998 | 5DBE | 保留
23999 | 5DBF | 保留
24000 | 5DC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第120路
24001 | 5DC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24002 | 5DC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24003 | 5DC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24004 | 5DC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24005 | 5DC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24006 | 5DC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24007 | 5DC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24008 | 5DC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24009 | 5DC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24010 | 5DCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24011 | 5DCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24012 | 5DCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24013 | 5DCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24014 | 5DCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24015 | 5DCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24016 | 5DD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24017 | 5DD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24018 | 5DD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24019 | 5DD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24020 | 5DD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24021 | 5DD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24022 | 5DD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24023 | 5DD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24024 | 5DD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24025 | 5DD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24026 | 5DDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24027 | 5DDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24028 | 5DDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24029 | 5DDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24030 | 5DDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24031 | 5DDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24032 | 5DE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24033 | 5DE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24034 | 5DE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24035 | 5DE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24036 | 5DE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24037 | 5DE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24038 | 5DE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24039 | 5DE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24040 | 5DE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24041 | 5DE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24042 | 5DEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24043 | 5DEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24044 | 5DEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24045 | 5DED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24046 | 5DEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24047 | 5DEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24048 | 5DF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24049 | 5DF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24050 | 5DF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24051 | 5DF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24052 | 5DF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24053 | 5DF5 | 保留
24054 | 5DF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24055 | 5DF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24056 | 5DF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24057 | 5DF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24058 | 5DFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24059 | 5DFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24060 | 5DFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24061 | 5DFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24062 | 5DFE | 保留
24063 | 5DFF | 保留
24064 | 5E00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第121路
24065 | 5E01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24066 | 5E02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24067 | 5E03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24068 | 5E04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24069 | 5E05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24070 | 5E06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24071 | 5E07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24072 | 5E08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24073 | 5E09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24074 | 5E0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24075 | 5E0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24076 | 5E0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24077 | 5E0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24078 | 5E0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24079 | 5E0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24080 | 5E10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24081 | 5E11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24082 | 5E12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24083 | 5E13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24084 | 5E14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24085 | 5E15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24086 | 5E16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24087 | 5E17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24088 | 5E18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24089 | 5E19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24090 | 5E1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24091 | 5E1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24092 | 5E1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24093 | 5E1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24094 | 5E1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24095 | 5E1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24096 | 5E20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24097 | 5E21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24098 | 5E22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24099 | 5E23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24100 | 5E24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24101 | 5E25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24102 | 5E26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24103 | 5E27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24104 | 5E28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24105 | 5E29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24106 | 5E2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24107 | 5E2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24108 | 5E2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24109 | 5E2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24110 | 5E2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24111 | 5E2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24112 | 5E30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24113 | 5E31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24114 | 5E32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24115 | 5E33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24116 | 5E34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24117 | 5E35 | 保留
24118 | 5E36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24119 | 5E37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24120 | 5E38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24121 | 5E39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24122 | 5E3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24123 | 5E3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24124 | 5E3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24125 | 5E3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24126 | 5E3E | 保留
24127 | 5E3F | 保留
24128 | 5E40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第122路
24129 | 5E41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24130 | 5E42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24131 | 5E43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24132 | 5E44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24133 | 5E45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24134 | 5E46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24135 | 5E47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24136 | 5E48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24137 | 5E49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24138 | 5E4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24139 | 5E4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24140 | 5E4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24141 | 5E4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24142 | 5E4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24143 | 5E4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24144 | 5E50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24145 | 5E51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24146 | 5E52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24147 | 5E53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24148 | 5E54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24149 | 5E55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24150 | 5E56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24151 | 5E57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24152 | 5E58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24153 | 5E59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24154 | 5E5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24155 | 5E5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24156 | 5E5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24157 | 5E5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24158 | 5E5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24159 | 5E5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24160 | 5E60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24161 | 5E61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24162 | 5E62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24163 | 5E63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24164 | 5E64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24165 | 5E65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24166 | 5E66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24167 | 5E67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24168 | 5E68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24169 | 5E69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24170 | 5E6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24171 | 5E6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24172 | 5E6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24173 | 5E6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24174 | 5E6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24175 | 5E6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24176 | 5E70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24177 | 5E71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24178 | 5E72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24179 | 5E73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24180 | 5E74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24181 | 5E75 | 保留
24182 | 5E76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24183 | 5E77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24184 | 5E78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24185 | 5E79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24186 | 5E7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24187 | 5E7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24188 | 5E7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24189 | 5E7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24190 | 5E7E | 保留
24191 | 5E7F | 保留
24192 | 5E80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第123路
24193 | 5E81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24194 | 5E82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24195 | 5E83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24196 | 5E84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24197 | 5E85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24198 | 5E86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24199 | 5E87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24200 | 5E88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24201 | 5E89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24202 | 5E8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24203 | 5E8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24204 | 5E8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24205 | 5E8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24206 | 5E8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24207 | 5E8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24208 | 5E90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24209 | 5E91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24210 | 5E92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24211 | 5E93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24212 | 5E94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24213 | 5E95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24214 | 5E96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24215 | 5E97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24216 | 5E98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24217 | 5E99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24218 | 5E9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24219 | 5E9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24220 | 5E9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24221 | 5E9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24222 | 5E9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24223 | 5E9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24224 | 5EA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24225 | 5EA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24226 | 5EA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24227 | 5EA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24228 | 5EA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24229 | 5EA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24230 | 5EA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24231 | 5EA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24232 | 5EA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24233 | 5EA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24234 | 5EAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24235 | 5EAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24236 | 5EAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24237 | 5EAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24238 | 5EAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24239 | 5EAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24240 | 5EB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24241 | 5EB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24242 | 5EB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24243 | 5EB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24244 | 5EB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24245 | 5EB5 | 保留
24246 | 5EB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24247 | 5EB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24248 | 5EB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24249 | 5EB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24250 | 5EBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24251 | 5EBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24252 | 5EBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24253 | 5EBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24254 | 5EBE | 保留
24255 | 5EBF | 保留
24256 | 5EC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第124路
24257 | 5EC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24258 | 5EC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24259 | 5EC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24260 | 5EC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24261 | 5EC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24262 | 5EC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24263 | 5EC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24264 | 5EC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24265 | 5EC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24266 | 5ECA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24267 | 5ECB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24268 | 5ECC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24269 | 5ECD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24270 | 5ECE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24271 | 5ECF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24272 | 5ED0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24273 | 5ED1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24274 | 5ED2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24275 | 5ED3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24276 | 5ED4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24277 | 5ED5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24278 | 5ED6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24279 | 5ED7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24280 | 5ED8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24281 | 5ED9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24282 | 5EDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24283 | 5EDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24284 | 5EDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24285 | 5EDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24286 | 5EDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24287 | 5EDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24288 | 5EE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24289 | 5EE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24290 | 5EE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24291 | 5EE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24292 | 5EE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24293 | 5EE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24294 | 5EE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24295 | 5EE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24296 | 5EE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24297 | 5EE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24298 | 5EEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24299 | 5EEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24300 | 5EEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24301 | 5EED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24302 | 5EEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24303 | 5EEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24304 | 5EF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24305 | 5EF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24306 | 5EF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24307 | 5EF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24308 | 5EF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24309 | 5EF5 | 保留
24310 | 5EF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24311 | 5EF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24312 | 5EF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24313 | 5EF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24314 | 5EFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24315 | 5EFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24316 | 5EFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24317 | 5EFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24318 | 5EFE | 保留
24319 | 5EFF | 保留
24320 | 5F00 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第125路
24321 | 5F01 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24322 | 5F02 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24323 | 5F03 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24324 | 5F04 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24325 | 5F05 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24326 | 5F06 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24327 | 5F07 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24328 | 5F08 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24329 | 5F09 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24330 | 5F0A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24331 | 5F0B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24332 | 5F0C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24333 | 5F0D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24334 | 5F0E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24335 | 5F0F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24336 | 5F10 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24337 | 5F11 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24338 | 5F12 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24339 | 5F13 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24340 | 5F14 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24341 | 5F15 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24342 | 5F16 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24343 | 5F17 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24344 | 5F18 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24345 | 5F19 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24346 | 5F1A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24347 | 5F1B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24348 | 5F1C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24349 | 5F1D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24350 | 5F1E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24351 | 5F1F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24352 | 5F20 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24353 | 5F21 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24354 | 5F22 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24355 | 5F23 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24356 | 5F24 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24357 | 5F25 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24358 | 5F26 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24359 | 5F27 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24360 | 5F28 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24361 | 5F29 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24362 | 5F2A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24363 | 5F2B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24364 | 5F2C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24365 | 5F2D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24366 | 5F2E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24367 | 5F2F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24368 | 5F30 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24369 | 5F31 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24370 | 5F32 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24371 | 5F33 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24372 | 5F34 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24373 | 5F35 | 保留
24374 | 5F36 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24375 | 5F37 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24376 | 5F38 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24377 | 5F39 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24378 | 5F3A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24379 | 5F3B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24380 | 5F3C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24381 | 5F3D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24382 | 5F3E | 保留
24383 | 5F3F | 保留
24384 | 5F40 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第126路
24385 | 5F41 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24386 | 5F42 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24387 | 5F43 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24388 | 5F44 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24389 | 5F45 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24390 | 5F46 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24391 | 5F47 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24392 | 5F48 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24393 | 5F49 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24394 | 5F4A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24395 | 5F4B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24396 | 5F4C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24397 | 5F4D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24398 | 5F4E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24399 | 5F4F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24400 | 5F50 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24401 | 5F51 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24402 | 5F52 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24403 | 5F53 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24404 | 5F54 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24405 | 5F55 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24406 | 5F56 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24407 | 5F57 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24408 | 5F58 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24409 | 5F59 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24410 | 5F5A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24411 | 5F5B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24412 | 5F5C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24413 | 5F5D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24414 | 5F5E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24415 | 5F5F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24416 | 5F60 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24417 | 5F61 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24418 | 5F62 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24419 | 5F63 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24420 | 5F64 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24421 | 5F65 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24422 | 5F66 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24423 | 5F67 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24424 | 5F68 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24425 | 5F69 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24426 | 5F6A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24427 | 5F6B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24428 | 5F6C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24429 | 5F6D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24430 | 5F6E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24431 | 5F6F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24432 | 5F70 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24433 | 5F71 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24434 | 5F72 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24435 | 5F73 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24436 | 5F74 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24437 | 5F75 | 保留
24438 | 5F76 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24439 | 5F77 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24440 | 5F78 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24441 | 5F79 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24442 | 5F7A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24443 | 5F7B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24444 | 5F7C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24445 | 5F7D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24446 | 5F7E | 保留
24447 | 5F7F | 保留
24448 | 5F80 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第127路
24449 | 5F81 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24450 | 5F82 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24451 | 5F83 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24452 | 5F84 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24453 | 5F85 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24454 | 5F86 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24455 | 5F87 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24456 | 5F88 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24457 | 5F89 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24458 | 5F8A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24459 | 5F8B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24460 | 5F8C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24461 | 5F8D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24462 | 5F8E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24463 | 5F8F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24464 | 5F90 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24465 | 5F91 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24466 | 5F92 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24467 | 5F93 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24468 | 5F94 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24469 | 5F95 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24470 | 5F96 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24471 | 5F97 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24472 | 5F98 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24473 | 5F99 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24474 | 5F9A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24475 | 5F9B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24476 | 5F9C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24477 | 5F9D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24478 | 5F9E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24479 | 5F9F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24480 | 5FA0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24481 | 5FA1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24482 | 5FA2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24483 | 5FA3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24484 | 5FA4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24485 | 5FA5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24486 | 5FA6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24487 | 5FA7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24488 | 5FA8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24489 | 5FA9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24490 | 5FAA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24491 | 5FAB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24492 | 5FAC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24493 | 5FAD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24494 | 5FAE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24495 | 5FAF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24496 | 5FB0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24497 | 5FB1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24498 | 5FB2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24499 | 5FB3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24500 | 5FB4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24501 | 5FB5 | 保留
24502 | 5FB6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24503 | 5FB7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24504 | 5FB8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24505 | 5FB9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24506 | 5FBA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24507 | 5FBB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24508 | 5FBC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24509 | 5FBD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24510 | 5FBE | 保留
24511 | 5FBF | 保留
24512 | 5FC0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第128路
24513 | 5FC1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24514 | 5FC2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24515 | 5FC3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24516 | 5FC4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24517 | 5FC5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24518 | 5FC6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24519 | 5FC7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24520 | 5FC8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24521 | 5FC9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24522 | 5FCA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24523 | 5FCB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24524 | 5FCC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24525 | 5FCD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24526 | 5FCE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24527 | 5FCF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24528 | 5FD0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24529 | 5FD1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24530 | 5FD2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24531 | 5FD3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24532 | 5FD4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24533 | 5FD5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24534 | 5FD6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24535 | 5FD7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24536 | 5FD8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24537 | 5FD9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24538 | 5FDA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24539 | 5FDB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24540 | 5FDC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24541 | 5FDD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24542 | 5FDE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24543 | 5FDF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24544 | 5FE0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24545 | 5FE1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24546 | 5FE2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24547 | 5FE3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24548 | 5FE4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24549 | 5FE5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24550 | 5FE6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24551 | 5FE7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24552 | 5FE8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24553 | 5FE9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24554 | 5FEA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24555 | 5FEB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24556 | 5FEC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24557 | 5FED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24558 | 5FEE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24559 | 5FEF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24560 | 5FF0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24561 | 5FF1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24562 | 5FF2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24563 | 5FF3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24564 | 5FF4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24565 | 5FF5 | 保留
24566 | 5FF6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24567 | 5FF7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24568 | 5FF8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24569 | 5FF9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24570 | 5FFA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24571 | 5FFB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24572 | 5FFC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24573 | 5FFD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24574 | 5FFE | 保留
24575 | 5FFF | 保留
24576 | 6000 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第129路
24577 | 6001 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24578 | 6002 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24579 | 6003 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24580 | 6004 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24581 | 6005 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24582 | 6006 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24583 | 6007 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24584 | 6008 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24585 | 6009 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24586 | 600A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24587 | 600B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24588 | 600C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24589 | 600D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24590 | 600E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24591 | 600F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24592 | 6010 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24593 | 6011 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24594 | 6012 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24595 | 6013 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24596 | 6014 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24597 | 6015 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24598 | 6016 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24599 | 6017 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24600 | 6018 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24601 | 6019 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24602 | 601A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24603 | 601B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24604 | 601C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24605 | 601D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24606 | 601E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24607 | 601F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24608 | 6020 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24609 | 6021 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24610 | 6022 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24611 | 6023 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24612 | 6024 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24613 | 6025 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24614 | 6026 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24615 | 6027 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24616 | 6028 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24617 | 6029 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24618 | 602A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24619 | 602B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24620 | 602C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24621 | 602D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24622 | 602E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24623 | 602F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24624 | 6030 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24625 | 6031 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24626 | 6032 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24627 | 6033 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24628 | 6034 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24629 | 6035 | 保留
24630 | 6036 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24631 | 6037 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24632 | 6038 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24633 | 6039 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24634 | 603A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24635 | 603B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24636 | 603C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24637 | 603D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24638 | 603E | 保留
24639 | 603F | 保留
24640 | 6040 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第130路
24641 | 6041 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24642 | 6042 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24643 | 6043 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24644 | 6044 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24645 | 6045 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24646 | 6046 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24647 | 6047 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24648 | 6048 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24649 | 6049 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24650 | 604A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24651 | 604B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24652 | 604C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24653 | 604D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24654 | 604E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24655 | 604F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24656 | 6050 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24657 | 6051 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24658 | 6052 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24659 | 6053 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24660 | 6054 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24661 | 6055 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24662 | 6056 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24663 | 6057 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24664 | 6058 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24665 | 6059 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24666 | 605A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24667 | 605B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24668 | 605C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24669 | 605D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24670 | 605E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24671 | 605F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24672 | 6060 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24673 | 6061 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24674 | 6062 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24675 | 6063 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24676 | 6064 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24677 | 6065 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24678 | 6066 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24679 | 6067 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24680 | 6068 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24681 | 6069 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24682 | 606A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24683 | 606B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24684 | 606C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24685 | 606D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24686 | 606E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24687 | 606F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24688 | 6070 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24689 | 6071 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24690 | 6072 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24691 | 6073 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24692 | 6074 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24693 | 6075 | 保留
24694 | 6076 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24695 | 6077 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24696 | 6078 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24697 | 6079 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24698 | 607A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24699 | 607B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24700 | 607C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24701 | 607D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24702 | 607E | 保留
24703 | 607F | 保留
24704 | 6080 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第131路
24705 | 6081 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24706 | 6082 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24707 | 6083 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24708 | 6084 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24709 | 6085 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24710 | 6086 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24711 | 6087 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24712 | 6088 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24713 | 6089 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24714 | 608A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24715 | 608B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24716 | 608C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24717 | 608D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24718 | 608E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24719 | 608F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24720 | 6090 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24721 | 6091 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24722 | 6092 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24723 | 6093 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24724 | 6094 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24725 | 6095 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24726 | 6096 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24727 | 6097 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24728 | 6098 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24729 | 6099 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24730 | 609A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24731 | 609B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24732 | 609C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24733 | 609D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24734 | 609E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24735 | 609F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24736 | 60A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24737 | 60A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24738 | 60A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24739 | 60A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24740 | 60A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24741 | 60A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24742 | 60A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24743 | 60A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24744 | 60A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24745 | 60A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24746 | 60AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24747 | 60AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24748 | 60AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24749 | 60AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24750 | 60AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24751 | 60AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24752 | 60B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24753 | 60B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24754 | 60B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24755 | 60B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24756 | 60B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24757 | 60B5 | 保留
24758 | 60B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24759 | 60B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24760 | 60B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24761 | 60B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24762 | 60BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24763 | 60BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24764 | 60BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24765 | 60BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24766 | 60BE | 保留
24767 | 60BF | 保留
24768 | 60C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第132路
24769 | 60C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24770 | 60C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24771 | 60C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24772 | 60C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24773 | 60C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24774 | 60C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24775 | 60C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24776 | 60C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24777 | 60C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24778 | 60CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24779 | 60CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24780 | 60CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24781 | 60CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24782 | 60CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24783 | 60CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24784 | 60D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24785 | 60D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24786 | 60D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24787 | 60D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24788 | 60D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24789 | 60D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24790 | 60D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24791 | 60D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24792 | 60D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24793 | 60D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24794 | 60DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24795 | 60DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24796 | 60DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24797 | 60DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24798 | 60DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24799 | 60DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24800 | 60E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24801 | 60E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24802 | 60E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24803 | 60E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24804 | 60E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24805 | 60E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24806 | 60E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24807 | 60E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24808 | 60E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24809 | 60E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24810 | 60EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24811 | 60EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24812 | 60EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24813 | 60ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24814 | 60EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24815 | 60EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24816 | 60F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24817 | 60F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24818 | 60F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24819 | 60F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24820 | 60F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24821 | 60F5 | 保留
24822 | 60F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24823 | 60F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24824 | 60F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24825 | 60F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24826 | 60FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24827 | 60FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24828 | 60FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24829 | 60FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24830 | 60FE | 保留
24831 | 60FF | 保留
24832 | 6100 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第133路
24833 | 6101 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24834 | 6102 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24835 | 6103 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24836 | 6104 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24837 | 6105 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24838 | 6106 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24839 | 6107 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24840 | 6108 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24841 | 6109 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24842 | 610A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24843 | 610B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24844 | 610C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24845 | 610D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24846 | 610E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24847 | 610F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24848 | 6110 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24849 | 6111 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24850 | 6112 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24851 | 6113 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24852 | 6114 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24853 | 6115 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24854 | 6116 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24855 | 6117 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24856 | 6118 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24857 | 6119 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24858 | 611A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24859 | 611B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24860 | 611C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24861 | 611D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24862 | 611E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24863 | 611F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24864 | 6120 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24865 | 6121 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24866 | 6122 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24867 | 6123 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24868 | 6124 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24869 | 6125 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24870 | 6126 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24871 | 6127 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24872 | 6128 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24873 | 6129 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24874 | 612A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24875 | 612B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24876 | 612C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24877 | 612D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24878 | 612E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24879 | 612F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24880 | 6130 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24881 | 6131 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24882 | 6132 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24883 | 6133 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24884 | 6134 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24885 | 6135 | 保留
24886 | 6136 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24887 | 6137 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24888 | 6138 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24889 | 6139 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24890 | 613A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24891 | 613B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24892 | 613C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24893 | 613D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24894 | 613E | 保留
24895 | 613F | 保留
24896 | 6140 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第134路
24897 | 6141 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24898 | 6142 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24899 | 6143 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24900 | 6144 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24901 | 6145 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24902 | 6146 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24903 | 6147 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24904 | 6148 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24905 | 6149 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24906 | 614A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24907 | 614B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24908 | 614C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24909 | 614D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24910 | 614E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24911 | 614F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24912 | 6150 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24913 | 6151 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24914 | 6152 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24915 | 6153 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24916 | 6154 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24917 | 6155 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24918 | 6156 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24919 | 6157 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24920 | 6158 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24921 | 6159 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24922 | 615A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24923 | 615B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24924 | 615C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24925 | 615D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24926 | 615E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24927 | 615F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24928 | 6160 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24929 | 6161 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24930 | 6162 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24931 | 6163 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24932 | 6164 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24933 | 6165 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24934 | 6166 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24935 | 6167 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24936 | 6168 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24937 | 6169 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24938 | 616A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24939 | 616B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24940 | 616C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24941 | 616D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24942 | 616E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24943 | 616F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24944 | 6170 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24945 | 6171 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24946 | 6172 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24947 | 6173 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24948 | 6174 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24949 | 6175 | 保留
24950 | 6176 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24951 | 6177 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24952 | 6178 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24953 | 6179 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24954 | 617A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24955 | 617B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24956 | 617C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24957 | 617D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24958 | 617E | 保留
24959 | 617F | 保留
24960 | 6180 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第135路
24961 | 6181 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
24962 | 6182 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
24963 | 6183 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
24964 | 6184 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24965 | 6185 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24966 | 6186 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24967 | 6187 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24968 | 6188 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24969 | 6189 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
24970 | 618A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24971 | 618B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
24972 | 618C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24973 | 618D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
24974 | 618E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
24975 | 618F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24976 | 6190 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24977 | 6191 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24978 | 6192 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24979 | 6193 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24980 | 6194 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24981 | 6195 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24982 | 6196 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24983 | 6197 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24984 | 6198 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24985 | 6199 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24986 | 619A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24987 | 619B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24988 | 619C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
24989 | 619D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
24990 | 619E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
24991 | 619F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24992 | 61A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24993 | 61A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
24994 | 61A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24995 | 61A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24996 | 61A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24997 | 61A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
24998 | 61A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
24999 | 61A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25000 | 61A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25001 | 61A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25002 | 61AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25003 | 61AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25004 | 61AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25005 | 61AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25006 | 61AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25007 | 61AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25008 | 61B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25009 | 61B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25010 | 61B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25011 | 61B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25012 | 61B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25013 | 61B5 | 保留
25014 | 61B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25015 | 61B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25016 | 61B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25017 | 61B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25018 | 61BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25019 | 61BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25020 | 61BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25021 | 61BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25022 | 61BE | 保留
25023 | 61BF | 保留
25024 | 61C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第136路
25025 | 61C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25026 | 61C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25027 | 61C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25028 | 61C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25029 | 61C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25030 | 61C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25031 | 61C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25032 | 61C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25033 | 61C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25034 | 61CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25035 | 61CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25036 | 61CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25037 | 61CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25038 | 61CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25039 | 61CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25040 | 61D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25041 | 61D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25042 | 61D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25043 | 61D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25044 | 61D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25045 | 61D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25046 | 61D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25047 | 61D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25048 | 61D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25049 | 61D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25050 | 61DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25051 | 61DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25052 | 61DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25053 | 61DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25054 | 61DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25055 | 61DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25056 | 61E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25057 | 61E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25058 | 61E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25059 | 61E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25060 | 61E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25061 | 61E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25062 | 61E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25063 | 61E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25064 | 61E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25065 | 61E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25066 | 61EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25067 | 61EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25068 | 61EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25069 | 61ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25070 | 61EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25071 | 61EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25072 | 61F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25073 | 61F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25074 | 61F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25075 | 61F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25076 | 61F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25077 | 61F5 | 保留
25078 | 61F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25079 | 61F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25080 | 61F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25081 | 61F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25082 | 61FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25083 | 61FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25084 | 61FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25085 | 61FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25086 | 61FE | 保留
25087 | 61FF | 保留
25088 | 6200 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第137路
25089 | 6201 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25090 | 6202 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25091 | 6203 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25092 | 6204 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25093 | 6205 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25094 | 6206 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25095 | 6207 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25096 | 6208 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25097 | 6209 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25098 | 620A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25099 | 620B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25100 | 620C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25101 | 620D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25102 | 620E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25103 | 620F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25104 | 6210 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25105 | 6211 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25106 | 6212 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25107 | 6213 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25108 | 6214 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25109 | 6215 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25110 | 6216 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25111 | 6217 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25112 | 6218 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25113 | 6219 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25114 | 621A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25115 | 621B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25116 | 621C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25117 | 621D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25118 | 621E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25119 | 621F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25120 | 6220 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25121 | 6221 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25122 | 6222 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25123 | 6223 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25124 | 6224 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25125 | 6225 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25126 | 6226 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25127 | 6227 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25128 | 6228 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25129 | 6229 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25130 | 622A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25131 | 622B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25132 | 622C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25133 | 622D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25134 | 622E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25135 | 622F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25136 | 6230 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25137 | 6231 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25138 | 6232 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25139 | 6233 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25140 | 6234 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25141 | 6235 | 保留
25142 | 6236 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25143 | 6237 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25144 | 6238 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25145 | 6239 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25146 | 623A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25147 | 623B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25148 | 623C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25149 | 623D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25150 | 623E | 保留
25151 | 623F | 保留
25152 | 6240 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第138路
25153 | 6241 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25154 | 6242 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25155 | 6243 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25156 | 6244 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25157 | 6245 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25158 | 6246 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25159 | 6247 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25160 | 6248 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25161 | 6249 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25162 | 624A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25163 | 624B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25164 | 624C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25165 | 624D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25166 | 624E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25167 | 624F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25168 | 6250 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25169 | 6251 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25170 | 6252 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25171 | 6253 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25172 | 6254 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25173 | 6255 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25174 | 6256 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25175 | 6257 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25176 | 6258 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25177 | 6259 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25178 | 625A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25179 | 625B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25180 | 625C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25181 | 625D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25182 | 625E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25183 | 625F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25184 | 6260 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25185 | 6261 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25186 | 6262 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25187 | 6263 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25188 | 6264 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25189 | 6265 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25190 | 6266 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25191 | 6267 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25192 | 6268 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25193 | 6269 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25194 | 626A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25195 | 626B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25196 | 626C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25197 | 626D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25198 | 626E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25199 | 626F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25200 | 6270 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25201 | 6271 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25202 | 6272 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25203 | 6273 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25204 | 6274 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25205 | 6275 | 保留
25206 | 6276 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25207 | 6277 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25208 | 6278 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25209 | 6279 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25210 | 627A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25211 | 627B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25212 | 627C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25213 | 627D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25214 | 627E | 保留
25215 | 627F | 保留
25216 | 6280 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第139路
25217 | 6281 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25218 | 6282 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25219 | 6283 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25220 | 6284 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25221 | 6285 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25222 | 6286 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25223 | 6287 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25224 | 6288 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25225 | 6289 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25226 | 628A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25227 | 628B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25228 | 628C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25229 | 628D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25230 | 628E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25231 | 628F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25232 | 6290 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25233 | 6291 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25234 | 6292 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25235 | 6293 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25236 | 6294 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25237 | 6295 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25238 | 6296 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25239 | 6297 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25240 | 6298 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25241 | 6299 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25242 | 629A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25243 | 629B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25244 | 629C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25245 | 629D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25246 | 629E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25247 | 629F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25248 | 62A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25249 | 62A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25250 | 62A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25251 | 62A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25252 | 62A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25253 | 62A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25254 | 62A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25255 | 62A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25256 | 62A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25257 | 62A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25258 | 62AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25259 | 62AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25260 | 62AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25261 | 62AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25262 | 62AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25263 | 62AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25264 | 62B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25265 | 62B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25266 | 62B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25267 | 62B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25268 | 62B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25269 | 62B5 | 保留
25270 | 62B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25271 | 62B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25272 | 62B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25273 | 62B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25274 | 62BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25275 | 62BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25276 | 62BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25277 | 62BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25278 | 62BE | 保留
25279 | 62BF | 保留
25280 | 62C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第140路
25281 | 62C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25282 | 62C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25283 | 62C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25284 | 62C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25285 | 62C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25286 | 62C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25287 | 62C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25288 | 62C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25289 | 62C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25290 | 62CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25291 | 62CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25292 | 62CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25293 | 62CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25294 | 62CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25295 | 62CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25296 | 62D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25297 | 62D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25298 | 62D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25299 | 62D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25300 | 62D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25301 | 62D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25302 | 62D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25303 | 62D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25304 | 62D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25305 | 62D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25306 | 62DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25307 | 62DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25308 | 62DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25309 | 62DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25310 | 62DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25311 | 62DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25312 | 62E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25313 | 62E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25314 | 62E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25315 | 62E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25316 | 62E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25317 | 62E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25318 | 62E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25319 | 62E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25320 | 62E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25321 | 62E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25322 | 62EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25323 | 62EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25324 | 62EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25325 | 62ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25326 | 62EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25327 | 62EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25328 | 62F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25329 | 62F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25330 | 62F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25331 | 62F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25332 | 62F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25333 | 62F5 | 保留
25334 | 62F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25335 | 62F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25336 | 62F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25337 | 62F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25338 | 62FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25339 | 62FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25340 | 62FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25341 | 62FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25342 | 62FE | 保留
25343 | 62FF | 保留
25344 | 6300 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第141路
25345 | 6301 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25346 | 6302 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25347 | 6303 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25348 | 6304 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25349 | 6305 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25350 | 6306 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25351 | 6307 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25352 | 6308 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25353 | 6309 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25354 | 630A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25355 | 630B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25356 | 630C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25357 | 630D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25358 | 630E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25359 | 630F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25360 | 6310 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25361 | 6311 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25362 | 6312 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25363 | 6313 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25364 | 6314 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25365 | 6315 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25366 | 6316 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25367 | 6317 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25368 | 6318 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25369 | 6319 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25370 | 631A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25371 | 631B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25372 | 631C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25373 | 631D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25374 | 631E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25375 | 631F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25376 | 6320 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25377 | 6321 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25378 | 6322 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25379 | 6323 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25380 | 6324 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25381 | 6325 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25382 | 6326 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25383 | 6327 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25384 | 6328 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25385 | 6329 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25386 | 632A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25387 | 632B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25388 | 632C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25389 | 632D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25390 | 632E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25391 | 632F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25392 | 6330 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25393 | 6331 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25394 | 6332 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25395 | 6333 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25396 | 6334 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25397 | 6335 | 保留
25398 | 6336 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25399 | 6337 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25400 | 6338 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25401 | 6339 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25402 | 633A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25403 | 633B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25404 | 633C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25405 | 633D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25406 | 633E | 保留
25407 | 633F | 保留
25408 | 6340 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第142路
25409 | 6341 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25410 | 6342 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25411 | 6343 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25412 | 6344 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25413 | 6345 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25414 | 6346 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25415 | 6347 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25416 | 6348 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25417 | 6349 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25418 | 634A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25419 | 634B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25420 | 634C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25421 | 634D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25422 | 634E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25423 | 634F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25424 | 6350 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25425 | 6351 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25426 | 6352 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25427 | 6353 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25428 | 6354 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25429 | 6355 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25430 | 6356 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25431 | 6357 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25432 | 6358 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25433 | 6359 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25434 | 635A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25435 | 635B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25436 | 635C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25437 | 635D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25438 | 635E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25439 | 635F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25440 | 6360 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25441 | 6361 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25442 | 6362 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25443 | 6363 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25444 | 6364 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25445 | 6365 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25446 | 6366 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25447 | 6367 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25448 | 6368 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25449 | 6369 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25450 | 636A | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25451 | 636B | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25452 | 636C | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25453 | 636D | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25454 | 636E | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25455 | 636F | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25456 | 6370 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25457 | 6371 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25458 | 6372 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25459 | 6373 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25460 | 6374 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25461 | 6375 | 保留
25462 | 6376 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25463 | 6377 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25464 | 6378 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25465 | 6379 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25466 | 637A | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25467 | 637B | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25468 | 637C | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25469 | 637D | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25470 | 637E | 保留
25471 | 637F | 保留
25472 | 6380 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第143路
25473 | 6381 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25474 | 6382 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25475 | 6383 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25476 | 6384 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25477 | 6385 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25478 | 6386 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25479 | 6387 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25480 | 6388 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25481 | 6389 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25482 | 638A | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25483 | 638B | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25484 | 638C | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25485 | 638D | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25486 | 638E | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25487 | 638F | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25488 | 6390 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25489 | 6391 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25490 | 6392 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25491 | 6393 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25492 | 6394 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25493 | 6395 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25494 | 6396 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25495 | 6397 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25496 | 6398 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25497 | 6399 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25498 | 639A | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25499 | 639B | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25500 | 639C | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25501 | 639D | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25502 | 639E | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25503 | 639F | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25504 | 63A0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25505 | 63A1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25506 | 63A2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25507 | 63A3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25508 | 63A4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25509 | 63A5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25510 | 63A6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25511 | 63A7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25512 | 63A8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25513 | 63A9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25514 | 63AA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25515 | 63AB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25516 | 63AC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25517 | 63AD | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25518 | 63AE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25519 | 63AF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25520 | 63B0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25521 | 63B1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25522 | 63B2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25523 | 63B3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25524 | 63B4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25525 | 63B5 | 保留
25526 | 63B6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25527 | 63B7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25528 | 63B8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25529 | 63B9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25530 | 63BA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25531 | 63BB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25532 | 63BC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25533 | 63BD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25534 | 63BE | 保留
25535 | 63BF | 保留
25536 | 63C0 | 回路电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字 | 第144路
25537 | 63C1 | 回路电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
25538 | 63C2 | 回路电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
25539 | 63C3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
25540 | 63C4 | 回路有功功率 P 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25541 | 63C5 | 回路有功功率 P 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25542 | 63C6 | 回路无功功率 Q 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25543 | 63C7 | 回路无功功率 Q 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25544 | 63C8 | 回路视在功率 S 低字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25545 | 63C9 | 回路视在功率 S 高字节 | R |  | kVA | Float | 单精度
25546 | 63CA | 回路有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25547 | 63CB | 回路有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25548 | 63CC | 回路无功电能 低字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25549 | 63CD | 回路无功电能 高字节 | R |  | kvarh | Float | 单精度
25550 | 63CE | 回路功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
25551 | 63CF | 回路电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25552 | 63D0 | 回路有功功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25553 | 63D1 | 回路有功功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25554 | 63D2 | 回路最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25555 | 63D3 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25556 | 63D4 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25557 | 63D5 | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25558 | 63D6 | 回路最大功率需量 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25559 | 63D7 | 回路最大功率需量 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25560 | 63D8 | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25561 | 63D9 | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25562 | 63DA | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25563 | 63DB | 回路电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25564 | 63DC | 发生时间：年/月 | R |  |  | BCD | 单字
25565 | 63DD | 发生时间：日/时 | R |  |  | BCD | 单字
25566 | 63DE | 发生时间：分/秒 | R |  |  | BCD | 单字
25567 | 63DF | 回路电流总谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25568 | 63E0 | 回路基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25569 | 63E1 | 回路谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
25570 | 63E2 | 回路基波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25571 | 63E3 | 回路基波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25572 | 63E4 | 回路谐波功率 低字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25573 | 63E5 | 回路谐波功率 高字节 | R |  | kW | Float | 单精度
25574 | 63E6 | 回路电流3次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25575 | 63E7 | 回路电流5次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25576 | 63E8 | 回路电流7次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25577 | 63E9 | 回路电流9次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25578 | 63EA | 回路电流11次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25579 | 63EB | 回路电流13次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25580 | 63EC | 回路电流15次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25581 | 63ED | 回路电流17次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25582 | 63EE | 回路电流19次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25583 | 63EF | 回路电流21次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25584 | 63F0 | 回路电流23次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25585 | 63F1 | 回路电流25次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25586 | 63F2 | 回路电流27次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25587 | 63F3 | 回路电流29次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25588 | 63F4 | 回路电流31次谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
25589 | 63F5 | 保留
25590 | 63F6 | 本月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25591 | 63F7 | 本月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25592 | 63F8 | 上1月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25593 | 63F9 | 上1月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25594 | 63FA | 上2月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25595 | 63FB | 上2月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25596 | 63FC | 上3月有功电能 低字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25597 | 63FD | 上3月有功电能 高字节 | R |  | kWh | Float | 单精度
25598 | 63FE | 保留
25599 | 63FF | 保留

## 馈出回路部分电量数据(重组)
重组馈出回路部分数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型 |  |  | 3P开关注意事项：3P开关取ABC相，比如3*3P+5*1P，如右侧标识： | 支路1QF1-A 数据
第1回路数据 | [7 empty] | 低位在前，高位在后 |  | 支路1QF1-B 数据
28672 | 7000 | 回路1电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF1-C 数据
28674 | 7002 | 回路1电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF2-A 数据
28676 | 7004 | 回路1有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF2-B 数据
28678 | 7006 | 回路1有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF2-C 数据
第2回路数据 | [9 empty] | 支路1QF3-A 数据
28680-28686 | 同回路1 | [5 empty] | 8个字 |  |  | 支路1QF3-B 数据
… | [9 empty] | 支路1QF3-C 数据
第144回路数据 | [9 empty] | 支路1QF4 数据
29816-29822 | 同回路1 | [5 empty] | 8个字 |  |  | 支路1QF5 数据
支路1QF6 数据
支路1QF7 数据
以下是拆分1~144回路的地址，看上去比较清晰 | [9 empty] | 支路1QF8 数据
28672 | 7000 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第1回路数据 | 注意：支路电量包含1-144路，后台人员可以按照实际柜型采集对应路数，如果没有支路电量数据可不采集。
28674 | 7002 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28676 | 7004 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28678 | 7006 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28680 | 7008 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第2回路数据
28682 | 700A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28684 | 700C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28686 | 700E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28688 | 7010 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第3回路数据
28690 | 7012 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28692 | 7014 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28694 | 7016 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28696 | 7018 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第4回路数据
28698 | 701A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度 |  | AB支路注意事项：读取顺序是连续的，比如A支路有5路，B支路有3路，如右侧标识：
28700 | 701C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF1 数据
28702 | 701E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF2 数据
28704 | 7020 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第5回路数据 |  | 支路1QF3 数据
28706 | 7022 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF4 数据
28708 | 7024 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度 |  |  | 支路1QF5 数据
28710 | 7026 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度 |  |  | 支路2QF1 数据
28712 | 7028 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第6回路数据 |  | 支路2QF2 数据
28714 | 702A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度 |  |  | 支路2QF3 数据
28716 | 702C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28718 | 702E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28720 | 7030 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第7回路数据
28722 | 7032 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28724 | 7034 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28726 | 7036 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28728 | 7038 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第8回路数据
28730 | 703A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28732 | 703C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28734 | 703E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28736 | 7040 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第9回路数据
28738 | 7042 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28740 | 7044 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28742 | 7046 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28744 | 7048 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第10回路数据
28746 | 704A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28748 | 704C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28750 | 704E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28752 | 7050 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第11回路数据
28754 | 7052 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28756 | 7054 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28758 | 7056 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28760 | 7058 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第12回路数据
28762 | 705A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28764 | 705C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28766 | 705E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28768 | 7060 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第13回路数据
28770 | 7062 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28772 | 7064 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28774 | 7066 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28776 | 7068 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第14回路数据
28778 | 706A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28780 | 706C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28782 | 706E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28784 | 7070 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第15回路数据
28786 | 7072 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28788 | 7074 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28790 | 7076 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28792 | 7078 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第16回路数据
28794 | 707A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28796 | 707C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28798 | 707E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28800 | 7080 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第17回路数据
28802 | 7082 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28804 | 7084 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28806 | 7086 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28808 | 7088 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第18回路数据
28810 | 708A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28812 | 708C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28814 | 708E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28816 | 7090 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第19回路数据
28818 | 7092 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28820 | 7094 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28822 | 7096 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28824 | 7098 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第20回路数据
28826 | 709A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28828 | 709C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28830 | 709E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28832 | 70A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第21回路数据
28834 | 70A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28836 | 70A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28838 | 70A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28840 | 70A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第22回路数据
28842 | 70AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28844 | 70AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28846 | 70AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28848 | 70B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第23回路数据
28850 | 70B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28852 | 70B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28854 | 70B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28856 | 70B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第24回路数据
28858 | 70BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28860 | 70BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28862 | 70BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28864 | 70C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第25回路数据
28866 | 70C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28868 | 70C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28870 | 70C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28872 | 70C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第26回路数据
28874 | 70CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28876 | 70CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28878 | 70CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28880 | 70D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第27回路数据
28882 | 70D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28884 | 70D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28886 | 70D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28888 | 70D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第28回路数据
28890 | 70DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28892 | 70DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28894 | 70DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28896 | 70E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第29回路数据
28898 | 70E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28900 | 70E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28902 | 70E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28904 | 70E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第30回路数据
28906 | 70EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28908 | 70EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28910 | 70EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28912 | 70F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第31回路数据
28914 | 70F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28916 | 70F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28918 | 70F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28920 | 70F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第32回路数据
28922 | 70FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28924 | 70FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28926 | 70FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28928 | 7100 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第33回路数据
28930 | 7102 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28932 | 7104 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28934 | 7106 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28936 | 7108 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第34回路数据
28938 | 710A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28940 | 710C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28942 | 710E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28944 | 7110 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第35回路数据
28946 | 7112 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28948 | 7114 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28950 | 7116 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28952 | 7118 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第36回路数据
28954 | 711A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28956 | 711C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28958 | 711E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28960 | 7120 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第37回路数据
28962 | 7122 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28964 | 7124 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28966 | 7126 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28968 | 7128 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第38回路数据
28970 | 712A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28972 | 712C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28974 | 712E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28976 | 7130 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第39回路数据
28978 | 7132 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28980 | 7134 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28982 | 7136 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28984 | 7138 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第40回路数据
28986 | 713A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28988 | 713C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28990 | 713E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28992 | 7140 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第41回路数据
28994 | 7142 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28996 | 7144 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28998 | 7146 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29000 | 7148 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第42回路数据
29002 | 714A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29004 | 714C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29006 | 714E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29008 | 7150 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第43回路数据
29010 | 7152 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29012 | 7154 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29014 | 7156 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29016 | 7158 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第44回路数据
29018 | 715A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29020 | 715C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29022 | 715E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29024 | 7160 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第45回路数据
29026 | 7162 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29028 | 7164 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29030 | 7166 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29032 | 7168 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第46回路数据
29034 | 716A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29036 | 716C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29038 | 716E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29040 | 7170 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第47回路数据
29042 | 7172 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29044 | 7174 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29046 | 7176 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29048 | 7178 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第48回路数据
29050 | 717A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29052 | 717C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29054 | 717E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29056 | 7180 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第49回路数据
29058 | 7182 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29060 | 7184 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29062 | 7186 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29064 | 7188 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第50回路数据
29066 | 718A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29068 | 718C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29070 | 718E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29072 | 7190 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第51回路数据
29074 | 7192 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29076 | 7194 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29078 | 7196 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29080 | 7198 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第52回路数据
29082 | 719A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29084 | 719C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29086 | 719E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29088 | 71A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第53回路数据
29090 | 71A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29092 | 71A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29094 | 71A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29096 | 71A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第54回路数据
29098 | 71AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29100 | 71AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29102 | 71AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29104 | 71B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第55回路数据
29106 | 71B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29108 | 71B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29110 | 71B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29112 | 71B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第56回路数据
29114 | 71BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29116 | 71BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29118 | 71BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29120 | 71C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第57回路数据
29122 | 71C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29124 | 71C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29126 | 71C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29128 | 71C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第58回路数据
29130 | 71CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29132 | 71CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29134 | 71CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29136 | 71D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第59回路数据
29138 | 71D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29140 | 71D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29142 | 71D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29144 | 71D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第60回路数据
29146 | 71DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29148 | 71DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29150 | 71DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29152 | 71E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第61回路数据
29154 | 71E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29156 | 71E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29158 | 71E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29160 | 71E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第62回路数据
29162 | 71EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29164 | 71EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29166 | 71EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29168 | 71F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第63回路数据
29170 | 71F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29172 | 71F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29174 | 71F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29176 | 71F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第64回路数据
29178 | 71FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29180 | 71FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29182 | 71FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29184 | 7200 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第65回路数据
29186 | 7202 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29188 | 7204 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29190 | 7206 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29192 | 7208 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第66回路数据
29194 | 720A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29196 | 720C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29198 | 720E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29200 | 7210 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第67回路数据
29202 | 7212 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29204 | 7214 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29206 | 7216 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29208 | 7218 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第68回路数据
29210 | 721A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29212 | 721C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29214 | 721E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29216 | 7220 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第69回路数据
29218 | 7222 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29220 | 7224 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29222 | 7226 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29224 | 7228 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第70回路数据
29226 | 722A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29228 | 722C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29230 | 722E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29232 | 7230 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第71回路数据
29234 | 7232 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29236 | 7234 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29238 | 7236 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29240 | 7238 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第72回路数据
29242 | 723A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29244 | 723C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29246 | 723E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29248 | 7240 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第73回路数据
29250 | 7242 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29252 | 7244 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29254 | 7246 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29256 | 7248 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第74回路数据
29258 | 724A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29260 | 724C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29262 | 724E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29264 | 7250 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第75回路数据
29266 | 7252 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29268 | 7254 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29270 | 7256 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29272 | 7258 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第76回路数据
29274 | 725A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29276 | 725C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29278 | 725E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29280 | 7260 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第77回路数据
29282 | 7262 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29284 | 7264 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29286 | 7266 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29288 | 7268 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第78回路数据
29290 | 726A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29292 | 726C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29294 | 726E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29296 | 7270 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第79回路数据
29298 | 7272 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29300 | 7274 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29302 | 7276 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29304 | 7278 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第80回路数据
29306 | 727A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29308 | 727C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29310 | 727E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29312 | 7280 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第81回路数据
29314 | 7282 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29316 | 7284 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29318 | 7286 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29320 | 7288 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第82回路数据
29322 | 728A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29324 | 728C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29326 | 728E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29328 | 7290 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第83回路数据
29330 | 7292 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29332 | 7294 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29334 | 7296 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29336 | 7298 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第84回路数据
29338 | 729A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29340 | 729C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29342 | 729E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29344 | 72A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第85回路数据
29346 | 72A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29348 | 72A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29350 | 72A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29352 | 72A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第86回路数据
29354 | 72AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29356 | 72AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29358 | 72AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29360 | 72B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第87回路数据
29362 | 72B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29364 | 72B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29366 | 72B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29368 | 72B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第88回路数据
29370 | 72BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29372 | 72BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29374 | 72BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29376 | 72C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第89回路数据
29378 | 72C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29380 | 72C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29382 | 72C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29384 | 72C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第90回路数据
29386 | 72CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29388 | 72CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29390 | 72CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29392 | 72D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第91回路数据
29394 | 72D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29396 | 72D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29398 | 72D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29400 | 72D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第92回路数据
29402 | 72DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29404 | 72DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29406 | 72DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29408 | 72E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第93回路数据
29410 | 72E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29412 | 72E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29414 | 72E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29416 | 72E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第94回路数据
29418 | 72EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29420 | 72EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29422 | 72EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29424 | 72F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第95回路数据
29426 | 72F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29428 | 72F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29430 | 72F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29432 | 72F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第96回路数据
29434 | 72FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29436 | 72FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29438 | 72FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29440 | 7300 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第97回路数据
29442 | 7302 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29444 | 7304 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29446 | 7306 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29448 | 7308 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第98回路数据
29450 | 730A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29452 | 730C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29454 | 730E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29456 | 7310 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第99回路数据
29458 | 7312 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29460 | 7314 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29462 | 7316 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29464 | 7318 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第100回路数据
29466 | 731A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29468 | 731C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29470 | 731E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29472 | 7320 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第101回路数据
29474 | 7322 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29476 | 7324 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29478 | 7326 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29480 | 7328 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第102回路数据
29482 | 732A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29484 | 732C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29486 | 732E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29488 | 7330 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第103回路数据
29490 | 7332 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29492 | 7334 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29494 | 7336 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29496 | 7338 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第104回路数据
29498 | 733A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29500 | 733C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29502 | 733E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29504 | 7340 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第105回路数据
29506 | 7342 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29508 | 7344 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29510 | 7346 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29512 | 7348 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第106回路数据
29514 | 734A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29516 | 734C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29518 | 734E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29520 | 7350 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第107回路数据
29522 | 7352 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29524 | 7354 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29526 | 7356 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29528 | 7358 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第108回路数据
29530 | 735A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29532 | 735C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29534 | 735E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29536 | 7360 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第109回路数据
29538 | 7362 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29540 | 7364 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29542 | 7366 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29544 | 7368 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第110回路数据
29546 | 736A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29548 | 736C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29550 | 736E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29552 | 7370 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第111回路数据
29554 | 7372 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29556 | 7374 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29558 | 7376 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29560 | 7378 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第112回路数据
29562 | 737A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29564 | 737C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29566 | 737E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29568 | 7380 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第113回路数据
29570 | 7382 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29572 | 7384 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29574 | 7386 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29576 | 7388 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第114回路数据
29578 | 738A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29580 | 738C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29582 | 738E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29584 | 7390 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第115回路数据
29586 | 7392 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29588 | 7394 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29590 | 7396 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29592 | 7398 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第116回路数据
29594 | 739A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29596 | 739C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29598 | 739E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29600 | 73A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第117回路数据
29602 | 73A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29604 | 73A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29606 | 73A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29608 | 73A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第118回路数据
29610 | 73AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29612 | 73AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29614 | 73AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29616 | 73B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第119回路数据
29618 | 73B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29620 | 73B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29622 | 73B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29624 | 73B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第120回路数据
29626 | 73BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29628 | 73BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29630 | 73BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29632 | 73C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第121回路数据
29634 | 73C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29636 | 73C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29638 | 73C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29640 | 73C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第122回路数据
29642 | 73CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29644 | 73CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29646 | 73CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29648 | 73D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第123回路数据
29650 | 73D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29652 | 73D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29654 | 73D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29656 | 73D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第124回路数据
29658 | 73DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29660 | 73DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29662 | 73DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29664 | 73E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第125回路数据
29666 | 73E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29668 | 73E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29670 | 73E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29672 | 73E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第126回路数据
29674 | 73EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29676 | 73EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29678 | 73EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29680 | 73F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第127回路数据
29682 | 73F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29684 | 73F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29686 | 73F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29688 | 73F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第128回路数据
29690 | 73FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29692 | 73FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29694 | 73FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29696 | 7400 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第129回路数据
29698 | 7402 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29700 | 7404 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29702 | 7406 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29704 | 7408 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第130回路数据
29706 | 740A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29708 | 740C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29710 | 740E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29712 | 7410 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第131回路数据
29714 | 7412 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29716 | 7414 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29718 | 7416 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29720 | 7418 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第132回路数据
29722 | 741A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29724 | 741C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29726 | 741E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29728 | 7420 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第133回路数据
29730 | 7422 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29732 | 7424 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29734 | 7426 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29736 | 7428 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第134回路数据
29738 | 742A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29740 | 742C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29742 | 742E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29744 | 7430 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第135回路数据
29746 | 7432 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29748 | 7434 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29750 | 7436 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29752 | 7438 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第136回路数据
29754 | 743A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29756 | 743C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29758 | 743E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29760 | 7440 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第137回路数据
29762 | 7442 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29764 | 7444 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29766 | 7446 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29768 | 7448 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第138回路数据
29770 | 744A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29772 | 744C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29774 | 744E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29776 | 7450 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第139回路数据
29778 | 7452 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29780 | 7454 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29782 | 7456 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29784 | 7458 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第140回路数据
29786 | 745A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29788 | 745C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29790 | 745E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29792 | 7460 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第141回路数据
29794 | 7462 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29796 | 7464 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29798 | 7466 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29800 | 7468 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第142回路数据
29802 | 746A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29804 | 746C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29806 | 746E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29808 | 7470 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第143回路数据
29810 | 7472 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29812 | 7474 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29814 | 7476 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29816 | 7478 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第144回路数据
29818 | 747A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29820 | 747C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29822 | 747E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度

## 告警状态(重组后)(增加支路温度告警,见红色字体)
告警状态 (读03)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注（1：告警 0：正常 ） | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
49153 | C001 | 第一路主路告警状态1 | R | BIT0：无 BIT1：U1上限 BIT2：无 BIT3：U1下限 BIT4：无 BIT5：U2上限 BIT6：无 BIT7：U2下限 BIT8：U3无 BIT9：U3上限 BIT10：U3无 BIT11：U3下限 |  | WORD | 单字
49154 | C002 | 第一路主路告警状态2 | R | BIT0：无 BIT1：I1上限 BIT2：无 BIT3：I1下限 BIT4：无 BIT5：I2上限 BIT6：无 BIT7：I2下限 BIT8：I3无 BIT9：I3上限 BIT10：I3无 BIT11：I3下限 |  | WORD | 单字
49155 | C003 | 第一路主路告警状态3 | R |  |  | WORD | 单字
49156 | C004 | 第一路主路告警状态4 | R |  |  | WORD | 单字
49157 | C005 | 第一路主路告警状态5 | R | BIT0：无 BIT1：F上限 BIT2：无 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 |  | WORD | 单字
49158 | C006 | 第一路主路告警状态6 | R | BIT0：主开关跳闸 BIT1：主开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备用开关跳闸 BIT5：备用开关SD BIT6：相序错误 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
49159
49160 | C008 | 第二路主路告警状态1 | R | BIT0：无 BIT1：U1上限 BIT2：无 BIT3：U1下限 BIT4：无 BIT5：U2上限 BIT6：无 BIT7：U2下限 BIT8：U3无 BIT9：U3上限 BIT10：U3无 BIT11：U3下限 |  | WORD | 单字
49161 | C009 | 第二路主路告警状态2 | R | BIT0：无 BIT1：I1上限 BIT2：无 BIT3：I1下限 BIT4：无 BIT5：I2上限 BIT6：无 BIT7：I2下限 BIT8：I3无 BIT9：I3上限 BIT10：I3无 BIT11：I3下限 |  | WORD | 单字
49162 | C00A | 第二路主路告警状态3 | R |  |  | WORD | 单字
49163 | C00B | 第二路主路告警状态4 | R |  |  | WORD | 单字
49164 | C00C | 第二路主路告警状态5 | R | BIT0：无 BIT1：F上限 BIT2：无 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 |  | WORD | 单字
49165 | C00D | 第二路主路告警状态6 | R | BIT0：主开关跳闸 BIT1：主开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备用开关跳闸 BIT5：备用开关SD BIT6：相序错误 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
49166 | C00E | 支路电流模块通讯告警 | R | BIT0：电流模块1 ~ BIT05:电流模块6
49167 | C00F | 支路开关模块通讯告警 | R | BIT0：支路开关量模块1~BIT11:支路开关量模块12
49168 | C010 | 温度告警 | R | BIT0：温度1上上限 BIT1：温度1上限 BIT2：温度1下下限 BIT3：温度1下限 BIT4：温度2上上限 BIT5：温度2上限 BIT6：温度2下下限 BIT7：温度2下限BIT8：湿度上上限 BIT9：湿度上限 BIT10：湿度下下限 BIT11：湿度下限
以下是拆分1~144回路的开关OF告警地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 | 144路
49169 | C011 | BIT0 | 第1回路 开关分闸告警 |  |  |  | 注意：0表示正常，1表示告警
49169 | C011 | BIT1 | 第2回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT2 | 第3回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT3 | 第4回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT4 | 第5回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT5 | 第6回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT6 | 第7回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT7 | 第8回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT8 | 第9回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT9 | 第10回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT10 | 第11回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT11 | 第12回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT12 | 第13回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT13 | 第14回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT14 | 第15回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT15 | 第16回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT0 | 第17回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT1 | 第18回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT2 | 第19回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT3 | 第20回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT4 | 第21回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT5 | 第22回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT6 | 第23回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT7 | 第24回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT8 | 第25回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT9 | 第26回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT10 | 第27回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT11 | 第28回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT12 | 第29回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT13 | 第30回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT14 | 第31回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT15 | 第32回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT0 | 第33回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT1 | 第34回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT2 | 第35回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT3 | 第36回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT4 | 第37回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT5 | 第38回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT6 | 第39回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT7 | 第40回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT8 | 第41回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT9 | 第42回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT10 | 第43回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT11 | 第44回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT12 | 第45回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT13 | 第46回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT14 | 第47回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT15 | 第48回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT0 | 第49回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT1 | 第50回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT2 | 第51回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT3 | 第52回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT4 | 第53回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT5 | 第54回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT6 | 第55回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT7 | 第56回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT8 | 第57回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT9 | 第58回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT10 | 第59回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT11 | 第60回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT12 | 第61回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT13 | 第62回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT14 | 第63回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT15 | 第64回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT0 | 第65回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT1 | 第66回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT2 | 第67回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT3 | 第68回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT4 | 第69回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT5 | 第70回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT6 | 第71回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT7 | 第72回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT8 | 第73回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT9 | 第74回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT10 | 第75回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT11 | 第76回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT12 | 第77回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT13 | 第78回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT14 | 第79回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT15 | 第80回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT0 | 第81回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT1 | 第82回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT2 | 第83回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT3 | 第84回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT4 | 第85回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT5 | 第86回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT6 | 第87回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT7 | 第88回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT8 | 第89回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT9 | 第90回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT10 | 第91回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT11 | 第92回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT12 | 第93回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT13 | 第94回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT14 | 第95回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT15 | 第96回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT0 | 第97回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT1 | 第98回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT2 | 第99回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT3 | 第100回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT4 | 第101回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT5 | 第102回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT6 | 第103回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT7 | 第104回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT8 | 第105回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT9 | 第106回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT10 | 第107回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT11 | 第108回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT12 | 第109回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT13 | 第110回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT14 | 第111回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT15 | 第112回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT0 | 第113回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT1 | 第114回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT2 | 第115回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT3 | 第116回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT4 | 第117回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT5 | 第118回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT6 | 第119回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT7 | 第120回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT8 | 第121回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT9 | 第122回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT10 | 第123回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT11 | 第124回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT12 | 第125回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT13 | 第126回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT14 | 第127回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT15 | 第128回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT0 | 第129回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT1 | 第130回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT2 | 第131回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT3 | 第132回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT4 | 第133回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT5 | 第134回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT6 | 第135回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT7 | 第136回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT8 | 第137回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT9 | 第138回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT10 | 第139回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT11 | 第140回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT12 | 第141回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT13 | 第142回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT14 | 第143回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT15 | 第144回路 开关分闸告警
以下是拆分1~144回路的开关SD告警地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 | 144路
49178 | C01A | BIT0 | 第1回路 开关SD告警 |  |  |  | 注意：0表示正常，1表示告警
49178 | C01A | BIT1 | 第2回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT2 | 第3回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT3 | 第4回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT4 | 第5回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT5 | 第6回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT6 | 第7回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT7 | 第8回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT8 | 第9回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT9 | 第10回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT10 | 第11回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT11 | 第12回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT12 | 第13回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT13 | 第14回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT14 | 第15回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT15 | 第16回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT0 | 第17回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT1 | 第18回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT2 | 第19回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT3 | 第20回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT4 | 第21回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT5 | 第22回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT6 | 第23回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT7 | 第24回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT8 | 第25回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT9 | 第26回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT10 | 第27回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT11 | 第28回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT12 | 第29回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT13 | 第30回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT14 | 第31回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT15 | 第32回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT0 | 第33回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT1 | 第34回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT2 | 第35回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT3 | 第36回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT4 | 第37回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT5 | 第38回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT6 | 第39回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT7 | 第40回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT8 | 第41回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT9 | 第42回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT10 | 第43回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT11 | 第44回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT12 | 第45回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT13 | 第46回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT14 | 第47回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT15 | 第48回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT0 | 第49回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT1 | 第50回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT2 | 第51回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT3 | 第52回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT4 | 第53回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT5 | 第54回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT6 | 第55回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT7 | 第56回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT8 | 第57回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT9 | 第58回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT10 | 第59回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT11 | 第60回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT12 | 第61回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT13 | 第62回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT14 | 第63回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT15 | 第64回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT0 | 第65回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT1 | 第66回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT2 | 第67回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT3 | 第68回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT4 | 第69回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT5 | 第70回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT6 | 第71回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT7 | 第72回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT8 | 第73回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT9 | 第74回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT10 | 第75回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT11 | 第76回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT12 | 第77回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT13 | 第78回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT14 | 第79回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT15 | 第80回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT0 | 第81回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT1 | 第82回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT2 | 第83回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT3 | 第84回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT4 | 第85回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT5 | 第86回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT6 | 第87回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT7 | 第88回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT8 | 第89回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT9 | 第90回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT10 | 第91回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT11 | 第92回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT12 | 第93回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT13 | 第94回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT14 | 第95回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT15 | 第96回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT0 | 第97回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT1 | 第98回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT2 | 第99回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT3 | 第100回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT4 | 第101回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT5 | 第102回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT6 | 第103回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT7 | 第104回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT8 | 第105回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT9 | 第106回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT10 | 第107回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT11 | 第108回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT12 | 第109回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT13 | 第110回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT14 | 第111回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT15 | 第112回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT0 | 第113回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT1 | 第114回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT2 | 第115回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT3 | 第116回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT4 | 第117回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT5 | 第118回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT6 | 第119回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT7 | 第120回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT8 | 第121回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT9 | 第122回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT10 | 第123回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT11 | 第124回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT12 | 第125回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT13 | 第126回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT14 | 第127回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT15 | 第128回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT0 | 第129回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT1 | 第130回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT2 | 第131回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT3 | 第132回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT4 | 第133回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT5 | 第134回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT6 | 第135回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT7 | 第136回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT8 | 第137回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT9 | 第138回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT10 | 第139回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT11 | 第140回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT12 | 第141回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT13 | 第142回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT14 | 第143回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT15 | 第144回路 开关SD告警
以下是拆分1~144回路的电流越限告警地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 | 144路
49187 | C023 | BIT0 | 第1回路 电流上上限告警 |  |  |  |  | 注意：0表示正常，1表示告警
49187 | C023 | BIT1 | 第1回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT2
49187 | C023 | BIT3
49187 | C023 | BIT4 | 第2回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT5 | 第2回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT6
49187 | C023 | BIT7
49187 | C023 | BIT8 | 第3回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT9 | 第3回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT10
49187 | C023 | BIT11
49187 | C023 | BIT12 | 第4回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT13 | 第4回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT14
49187 | C023 | BIT15
49188 | C024 | BIT0 | 第5回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT1 | 第5回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT2
49188 | C024 | BIT3
49188 | C024 | BIT4 | 第6回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT5 | 第6回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT6
49188 | C024 | BIT7
49188 | C024 | BIT8 | 第7回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT9 | 第7回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT10
49188 | C024 | BIT11
49188 | C024 | BIT12 | 第8回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT13 | 第8回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT14
49188 | C024 | BIT15
49189 | C025 | BIT0 | 第9回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT1 | 第9回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT2
49189 | C025 | BIT3
49189 | C025 | BIT4 | 第10回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT5 | 第10回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT6
49189 | C025 | BIT7
49189 | C025 | BIT8 | 第11回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT9 | 第11回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT10
49189 | C025 | BIT11
49189 | C025 | BIT12 | 第12回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT13 | 第12回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT14
49189 | C025 | BIT15
49190 | C026 | BIT0 | 第13回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT1 | 第13回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT2
49190 | C026 | BIT3
49190 | C026 | BIT4 | 第14回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT5 | 第14回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT6
49190 | C026 | BIT7
49190 | C026 | BIT8 | 第15回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT9 | 第15回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT10
49190 | C026 | BIT11
49190 | C026 | BIT12 | 第16回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT13 | 第16回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT14
49190 | C026 | BIT15
49191 | C027 | BIT0 | 第17回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT1 | 第17回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT2
49191 | C027 | BIT3
49191 | C027 | BIT4 | 第18回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT5 | 第18回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT6
49191 | C027 | BIT7
49191 | C027 | BIT8 | 第19回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT9 | 第19回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT10
49191 | C027 | BIT11
49191 | C027 | BIT12 | 第20回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT13 | 第20回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT14
49191 | C027 | BIT15
49192 | C028 | BIT0 | 第21回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT1 | 第21回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT2
49192 | C028 | BIT3
49192 | C028 | BIT4 | 第22回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT5 | 第22回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT6
49192 | C028 | BIT7
49192 | C028 | BIT8 | 第23回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT9 | 第23回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT10
49192 | C028 | BIT11
49192 | C028 | BIT12 | 第24回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT13 | 第24回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT14
49192 | C028 | BIT15
49193 | C029 | BIT0 | 第25回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT1 | 第25回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT2
49193 | C029 | BIT3
49193 | C029 | BIT4 | 第26回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT5 | 第26回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT6
49193 | C029 | BIT7
49193 | C029 | BIT8 | 第27回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT9 | 第27回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT10
49193 | C029 | BIT11
49193 | C029 | BIT12 | 第28回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT13 | 第28回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT14
49193 | C029 | BIT15
49194 | C02A | BIT0 | 第29回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT1 | 第29回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT2
49194 | C02A | BIT3
49194 | C02A | BIT4 | 第30回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT5 | 第30回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT6
49194 | C02A | BIT7
49194 | C02A | BIT8 | 第31回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT9 | 第31回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT10
49194 | C02A | BIT11
49194 | C02A | BIT12 | 第32回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT13 | 第32回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT14
49194 | C02A | BIT15
49195 | C02B | BIT0 | 第33回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT1 | 第33回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT2
49195 | C02B | BIT3
49195 | C02B | BIT4 | 第34回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT5 | 第34回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT6
49195 | C02B | BIT7
49195 | C02B | BIT8 | 第35回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT9 | 第35回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT10
49195 | C02B | BIT11
49195 | C02B | BIT12 | 第36回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT13 | 第36回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT14
49195 | C02B | BIT15
49196 | C02C | BIT0 | 第37回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT1 | 第37回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT2
49196 | C02C | BIT3
49196 | C02C | BIT4 | 第38回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT5 | 第38回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT6
49196 | C02C | BIT7
49196 | C02C | BIT8 | 第39回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT9 | 第39回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT10
49196 | C02C | BIT11
49196 | C02C | BIT12 | 第40回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT13 | 第40回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT14
49196 | C02C | BIT15
49197 | C02D | BIT0 | 第41回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT1 | 第41回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT2
49197 | C02D | BIT3
49197 | C02D | BIT4 | 第42回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT5 | 第42回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT6
49197 | C02D | BIT7
49197 | C02D | BIT8 | 第43回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT9 | 第43回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT10
49197 | C02D | BIT11
49197 | C02D | BIT12 | 第44回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT13 | 第44回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT14
49197 | C02D | BIT15
49198 | C02E | BIT0 | 第45回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT1 | 第45回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT2
49198 | C02E | BIT3
49198 | C02E | BIT4 | 第46回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT5 | 第46回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT6
49198 | C02E | BIT7
49198 | C02E | BIT8 | 第47回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT9 | 第47回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT10
49198 | C02E | BIT11
49198 | C02E | BIT12 | 第48回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT13 | 第48回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT14
49198 | C02E | BIT15
49199 | C02F | BIT0 | 第49回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT1 | 第49回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT2
49199 | C02F | BIT3
49199 | C02F | BIT4 | 第50回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT5 | 第50回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT6
49199 | C02F | BIT7
49199 | C02F | BIT8 | 第51回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT9 | 第51回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT10
49199 | C02F | BIT11
49199 | C02F | BIT12 | 第52回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT13 | 第52回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT14
49199 | C02F | BIT15
49200 | C030 | BIT0 | 第53回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT1 | 第53回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT2
49200 | C030 | BIT3
49200 | C030 | BIT4 | 第54回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT5 | 第54回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT6
49200 | C030 | BIT7
49200 | C030 | BIT8 | 第55回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT9 | 第55回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT10
49200 | C030 | BIT11
49200 | C030 | BIT12 | 第56回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT13 | 第56回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT14
49200 | C030 | BIT15
49201 | C031 | BIT0 | 第57回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT1 | 第57回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT2
49201 | C031 | BIT3
49201 | C031 | BIT4 | 第58回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT5 | 第58回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT6
49201 | C031 | BIT7
49201 | C031 | BIT8 | 第59回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT9 | 第59回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT10
49201 | C031 | BIT11
49201 | C031 | BIT12 | 第60回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT13 | 第60回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT14
49201 | C031 | BIT15
49202 | C032 | BIT0 | 第61回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT1 | 第61回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT2
49202 | C032 | BIT3
49202 | C032 | BIT4 | 第62回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT5 | 第62回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT6
49202 | C032 | BIT7
49202 | C032 | BIT8 | 第63回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT9 | 第63回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT10
49202 | C032 | BIT11
49202 | C032 | BIT12 | 第64回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT13 | 第64回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT14
49202 | C032 | BIT15
49203 | C033 | BIT0 | 第65回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT1 | 第65回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT2
49203 | C033 | BIT3
49203 | C033 | BIT4 | 第66回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT5 | 第66回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT6
49203 | C033 | BIT7
49203 | C033 | BIT8 | 第67回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT9 | 第67回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT10
49203 | C033 | BIT11
49203 | C033 | BIT12 | 第68回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT13 | 第68回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT14
49203 | C033 | BIT15
49204 | C034 | BIT0 | 第69回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT1 | 第69回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT2
49204 | C034 | BIT3
49204 | C034 | BIT4 | 第70回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT5 | 第70回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT6
49204 | C034 | BIT7
49204 | C034 | BIT8 | 第71回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT9 | 第71回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT10
49204 | C034 | BIT11
49204 | C034 | BIT12 | 第72回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT13 | 第72回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT14
49204 | C034 | BIT15
49205 | C035 | BIT0 | 第73回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT1 | 第73回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT2
49205 | C035 | BIT3
49205 | C035 | BIT4 | 第74回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT5 | 第74回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT6
49205 | C035 | BIT7
49205 | C035 | BIT8 | 第75回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT9 | 第75回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT10
49205 | C035 | BIT11
49205 | C035 | BIT12 | 第76回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT13 | 第76回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT14
49205 | C035 | BIT15
49206 | C036 | BIT0 | 第77回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT1 | 第77回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT2
49206 | C036 | BIT3
49206 | C036 | BIT4 | 第78回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT5 | 第78回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT6
49206 | C036 | BIT7
49206 | C036 | BIT8 | 第79回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT9 | 第79回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT10
49206 | C036 | BIT11
49206 | C036 | BIT12 | 第80回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT13 | 第80回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT14
49206 | C036 | BIT15
49207 | C037 | BIT0 | 第81回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT1 | 第81回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT2
49207 | C037 | BIT3
49207 | C037 | BIT4 | 第82回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT5 | 第82回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT6
49207 | C037 | BIT7
49207 | C037 | BIT8 | 第83回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT9 | 第83回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT10
49207 | C037 | BIT11
49207 | C037 | BIT12 | 第84回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT13 | 第84回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT14
49207 | C037 | BIT15
49208 | C038 | BIT0 | 第85回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT1 | 第85回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT2
49208 | C038 | BIT3
49208 | C038 | BIT4 | 第86回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT5 | 第86回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT6
49208 | C038 | BIT7
49208 | C038 | BIT8 | 第87回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT9 | 第87回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT10
49208 | C038 | BIT11
49208 | C038 | BIT12 | 第88回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT13 | 第88回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT14
49208 | C038 | BIT15
49209 | C039 | BIT0 | 第89回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT1 | 第89回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT2
49209 | C039 | BIT3
49209 | C039 | BIT4 | 第90回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT5 | 第90回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT6
49209 | C039 | BIT7
49209 | C039 | BIT8 | 第91回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT9 | 第91回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT10
49209 | C039 | BIT11
49209 | C039 | BIT12 | 第92回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT13 | 第92回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT14
49209 | C039 | BIT15
49210 | C03A | BIT0 | 第93回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT1 | 第93回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT2
49210 | C03A | BIT3
49210 | C03A | BIT4 | 第94回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT5 | 第94回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT6
49210 | C03A | BIT7
49210 | C03A | BIT8 | 第95回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT9 | 第95回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT10
49210 | C03A | BIT11
49210 | C03A | BIT12 | 第96回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT13 | 第96回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT14
49210 | C03A | BIT15
49211 | C03B | BIT0 | 第97回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT1 | 第97回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT2
49211 | C03B | BIT3
49211 | C03B | BIT4 | 第98回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT5 | 第98回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT6
49211 | C03B | BIT7
49211 | C03B | BIT8 | 第99回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT9 | 第99回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT10
49211 | C03B | BIT11
49211 | C03B | BIT12 | 第100回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT13 | 第100回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT14
49211 | C03B | BIT15
49212 | C03C | BIT0 | 第101回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT1 | 第101回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT2
49212 | C03C | BIT3
49212 | C03C | BIT4 | 第102回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT5 | 第102回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT6
49212 | C03C | BIT7
49212 | C03C | BIT8 | 第103回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT9 | 第103回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT10
49212 | C03C | BIT11
49212 | C03C | BIT12 | 第104回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT13 | 第104回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT14
49212 | C03C | BIT15
49213 | C03D | BIT0 | 第105回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT1 | 第105回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT2
49213 | C03D | BIT3
49213 | C03D | BIT4 | 第106回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT5 | 第106回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT6
49213 | C03D | BIT7
49213 | C03D | BIT8 | 第107回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT9 | 第107回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT10
49213 | C03D | BIT11
49213 | C03D | BIT12 | 第108回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT13 | 第108回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT14
49213 | C03D | BIT15
49214 | C03E | BIT0 | 第109回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT1 | 第109回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT2
49214 | C03E | BIT3
49214 | C03E | BIT4 | 第110回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT5 | 第110回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT6
49214 | C03E | BIT7
49214 | C03E | BIT8 | 第111回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT9 | 第111回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT10
49214 | C03E | BIT11
49214 | C03E | BIT12 | 第112回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT13 | 第112回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT14
49214 | C03E | BIT15
49215 | C03F | BIT0 | 第113回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT1 | 第113回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT2
49215 | C03F | BIT3
49215 | C03F | BIT4 | 第114回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT5 | 第114回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT6
49215 | C03F | BIT7
49215 | C03F | BIT8 | 第115回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT9 | 第115回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT10
49215 | C03F | BIT11
49215 | C03F | BIT12 | 第116回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT13 | 第116回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT14
49215 | C03F | BIT15
49216 | C040 | BIT0 | 第117回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT1 | 第117回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT2
49216 | C040 | BIT3
49216 | C040 | BIT4 | 第118回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT5 | 第118回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT6
49216 | C040 | BIT7
49216 | C040 | BIT8 | 第119回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT9 | 第119回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT10
49216 | C040 | BIT11
49216 | C040 | BIT12 | 第120回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT13 | 第120回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT14
49216 | C040 | BIT15
49217 | C041 | BIT0 | 第121回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT1 | 第121回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT2
49217 | C041 | BIT3
49217 | C041 | BIT4 | 第122回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT5 | 第122回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT6
49217 | C041 | BIT7
49217 | C041 | BIT8 | 第123回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT9 | 第123回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT10
49217 | C041 | BIT11
49217 | C041 | BIT12 | 第124回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT13 | 第124回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT14
49217 | C041 | BIT15
49218 | C042 | BIT0 | 第125回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT1 | 第125回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT2
49218 | C042 | BIT3
49218 | C042 | BIT4 | 第126回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT5 | 第126回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT6
49218 | C042 | BIT7
49218 | C042 | BIT8 | 第127回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT9 | 第127回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT10
49218 | C042 | BIT11
49218 | C042 | BIT12 | 第128回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT13 | 第128回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT14
49218 | C042 | BIT15
49219 | C043 | BIT0 | 第129回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT1 | 第129回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT2
49219 | C043 | BIT3
49219 | C043 | BIT4 | 第130回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT5 | 第130回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT6
49219 | C043 | BIT7
49219 | C043 | BIT8 | 第131回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT9 | 第131回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT10
49219 | C043 | BIT11
49219 | C043 | BIT12 | 第132回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT13 | 第132回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT14
49219 | C043 | BIT15
49220 | C044 | BIT0 | 第133回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT1 | 第133回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT2
49220 | C044 | BIT3
49220 | C044 | BIT4 | 第134回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT5 | 第134回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT6
49220 | C044 | BIT7
49220 | C044 | BIT8 | 第135回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT9 | 第135回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT10
49220 | C044 | BIT11
49220 | C044 | BIT12 | 第136回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT13 | 第136回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT14
49220 | C044 | BIT15
49221 | C045 | BIT0 | 第137回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT1 | 第137回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT2
49221 | C045 | BIT3
49221 | C045 | BIT4 | 第138回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT5 | 第138回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT6
49221 | C045 | BIT7
49221 | C045 | BIT8 | 第139回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT9 | 第139回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT10
49221 | C045 | BIT11
49221 | C045 | BIT12 | 第140回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT13 | 第140回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT14
49221 | C045 | BIT15
49222 | C046 | BIT0 | 第141回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT1 | 第141回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT2
49222 | C046 | BIT3
49222 | C046 | BIT4 | 第142回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT5 | 第142回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT6
49222 | C046 | BIT7
49222 | C046 | BIT8 | 第143回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT9 | 第143回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT10
49222 | C046 | BIT11
49222 | C046 | BIT12 | 第144回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT13 | 第144回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT14
49222 | C046 | BIT15

## 参数设置
可编程参数 (读03，写0x06/0x10)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注 | 单位 | 数据 | 数据长度 | 备注
|  |  | 属性 |  |  | 类型 |  |  | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
40960 | A000 | 写编程使能 | R/W | 写0X5AA5使能开，碰到非写指令，或时间达到30S自动归零 |  | WORD | 单字
40961 | A001 | A网地址 | R/W | 1-247 |  | WORD | 单字
40962 | A002 | A网波特率 | R/W | 0-6分别对应1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200 |  | WORD | 单字
40963 | A003 | A网校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40964 | A004 | B网波特率 | R/W | 0-6分别对应1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200 |  | WORD | 单字
40965 | A005 | B网校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40966 | A006 | 单个滑动窗口时间 | R/W | 1-20 | 分钟 | WORD | 单字
40967 | A007 | 需要滑动窗口数 | R/W | 1-60 |  | WORD | 单字
40968 | A008 | B网地址 | R | 1-32 |  | WORD | 单字
主进线参数
40969 | A009 | 电压变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40970 | A00A | 第一主路电流互感器变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40971 | A00B | 第二主路电流互感器变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40972 | A00C | 额定电压 | R/W |  |  | FLOAT | 双精度
40974 | A00E | 额定电流 | R/W |  |  | FLOAT | 双精度
40976 | A010 | DO工作方式选择 | R/W | 1—遥控 2-自控 |  | WORD | 单字
40977 | A011 | 开关故障告警限制开关分闸告警 | R/W | 0：限制 1-不限制 |  | WORD | 单字
40978 | A012 | 参数告警延时 | R/W | 高字节:一级告警延时 低字节:二级告警延时 |  | WORD | 单字
40979 | A013 | 不平衡计算方法 | R/W | 0：负序/正序 1：(最大值-最小值)/平均值 |  | WORD | 单字
40980 | A014 | 第二主路/第一主路 比例系数 | R/W | 比例系数关联额定电流及与电流、功率有关的越限参数 | 0－65.535 | WORD | 单字
40981 | A015 | 开关量DI1属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40982 | A016 | 开关量DI2属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40983 | A017 | 开关量DI3属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40984 | A018 | 开关量DI4属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40985 | A019 | 开关量DI5属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40986 | A01A | 开关量DI6属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40987 | A01B | 开关量DI7属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40988 | A01C | 开关量DI8属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40989 | A01D | 告警使能1 | R/W | BIT0：U1上上限 BIT1：U1上限 BIT2：U1下下限 BIT3：U1下限 BIT4：U2上上限 BIT5：U2上限 BIT6：U2下下限 BIT7：U2下限 BIT8：U3上上限 BIT9：U3上限 BIT10：U3下下限 BIT11：U3下限 BIT12：ULNavg上上限 BIT13：ULNavg上限 BIT14：ULNavg下下限 BIT15：ULNavg下限 |  | WORD | 单字
40990 | A01E | 告警使能2 | R/W | I1、I2、I3、Iavg同上 |  | WORD | 单字
40991 | A01F | 告警使能3 | R/W | P1、P2、P3、P同上 |  | WORD | 单字
40992 | A020 | 告警使能4 | R/W | PF1、PF2、PF3、PF同上 |  | WORD | 单字
40993 | A021 | 告警使能5 | R/W | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
40994 | A022 | 告警使能6 | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关, BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD,BIT6：相序错误 BIT8：主路电压谐波越上上限 BIT9：主路电压谐波越上限 BIT10：主路电流谐波越上上限 BIT11：主路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
40995 | A023 | 告警使能7 | R/W | BIT0：温度上上限 BIT1：温度上限 BIT2：温度下下限 BIT3：温度下限 BIT4：湿度上上限 BIT5：湿度上限 BIT6： 湿度下下限 BIT7：湿度下限 |  | WORD | 单字
40996 | A024 | U1上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
40998 | A026 | U1上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41000 | A028 | U1下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41002 | A02A | U1下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41004 | A02C | U2上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41006 | A02E | U2上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41008 | A030 | U2下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41010 | A032 | U2下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41012 | A034 | U3上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41014 | A036 | U3上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41016 | A038 | U3下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41018 | A03A | U3下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41020 | A03C | ULNavg上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41022 | A03E | ULNavg上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41024 | A040 | ULNavg下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41026 | A042 | ULNavg下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41028 | A044 | I1上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41030 | A046 | I1上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41032 | A048 | I1下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41034 | A04A | I1下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41036 | A04C | I2上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41038 | A04E | I2上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41040 | A050 | I2下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41042 | A052 | I2下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41044 | A054 | I3上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41046 | A056 | I3上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41048 | A058 | I3下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41050 | A05A | I3下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41052 | A05C | Iavg上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41054 | A05E | Iavg上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41056 | A060 | Iavg下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41058 | A062 | Iavg下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41060 | A064 | P1上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41062 | A066 | P1上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41064 | A068 | P1下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41066 | A06A | P1下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41068 | A06C | P2上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41070 | A06E | P2上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41072 | A070 | P2下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41074 | A072 | P2下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41076 | A074 | P3上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41078 | A076 | P3上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41080 | A078 | P3下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41082 | A07A | P3下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41084 | A07C | P上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41086 | A07E | P上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41088 | A080 | P下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41090 | A082 | P下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41092 | A084 | PF1上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41094 | A086 | PF1上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41096 | A088 | PF1下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41098 | A08A | PF1下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41100 | A08C | PF2上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41102 | A08E | PF2上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41104 | A090 | PF2下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41106 | A092 | PF2下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41108 | A094 | PF3上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41110 | A096 | PF3上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41112 | A098 | PF3下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41114 | A09A | PF3下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41116 | A09C | PF上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41118 | A09E | PF上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41120 | A0A0 | PF下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41122 | A0A2 | PF下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41124 | A0A4 | F上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41126 | A0A6 | F上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41128 | A0A8 | F下下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41130 | A0AA | F下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41132 | A0AC | A缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41134 | A0AE | B缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41136 | A0B0 | C缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41138 | A0B2 | 供电中断阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41140 | A0B4 | In上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41142 | A0B6 | In上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41144 | A0B8 | UNBL-U上上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41146 | A0BA | UNBL-U上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41148 | A0BC | UNBL-I上上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41150 | A0BE | UNBL-I上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41152 | A0C0 | 零地电压上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41154 | A0C2 | 零地电压上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41156 | A0C4 | 主路开关跳闸告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41157 | A0C5 | 主路开关SD故障告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41158 | A0C6 | 防雷器开关告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41159 | A0C7 | 防雷状态告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41160 | A0C8 | 本机 IP | R/W | TCP/IP 参数 |  | LONG | 双字 | 带网口产品才具备该功能
41162 | A0CA | 子网掩码 | R/W |  |  | LONG | 双字
41164 | A0CC | 默认网关 | R/W |  |  | LONG | 双字
41166 | A0CE | 端口 | R/W |  |  | WORD | 单字
41167 | A0CF | 尖时段1起始时间 | R/W | 举例：8:30—>8*60+30=510 | 分 | WORD | 单字
41168 | A0D0 | 尖时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41169 | A0D1 | 尖时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41170 | A0D2 | 尖时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41171 | A0D3 | 尖时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41172 | A0D4 | 尖时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41173 | A0D5 | 尖时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41174 | A0D6 | 尖时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41175 | A0D7 | 峰时段1起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41176 | A0D8 | 峰时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41177 | A0D9 | 峰时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41178 | A0DA | 峰时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41179 | A0DB | 峰时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41180 | A0DC | 峰时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41181 | A0DD | 峰时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41182 | A0DE | 峰时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41183 | A0DF | 谷时段1起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41184 | A0E0 | 谷时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41185 | A0E1 | 谷时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41186 | A0E2 | 谷时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41187 | A0E3 | 谷时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41188 | A0E4 | 谷时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41189 | A0E5 | 谷时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41190 | A0E6 | 谷时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41191 | A0E7 | 温度上上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41192 | A0E8 | 温度上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41193 | A0E9 | 温度下下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41194 | A0EA | 温度下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41195 | A0EB | 湿度上上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-RHT才具备该功能
41196 | A0EC | 湿度上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41197 | A0ED | 湿度下下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41198 | A0EE | 湿度下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41199 | A0EF | 紧急告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41200 | A0F0 | 紧急告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41201 | A0F1 | 紧急告警3 |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41202 | A0F2 | 紧急告警4 |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
41203 | A0F3 | 重要告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41204 | A0F4 | 重要告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41205 | A0F5 | 重要告警3 |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41206 | A0F6 | 重要告警4 |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 |  | WORD | 单字
41207 | A0F7 | 一般告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41208 | A0F8 | 一般告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41209 | A0F9 | 一般告警3 | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41210 | A0FA | 一般告警4 | R/W | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
41211 | A0FB | 支路电流方向 | R/W | 0：正，1：负 |  | WORD | 单字
41212 | A0FC | 功率因数计算方法 | R/W | 0:-IEEE标准；1：IEC标准 |  | WORD | 单字
41213 | A0FD | 无功功率计算方法 | R/W | 0:Q=SQRT((q1^2+q2^2+...)/N)；1：Q = SQRT(S^2-P^2) |  | WORD | 单字
41214 | A0FE | 支路告警与供电中断是否关联 | R/W | 0：关联,1:不关联 |  | WORD | 单字
41215 | A0FF | 版本设置 | R/W | 0：V1.0.xx，1：V1.1.xx，2：V1.2.xx |  | WORD | 单字
支路参数
41216 | A100 | 数据重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41217 | A101 | 数据重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41223 | A107 | 数据重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41224 | A108 | 数据重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41225 | A109 | 开关重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1位有效…… BIT15=1:第16位有效 |  | WORD | 单字
41226 | A10A | 开关重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41232 | A110 | 开关重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41233 | A111 | 开关重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41234 | A112 | 开关SD重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1位有效…… BIT15=1:第16位有效 |  | WORD | 单字
41235 | A113 | 开关SD重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41241 | A119 | 开关SD重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41242 | A11A | 开关SD重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41243 | A11B | 支路电流告警使能 | R/W | BIT0:上上限 BIT1:上限 BIT2:下下限 BIT3:下限 |  | WORD | 单字
41244 | A11C | 上上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41245 | A11D | 上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41246 | A11E | 下下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41247 | A11F | 下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41248 | A120 | 支路1额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41249 | A121 | 支路2额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41250 | A122 | 支路3额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41251 | A123 | 支路4额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
……
41391 | A1AF | 支路144额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41392 | A1B0 | 支路1的CT变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
……
41535 | A23F | 支路144的CT变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
41536 | A240 | 支路开关跳闸告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 |  | WORD | 单字
41537 | A241 | 支路开关跳闸告警使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41538 | A242 | 支路开关跳闸告警使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
41539 | A243 | 支路开关跳闸告警使能3 | R/W | BIT0=1：第33位有效…… BIT15=1:第48位有效 |  | WORD | 单字
41540 | A244 | 支路开关跳闸告警使能4 | R/W | BIT0=1：第49位有效…… BIT15=1:第64位有效 |  | WORD | 单字
41541 | A245 | 支路开关跳闸告警使能5 | R/W | BIT0=1：第65位有效…… BIT15=1:第80位有效 |  | WORD | 单字
41542 | A246 | 支路开关跳闸告警使能6 | R/W | BIT0=1：第81位有效…… BIT15=1:第96位有效 |  | WORD | 单字
41543 | A247 | 支路开关跳闸告警使能7 | R/W | BIT0=1：第97位有效…… BIT15=1:第112位有效 |  | WORD | 单字
41544 | A248 | 支路开关跳闸告警使能8 | R/W | BIT0=1：第113位有效…… BIT15=1:第128位有效 |  | WORD | 单字
41545 | A249 | 支路开关跳闸告警使能9 | R/W | BIT0=1：第129位有效…… BIT15=1:第144位有效 |  | WORD | 单字
41546 | A24A | 支路开关SD故障告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 |  | WORD | 单字
41547 | A24B | 支路开关SD故障告警使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41548 | A24C | 支路开关SD故障告警使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
41549 | A24D | 支路开关SD故障告警使能3 | R/W | BIT0=1：第33位有效…… BIT15=1:第48位有效 |  | WORD | 单字
41550 | A24E | 支路开关SD故障告警使能4 | R/W | BIT0=1：第49位有效…… BIT15=1:第64位有效 |  | WORD | 单字
41551 | A24F | 支路开关SD故障告警使能5 | R/W | BIT0=1：第65位有效…… BIT15=1:第80位有效 |  | WORD | 单字
41552 | A250 | 支路开关SD故障告警使能6 | R/W | BIT0=1：第81位有效…… BIT15=1:第96位有效 |  | WORD | 单字
41553 | A251 | 支路开关SD故障告警使能7 | R/W | BIT0=1：第97位有效…… BIT15=1:第112位有效 |  | WORD | 单字
41554 | A252 | 支路开关SD故障告警使能8 | R/W | BIT0=1：第113位有效…… BIT15=1:第128位有效 |  | WORD | 单字
41555 | A253 | 支路开关SD故障告警使能9 | R/W | BIT0=1：第129位有效…… BIT15=1:第144位有效 |  | WORD | 单字
41556 | A254 | 支路电流模块数 | R/W | 0~12（0为无支路电流模块）当大于6时，每个电流模块回路数一定是12，只有小于等于6时，每个电流模块回路数才能是24 |  | WORD | 单字
41557 | A255 | 电流模块回路数 | R/W | 12,24 |  | WORD | 单字
41558 | A256 | 开关重组使能10 | R/W | BIT0=1：第145回路有效…… BIT15=1:第160回路有效 |  | WORD | 单字
41559 | A257 | 开关重组使能11 | R/W | BIT0=1：第161回路有效…… BIT15=1:第176回路有效 |  | WORD | 单字
41560 | A258 | 开关重组使能12 | R/W | BIT0=1：第177回路有效…… BIT15=1:第192回路有效 |  | WORD | 单字
41561 | A259 | 支路电流模块1的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41562 | A25A | 支路电流模块2的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41563 | A25B | 支路电流模块3的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41564 | A25C |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41565 | A25D |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41566 | A25E |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41567 | A25F |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41568 | A260 | 支路开关量在主路断电是否保存当前状态 | R/W | 0:不保存，1：保存 |  | WORD | 单字
41569 | A261 | A支路电流回路个数 | R/W | 0-144 |  | WORD | 单字
41570 | A262 | A支路开关回路个数 | R/W | 0-144 |  | WORD | 单字
41571 | A263 | 支路开关跳闸告警使能方式 | R/W | 0:手动,1:自动 |  | WORD | 单字
41572 | A264 | 支路开关状态检测方式 | R/W | 0:非独立式(通过电流模块检测状态) 1:独立式(通过开关量采集模块检测状态) |  | WORD | 单字
41573 | A265 | 支路开关模块数 | R/W | 0~7（0为支路开关模块数为0） |  | WORD | 单字
41574 | A266 | 支路开关OF位数(重组前) | R/W | 0~192（0为支路开关OF位数为0，非独立式这个值为0） |  | WORD | 单字
41575 | A267 | 支路是否为IT负载使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路是IT负载 BIT15=1:第16回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41576 | A268 | 支路是否为IT负载使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路是IT负载 BIT15=1:第32回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41577 | A269 | 支路是否为IT负载使能3 | R/W | BIT0=1：第33回路是IT负载 BIT15=1:第48回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41578 | A26A | 支路是否为IT负载使能4 | R/W | BIT0=1：第49回路是IT负载 BIT15=1:第64回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41579 | A26B | 支路是否为IT负载使能5 | R/W | BIT0=1：第65回路是IT负载 BIT15=1:第80回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41580 | A26C | 支路是否为IT负载使能6 | R/W | BIT0=1：第81回路是IT负载 BIT15=1:第96回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41581 | A26D | 支路是否为IT负载使能7 | R/W | BIT0=1：第97回路是IT负载 BIT15=1:第112回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41582 | A26E | 支路是否为IT负载使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路是IT负载 BIT15=1:第128回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41583 | A26F | 支路是否为IT负载使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路是IT负载 BIT15=1:第144回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41584 | A270 | 馈出回路电量数据(重组)使能1 | R/W | 重组馈出回路基本数据区内每个回路64个字数据，馈出回路电量数据(重组)使能1-馈出回路电量数据(重组)使能4的每一位表示一个字数据。例如：要达到“馈出回路可变电量数据(重组)”给出的数据，则需要设置“馈出回路电量数据(重组)使能1”=0x3ff7,“馈出回路电量数据(重组)使能2”，“馈出回路电量数据(重组)使能3”，“馈出回路电量数据(重组)使能4”都为0. |  | WORD | 单字
41585 | A271 | 馈出回路电量数据(重组)使能2 | R/W |  |  | WORD | 单字
41586 | A272 | 馈出回路电量数据(重组)使能3 | R/W |  |  | WORD | 单字
41587 | A273 | 馈出回路电量数据(重组)使能4 | R/W |  |  | WORD | 单字
41724 | A2FC | 主路和支路电压屏蔽值 | R/W | 当电压小于该值则电压及和电压有关数据都归零 |  | Float | 双字
41727 | A2FF | 最小值时间段 | R/W | 0：从上电开始一直比较最小值，1-65535：每隔一段时间比较最小值 | 分钟 | WORD | 单字
41728 | A300 | 主路1电流调整系数 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
41729 | A301 | 主路2电流调整系数 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
41730 | A302 | 主路电压谐波上上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41732 | A304 | 主路电压谐波上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41734 | A306 | 主路电流谐波上上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41736 | A308 | 主路电流谐波上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41738 | A30A | 主路漏电上上限阀值 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
41739 | A30B | 主路漏电上限阀值 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
TCP/IP SNMP参数
41740 | A30C | 本机 SNMP端口号 | R/W |  |  | WORD | 单字 | 带网口产品才具备该功能
41741 | A30D | 陷进1 IP地址 | R/W |  |  |  | 双字
41743 | A30F | 陷进1 端口号 | R/W |  |  | WORD | 单字
41744 | A310 | 陷进2 IP地址 | R/W |  |  |  | 双字
41746 | A312 | 陷进2 端口号 | R/W |  |  | WORD | 单字
温度模块数据
41747 | A313 | 温度模块数 | R/W | 0~6 |  | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-x2R4N-DA才具备该功能
41748 | A314 | 温度模块告警使能 | R/W | BIT0:上上限 BIT1:上限 BIT2:下下限 BIT3:下限 |  | WORD | 单字
41749 | A315 | 温度模块告警延时 | R/W | 高字节:一级告警延时 低字节:二级告警延时 |  | WORD | 单字
41750 | A316 | 温度模块上上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41751 | A317 | 温度模块上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41752 | A318 | 温度模块下下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41753 | A319 | 温度模块下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41754 | A31A | 温度模块1额定温度 | R/W |  | 0.1℃ | WORD | 单字
……
41897 | A3A9 | 温度模块144额定温度 | R/W |  | 0.1℃ | WORD | 单字
支路电流阈值
41898 | A3AA | 越限告警判断方式 | R/W | 0：通过电流百分比,1：通过电流值 | 判断越限告警方式 | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-RHT/YD-DEMS-BD2-N才具备该功能
41899 | A3AB | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
41900 | A3AC | 支路1电流上上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41901 | A3AD | 支路1电流上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41902 | A3AE | 支路1电流下下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41903 | A3AF | 支路1电流下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
… | … | … | …
42448 | A5D0 | 支路144电流上上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
42449 | A5D1 | 支路144电流上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
42450 | A5D2 | 支路144电流下下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
42451 | A5D3 | 支路144电流下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
清零与校时
45056 | B000 | 电能和事件清零 | W | 0X5AFF全清 0X5A01清主路电能 0X5A02清主路事件 0X5A08清支路电能 0X5A10清支路事件 0X5A21清支路模块1电能 0X5A22清支路模块2电能 0X5A23清支路模块3电能 0X5A24清支路模块4电能 0X5A25清支路模块5电能 0X5A26清支路模块6电能 0x5A30 清系统时间 0x5A40 重置支路开关跳闸告警
45057 | B001 | 年/月 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45058 | B002 | 日/时 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45059 | B003 | 分/秒 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45060 | B004 | 恢复出厂默认值 | W | 0X5AFF 命令 |  | WORD | 单字
继电器参数 (写0x05)
继电器动作
45312 | B100 | 控制K1继电器 | W | FF00 表示 写入1闭合DO；0000断开DO |  | WORD | 单字
45313 | B101 | 控制K2继电器 | W | FF00 表示 写入1闭合DO；0000断开DO |  | WORD | 单字

## 温度数据(增加)
温度数据区 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区
4352 | 1100 | 温度1 | R |  | 0.1° | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-x2R4N-DA才具备该功能
4353 | 1101 | 温度2 | R |  | 0.1° | WORD | 单字 |  | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
4354 | 1102 | 温度3 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4355 | 1103 | 温度4 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4356 | 1104 | 温度5 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4357 | 1105 | 温度6 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4358 | 1106 | 温度7 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4359 | 1107 | 温度8 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4360 | 1108 | 温度9 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4361 | 1109 | 温度10 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4362 | 110A | 温度11 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4363 | 110B | 温度12 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4364 | 110C | 温度13 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4365 | 110D | 温度14 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4366 | 110E | 温度15 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4367 | 110F | 温度16 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4368 | 1110 | 温度17 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4369 | 1111 | 温度18 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4370 | 1112 | 温度19 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4371 | 1113 | 温度20 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4372 | 1114 | 温度21 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4373 | 1115 | 温度22 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4374 | 1116 | 温度23 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4375 | 1117 | 温度24 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4376 | 1118 | 温度25 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4377 | 1119 | 温度26 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4378 | 111A | 温度27 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4379 | 111B | 温度28 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4380 | 111C | 温度29 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4381 | 111D | 温度30 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4382 | 111E | 温度31 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4383 | 111F | 温度32 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4384 | 1120 | 温度33 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4385 | 1121 | 温度34 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4386 | 1122 | 温度35 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4387 | 1123 | 温度36 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4388 | 1124 | 温度37 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4389 | 1125 | 温度38 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4390 | 1126 | 温度39 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4391 | 1127 | 温度40 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4392 | 1128 | 温度41 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4393 | 1129 | 温度42 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4394 | 112A | 温度43 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4395 | 112B | 温度44 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4396 | 112C | 温度45 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4397 | 112D | 温度46 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4398 | 112E | 温度47 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4399 | 112F | 温度48 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4400 | 1130 | 温度49 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4401 | 1131 | 温度50 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4402 | 1132 | 温度51 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4403 | 1133 | 温度52 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4404 | 1134 | 温度53 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4405 | 1135 | 温度54 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4406 | 1136 | 温度55 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4407 | 1137 | 温度56 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4408 | 1138 | 温度57 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4409 | 1139 | 温度58 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4410 | 113A | 温度59 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4411 | 113B | 温度60 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4412 | 113C | 温度61 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4413 | 113D | 温度62 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4414 | 113E | 温度63 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4415 | 113F | 温度64 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4416 | 1140 | 温度65 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4417 | 1141 | 温度66 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4418 | 1142 | 温度67 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4419 | 1143 | 温度68 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4420 | 1144 | 温度69 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4421 | 1145 | 温度70 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4422 | 1146 | 温度71 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4423 | 1147 | 温度72 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4424 | 1148 | 温度73 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4425 | 1149 | 温度74 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4426 | 114A | 温度75 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4427 | 114B | 温度76 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4428 | 114C | 温度77 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4429 | 114D | 温度78 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4430 | 114E | 温度79 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4431 | 114F | 温度80 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4432 | 1150 | 温度81 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4433 | 1151 | 温度82 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4434 | 1152 | 温度83 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4435 | 1153 | 温度84 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4436 | 1154 | 温度85 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4437 | 1155 | 温度86 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4438 | 1156 | 温度87 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4439 | 1157 | 温度88 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4440 | 1158 | 温度89 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4441 | 1159 | 温度90 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4442 | 115A | 温度91 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4443 | 115B | 温度92 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4444 | 115C | 温度93 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4445 | 115D | 温度94 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4446 | 115E | 温度95 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4447 | 115F | 温度96 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4448 | 1160 | 温度97 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4449 | 1161 | 温度98 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4450 | 1162 | 温度99 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4451 | 1163 | 温度100 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4452 | 1164 | 温度101 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4453 | 1165 | 温度102 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4454 | 1166 | 温度103 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4455 | 1167 | 温度104 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4456 | 1168 | 温度105 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4457 | 1169 | 温度106 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4458 | 116A | 温度107 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4459 | 116B | 温度108 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4460 | 116C | 温度109 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4461 | 116D | 温度110 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4462 | 116E | 温度111 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4463 | 116F | 温度112 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4464 | 1170 | 温度113 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4465 | 1171 | 温度114 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4466 | 1172 | 温度115 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4467 | 1173 | 温度116 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4468 | 1174 | 温度117 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4469 | 1175 | 温度118 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4470 | 1176 | 温度119 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4471 | 1177 | 温度120 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4472 | 1178 | 温度121 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4473 | 1179 | 温度122 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4474 | 117A | 温度123 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4475 | 117B | 温度124 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4476 | 117C | 温度125 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4477 | 117D | 温度126 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4478 | 117E | 温度127 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4479 | 117F | 温度128 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4480 | 1180 | 温度129 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4481 | 1181 | 温度130 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4482 | 1182 | 温度131 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4483 | 1183 | 温度132 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4484 | 1184 | 温度133 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4485 | 1185 | 温度134 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4486 | 1186 | 温度135 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4487 | 1187 | 温度136 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4488 | 1188 | 温度137 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4489 | 1189 | 温度138 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4490 | 118A | 温度139 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4491 | 118B | 温度140 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4492 | 118C | 温度141 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4493 | 118D | 温度142 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4494 | 118E | 温度143 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
4495 | 118F | 温度144 | R |  | 0.1° | WORD | 单字
以下是温度告警
49235 | C053 | 温度模块越限告警1 (支路1-支路4) | R | BIT0=1：温度模块1路越上上限 BIT1=1：温度模块1路越上限 BIT2=1：温度模块1路越下下限 BIT3=1：温度模块1路越下限 BIT4=1：温度模块2路越上上限 BIT5=1：温度模块2路越上限 BIT6=1：温度模块2路越下下限 BIT7=1：温度模块2路越下限 BIT8=1：温度模块3路越上上限 BIT9=1：温度模块3路越上限 BIT10=1：温度模块3路越下下限 BIT11=1：温度模块3路越下限 BIT12=1：温度模块4路越上上限 BIT13=1：温度模块4路越上限 BIT14=1：温度模块4路越下下限 BIT15=1：温度模块4路越下限 |  | WORD | 单字
49236 | C054 | 温度模块越限告警2 (支路5-支路8) | R | 同上 |  | WORD | 单字
49237 | C055 | 温度模块越限告警3 (支路9-支路12) | R | 同上 |  | WORD | 单字
49270 |  | 温度模块越限告警[n/4] (支路[n-3]-支路n) | R | 同上 |  | WORD | 单字
49271 | C077 | 温度模块通讯告警 | R | BIT0：温度模块1 BIT05:温度模块6 |  | WORD | 单字
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
49235 | C053 | BIT0 | 无 |  |  |  | 注意：默认只开启温度上限告警
|  | BIT1 | 第1路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第2路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第3路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第4路 温度越上限
BIT14
BIT15
49236 | C054 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第5路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第6路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第7路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第8路 温度越上限
BIT14
BIT15
49237 | C055 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第9路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第10路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第11路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第12路 温度越上限
BIT14
BIT15
49238 | C056 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第13路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第14路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第15路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第16路 温度越上限
BIT14
BIT15
49239 | C057 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第17路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第18路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第19路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第20路 温度越上限
BIT14
BIT15
49240 | C058 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第21路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第22路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第23路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第24路 温度越上限
BIT14
BIT15
49241 | C059 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第25路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第26路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第27路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第28路 温度越上限
BIT14
BIT15
49242 | C05A | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第29路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第30路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第31路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第32路 温度越上限
BIT14
BIT15
49243 | C05B | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第33路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第34路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第35路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第36路 温度越上限
BIT14
BIT15
49244 | C05C | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第37路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第38路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第39路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第40路 温度越上限
BIT14
BIT15
49245 | C05D | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第41路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第42路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第43路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第44路 温度越上限
BIT14
BIT15
49246 | C05E | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第45路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第46路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第47路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第48路 温度越上限
BIT14
BIT15
49247 | C05F | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第49路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第50路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第51路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第52路 温度越上限
BIT14
BIT15
49248 | C060 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第53路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第54路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第55路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第56路 温度越上限
BIT14
BIT15
49249 | C061 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第57路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第58路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第59路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第60路 温度越上限
BIT14
BIT15
49250 | C062 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第61路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第62路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第63路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第64路 温度越上限
BIT14
BIT15
49251 | C063 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第65路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第66路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第67路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第68路 温度越上限
BIT14
BIT15
49252 | C064 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第69路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第70路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第71路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第72路 温度越上限
BIT14
BIT15
49253 | C065 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第73路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第74路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第75路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第76路 温度越上限
BIT14
BIT15
49254 | C066 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第77路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第78路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第79路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第80路 温度越上限
BIT14
BIT15
49255 | C067 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第81路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第82路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第83路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第84路 温度越上限
BIT14
BIT15
49256 | C068 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第85路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第86路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第87路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第88路 温度越上限
BIT14
BIT15
49257 | C069 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第89路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第90路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第91路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第92路 温度越上限
BIT14
BIT15
49258 | C06A | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第93路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第94路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第95路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第96路 温度越上限
BIT14
BIT15
49259 | C06B | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第97路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第98路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第99路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第100路 温度越上限
BIT14
BIT15
49260 | C06C | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第101路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第102路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第103路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第104路 温度越上限
BIT14
BIT15
49261 | C06D | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第105路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第106路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第107路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第108路 温度越上限
BIT14
BIT15
49262 | C06E | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第109路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第110路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第111路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第112路 温度越上限
BIT14
BIT15
49263 | C06F | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第113路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第114路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第115路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第116路 温度越上限
BIT14
BIT15
49264 | C070 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第117路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第118路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第119路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第120路 温度越上限
BIT14
BIT15
49265 | C071 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第121路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第122路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第123路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第124路 温度越上限
BIT14
BIT15
49266 | C072 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第125路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第126路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第127路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第128路 温度越上限
BIT14
BIT15
49267 | C073 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第129路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第130路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第131路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第132路 温度越上限
BIT14
BIT15
49268 | C074 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第133路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第134路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第135路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第136路 温度越上限
BIT14
BIT15
49269 | C075 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第137路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第138路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第139路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第140路 温度越上限
BIT14
BIT15
49270 | C076 | BIT0 | 无
|  | BIT1 | 第141路 温度越上限
BIT2
BIT3
|  | BIT4 | 无
|  | BIT5 | 第142路 温度越上限
BIT6
BIT7
|  | BIT8 | 无
|  | BIT9 | 第143路 温度越上限
BIT10
BIT11
|  | BIT12 | 无
|  | BIT13 | 第144路 温度越上限
BIT14
BIT15

## 馈出回路IT负载电能数据
馈出回路IT负载电能数据 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度 | 增加总输入、总输出的数据 | 地址:30740-30751 | 移动集采要求
|  |  | 属性 |  |  | 类型
A支路 | [7 empty] | （如无需求，这段可不采集，此数据为模块自带功能）
30720 | 7800 | 当前A支路IT负载当前总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30722 | 7802 | 当前A支路IT负载本月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30724 | 7804 | 当前A支路IT负载上1月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30726 | 7806 | 当前A支路IT负载上2月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30728 | 7808 | 当前A支路IT负载上3月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
B支路
30730 | 780A | 当前B支路IT负载当前总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30732 | 780C | 当前B支路IT负载本月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30734 | 780E | 当前B支路IT负载上1月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30736 | 7810 | 当前B支路IT负载上2月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30738 | 7812 | 当前B支路IT负载上3月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
总输入：三相电流、有功功率、有功电能，总输出：电流、有功功率、有功电能
30740 | 7814 | 总输入电流 | R |  | A | Float | 单精度
30742 | 7816 | 总输入有功功率 | R |  | kW | Float | 单精度
30744 | 7818 | 总输入有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30746 | 781A | 总输出电流 | R |  | A | Float | 单精度
30748 | 781C | 总输出有功功率 | R |  | kW | Float | 单精度
30750 | 781E | 总输出有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度