## 说明
说明： 1、符合modbus标准通信协议。 2、通信波特率9600，格式 n.8.1。 3、上电默认地址1。 4、输出开关量功能码:01 输入开关量功能码：02 保持寄存器功能码：读：03 写：06 输入模拟量功能码:04 5、读空调故障信息使用功能码03，地址5902。故障码详见sheet“故障”。如无故障读取数据为00。

## 保持寄存器
地址 | 通用数据 | 机架空调 | 默认
5010 | 机组开关设定 | 10H：按键设置机组开，20H远程监控开机，60H备份开机，70H层叠开机，01H：按键设置关机，02H：远程监控关机， | 0
5011 | 动环监控地址 | 用于MODBUS监控和YDT监控使用。范围1-16 | 1
5015 | 温度设定值 | 范围5-50℃，需在温度报警范围内且在温度设定范围内，单位0.1度 | 250
5022 | 湿度设定值 | 范围0-100RH，需在湿度报警范围内且在湿度设定范围内，单位RH | 50
5038 | 温度报警上限 | 范围0℃到50℃，单位0.1度 | 500
5039 | 温度报警下限 | 范围0℃到50℃，不能超过温度报警上限，单位0.1度 | 10
5040 | 湿度报警上限 | 范围40RH到90RH | 90
5041 | 湿度报警下限 | 范围10RH到90RH,不能超过湿度报警上限。 | 10
5143 | 内风机风速档位 | 0：自动，1：低速，2：中速，3：高速 | 3
5703 | 整机上电时间 | 范围0-9999，单位天 | 0
5704 | 整机开机时间 | 范围0-9999，单位天 | 0
5705 | 滤网运行时间 | 范围0-9999，单位天 | 0
5710 | 内风机累计运行时间(单功能板机组) | 范围0-9999，单位天 | 0
5711 | 压缩机累计运行时间 | 范围0-9999，单位天 | 0
5712 | 电加热累计运行时间(单功能板机组) | 范围0-9999，单位天 | 0
5713 | 加湿器输出运行时间(单功能板机组) | 范围0-9999，单位天 | 0
5714 | 外风机累计运行时间 | 范围0-9999，单位天 | 0
5715 | 排水泵累计运行时间 | 范围0-9999，单位天 | 0
5720 | 内风机启停次数 | 万位以上 | 0
5721 | 内风机启停次数 | 万位以下 | 0
5722 | 压缩机启停次数 | 万位以上 | 0
5723 | 压缩机启停次数 | 万位以下 | 0
5724 | 电加热启停次数 | 万位以上 | 0
5725 | 电加热启停次数 | 万位以下 | 0
5726 | 加湿器启停次数 | 万位以上 | 0
5727 | 加湿器启停次数 | 万位以下 | 0
5728 | 外风机启停次数 | 万位以上 | 0
5729 | 外风机启停次数 | 万位以下 | 0
5730 | 排水泵机启停次数 | 万位以上 | 0
5731 | 排水泵机启停次数 | 万位以下 | 0
5740 | 整机上电时间 | 承接寄存器地址5703精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5741 | 整机开机时间 | 承接寄存器地址5704精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5742 | 滤网运行时间 | 承接寄存器地址5705精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5745 | 内风机累计运行时间(单功能板机组） | 承接寄存器地址5710精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5746 | 压缩机累计运行时间 | 承接寄存器地址5711精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5747 | 电加热累计运行时间(单功能板机组) | 承接寄存器地址5712精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5748 | 加湿器输出运行时间(单功能板机组) | 承接寄存器地址5713精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5749 | 外风机累计运行时间 | 承接寄存器地址5714精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5750 | 排水泵累计运行时间 | 承接寄存器地址5717精确到分钟，每小时存储一次，最大24*60分钟； | 0
5902 | 当前运行状态 | 显示状态描述与故障代码，对应数据参看故障部分。
5903
5904 | 实际机组开关状态 | 10H：按键设置机组开，20H远程监控开机，60H备份开机，70H层叠开机，01H：按键设置关机，02H：远程监控关机，
5905 | 实际运行温度模式 | 根据本机理论运行模式和各种限制因素确定的本机实际运行模式 00H：恒温，01H：制热，02H：制冷
5906 | 实际运行湿度模式 | 根据本机理论运行模式和各种限制因素确定的本机实际运行模式 00H：恒湿，01H：除湿，02H：加湿
5944

## 输入模拟量
地址 | 机架空调 | 硬件接口 | 说明
5016 | 回风温度探头 | X306 | 0.1℃
5017 | 回风湿度探头 | X306 | 1RH
5018 | 出风温度探头 | X307 | 精度0.1℃
5019 | 出风湿度探头 | X307 | 精度1RH
5020 | 室内盘管温度 | X302 | 精度0.1℃
5021 | 检测电压 |  | 单位V,精度1V

## 故障表
室内机故障 |  | 室外机故障
室内温度传感器故障 | 显示10 | 室外环温传感器故障 | 显示13
室内湿度传感器故障 | 显示12 | 室外盘管温度传感器故障 | 显示14
内盘传感器 | 显示11 | 过电流停机保护 | 显示53
主控EEPROM故障 | 显示3E | 室外EEPROM数据错误 | 显示3C
室内风机故障 | 显示21 | 制冷防冻结保护停机 | 显示4
室内外通讯故障 | 显示63 | 压缩机过热保护停机 | 显示44
电压过欠压故障 | 显示50 | 制冷过载保护停机 | 显示D
室内高温报警 | 显示33 | 排气温度传感器故障 | 显示16
室内低温报警 | 显示32 | 吸气温度传感器故障 | 显示1A
室内高湿报警 | 显示31 | 驱动故障 | 显示73
室内低湿报警 | 显示30 | 排气温度过高停机保护 | 显示42
系统高压故障 | 显示40 | 室外直流电机故障 | 显示29
系统低压故障 | 显示41 | 模块温度过高保护 | 显示74
系统保护 | 显示49
水浸报警 | 显示82
排水水位报警 | 显示86