## 测试报告
T300A+ 提速主机提速参数测试报告
测试时间 | 20230330-20230406 | 测 试 人 | 张群瑞
测试平台 | 迈世v1.0主机+平台 主机：192.168.0.234 平台：192.168.0.139:8081 测试操作电脑：win11(X64)+RAM(16GB)+i5-12400(2.50 GHz) | 测试型号 | T300A+
测试目的 | 测试验证T300A+ 提速主机提速参数
测试方法 | 1、T300A+ 接入常用传感器进行数据采集测试； 2、T300A+ 主机推送数据，与迈世平台端联调测试；
测试内容 | 1.单机测试： [1]每个数据端口（DIO、232、485），除网络设备，配置单个采集传感器设备测试；[预计更新时间在1秒内，需测试实际更新时间] [2]每个数据端口（DIO、232、485），除网络设备，配置多[3，5，...]个采集传感器设备测试；[更新时间在5秒内最多可接入多少个传感器设备] 2.与平台端联调测试：网络环境好的情况[ 主机与平台在同一个局域网内,有线连接 ] [1]每个数据端口（DIO、232、485），除网络设备，配置单个采集传感器设备测试；[预计更新时间在3秒内，需测试实际更新时间] [2]每个数据端口（DIO、232、485），除网络设备，配置多[3，5，...]个采集传感器设备测试；[需测试在5秒内最多可接入多少个传感器设备] 3.与平台端联调测试：网络环境不理想的情况[ 增加主机与平台间的网络通信链路，加大网络延时（比如通过无线网络联调或其他方式）] [1]每个数据端口（DIO、232、485），除网络设备，配置单个采集传感器设备测试；[预计数据更新时间在3秒内，需测试实际更新时间] [2]每个数据端口（DIO、232、485），除网络设备，配置多[3，5，...]个采集传感器设备测试；[需测试数据更新时间在5秒内最多可接入多少个传感器设备] 4.其他：
测试结果 | 1.单机测试： [1]配置单个采集传感器设备，二、三级页面数据显示更新：电池设备更新时间为3秒内，其他设备更新时间1-2秒； [2]更新时间在5秒内最多可接入6个485温湿度； 2、与平台端联调测试：[ 主机与平台在同一个局域网内,平台端为无线连接 ] [1]配置单个采集传感器设备，二、三级页面数据显示更新：电池设备更新时间为3秒内，DIO设备更新时间为6秒内，其他设备更新时间1-2秒； [2]更新时间在5秒内最多可接入6个485温湿度； 3、未验证： 4、其他： [1]门磁设备二级页面显示异常; [2]温湿度设备二级页面显示异常; [3]平台端无开关量设备上报数据；

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1.单机测试： | 20230330 | 12个DIO设备 RS485-1：1个温度湿度(OM-TH-B801(新款)) RS485-2：1个单机空调控制器(OM-ACA-A801) RS485-3：1个漏水检测(OM-LDA-B801) RS485-4：1个开关量(OM-ACC-A104) RS485-5：1个8路配电监测器(OM-4690) RS485-6：1个市电检测(OM-ACM-A801(新款)) RS485-7：1个电池检测(OM-1044) |  | 主机系统前端页面二、三级页面数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 1秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 2秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 1秒内 <8>DIO设备： 2秒内
| 20230331 | 12个DIO设备 RS485-1：6个温度湿度(OM-TH-B801(新款)) RS485-2：1个单机空调控制器(OM-ACA-A801) RS485-3：1个漏水检测(OM-LDA-B801) RS485-4：1个开关量(OM-ACC-A104) RS485-5：1个8路配电监测器(OM-4690) RS485-6：1个市电检测(OM-ACM-A801(新款)) RS485-7：1个电池检测(OM-1044) |  | 主机系统前端页面二、三级页面数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 2-5秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 2秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 1秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 1秒内 <8>DIO设备： 1秒内
| 20230331 | 12个DIO设备 RS485-1：10个温度湿度(OM-TH-B801(新款)) RS485-2：1个单机空调控制器(OM-ACA-A801) RS485-3：1个漏水检测(OM-LDA-B801) RS485-4：1个开关量(OM-ACC-A104) RS485-5：1个8路配电监测器(OM-4690) RS485-6：1个市电检测(OM-ACM-A801(新款)) RS485-7：1个电池检测(OM-1044) |  | 主机系统前端页面二、三级页面数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 8秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 2秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 1秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 2秒内 <8>DIO设备： 2秒内
2.与平台端联调测试：网络环境[ 主机与平台在同一个局域网内,平台端电脑无线方式接入网络 ] | 2023403 | 12个DIO设备 RS485-1：1个温度湿度(OM-TH-B801(新款)) RS485-2：1个单机空调控制器(OM-ACA-A801) RS485-3：1个漏水检测(OM-LDA-B801) RS485-4：1个开关量(OM-ACC-A104) RS485-5：1个8路配电监测器(OM-4690) RS485-6：1个市电检测(OM-ACM-A801(新款)) RS485-7：1个电池检测(OM-1044) |  | 主机系统前端页面二、三级页面数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 1秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 2秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 1秒内 <8>DIO设备： 6秒内 平台端数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 1秒内 <8>DIO设备： 秒内
|  | 12个DIO设备 RS485-1：6个温度湿度(OM-TH-B801(新款)) RS485-2：1个单机空调控制器(OM-ACA-A801) RS485-3：1个漏水检测(OM-LDA-B801) RS485-4：1个开关量(OM-ACC-A104) RS485-5：1个8路配电监测器(OM-4690) RS485-6：1个市电检测(OM-ACM-A801(新款)) RS485-7：1个电池检测(OM-1044) |  | 主机系统前端页面二、三级页面数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 5秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 2秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 2秒内 <8>DIO设备： 6秒内 平台端数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 3-5秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 1秒内 <8>DIO设备： 秒内
| 2023404 | 10个DIO设备 RS485-1：10个温度湿度(OM-TH-B801(新款)) RS485-2：1个单机空调控制器(OM-ACA-A801) RS485-3：1个漏水检测(OM-LDA-B801) RS485-4：1个开关量(OM-ACC-A104) RS485-5：1个8路配电监测器(OM-4690) RS485-6：1个市电检测(OM-ACM-A801(新款)) RS485-7：1个电池检测(OM-1044) |  | 主机系统前端页面二、三级页面数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 1秒内 <3>电池检测(OM-1044): 3秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 8秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 2秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 1秒内 <8>DIO设备： 8秒内 平台端数据更新时间： <1>市电检测(OM-ACM-A801(新款)): 2秒内 <2>8路配电监测器(OM-4690): 2秒内 <3>电池检测(OM-1044): 4秒内 <4>温温度湿度(OM-TH-B801(新款): 7秒内 <5>开关量(OM-ACC-A104): 秒内 <6>漏水检测(OM-LDA-B801): 2秒内 <7>单机空调控制器(OM-ACA-A801): 2秒内 <8>DIO设备： 秒内
3.与平台端联调测试：网络环境不理想的情况
4.其他 | 20230406 | 页面显示 |  | 二级页面显示异常，停用后的温湿度设备显示在二级页面中 门磁设备二级页面状态显示异常，只有第一个门磁设备显示状态信息