## 多联机点表
1、通讯参数：
名称 | 内容 | 备注
波特率 | 9600 Bd/s | ——
校验 | 无校验 | ——
数据位 | 8位 | ——
停止位 | 1位 | ——
从站地址 | 0x32 | 默认
2、modbus点表：
室内机信息 | 点描述 | 寄存器地址 | 功能 | 状态描述 | 备注
编号为Y的室内机 （Y=0~31） Y：室内机编号； 根据室内机系统码和地址码从小到大的顺序排列，最小编号为0 | 状态查询位 | 40028+91*Y | 运转/停止状态 | 0x00 停止；0x01 运转
|  | 40029+91*Y | 设定模式状态 | 0x02 制冷；0x04 除湿； 0x08 送风；0x10 制热；
|  | 40030+91*Y | 设定风量状态 | 0x02 高风 0x04 中风；0x08 低风
|  | 40031+91*Y | 设定温度状态 | 与室内机温度范围一致
|  | 40033+91*Y | 设定风向状态 | 0x01 自动； 0x00 1段；0x02 2段； 0x04 3段；0x08 5段； 0x0A 6段；0x0C 7段；
|  | 40035+91*Y | 报警代码 | 实际机器故障代码
|  | 40039+91*Y | 回风温度 | --
| 控制位 | 40078+91*Y | 运转/停止 | 0x00 停止；0x01 运转
|  | 40079+91*Y | 设定模式 | 0x02 制冷；0x04 除湿； 0x08 送风；0x10 制热；
|  | 40080+91*Y | 设定风量 | 0x02 高风 0x04 中风；0x08 低风
|  | 40081+91*Y | 设定温度 | 与室内机温度范围一致
|  | 40083+91*Y | 设定风向 | 0x01 自动； 0x00 1段；0x02 2段； 0x04 3段；0x08 5段； 0x0A 6段；0x0C 7段；
搜索状态 |  | 4998 | 网关搜索状态 | 0x00 室内机搜索中 0x01 室内机搜索完毕
搜索结果 |  | 4997 | 室内机连接数量 | modbus转换器接入室内机数量 （1~32）
注意：要保证发码的间隔在500ms以上（两条指令之间的时间间隔≥500ms）

## RM整体式点表
1、通讯参数：
名称 | 内容 | 备注
波特率 | 9600 Bd/s | ——
校验 | 无校验 | ——
数据位 | 8位 | ——
停止位 | 1位 | ——
从站地址 | 0x32 | 默认
2、modbus点表：
室内机信息 | 点描述 | 寄存器地址 | 功能 | 状态描述 | 备注
编号为Y的室内机 （Y=0~31） Y：室内机编号； 根据室内机系统码和地址码从小到大的顺序排列，最小编号为0 | 状态查询位 | 40028+91*Y | 运转/停止状态 | 0x00 停止；0x01 运转
|  | 40029+91*Y | 设定模式状态 | 0x02 制冷；0x04 除湿； 0x08 送风；0x10 制热；
|  | 40030+91*Y | 设定风量状态 | 0x02 高风 0x04 中风；0x08 低风
|  | 40031+91*Y | 设定温度状态 | 与室内机温度范围一致
|  | 40033+91*Y | 设定风向状态 | 0x01 自动； 0x00 1段；0x02 2段； 0x04 3段；0x08 5段； 0x0A 6段；0x0C 7段；
|  | 40035+91*Y | 报警代码 | 实际机器故障代码
|  | 40039+91*Y | 回风温度 | --
|  | 40042+91*Y | 地暖功能 | bit0：地暖开关（1：开；0：关） bit1：地暖模式（1：是；0：否） bit2：离家节能（1：开；0：关）
| 控制位 | 40078+91*Y | 运转/停止 | 0x00 停止；0x01 运转
|  | 40079+91*Y | 设定模式 | 0x02 制冷；0x04 除湿； 0x08 送风；0x10 制热；
|  | 40080+91*Y | 设定风量 | 0x02 高风 0x04 中风；0x08 低风
|  | 40081+91*Y | 设定温度 | 与室内机温度范围一致
|  | 40083+91*Y | 设定风向 | 0x01 自动； 0x00 1段；0x02 2段； 0x04 3段；0x08 5段； 0x0A 6段；0x0C 7段；
|  | 40087+91*Y | 地暖功能 | bit0：地暖开关（1：开；0：关） bit1：地暖模式（1：是；0：否） bit2：离家节能（1：开；0：关）
搜索状态 |  | 4998 | 网关搜索状态 | 0x00 室内机搜索中 0x01 室内机搜索完毕
搜索结果 |  | 4997 | 室内机连接数量 | modbus转换器接入室内机数量 （1~32）
备注： 1、地暖模式下，地暖开关和线控器开关联动，即在地暖模式下两个开关任何一个先动作，另外一个立即同步； 2、设定单一的地暖模式时，在模式设定文需要同时发送“送风模式”。设定地暖组合模式时，在模式设定位需要同时发“制热”或者“除湿”模式； 禁止发送“自动”或“制冷”； 3、当40042+91*Y的地暖模式置位，若模式点位40029+91*Y的状态是“送风”，则当前内机处于“地暖“模式； 若若模式点位40029+91*Y的状态是“制热”或者”除湿“模式时，则当前内机处于“制热＋地暖“或者”除湿＋地暖“组合模式。
注意：要保证发码的间隔在500ms以上（两条指令之间的时间间隔≥500ms）

## 分体水模块
1、通讯参数：
名称 | 内容 | 备注
波特率 | 9600 Bd/s | ——
校验 | 无校验 | ——
数据位 | 8位 | ——
停止位 | 1位 | ——
从站地址 | 0x32 | 默认
2、modbus点表：
室内机信息 | 点描述 | 寄存器地址 | 功能 | 状态描述 | 备注
编号为Y的室内机 （Y=0~31） Y：室内机编号； 根据室内机系统码和地址码从小到大的顺序排列，最小编号为0 | 状态查询位 | 40028+91*Y | 运转/停止状态 | 0x00 停止；0x01 运转
|  | 40029+91*Y | 设定模式状态 | 0x02 制冷； 0x10 制热；
|  | 40030+91*Y | 运转功能 | 0x01：泳池用水；0x02：生活用水 0x04：风盘；0x08：地暖
|  | 40031+91*Y | 设定温度状态 | 泳池用水：24~33℃ 生活热水：35~75℃ 风盘功能：制冷 5~25℃ 制热 20~55℃ 地暖功能：制热 20~55℃
|  | 40035+91*Y | 报警代码 | 实际机器故障代码
|  | 40021+91*Y | 功能跳转
|  | 40038+91*Y | 模式跳转
|  | 40038+91*Y | 出水温度 | --
|  | 40039+91*Y | 入水温度 | --
| 控制位 | 40078+91*Y | 运转/停止 | 0x00 停止；0x01 运转
|  | 40079+91*Y | 运转模式 | 0x02 制冷； 0x10 制热；
|  | 40080+91*Y | 运转功能 | 0x01：泳池用水；0x02：生活用水 0x04：风盘；0x08：地暖
|  | 40081+91*Y | 设定温度 | 泳池用水：24~33℃ 生活热水：35~75℃ 风盘功能：制冷 5~25℃ 制热 20~55℃ 地暖功能：制热 20~55℃
搜索状态 |  | 4998 | 网关搜索状态 | 0x00 室内机搜索中 0x01 室内机搜索完毕
搜索结果 |  | 4997 | 室内机连接数量 | modbus转换器接入室内机数量 （1~32）
注意：要保证发码的间隔在500ms以上（两条指令之间的时间间隔≥500ms）
备注： 1、制冷模式下，设定功能只可以选择风盘，制热模式下可设置4种功能。 2、该点位从bit0~bit3分别代表水模块的功能支持情况： 若bit0=1表示泳池功能跳转，即该水模块无泳池功能； 若bit1=1表示生活热水功能跳转，即该水模块无生活热水功能； 若bit2=1表示风盘功能跳转，即该水模块无风盘功能； 若bit3=1表示地暖功能跳转，即该水模块无地暖功能； 若有某项功能跳转，则上位机不可以向机组设定该功能项。 3、水模块模式跳转，表示水模块模式支持情况： 若bit0=1，表示制冷模式跳转，即该水模块不支持制冷模式。 若有某项模式跳转，则上位机不可以向机组设定该模式项。