中恒电气48V通信电源监控模块协议

编  制  说  明

本协议参照YDT1363.3-2005前端智能设备通信协议编写

二零一五年五月

3.定义、符号和缩略语

本文采用下列定义、符号和缩略语

3.1监控模块SM（supervision  module）

电源、空调设备的智能控制器或智能采集设备，具有数据的采集、控制和滤波作用，具有与监控单元（SU）或监控站（SS）进行通信的功能，完成遥测、遥信数据的传送及实现系统的远端遥控。

3.2监控单元SU（supervision  unit）

监控局（站）内的前置机，周期性地采集各监控模块（SM）传来的各类信息，随时接收并快速响应来自监控局站的监控命令，具有与监控站（SS）进行通信的功能，完成监控模块（SM）和监控站（SS）之间的遥测、遥信及遥控数据的传送。

4.监控内容

整流配电设备

（1）交流屏（或交流配电单元）

遥测：三相输入电压，输入频率

遥信：三相输入过压/欠压，缺相，防雷器故障，熔丝故障，开关状态。

（2）整流器

遥测：整流器输出电压，每个整流模块输出电流

遥信：每个整流模块工作状态（开/关机，均/浮充/测试，限流/不限流），故障/正常

遥控：开/关机，均/浮充，测试

（3）直流屏（或直流配电单元）

遥测：直流输出电压，总负载电流，主要分路电流，蓄电池充、放电电流

遥信：直流输出电压过压/欠压，蓄电池熔丝状态，主要分路熔丝/开关故障

蓄电池监测装置

遥测：蓄电池组总电压，每只蓄电池电压，标示电池温度，每组充、放电电流，每组电池安时量（可选）

遥信：蓄电池组总电压高/低，每只蓄电池电压高/低，标示电池温度高，充电电流高

5物理接口

5.1	串行通信口采用RS485或RS232。

5.2	信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

- 数据传输速率为1.2kb/s、2.4kb/s、4.8kb/s、9.6kb/s、19.2kb/s或38.4kb/s。

6.通信方式

在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

7.信息类型及协议的基本格式

7.1 信息类型

信息分两种类型：

(1)	由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）；

(2)	由SM返回到SU的响应信息（简称响应信息）。

7.2	协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表7.2.1、表7.2.2。

表7.2.1

| 序号 | 符 号 | 表 示 意 义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | (7EH) |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | （21H） |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1－254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（见返回码表7.2.2） | SU发到SM SM返回SU |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见8 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO | SU发到SM SM返回SU |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见8 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR (0DH) |

说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内的不同监控点；

COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

COMMAND TIME（1字节）：表示时间字段。

COMMAND DATAI：含有整型数的命令信息。

COMMAND DATAF：含有浮点数的命令信息。

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATAFLAG：标示字节；

DATATIME：时间字段。

表7.2.2返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 80H~EFH | 其他错误 | 用户自定义 |

8	数据格式

8.1数据传输格式

在7.2信息结构中各个字节书写时都以十六进制表示，两位数组成。传输时SOI和EOI（SOI=7EH，EOI=0DH）各按一个字节传输，其余各项都是每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示，传输时先发高四位ASCII码，后法低四位ASCII码。例：

CID2＝4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节。

8.2  LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如下表所示。

| 高 字 节 |  |  |  |  |  |  |  | 低 字 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。

例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：

LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

8.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1，拆分为四个ASCII码传送，先高字节，后低字节。

例：

收到或发送的字符序列是：“~1203400456ABCDFEFC72CR”（“~”为SOI,“CR”为EOI），则最后五个字符“FC72CR”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’＋‘2’＋‘0’＋…＋‘A’＋‘B’＋ …＋‘F’＋‘E’

= 31H + 32H + 30H  + … + 41H  + 42H  + … + 46H  + 45H

= 038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是FC72H。

8.4 INFO数据格式

8.4.1浮点数格式

浮点数格式与IEEE-754标准（32）有关，长度32位。四个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节，即传送顺序为：先低字节D7~D0，接着D15~D8，然后D23~D15，最后高字节D31~D24，最终分成8个ASCII码传送。浮点数格式如下：

| D31 | D30~D23 | D22~D0 D15~D8 D7~D0 |
| --- | --- | --- |
| 浮点数符号位 | 阶码 | 尾数 尾数中位 尾数低位 |

浮点数的数值=（（1）（符号位））1. 尾数2（阶码127）

8.4.2 整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数		－32768––	＋32767

无符号整型数		  0    ––	＋65535

两个字节的整型数据拆分成四个ASCII码传送，顺序为先高字节后低字节。

8.4.3无符号字符型（CHAR，1BYTE，0––255）

无符号字符型数，CHAR,1个字节长度，传输时拆成2个ASCII码，先高四位ASCII码，后低四位ASCII码。

8.4.4日期时间格式

| 年 | (1－9999) | INTEGER | (无符号整型2 BYTE，十六进制) |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | (1－12) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 日 | (1－31) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 时 | (0－23) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 分 | (0－59) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |
| 秒 | (0－59) | CHAR | (字符型1 BYTE，十六进制) |

日期时间数据，按照年、月、日、时、分、秒的顺序发送，最终拆分成14个ASCII码传送。

8.4.5整型数传送值与实际值的换算

采用整型数传送遥测量数据时，传送值与实际值的换算应遵循以下原则：

1对于蓄电池单体电压  实际值=传送值/1000；

2对于其它非蓄电池单体电压遥测量，分为以下三种情况：

1）采用无符号整型数，被测实际极值的绝对值（包括告警上限）大于0、小于等于650时，或者采用有符号整型数，被测实际极值的绝对值（包括告警上、下限）大于0、小于等于325时：

实际值=传送值/100

2）采用无符号整型数，被测实际极值（包括告警上限）大于650、小于等于6500时，或者采用有符号整型数，被测实际极值的绝对值（包括告警上、下限）大于325、小于等于3250时：

实际值=传送值/10

3）采用无符号整型数，被测实际极值（包括告警上限）大于6500时，或者采用有符号整型数，被测实际极值的绝对值（包括告警上、下限）大于3250时：

实际值=传送值

9. 编码表

9.1 编码分配及分类

CID1、CID2编码分配及分类表见表9.1.1和表9.1.2。

表9.1.1  设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内 容 | CID1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 开关电源系统（交流配电） | 40H |  |
| 15 | 开关电源系统（整流器） | 41H |  |
| 16 | 开关电源系统（直流配电） | 42H |  |
| 20 | 蓄电池监测装置 | 46H |  |
| 27 | 环境 | 80H |  |
| 29 | 通用采集器 | 90H |  |
| 31 | 用户自定义 | D0H～FFH |  |

表9.1.2命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后数据（浮点数） | 41H |  |
| 2 | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 42H |  |
| 3 | 获取开关输入状态 | 43H |  |
| 4 | 获取告警状态 | 44H |  |
| 5 | 遥控 | 45H |  |
| 6 | 获取系统参数（浮点数） | 46H |  |
| 7 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 8 | 设定系统参数（浮点数） | 48H |  |
| 9 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 10 | 获取系统历史数据（浮点数） | 4AH | 含开关量 |
| 11 | 获取系统历史数据（定点数） | 4BH | 含开关量 |
| 12 | 获取历史告警 | 4CH |  |
| 13 | 获取监测模块时间 | 4DH |  |
| 14 | 设定监测模块时间 | 4EH |  |
| 15 | 获取通信协议版本号 | 4FH |  |
| 16 | 获取设备地址 | 50H |  |
| 17 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 51H |  |
| 18 | 用户自定义 | 80H～EFH |  |

注：加号的命令表示是可选的命令，监控模块（SM）可以不具备此功能，如果具备此功能，应按照本协议执行。（下文中出现号的地方，含义如上所述，下文不再详述。）

本监控模块默认不提供历史数据和历史告警，如有需要可以定制，绿色表示自定义，浅黄色和灰色表明暂不支持。

10．通用命令内容

说明：各种监测模块（SM）均能对以下各条命令进行响应（获取时间命令与设定时间命令为可选）。下文中的CID1为电池监测装置、开关电源系统等的代码，见表。

10.1获取时间命令

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 0EH，DATAINFO由DATATIME组成，内容如表10.1。

表10.1时间内容及传送顺序

| 序号 | 名称 | 范围 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 | 1－9999 | 2 |
| 2 | 月 | 1－12 | 1 |
| 3 | 日 | 1－31 | 1 |
| 4 | 时 | 0－23 | 1 |
| 5 | 分 | 0－59 | 1 |
| 6 | 秒 | 0－59 | 1 |

10.2设定时间命令

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4EH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 0EH，COMMAND INFO由COMMAND TIME组成，内容如表10.1。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H

10.3获取协议版本号

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，VER为任意值。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例： 当版本号为2.1时，则VER为21H；版本号为5.12时，VER为5CH。

本协议的版本号为2.1。

10.4获取设备地址

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式，LENID = 00H。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：ADR为该SM的地址，LENID = 00H。

10.5获取设备（监测模块）厂家信息

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID = 40H，DATAINFO内容如表10.2。

表10.2

| 序号 | 名称 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 |
| 3 | 厂家名称 | 20 |

注：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符；软件版本为2字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家版本号为2.11，则软件版本字段为020BH，版本号为2.1时，为0201H。

表A.7开关电源系统编码表

| 序号 | 内 容 | CID1 |  |  | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化数据（浮点数） | 40H | 41H | 42H | 41H |  |
| 2 | 获取模拟量量化数据（定点数） | 40H | 41H | 42H | 42H |  |
| 3 | 获取开关输入状态 |  | 41H |  | 43H |  |
| 4 | 获取告警状态 | 40H | 41H | 42H | 44H |  |
| 5 | 遥控 |  | 41H |  | 45H |  |
| 6 | 获取系统参数（浮点数） | 40H |  | 42H | 46H |  |
| 7 | 获取系统参数（定点数） | 40H |  | 42H | 47H |  |
| 8 | 设定系统参数（浮点数） | 40H |  | 42H | 48H |  |
| 9 | 设定系统参数（定点数） | 40H |  | 42H | 49H |  |
| 10 | 获取系统历史数据（浮点数） | 40H | 41H | 42H | 4AH | 含开关量 |
| 11 | 获取系统历史数据（定点数） | 40H | 41H | 42H | 4BH | 含开关量 |
| 12 | 获取历史告警 | 40H | 41H | 42H | 4CH |  |
| 13 | 获取监测模块时间 | 40H | 41H | 42H | 4DH |  |
| 14 | 设定监测模块时间 | 40H | 41H | 42H | 4EH |  |
| 15 | 获取通信协议版本号 | 40H | 41H | 42H | 4FH |  |
| 16 | 获取设备地址 | 40H | 41H | 42H | 50H |  |
| 17 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 40H | 41H | 42H | 51H |  |
| 18 | 用户自定义 | 40H | 41H | 42H | 80H—EFH |  |
| 19 | 获取系统故障信息 | 40H |  |  | 80H | 系统故障信息 |
| 20 | 获取电能参数（浮点数） |  | 41H |  | 81H | 电能信息 |
| 21 | 获取LVD参数（浮点数） |  | 41H |  | 82H | 获取LVD参数 |
| 22 | 获取LVD参数（定点数） |  | 41H |  | 83H | 获取LVD参数 |
| 23 | 设定LVD参数（浮点数） |  | 41H |  | 84H | 设置LVD参数 |
| 24 | 设定LVD参数（定点数） |  | 41H |  | 85H | 设置LVD参数 |
| 25 | 获取设置参数（浮点数） |  | 41H |  | 86H | 获取设置参数 |
| 26 | 获取设置参数（定点数） |  | 41H |  | 87H | 获取设置参数 |
| 27 | 设定设置参数（浮点数） |  | 41H |  | 88H | 设置参数 |
| 28 | 设定设置参数（定点数） |  | 41H |  | 89H | 设置参数 |
| 29 | 获取模块机号 |  | 41H |  | 8AH | 获取机号 |

| 序号 | 内 容 | CID1 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后数据（浮点数） | 42H | 81H | DCDB05相关的内容 |
| 2 | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 42H | 82H | DCDB05相关的内容 |
| 3 | 获取告警状态 | 42H | 84H | DCDB05告警信息 |
| 16 | 用户自定义 | 42H | 80H—EFH |  |

表A.11电池监测装置编码表

| 序号 | 内 容 | CID1 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化后数据（浮点数） | 46H | 41H |  |
| 2 | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 46H | 42H |  |
| 3 | 获取告警状态 | 46H | 44H |  |
| 4 | 获取系统参数（浮点数） | 46H | 46H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 46H | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（浮点数） | 46H | 48H |  |
| 7 | 设定系统参数（定点数） | 46H | 49H |  |
| 8 | 获取系统历史数据（浮点数） | 46H | 4AH | 含开关量 |
| 9 | 获取系统历史数据（定点数） | 46H | 4BH | 含开关量 |
| 10 | 获取历史告警 | 46H | 4CH |  |
| 11 | 获取监测模块时间 | 46H | 4DH |  |
| 12 | 设定监测模块时间 | 46H | 4EH |  |
| 13 | 获取通信协议版本号 | 46H | 4FH |  |
| 14 | 获取设备地址 | 46H | 50H |  |
| 15 | 获取设备（监测模块）厂家信息 | 46H | 51H |  |
| 16 | 用户自定义 | 46H | 80H—EFH |  |

历史数据和告警不支持

B8.开关电源系统通信协议

B8.1说明

采用定点数时数据类型如下：

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压 | 无符号整型 |
| 2 | 交流电流 | 无符号整型 |
| 3 | 直流电压 | 无符号整型 |
| 4 | 直流电流 | 无符号整型 |
| 5 | 蓄电池充、放电电流 | 有符号整型（充电为正） |
| 6 | 频率 | 无符号整型 |

B8.2 交流配电系统通信协议

B8.2.1获取系统模拟量量化数据（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 41H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于单个或多个交流屏时，获取第一屏遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第二屏遥测数据；

……                          ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个交流屏时，获取第nn（十六进制）屏遥测数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流配电系统遥测数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为交流配电系统的遥测内容。

COMMAND GROUP=FFH，遥测内容见表B8.2.1;

COMMAND GROUP=01HnnH，遥测内容见表B8.2.2。

表B8.2.1交流配电系统遥测量内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏交流配电系统遥测数据 |
| 3 | 第2屏交流配电系统遥测数据 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M屏交流配电系统遥测数据 |

一屏交流配电系统遥测量数据见表B8.2.2。

表B8.2.2一屏交流配电系统遥测量内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本屏交流配电系统数量M |
| 2 | 第1路交流配电系统遥测数据 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M路交流配电系统遥测数据 |
| M+2 | 交流屏输出电流A |
| M+3 | 交流屏输出电流B |
| M+4 | 交流屏输出电流C |

一路交流配电系统遥测内容及传送顺序见表B8.2.3。

表B8.2.3一路交流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入线/相电压AB/A | 4 | 2 |
| 2 | 输入线/相电压BC/B | 4 | 2 |
| 3 | 输入线/相电压CA/C | 4 | 2 |
| 4 | 输入频率（预留） | 4 | 2 |
| 5 | 用户自定义遥测数量p | 1 | 1 |
| 7 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |

B8.2.2获取系统模拟量量化数据（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 42H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于单品或多个交流屏时，获取第一屏遥测数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第二屏遥测数据；

……                            ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个交流屏时，获取第nn（十六进制）屏遥测数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流配电系统遥测数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAI为交流配电系统的遥测量内容。

COMMAND GROUP=FFH，遥测内容见表B8.2.1;

COMMAND GROUP=01HnnH，遥测内容见表B8.2.2。

B8.2.3  获取系统开关输入状态（不支持）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 43H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H  对于一个交流屏时，获取交流屏运行状态；

COMMAND GROUP=01H  对于多个交流屏时，获取第一屏运行状态；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第二屏运行状态；

……                            ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个交流屏时，获取第nn（十六进制）屏运行状态；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流配电系统运行状态。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATA INFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成，为交流屏状态，

COMMAND GROUP=FFH，交流屏状态见表B8.2.4;

COMMAND GROUP=00HnnH，交流屏状态见表B8.2.5。

表A7.2.1.4交流配电系统状态及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏交流配电系统状态 |
| 3 | 第2屏交流配电系统状态 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M屏交流配电系统状态 |

一屏交流配电系统的运行状态见表B8.2.5。

表B8.2.5一屏交流配电系统的状态及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测的输出开关数量m | 1 |
| 2 | 输出开关1状态 | 1 |
| … | … | … |
| m+1 | 输出开关m状态 | 1 |
| m+2 | 用户自定义状态数量p | 1 |
| m+3 | 用户自定义字节 | p1 |

状态字节描述：   00H：闭合              01H：断开

E0H～EFH：用户自定义

B8.2.4  获取告警状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 44H | LENGTH | COMMANDINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于多个交流屏时，获取第一屏告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个交流屏时，获取第二屏告警数据；

……                            ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个交流屏时，获取第nn（十六进制）屏告警数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个交流屏时，获取全部交流配电系统告警数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态，

COMMAND GROUP=FFH，告警量内容见表B8.2.6;

COMMAND GROUP=01HnnH，告警内容见表B8.2.7。

表A7.2.1.6交流配电系统内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交流屏数量M（1字节） |
| 2 | 1#交流屏告警数据 |
| 3 | 2#交流屏告警数据 |
| ... | ... |
| M+1 | M#交流屏告警数据 |

一屏交流配电系统告警数据内容见表B8.2.7。

表A7.2.1.7一屏交流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本屏交流配电系统数量M |
| 2 | 第1路交流配电系统告警内容 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M路交流配电系统告警内容 |
| M+2 | 输出电流A |
| M+3 | 输出电流B |
| M+4 | 输出电流C |

一路交流配电系统告警内容见表B8.2.8。

表A7.2.1.8一路交流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入线/相电压AB/A | 1 |
| 2 | 输入线/相电压BC/B | 1 |
| 3 | 输入线/相电压CA/C | 1 |
| 4 | 频率（预留） | 1 |
| 5 | 检测熔丝/开关数量m（0） | 1 |
| 6 | 1#熔丝/开关 | 1 |
| … | … | … |
| m+4 | m#熔丝/开关 | 1 |
| m+5 | 用户自定义告警数量p | 1 |
| m+6 | 用户自定义字节 | p1 |

告警字节描述： 00H：正常                01H：低于下限

02H：高于上限            03H：缺相

04H：熔丝断              05H：开关断开

E0H～EFH：用户自定义    F0H：其它故障

B8.2.5  获取参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 46H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，见表B8.2.9。

表B8.2.9交流屏参数及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF | DATAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线/相电压上限 | 4 | 2 |
| 2 | 交流输入线/相电压下限 | 4 | 2 |
| 3 | 交流输出电流上限 | 4 | 2 |
| 4 | 频率上限 | 4 | 2 |
| 5 | 频率下限 | 4 | 2 |
| 6 | 用户自定义参数数量p | 1 | 1 |
| 7 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |

B8.2.6  获取参数（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，见表B8.2.9。

B8.2.7  设定参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 48H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAF组成，见表B8.2.10。

表B8.2.10交流屏参数类型表

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线/相电压上限 | 80H |
| 2 | 交流输入线/相电压下限 | 81H |
| 3 | 交流输出电流上限（预留） | 82H |
| 4 | 频率上限（预留） | 83H |
| 5 | 频率下限（预留） | 84H |
| 6 | 用户自定义 | C0H～EFH |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.2.8 设定参数（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，参数类型见表B8.2.10。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.2.8 查看系统故障

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | 80H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H，

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 40H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，见表B8.2.11。

表B8.2.11通信状况

| 序号 | 故障内容 | DATAI |
| --- | --- | --- |
| 0 | 告警内容长度 | 1 |
| 1 | 局部交流故障 | 1 |
| 2 | 交流故障 | 1 |
| 3 | 交流单相整流器丢失 | 1 |
| 4 | 交流过压 | 1 |
| 5 | 交流欠压 | 1 |
| 6 | 浮充低电压 | 1 |
| 7 | 负载低电压 | 1 |
| 8 | 浮充高电压 | 1 |
| 9 | 负载高电压 | 1 |
| 10 | 系统负荷过重 | 1 |
| 11 | 单个整流器故障 | 1 |
| 12 | 多个整流器故障 | 1 |
| 13 | 单个整流器丢失 | 1 |
| 14 | 多个整流器丢失 | 1 |
| 15 | 整流器空载 | 1 |
| 16 | 整流器限流 | 1 |
| 17 | 整流器过温 | 1 |
| 18 | 所有整流器关闭 | 1 |
| 19 | 电池测试失败 | 1 |
| 20 | 电池过流 | 1 |
| 21 | 正在放电 | 1 |
| 22 | 单体电池高电压 | 1 |
| 23 | 单体电池低电压 | 1 |
| 24 | LVD1断开 | 1 |
| 25 | LVD2断开 | 1 |
| 26 | LVD3断开 | 1 |
| 27 | LVD4断开 | 1 |
| 28 | LVD5断开 | 1 |
| 29 | LVD1故障 | 1 |
| 30 | LVD2故障 | 1 |
| 31 | LVD3故障 | 1 |
| 32 | LVD4故障 | 1 |
| 33 | LVD5故障 | 1 |
| 34 | 传感器故障 | 1 |
| 35 | 汇流排电压传感故障 | 1 |
| 36 | 温度传感器故障 | 1 |
| 37 | 电流传感器故障 | 1 |
| 38 | 环境传感器故障 | 1 |
| 39 | 电池温度低 | 1 |
| 40 | 电池温度高 | 1 |
| 41 | 环境温度低 | 1 |
| 42 | 环境温度高 | 1 |
| 43 | 均充 | 1 |
| 44 | 电池测试 | 1 |
| 45 | 电池限流 | 1 |
| 46 | 数字输入1 | 1 |
| 47 | 数字输入2 | 1 |
| 48 | 数字输入3 | 1 |
| 49 | 数字输入4 | 1 |
| 50 | 数字输入5 | 1 |
| 51 | 数字输入6 | 1 |
| 52 | 数字输入7 | 1 |
| 53 | 数字输入8 | 1 |
| 54 | 数字输入9 | 1 |
| 55 | 数字输入10 | 1 |
| 56 | 数字输入11 | 1 |
| 57 | 数字输入12 | 1 |
| 58 | 数字输入13 | 1 |
| 59 | 数字输入14 | 1 |
| 60 | 数字输入15 | 1 |
| 61 | 数字输入16 | 1 |
| 62 | 数字输入17 | 1 |
| 63 | 数字输入18 | 1 |
| 64 | 数字输入19 | 1 |
| 65 | 电池熔丝故障 | 1 |
| 66 | 负载熔丝故障 | 1 |
| 67 | MOV故障 | 1 |
| 68 | ACD风扇故障 | 1 |
| 69 | 自定义交流故障 | 1 |
| 70 | 交流盒丢失 | 1 |
| 71 | 电池盒1丢失 | 1 |
| 72 | 电池盒2丢失 | 1 |
| 73 | 电池盒3丢失 | 1 |
| 74 | 电池盒4丢失 | 1 |
| 75 | 电池盒5丢失 | 1 |
| 76 | 电池盒6丢失 | 1 |
| 77 | 电池盒7丢失 | 1 |
| 78 | 电池盒8丢失 | 1 |
| 79 | 01#DCDB故障 | 1 |
| 80 | 02#DCDB故障 | 1 |
| 81 | 03#DCDB故障 | 1 |
| 82 | 04#DCDB故障 | 1 |
| 83 | 5#DCDB故障 | 1 |
| 84 | 6#DCDB故障 | 1 |
| 85 | 7#DCDB故障 | 1 |
| 86 | 8#DCDB故障 | 1 |
| 87 | 9#DCDB故障 | 1 |
| 88 | 10#DCDB故障 | 1 |
| 89 | 11#DCDB故障 | 1 |
| 90 | 12#DCDB故障 | 1 |
| 91 | 13#DCDB故障 | 1 |
| 92 | 14#DCDB故障 | 1 |
| 93 | 15#DCDB故障 | 1 |
| 94 | 16#DCDB故障 | 1 |
| 95 | 17#DCDB故障 | 1 |
| 96 | 18#DCDB故障 | 1 |
| 97 | 19#DCDB故障 | 1 |
| 98 | 20#DCDB故障 | 1 |
| 99 | 21#DCDB故障 | 1 |
| 100 | 22#DCDB故障 | 1 |
| 101 | 23#DCDB故障 | 1 |
| 102 | 24#DCDB故障 | 1 |
| 103 | 交流电流高 | 1 |
| 104 | 交流频率高 | 1 |
| 105 | 交流频率低 | 1 |
| 106 | 预留 | 1 |
| 107 | 预留 | 1 |
| … | 预留 | 1 |
| 142 | 预留 | 1 |

通信状况：正常 00，通信故障01

B8.3整流配电系统

B8.3.1获取系统模拟量量化数据（浮点数）模块电压+电流

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 41H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为整流配电系统遥测内容，见表B.301。

表B.301整流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 整流器输出电压（4字节） |
| 2 | 监控的模块数量M（1字节） |
| 3 | 模块1遥测内容 |
| … | … |
| M+2 | 模块M遥测内容 |

一个模块遥测内容见表B.302。

表B.302整流模块遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块输出电流 | 4 | 2 |
| 2 | 用户自定义遥测数量p | 1 | 1 |
| 3 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |

B8.3.2获取系统模拟量量化数据（定点数）模块电压+电流

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAI为整流配电系统遥测内容，见表B.301。

B8.3.3  获取系统开关输入状态 模块个工作状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RUNSTATE组成，RUNSTATE为整流模块状态，如表B.307。

表B.307整流配电系统模块运行状态及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 监测整流模块数量M |
| 2 | 模块1运行状态内容 |
| 3 | 模块2运行状态内容 |
| … | … |
| M+1 | 模块M运行状态内容 |

一个整流模块运行状态见表B.308。

表B8.2.2.4整流模块运行状态内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开机/关机 | 1 |
| 2 | 限流/不限流 | 1 |
| 3 | 浮充/均充/测试 | 1 |
| 4 | 用户自定义运行状态数量p | 1 |
| 6 | 用户自定义字节 | p1 |

状态字节描述：

开机/关机：           00H：开机          01H：关机

限流/不限流：         00H：限流          01H：不限流

浮充/均充/测试：     00H：浮充     01H：均充    02H：测试

E0H～EFH：用户自定义

B8.3.4 获取告警状态

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态，如表B.311。

表B.311整流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 监测整流模块数量M |
| 2 | 模块1告警内容 |
| 3 | 模块2告警内容 |
| … | … |
| M+1 | 模块M告警内容 |

一组整流模块告警内容见表B.312。

表B8.2.2.6整流模块告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整流模块故障 | 1 |
| 2 | 用户自定义运行状态数量p | 1 |
| 3 | 用户自定义字节 | p1 |

告警字节描述：   00H：正常             01H：故障

E0H～EFH：用户自定义

B8.3.5遥控

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE与COMMAND ID组成。

COMMAND TYPE=10H  整流器均充；（COMMAND ID 无效）

COMMAND TYPE=1FH  整流器浮充；（COMMAND ID 无效）

COMMAND TYPE=11H  整流器测试；（COMMAND ID 无效）

COMMAND TYPE=20H  开整流器模块；（COMMAND ID 有效）

COMMAND TYPE=2FH  关整流器模块；（COMMAND ID 有效）

COMMAND ID为整流模块编号（01H—FEH，00H与FFH保留）。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

B8.3.6获取历史数据（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 4AH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H  获取第一条历史数据命令；

COMMAND TYPE=01H  收到历史数据正确，要求上送下一条历史数据；

COMMAND TYPE=02H  接收历史数据错误，重发上一条历史数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和DATAF组成。

DATATYPE=00H，正常发送一条历史数据；

DATATYPE=01H，发送最后一条历史数据；

DATATIME为历史数据发生的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

DATAF内容为表B.317与表 B.318。

表B.317整流配电系统历史数据及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 整流器输出电压（4字节） |
| 2 | 监控的模块数量M（1字节） |
| 3 | 模块1历史数据内容 |
| … | … |
| M+2 | 模块M历史数据内容 |

一组模块历史数据内容见表B.318。

表B.318整流模块遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字 节 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DATAF | DATAI |
| 1 | 模块输出电流 | 4 | 2 |
| 2 | 用户自定义遥测数量p | 1 | 1 |
| 3 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |
| 4 | 开机/关机 | 1 |  |
| 5 | 限流/不限流 | 1 |  |
| 6 | 浮充/均充/测试 | 1 |  |
| 7 | 用户自定义运行状态数量q | 1 |  |
| 8 | 用户自定义字节 | q1 |  |

B8.3.7获取历史数据（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 4BH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H  获取第一条历史数据命令；

COMMAND TYPE=01H  收到历史数据正确，要求上送下一条历史数据；

COMMAND TYPE=02H  接收历史数据错误，重发上一条历史数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和DATAI组成。

DATATYPE=00H，正常发送一条历史数据；

DATATYPE=01H，发送最后一条历史数据；

DATATIME为历史数据发生的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

DATAI内容为表B.317与表 B.318。

B8.3.8获取历史告警

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 4CH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H  获取第一条历史告警命令；

COMMAND TYPE=01H  收到历史告警正确，要求上送下一条历史告警；

COMMAND TYPE=02H  接收历史告警错误，重发上一条历史告警。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和WARNSTATE组成。

DATATYPE=00H，正常发送一条历史告警；

DATATYPE=01H，发送最后一条历史告警；

DATATIME为历史告警发生或结束的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

WARNSTATE内容如表B.311。

B8.3.9获取电能比数据 （浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 81H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，见表B8.3.9。

表B8.3.9充放电参数及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF | DATAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当前月电能比(%) |  |  |
| 2 | 总电能电能比(%) |  |  |
| 3 | 当前月电能(Wh) |  |  |
| 4 | 总电能电能(Wh) |  |  |

电能的内容见下表

| 序号 | 内 容 | 字 节 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DATAF |  |
| 1 | 自定义电能条数M | 1 |  |
| 2 | 自定义1电能 | 4 |  |
| … | … | … |  |
| M+1 | 自定义M电能 | 4 |  |
| M+2 | 负载电能条数N | 1 |  |
| M+3 | 负载1电能 | 4 |  |
| … | … | … |  |
| M+N+2 | 负载N电能比 | 4 |  |
| M+N+A+B+5 | 用户自定义数量q | 1 |  |
| M+N+A+B+6 | 用户自定义字节 | q1 |  |

B8.3.10获取设置参数 （浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 86H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，见表B8.3.10。

表B8.3.10充放电参数及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF | DATAI | DATAI时 | 单位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮充电压高门限 | 4 | 2 | x100 |  |
| 2 | 浮充电压低门限 | 4 | 2 | x100 |  |
| 3 | 电池限流使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 4 | 浮充电压 | 4 | 2 | x100 |  |
| 5 | 浮充限流比 | 4 | 2 | x1 | % |
| 6 | 均充使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 7 | 均充电压 | 4 | 2 | x100 |  |
| 8 | 均充限流比 | 4 | 2 | x1 | % |
| 9 | 均充时间限值 | 4 | 2 | x1 | Min |
| 10 | 均充延时 | 4 | 2 | x1 | Min |
| 11 | 定期均充时间 | 4 | 2 | x1 | H |
| 12 | 休眠使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 13 | 休眠模式 | 1 | 1 | x1 |  |
| 14 | 休眠高门限 | 4 | 2 | x1 | % |
| 15 | 休眠低门限 | 4 | 2 | x1 | % |
| 16 | 休眠效率点 | 4 | 2 | x1 | % |
| 17 | 休眠循环间隔 | 4 | 2 | x1 | Min |
| 18 | 环境温度高 | 4 | 2 | x1 | ℃ |
| 19 | 环境温度低 | 4 | 2 | x1 | ℃ |
| 20 | 温度补偿使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 21 | 温度补偿参考温度 | 4 | 2 | x100 | ℃ |
| 22 | 用户自定义数量p | 1 | 1 |  |  |
| 23 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |  |  |

数据说明：

数据长度1的，是一个char型数据。

使能标识的：30H/31H		表示 禁止/使能

休眠模式：  30H/31H   表示 N+0/N+1

B8.3.11获取设置参数（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 87H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，见表B8.3.10。

B8.3.12设定设置参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 88H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝xxH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，见表B8.3.12。

表B8.3.12充放电参数类型表

| COMMAND TYPE | 内 容 | DATAF | DATAI | DATAI时 | 单位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 浮充电压高门限 | 4 | 2 | x100 |  |
| 81 | 均充电压低门限 | 4 | 2 | x100 |  |
| 82 | 电池限流使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 83 | 浮充电压 | 4 | 2 | x100 |  |
| 84 | 浮充限流比 | 4 | 2 | x1 | % |
| 85 | 均充使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 86 | 均充电压 | 4 | 2 | x100 |  |
| 87 | 均充限流比 | 4 | 2 | x1 | % |
| 88 | 均充时间限值 | 4 | 2 | x1 | Min |
| 89 | 均充延时 | 4 | 2 | x1 | Min |
| 8A | 定期均充时间 | 4 | 2 | x1 | H |
| 8B | 休眠使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 8C | 休眠模式 | 1 | 1 | x1 |  |
| 8D | 休眠高门限 | 4 | 2 | x1 | % |
| 8E | 休眠低门限 | 4 | 2 | x1 | % |
| 8F | 休眠效率点 | 4 | 2 | x1 | % |
| 90 | 休眠循环间隔 | 4 | 2 | x1 | Min |
| 91 | 环境温度高 | 4 | 2 | x1 | ℃ |
| 92 | 环境温度低 | 4 | 2 | x1 | ℃ |
| 93 | 温度补偿使能 | 1 | 1 | x1 |  |
| 94 | 温度补偿参考温度 | 4 | 2 | x100 | ℃ |
| 95 | 用自定义数据p | 1 | 1 |  |  |
| 96 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |  |  |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

使能数据标识：0x31 使能，0x30 禁止

B8.3.13设定设置参数（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 89H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝xxH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，参数类型见表B8.3.12。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.3.14获取整流模块机号（字符）模块机号

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 8AH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMANDINFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=01H  对于单个或多个模块时，获取第一个机号数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个模块时，获取第二个机号数据；

……                          ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个模块时，获取第nn（十六进制）个机号数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个模块时，获取全部模块机号数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为机号内容。

COMMAND GROUP=FFH，遥测内容见表B8.3.140;

COMMAND GROUP=01HnnH，遥测内容见表B8.3.141。

表B8.3.140模块机号内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 模块数量M（1字节） |
| 2 | 第1个模块机号 |
| 3 | 第2个模块机号 |
| ... | ... |
| M+1 | 第M个模块机号 |

一个模块机号内容及传送顺序见表B8.3.131。

表B8.2.3一路交流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | CHAR字节 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机号 | 12 |  |

B8.3.15 获取系统参数（浮点数）

表B8.3.15.1获取系统参数（浮点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 41H | 82H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取所有LVD参数；

--COMMAND GROUP = 01H：获取第1组LVD参数；

--COMMAND GROUP = 02H：获取第2组LVD参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取第nn组LVD参数；

表B8.3.15.2 获取系统参数（浮点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为LVD参数内容

根据 COMMAND GROUP取值，DATAF返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：DATAF信息见表B8.3.15.3；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：DATAF信息见表B8.3.15.4；

表B8.3.15.3 LVD参数及传送顺序

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 监测LVD数M（1字节） |
| 2 | 第1个LVD参数 |
| 3 | 第2个LVD参数 |
| … |  |
| M+1 | 第M个LVD参数 |

LVD参数内容见B8.3.15.4

B8.3.15.4 LVD参数内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重连电压 | 4 | 2 |
| 2 | 脱离电压 | 4 | 2 |
| 3 | 自身模式 | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义参数数量P | 1 | 1 |
| 5 | 用户自定义字节 | P*4 | P*2 |

LVD自身模式：30H/31H/32H/33H    默认33H

30H常开带触点-31H常闭带触点-32H常开不带触点-33H常闭不带触点

B8.3.16 获取系统参数（定点数）

表B8.3.16.1获取系统参数（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 83H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取所有LVD参数；

--COMMAND GROUP = 01H：获取第1个LVD参数；

--COMMAND GROUP = 01H：获取第2个LVD参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取第nnH个LVD参数；

表B8.3.16.2 获取系统参数（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为LVD参数内容

根据 COMMAND GROUP取值，DATAF返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：DATAF信息见表B8.3.15.3；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：DATAF信息见表B8.3.15.4；

B8.3.17 设定系统参数（浮点数）

表B8.3.17.1设定系统参数（浮点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 83H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝0CH，COMMAND INFO为6个字节，由COMMAND GROUP,COMMAND TYPE和COMMAND DATAF组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：设定所有LVD参数；

--COMMAND GROUP = 01H：设定第1个LVD参数；

--COMMAND GROUP = 02H：设定第2个LVD参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：设定第nnH个LVD参数；

COMMAND TYPE信息见表B8.3.17.2

表B8.3.17.2 设定参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | LVD重连电压 | 80H |
| 2 | LVD脱离电压 | 81H |
| 3 | 自身模式 | 82H |
| 4 | 用户自定义参数 | C0~EFH |

表B8.3.17.3 设定系统参数（浮点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.3.18 设定系统参数（定点数）

表B8.3.18.1设定系统参数（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 84H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝08H，COMMAND INFO为4个字节，由COMMAND GROUP,COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：设定所有LVD参数；

--COMMAND GROUP = 01H：设定第1个LVD参数；

--COMMAND GROUP = 01H：设定第2个LVD参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：设定第nnH个LVD参数；

COMMAND TYPE信息见表B8.3.18.2

表B8.3.18.2 设定系统参数（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.4直流配电系统

B8.4.1获取系统模拟量量化数据（浮点数）直流电压+支路电流

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 41H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INF为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值的不同，解释如下：

COMMAND GROUP=00H  对于一个直流屏时，获取直流屏告警数据；

COMMAND GROUP=01H  对于多个直流屏时，获取第一屏告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个直流屏时，获取第二屏告警数据；

……                            ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个直流屏时，获取第nn（十六进制）屏告警数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个直流屏时，获取全部交流配电系统告警数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，为直流配电屏遥测内容，如表B8.4.1。

表B8.4.1直流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏直流配电系统遥测数据 |
| … | … |
| M+1 | 第M屏直流配电系统遥测数据 |

一屏直流配电系统遥测内容见表B8.4.2。

表B8.4.2一屏直流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流输出电压 | 4 | 2 |
| 2 | 总负载电流 | 4 | 2 |
| 3 | 监测蓄电池电流路数M | 1 | 1 |
| 4 | 第一路蓄电池组充放电电流 | 4 | 2 |
| ... | ... | ... | ... |
| M+2 | 第M路蓄电池组充放电电流 | 4 | 2 |
| M+3 | 监测直流分路数量N | 1 | 1 |
| M+4 | 分路1电流 | 4 | 2 |
| M+5 | 分路2电流 | 4 | 2 |
| … | … | … | … |
| M+N+3 | 分路N电流 | 4 | 2 |
| M+N+4 | 用户电流路数A | 1 | 1 |
| M+N+5 | 第一路用户电流 | 4 | 2 |
| … | … | … | … |
| M+N+A+4 | 第A路用户电流 | 4 | 2 |
| M+N+A+5 | 其他相关电流B | 1 | 1 |
| M+N+A+6 | 电池总电流 | 4 | 2 |
| M+N+A+7 | 负载总电流 | 4 | 2 |
| … | … | … | … |
| M+N+A+B+5 | 第B路电流 | 4 | 2 |
| M+N+A+B+6 | 用户自定义遥测数量p | 1 | 1 |
| M+N+A+B+7 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |

B8.4.2获取系统模拟量量化数据（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，为直流配电系统遥测内容，如表B8.4.1。

B8.4.3 获取告警状态    开关

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，为直流屏告警内容，如表B8.4.3

表B8.4.3直流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏直流配电系统告警内容 |
| … | … |
| M+1 | 第M屏直流配电系统告警内容 |

一屏直流配电系统告警内容见表B8.4.4。

表B8.4.4直流屏告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压 | 1 |
| 2 | 监测直流熔丝/开关数量m | 1 |
| 3 | 直流熔丝/开关1 | 1 |
| 4 | 直流熔丝/开关2 | 1 |
| ... | ... | ... |
| m+1 | 直流熔丝/开关m | 1 |
| m+2 | LVD数量n | 1 |
| m+3 | LVD1开关 | 1 |
| … | … | … |
| m+n+2 | LVD n开关 | 1 |
| m+n+3 | LVD数量n | 1 |
| m+n+4 | LVD1状态 | 1 |
| … | … | … |
| m+2n+3 | LVD n状态 | 1 |
| m+2*n+4 | 用户自定义p | 1 |
| m+2*n+5 | 用户自定义字节 | px1 |

告警字节描述：00H：正常                   01H：低于下限

02H：高于上限               03H：熔丝断

04H：开关打开               E0H～EFH：用户自定义

F0H：故障

B8.4.4  获取参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 46H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为直流配电系统参数内容，见表B8.4.5。

表B8.4.5直流配电系统参数及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 4 | 2 |
| 2 | 直流电压下限 | 4 | 2 |
| 3 | 用户自定义参数数量p | 1 | 1 |
| 4 | 用户自定义字节 | px4 | px2 |

B8.4.5  获取参数（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 47H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为直流配电系统参数内容，见表B8.4.5。

B8.4.6  设定参数（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 48H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝0AH，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和DATAF组成，见表B8.4.6。

表B8.4.6直流配电系统参数类型表

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压上限 | 80H |
| 2 | 直流电压下限 | 81H |
| 3 | 用户自定义 | E0H～EFH |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.4.7  设定参数（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和DATAI组成，见表B8.4.6。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B8.4.8获取历史数据（浮点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 4AH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H  获取第一条历史数据命令；

COMMAND TYPE=01H  收到历史数据正确，要求上送下一条历史数据；

COMMAND TYPE=02H  接收历史数据错误，重发上一条历史数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和与DATAF组成。

DATATYPE=00H，正常发送一条历史数据；

DATATYPE=01H，发送最后一条历史数据；

DATATIME为历史数据发生的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

DATAF内容为表B8.4.1。

B8.4.9获取历史数据（定点数）

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 4BH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H  获取第一条历史数据命令；

COMMAND TYPE=01H  收到历史数据正确，要求上送下一条历史数据；

COMMAND TYPE=02H  接收历史数据错误，重发上一条历史数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和DATAI组成。

DATATYPE=00H，正常发送一条历史数据；

DATATYPE=01H，发送最后一条历史数据；

DATATIME为历史数据发生的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

DATAI内容为表B8.4.1。

B8.4.10获取历史告警

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 4CH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1字节，由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H  获取第一条历史告警命令；

COMMAND TYPE=01H  收到历史告警正确，要求上送下一条历史告警；

COMMAND TYPE=02H  接收历史告警错误，重发上一条历史告警。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATATYPE，DATAFLAG，DATATIME和WARNSTATE组成。

DATATYPE=00H，正常发送一条历史告警；

DATATYPE=01H，发送最后一条历史告警；

DATATIME为历史告警发生或结束的时间，由月（1byte）、日（1byte）、时（1byte）、分（1byte）、秒（1byte）组成。

WARNSTATE内容如表B8.4.3。

B8.4.11获取系统模拟量量化数据（浮点数）DCDB05相关的内容

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 81H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H，COMMAND INF为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值的不同，解释如下：

COMMAND GROUP=00H  对于一个直流屏时，获取直流屏告警数据；

COMMAND GROUP=01H  对于多个直流屏时，获取第一屏告警数据；

COMMAND GROUP=02H  对于多个直流屏时，获取第二屏告警数据；

……                            ……

COMMAND GROUP=nnH  对于多个直流屏时，获取第nn（十六进制）屏告警数据；

COMMAND GROUP=FFH  对于多个直流屏时，获取全部交流配电系统告警数据。

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，为直流配电屏遥测内容，如表B8.4.11.1。

表B8.4.11.1直流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏直流配电系统遥测数据 |
| … | … |
| M+1 | 第M屏直流配电系统遥测数据 |

一屏直流配电系统遥测内容见表B8.4.11.2。

表B8.4.11.2一屏直流配电系统遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压路数m | 1 | 1 |
| 2 | 电压一 | 4 | 2 |
| ... | … | … | … |
| M+1 | 电压m | 4 | 2 |
| M+2 | 电流路数n | 1 | 1 |
| M+3 | 电流一 | 4 | 2 |
| ... | … | … | … |
| M+N+2 | 电流n | 4 | 2 |
| M+N+3 | 电能路数A | 1 | 1 |
| M+N+4 | 电能一 | 4 | 2 |
| ... | … | … | … |
| M+N+A+3 | 电能A | 4 | 2 |
| M+N+A+4 | 用户自定义遥测数量p | 1 | 1 |
| M+N+A+5 | 用户自定义字节 | p4 | p2 |

B8.4.12获取系统模拟量量化数据（定点数）DCDB05相关的内容

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 82H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

数据内容参考浮点数定义

B8.4.13获取告警状态    DCDB05开关

命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | 84H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 42H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，为直流屏告警内容，如表B8.4.13.1

表B8.4.13.1直流配电系统告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 直流屏数量M（1字节） |
| 2 | 第1屏直流配电系统告警内容 |
| … | … |
| M+1 | 第M屏直流配电系统告警内容 |

一屏直流配电系统告警内容见表B8.4.13.2。

表B8.4.13.2直流屏告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压 | 1 |
| 2 | 直流电流 |  |
| 3 | 直流熔丝/开关数量m | 1 |
| 4 | 直流熔丝/开关1 | 1 |
| 5 | 直流熔丝/开关2 | 1 |
| ... | ... | ... |
| m+3 | 直流熔丝/开关m | 1 |
| m+4 | 用户自定义告警数量p | 1 |
| m+5 | 用户自定义字节 | px1 |

告警字节描述：00H：正常                   01H：低于下限

02H：高于上限               03H：熔丝断

04H：开关打开               E0H～EFH：用户自定义

F0H：故障

B.12 蓄电池检测装置通信协议

B.12.1 数据类型

蓄电池检测装置，也称电池监测仪，应能单独上送每组蓄电池检测数据及一次上送全部监测数据。采用定点数传送时，表B.431给出了相关数据类型。

表B.431  定点数时数据类型

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池单体电压 | 无符号整形 |
| 2 | 标示电池温度 | 有符号整形 |
| 3 | 蓄电池组总电压 | 无符号整形 |
| 4 | 蓄电池充、放电电流 | 有符号整形（充电为正） |
| 5 | 安时量 | 无符号整形 |

B.12.2 蓄电池监测装置通信协议

B.12.2.1 获取模拟量量化后数据（浮点数）

表B.432获取模拟量量化后数据（浮点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 41H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取电池监测仪所有电池组遥测数据；

--COMMAND GROUP = 01H：获取电池监测仪第1组电池遥测数据；

--COMMAND GROUP = 02H：获取电池监测仪第2组电池遥测数据；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取电池监测仪第nnH组电池遥测数据；

表B.433获取模拟量量化后数据（浮点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为电池监测仪遥测内容。

根据 COMMAND GROUP取值，DATAF返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：DATAF信息见表B.434；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：DATAF信息见表B.435；

表B.434 蓄电池监测仪遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测蓄电池组数M | 1字节 |
| 2 | 第1组蓄电池遥测数据 |  |
| 3 | 第2组蓄电池遥测数据 |  |
| … | … |  |
| M+1 | 第M组蓄电池遥测数据 |  |

单组蓄电池遥测数据见表B.435

表B.435 单组蓄电池的遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池数量m（0~255） | 1 | 1 |
| 2 | 蓄电池单体电压1 | 4 | 2 |
| 3 | 蓄电池单体电压2 | 4 | 2 |
| … | … |  |  |
| m+1 | 蓄电池单体电压m | 4 | 2 |
| m+2 | 标示温度数量n（0~255） | 1 | 1 |
| m+3 | 标示蓄电池温度1 | 4 | 2 |
| m+4 | 标示蓄电池温度2 | 4 | 2 |
| … |  |  |  |
| m+n+2 | 标示蓄电池温度n | 4 | 2 |
| m+n+3 | 蓄电池组充、放电电流 | 4 | 2 |
| m+n+4 | 蓄电池组总电压 | 4 | 2 |
| m+n+5 | 蓄电池安时量 | 4 | 2 |
| m+n+6 | 用户自定义遥测内容数量p | 1 | 1 |
| m+n+7 | 用户自定义字节 | P*4 | P*2 |

B.12.2.2 获取模拟量量化后数据（定点数）

表B.436获取模拟量量化后数据（浮点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 42H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取电池监测仪所有电池组遥测数据；

--COMMAND GROUP = 01H：获取电池监测仪第1组电池遥测数据；

--COMMAND GROUP = 02H：获取电池监测仪第2组电池遥测数据；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取电池监测仪第nnH组电池遥测数据；

表B.437获取模拟量量化后数据（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和DATAF组成，DATAF为电池监测仪遥测内容。

根据 COMMAND GROUP取值，DATAF返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：DATAF信息见表B.434；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：DATAF信息见表B.435；

B.12.2.3 获取告警状态

表B.438获取告警状态命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取电池监测仪所有电池组告警；

--COMMAND GROUP = 01H：获取电池监测仪第1组电池告警；

--COMMAND GROUP = 02H：获取电池监测仪第2组电池告警；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取电池监测仪第nnH组电池告警；

表B.439获取告警状态响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAFLAG和WARNSTATE组成，WARNSTATE为电池监测仪告警内容

根据 COMMAND GROUP取值，WARNSTATE返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：WARNSTATE信息见表B.440；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：WARNSTATE信息见表B.441；

表B.440 蓄电池告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 监测蓄电池组数M（1字节） |
| 2 | 第1组蓄电池告警数据 |
| 3 | 第2组蓄电池告警数据 |
| … |  |
| M+1 | 第M组蓄电池告警数据 |

单体电池告警内容见表B.441。

表B.441 单体电池告警内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池数量m（0~255） | 1 |
| 2 | 蓄电池单体电压1 | 2 |
| 3 | 蓄电池单体电压2 | 2 |
| … | … |  |
| m+1 | 蓄电池单体电压m | 2 |
| m+2 | 标示温度数量n（0~255） | 1 |
| m+3 | 标示蓄电池温度1 | 1 |
| m+4 | 标示蓄电池温度2 | 1 |
| … |  |  |
| m+n+2 | 标示蓄电池温度n | 1 |
| m+n+3 | 蓄电池组充电电流 | 1 |
| m+n+4 | 蓄电池组总电压 | 1 |
| m+n+5 | 用户自定义遥测内容数量p | 1 |
| m+n+6 | 用户自定义字节 | P*1 |

告警字节描述：

--00H：正常

--01H：低于下限；

--02H：高于上限；

--80H ~ EFH：用户自定义；

--F0H：其他故障。

B.12.2.4 获取系统参数（浮点数）

表B.442获取系统参数（浮点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 46H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取电池监测仪所有电池组参数；

--COMMAND GROUP = 01H：获取电池监测仪第1组电池参数；

--COMMAND GROUP = 02H：获取电池监测仪第2组电池参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取电池监测仪第nnH组电池参数；

表B.443 获取系统参数（浮点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为电池监测仪参数内容

根据 COMMAND GROUP取值，DATAF返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：DATAF信息见表B.444；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：DATAF信息见表B.445；

表B.444 蓄电池参数及传送顺序

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 监测蓄电池组数M（1字节） |
| 2 | 第1组电池参数 |
| 3 | 第2组电池参数 |
| … |  |
| M+1 | 第M组电池参数 |

单组电池参数内容见B.445

B.445 单组电池参数内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAF字节 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体电压上限 | 4 | 2 |
| 2 | 单体电压下限 | 4 | 2 |
| 3 | 温度上限 | 4 | 2 |
| 4 | 温度下限 | 4 | 2 |
| 5 | 充电电流上限 | 4 | 2 |
| 6 | 总电压上限 | 4 | 2 |
| 7 | 总电压下限 | 4 | 2 |
| 8 | 用户自定义参数数量P | 1 | 1 |
| 9 | 用户自定义字节 | P*4 | P*2 |

B.12.2.5 获取系统参数（定点数）

表B.446获取系统参数（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 47H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND GROUP组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：获取电池监测仪所有电池组参数；

--COMMAND GROUP = 01H：获取电池监测仪第1组电池参数；

--COMMAND GROUP = 01H：获取电池监测仪第2组电池参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：获取电池监测仪第nnH组电池参数；

表B.447 获取系统参数（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAF组成，为电池监测仪参数内容

根据 COMMAND GROUP取值，DATAF返回信息：

--COMMAND GROUP = FFH：DATAF信息见表B.444；

--COMMAND GROUP = 01H~nnH：DATAF信息见表B.445；

B.12.2.6 设定系统参数（浮点数）

表B.448设定系统参数（浮点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 48H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝0CH，COMMAND INFO为6个字节，由COMMAND GROUP,COMMAND TYPE和COMMAND DATAF组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：设定电池监测仪所有电池组参数；

--COMMAND GROUP = 01H：设定电池监测仪第1组电池参数；

--COMMAND GROUP = 02H：设定电池监测仪第2组电池参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：设定电池监测仪第nnH组电池参数；

COMMAND TYPE信息见表B.449

表B.449 设定参数类型表

| 序号 | 内容 | COMMAND TYPE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单体电压上限 | 80H |
| 2 | 单体电压下限 | 81H |
| 3 | 温度上限 | 82H |
| 4 | 温度下限 | 83H |
| 5 | 充电电流上限 | 84H |
| 6 | 总电压上限 | 85H |
| 7 | 总电压下限 | 86H |
| 8 | 用户自定义参数 | C0~EFH |

表B.450 设定系统参数（浮点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

B.12.2.7 设定系统参数（定点数）

表B.448设定系统参数（定点数）命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝08H，COMMAND INFO为4个字节，由COMMAND GROUP,COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成。

根据COMMAND GROUP取值不同，解释如下：

--COMMAND GROUP = FFH：设定电池监测仪所有电池组参数；

--COMMAND GROUP = 01H：设定电池监测仪第1组电池参数；

--COMMAND GROUP = 01H：设定电池监测仪第2组电池参数；

--。。。

--COMMAND GROUP = nnH：设定电池监测仪第nnH组电池参数；

COMMAND TYPE信息见表B.449

表B.452 设定系统参数（定点数）响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 46H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

附    录

附录说明：

- 对于具有三相电压（电流）和单相电压（电流）两种工作模式的电源设备（如低压配电设备，开关电源设备等），工作于三相电压（电流）时，其信息字段顺序为“三相线电压AB/相电压A（电流A），三相线电压BC/相电压B（电流B），三相线电压CA/相电压C（电流C）”；工作于单相电压（电流）时，其信息字段的“三相线电压AB/相电压A（电流A）”以“单相电压（电流）”替代，“三相线电压BC/相电压B（电流B），三相线电压CA/相电压C（电流C）”在传送时为十六进制数值20H。

- 模拟量数据的传送采用定点数或浮点数两种形式，可选用其中一种。

- SM对于“获取模拟量量化后数据（含浮点数，定点数）”，“获取开关输入状态”，“获取告警状态”，“获取系统历史数据（含浮点数，定点数）”，“获取历史告警”命令的响应信息中，其DATAINFO字段首先为一标示字节DATAFLAG，标示字节描述如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D0：告警标示位，有未上报告警发生变化时为1，否则为0。在“获取告警状态”命令 的响应信息中，此位无效；

D4：开关标示位，有未上报开关量变化时为1，否则为0。在“获取开关输入状态”命令响应信息中，此位无效；

其它位用户自定义。

- 未监测可选项的相应字节传送十六进制数值20H。

- 通信协议中如果用户自定义监测数量为0，则相应的“用户自定义遥测/状态/告警数

量”字节为00H。