| 艾默生网络能源 有限公司 | 文 檔 编 号 | 软件版本 | 文档密级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共6页 |  | 1.1 | / |

EMU10监控模块Modbus通讯规约

拟    制：艾默生

审    核：

标 准 化：

批    准：

1、概述

本文描述了我司的EMU10监控单元MODBUS规约标准，EMU10监控单元通过MODBUS规约和综合自动化厂家的设备进行资料接口，向上级监控设备提供直流屏的各种运行参数，接收上级监控设备下发的命令，从而方便地实现四遥功能。

2、引用标准

MODICON公司的MODBUS PROTOCOL标准。

3、物理接口

通讯方式：串行RS232或RS485。

传输速率：4800、9600、19200。

字符格式：8位资料位、1位停止位、(无校验/奇校验/偶校验, 可设)。

4、帧

4.1帧结构

帧结构如图所示，每帧内容包括：地址1BYTE，功能号1BYTE，资料nBYTE，校验2BYTE，EMU10采用MODBUS规约中的RTU方式，通讯帧以HEX码传送。

| 地址（ADDR） | 功能号（FC） | 资料（DATA） | 校验（CRC） |
| --- | --- | --- | --- |

4.2 地址（ADDR）

指监控单元EMU10的地址，范围为1-254可设。

4.3 功能号

上级监控设备发给EMU10监控单元的命令代码。

4.4 资料

下行命令帧是命令的附加信息，上行响应帧是响应的资料。

4.5 校验

采用CRC校验，CRC生成函数，请参阅附录A内容。

5.命令解释

各命令必须严格按下面给出的格式下发，如果设置成功EMU10则按响应格式响应，否则EMU10不响应。--表示根据实际数值填写。

5.1 读命令

03H命令

| Slave Address | -- |
| --- | --- |
| Function Code | 03H |
| Start Point Hi | -- |
| Start Point Lo | -- |
| No.Point Hi | -- |
| No.Point Lo | -- |
| CRC Hi | -- |
| CRC Lo | -- |

03H命令响应

| Slave Address | -- |
| --- | --- |
| Function Code | 03H |
| Byte Count | -- |
| Data0 Hi | -- |
| Data0 Lo | --H |
| : | -- |
| DataN Hi | -- |
| DataN Lo | -- |
| CRC Hi | -- |
| CRC Lo | -- |

5.2 遥控命令

05H命令

| Slave Address | -- |
| --- | --- |
| Function Code | 05H |
| Reg. Hi | -- |
| Reg. Lo | -- |
| Data Hi | -- |
| Data Lo | -- |
| CRC Hi | -- |
| CRC Lo | -- |

05H命令响应

| Slave Address | -- |
| --- | --- |
| Function Code | 05H |
| Reg. Hi | -- |
| Reg. Lo | -- |
| Data Hi | -- |
| Data Lo | -- |
| CRC Hi | -- |
| CRC Lo | -- |

5.3 对时命令

10H命令

| Slave Address | -- |
| --- | --- |
| Function Code | 0x10 |
| Start Point Hi | 0x17 |
| Start Point Lo | 0x70 |
| No.Point Hi | 0x00 |
| No.Point Lo | 0x04 |
| Byte Count | 0x08 |
| Data0 Hi | 年高8位 |

10H命令

| Data0Lo | 年低8位 |
| --- | --- |
| Data1 Hi | 月 |
| Data1 Lo | 日 |
| Data2 Hi | 时 |
| Data2 Lo | 分 |
| Data3 Hi | 毫秒高8位 |
| Data3 Lo | 毫秒低8位 |
| CRC Hi | -- |
| CRC Lo | -- |

注：毫秒 =当前秒*1000+当前毫秒值。

广播对时（地址＝0xff）：监控器不需要应答。

10H命令响应

| Slave Address | -- |
| --- | --- |
| Function Code | 0x10 |
| Start Point Hi | 0x17 |
| Start Point Lo | 0x70 |
| No.Point Hi | 0x00 |
| No.Point Lo | 0x04 |
| CRC Hi | -- |
| CRC Lo | -- |

举例：

设置时间为 2005-1-6 ，10：30：20，121ms .

下发数据包如下： FF 10 17 70 00 04 08 07 D5 01 06 0A 1E 4E 99 7C 66

6．寄存器分配

| 寄存器号 | 寄存器类型 |
| --- | --- |
| 000~999 | 遥信寄存器(DI) |
| 1000~2999 | 遥测寄存器(AI) |
| 4000~4001 | 控制寄存器(DO) |
| 5000 | 系统软件版本号 |
| 6000 | 时间寄存器 |

注1:寄存器配置详见Modbus规约IO信号表文件

注2:每个DI寄存器放16个开关量.

注3：遥测信息字传输变比参考配置文件数据点表。

附录A：CRC校验的计算方法

CRC（Cyclical    Redundancy Check)由两字节组成，生成函数如下：

1.CRC计算函数

WORD ModbusCRC(BYTE * buf, int len)

{

BYTE  hi, lo, idx;

WORD  crc;

hi = 0xff;

lo = 0xff;

while(len--)

{

idx = lo ^ *buf++;

lo = hi ^ gpbtCRCLo[idx];

hi = gpbtCRCHi[idx];

}

crc = hi;

crc <<= 8;

crc += lo;

return crc;

}

2。CRC表

高字节：

BYTE gpbtCRCLo[] =

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40

};

低字节：

BYTE gpbtCRCHi[] = {

0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,

0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,

0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,

0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,

0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,

0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,

0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,

0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,

0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,

0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,

0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,

0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,

0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,

0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,

0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,

0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,

0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,

0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,

0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,

0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,

0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,

0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,

0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,

0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,

0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,

0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40

};