## 武汉懒蚁动环监测参数字典表
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 解释 | 第四～六位（告警编码） | 参数编码ID | 附注 | 备注
0 | 01 | 温湿度监测 | 温度 | 001 | 001001 | Tem | 单位℃ 精度0.1 | 温湿度模块 thermohygrometer
0 | 01 |  | 湿度 | 002 | 001002 | hum | 单位% 精度0.1
0 | 02 | 电表监测 | 电压 | 001 | 002001 | V30001 | 单位V 精度0.1 | 市电elec
0 | 02 |  | 电流 | 002 | 002002 | V30004 | 单位A 精度0.1
0 | 02 |  | 总有功功率 | 003 | 002003 | V30009 | 单位W 精度1
0 | 02 |  | 频率 | 004 | 002004 | V30027 | 单位HZ 精度0.01
0 | 02 |  | 当前总有功电能 | 005 | 002005 | V30030 | 单位Kwh 精度0.01
0 | 02 |  | 当前正向总有功电能 | 006 | 002006 | V30040 | 单位Kwh 精度0.01
0 | 02 |  | 当前反向总有功电能 | 007 | 002007 | V30050 | 单位Kwh 精度0.01
0 | 03 | 空调控制器 | 当前温度 | 001 | 003001 | V40002 | 单位℃ 精度0.1 | 空调airConditioners
0 | 03 |  | 当前湿度 | 002 | 003002 | V40001 | 单位% 精度0.1
0 | 04 | 防雷 | 雷电计数值 | 001 | 004001 | V30003-H | 无单位 精度1 | 防雷thunderSpd
0 | 04 |  | 第一路输入状态 | 002 | 004002 | V30003-L | 无单位 精度1
0 | 05 | 电池(5333) | 电芯电压1 | 001 | 005001 | V42H03 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压2 | 002 | 005002 | V42H04 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压3 | 003 | 005003 | V42H05 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压4 | 004 | 005004 | V42H06 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压5 | 005 | 005005 | V42H07 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压6 | 006 | 005006 | V42H08 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压7 | 007 | 005007 | V42H09 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压8 | 008 | 005008 | V42H10 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压9 | 009 | 005009 | V42H11 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压10 | 010 | 005010 | V42H12 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压11 | 011 | 005011 | V42H13 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压12 | 012 | 005012 | V42H14 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压13 | 013 | 005013 | V42H15 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压14 | 014 | 005014 | V42H16 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压15 | 015 | 005015 | V42H17 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 电芯电压16 | 016 | 005016 | V42H18 | 单位V 精度0.001
0 | 05 |  | 单体电芯温度1 | 017 | 005017 | V42H20 | 单位℃ 精度0.01 | 电池温度
0 | 05 |  | 单体电芯温度2 | 018 | 005018 | V42H21 | 单位℃ 精度0.01
0 | 05 |  | 单体电芯温度3 | 019 | 005019 | V42H22 | 单位℃ 精度0.01
0 | 05 |  | 单体电芯温度4 | 020 | 005020 | V42H23 | 单位℃ 精度0.01
0 | 05 |  | 均衡温度 | 021 | 005021 | V42H24 | 单位℃ 精度0.01
0 | 05 |  | 环境温度 | 022 | 005022 | V42H25 | 单位℃ 精度0.01
0 | 05 |  | MOS管温度 | 023 | 005023 | V42H26 | 单位℃ 精度0.01
0 | 05 |  | 主回路电流 | 024 | 005024 | V42H27 | 单位A 精度0.01 | 输出电流
0 | 05 |  | 电池包电压 | 025 | 005025 | V42H28 | 单位V 精度0.01 | 输出电压
0 | 05 |  | 剩余容量 | 026 | 005026 | V42H29 | 单位AH 精度0.01 | 剩余电池容量
0 | 05 |  | 电芯欠压告警 | 027 | 005027 | V44H30-0 | 0为告警，1为正常
0 | 05 |  | 电芯过压告警 | 028 | 005028 | V44H30-3 | 0为告警，1为正常
0 | 05 |  | 电池包总电压欠压告警 | 029 | 005029 | V44H30-7 | 0为正常，1为告警
0 | 05 |  | 温度传感器失效告警 | 030 | 005030 | V44H36-6 | 0为正常，1为告警
0 | 05 |  | 电芯损坏告警 | 031 | 005031 | V44H36-7 | 0为正常，1为告警
0 | 06 | 开关电源 | 交流1输入相电压1 | 001 | 006001 | VInA1 | 单位V 精度0.01
0 | 06 |  | 输入相电压2 | 002 | 006002 | VInB1 | 单位V 精度0.01
0 | 06 |  | 输入相电压3 | 003 | 006003 | VInC1 | 单位V 精度0.01
0 | 06 |  | 输入频率 | 004 | 006004 | HzIn1 | 单位HZ 精度0.01
0 | 06 |  | 防雷器状态 | 005 | 006005 | nAlmSPD1 | 0为正常，1为告警
0 | 06 |  | 交流2输入相电压1 | 006 | 006006 | VInA2 | 单位V 精度0.01
0 | 06 |  | 交流2输入相电压2 | 010 | 006010 | VInB2 | 单位V 精度0.01
0 | 06 |  | 交流2输入相电压3 | 011 | 006011 | VInC2 | 单位V 精度0.01
0 | 06 |  | 交流2输入频率 | 012 | 006012 | HzIn2 | 单位HZ 精度0.01
0 | 06 |  | 交流2防雷器状态 | 013 | 006013 | nAlmSPD2 | 0为正常，1为告警
0 | 06 |  | 整流1输出电流 | 014 | 006014 | iIOut1 | 单位A 精度1 | 输出电流
0 | 06 |  | 开关状态 | 015 | 006015 | nOnOff1 | 0为开机，1为关机
0 | 06 |  | 限流状态 | 016 | 006016 | nCurLimit1 | 0为限流，1为不限流 | 是否限流
0 | 06 |  | 测试状态 | 017 | 006017 | nChargSta1 | 0为浮充，1为均充，2为测试
0 | 06 |  | 安装状态 | 018 | 006018 | nModSta01 | 0为整流模块安装，80为整流模块未装告警
0 | 06 |  | 休眠状态 | 019 | 006019 | nModSta11 | 0为未休眠，1为休眠
0 | 06 |  | 故障状态 | 023 | 006023 | nAlmSta1 | 0为正常，1为告警
0 | 06 |  | DC 过压状态 | 020 | 006020 | nDCVSta1 | 0为正常，80为过压
0 | 06 |  | AC 过压状态 | 021 | 006021 | nACV0Sta1 | 0为正常，81为过压
0 | 06 |  | 风扇故障状态 | 022 | 006022 | nFanSta1 | 0为正常，82为告警
0 | 06 |  | 整流器模块过温状态 | 030 | 006030 | nTemSta1 | 0为正常，83为整流器模块过温
0 | 06 |  | DC 过流状态 | 031 | 006031 | nDCISta1 | 0为正常，84为过流
0 | 06 |  | 通信故障状态 | 032 | 006032 | nComSta1 | 0为正常，85为通信故障
0 | 06 |  | AC 欠压状态 | 033 | 006033 | nACV1Sta1 | 0为正常，82为欠压
0 | 06 |  | 整流2输出电流 | 034 | 006034 | iIOut2 | 单位A 精度1
0 | 06 |  | 开关状态 | 035 | 006035 | nOnOff2 | 0为开机，1为关机
0 | 06 |  | 限流状态 | 036 | 006036 | nCurLimit2 | 0为限流，1为不限流
0 | 06 |  | 测试状态 | 037 | 006037 | nChargSta2 | 0为浮充，1为均充，2为测试
0 | 06 |  | 安装状态 | 038 | 006038 | nModSta02 | 0为整流模块安装，80为整流模块未装告警
0 | 06 |  | 休眠状态 | 040 | 006040 | nModSta12 | 0为未休眠，1为休眠
0 | 06 |  | 故障状态 | 041 | 006041 | nAlmSta2 | 0为正常，1为告警
0 | 06 |  | DC 过压状态 | 042 | 006042 | nDCVSta2 | 0为正常，80为过压
0 | 06 |  | AC 过压状态 | 043 | 006043 | nACV0Sta2 | 0为正常，81为过压
0 | 06 |  | 风扇故障状态 | 044 | 006044 | nFanSta2 | 0为正常，82为告警
0 | 06 |  | 整流器模块过温状态 | 045 | 006045 | nTemSta2 | 0为正常，83为整流器模块过温
0 | 06 | 开关电源 | DC 过流状态 | 046 | 006046 | nDCISta2 | 0为正常，84为过流
0 | 06 |  | 通信故障状态 | 047 | 006047 | nComSta2 | 0为正常，85为通信故障
0 | 06 |  | AC 欠压状态 | 048 | 006048 | nACV1Sta2 | 0为正常，82为欠压
0 | 06 |  | 整流3输出电流 | 049 | 006049 | iIOut3 | 单位A 精度1
0 | 06 |  | 开关状态 | 050 | 006050 | nOnOff3 | 0为开机，1为关机
0 | 06 |  | 限流状态 | 051 | 006051 | nCurLimit3 | 0为限流，1为不限流
0 | 06 |  | 测试状态 | 052 | 006052 | nChargSta3 | 0为浮充，1为均充，2为测试
0 | 06 |  | 安装状态 | 053 | 006053 | nModSta03 | 0为整流模块安装，80为整流模块未装告警
0 | 06 |  | 休眠状态 | 054 | 006054 | nModSta13 | 0为未休眠，1为休眠
0 | 06 | 开关电源 | 故障状态 | 055 | 006055 | nAlmSta3 | 0为正常，1为告警
0 | 06 |  | DC 过压状态 | 056 | 006056 | nDCVSta3 | 0为正常，80为过压
0 | 06 |  | AC 过压状态 | 057 | 006057 | nACV0Sta3 | 0为正常，81为过压
0 | 06 |  | 风扇故障状态 | 058 | 006058 | nFanSta3 | 0为正常，82为告警
0 | 06 |  | 整流器模块过温状态 | 059 | 006059 | nTemSta3 | 0为正常，83为整流器模块过温
0 | 06 |  | DC 过流状态 | 060 | 006060 | nDCISta3 | 0为正常，84为过流
0 | 06 |  | 通信故障状态 | 061 | 006061 | nComSta3 | 0为正常，85为通信故障
0 | 06 |  | AC 欠压状态 | 062 | 006062 | nACV1Sta3 | 0为正常，82为欠压
0 | 06 |  | 整流4输出电流 | 063 | 006063 | iIOut4 | 单位A 精度1
0 | 06 |  | 开关状态 | 064 | 006064 | nOnOff4 | 0为开机，1为关机
0 | 06 |  | 限流状态 | 065 | 006065 | nCurLimit4 | 0为限流，1为不限流
0 | 06 |  | 测试状态 | 066 | 006066 | nChargSta4 | 0为浮充，1为均充，2为测试
0 | 06 |  | 安装状态 | 067 | 006067 | nModSta04 | 0为整流模块安装，80为整流模块未装告警
0 | 06 |  | 休眠状态 | 068 | 006068 | nModSta14 | 0为未休眠，1为休眠
0 | 06 |  | 故障状态 | 069 | 006069 | nAlmSta4 | 0为正常，1为告警
0 | 06 |  | DC 过压状态 | 070 | 006070 | nDCVSta4 | 0为正常，80为过压
0 | 06 |  | AC 过压状态 | 071 | 006071 | nACV0Sta4 | 0为正常，81为过压
0 | 06 |  | 风扇故障状态 | 072 | 006072 | nFanSta4 | 0为正常，82为告警
0 | 06 |  | 整流器模块过温状态 | 073 | 006073 | nTemSta4 | 0为正常，83为整流器模块过温
0 | 06 |  | DC 过流状态 | 074 | 006074 | nDCISta4 | 0为正常，84为过流
0 | 06 |  | 通信故障状态 | 075 | 006075 | nComSta4 | 0为正常，85为通信故障
0 | 06 |  | AC 欠压状态 | 076 | 006076 | nACV1Sta4 | 0为正常，82为欠压
0 | 06 |  | 整流器输出电压 | 077 | 006077 | iVOutRec | 单位V 精度0.01 | 整流输出电压
0 | 07 | 烟雾监测 | 烟雾状态 | 001 | 007001 | DI1 | 0为正常，1为告警 | 烟感
0 | 08 | 漏水监测 | 漏水状态 | 001 | 008001 | DI2 | 0为正常，1为告警 | 漏水
0 | 09 | 门磁监测 | 前门开关状态 | 001 | 009001 | DI7 | 0为关闭，1为开启 | 门开关状态
0 | 10 | 主电状态 | 主电状态 | 001 | 010001 | DI3 | 0为正常，1为告警 | 主电状态
0 | 11 | 备电状态 | 备电状态 | 001 | 011001 | DI4 | 0为正常，1为告警 | 备电状态
0 | 12 | 电池(5334) | 电芯电压1 | 001 | 012001 | V42H04 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压2 | 002 | 012002 | V42H05 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压3 | 003 | 012003 | V42H06 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压4 | 004 | 012004 | V42H07 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压5 | 005 | 012005 | V42H08 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压6 | 006 | 012006 | V42H09 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压7 | 007 | 012007 | V42H10 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压8 | 008 | 012008 | V42H11 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压9 | 009 | 012009 | V42H12 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压10 | 010 | 012010 | V42H13 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压11 | 011 | 012011 | V42H14 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压12 | 012 | 012012 | V42H15 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压13 | 013 | 012013 | V42H16 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压14 | 014 | 012014 | V42H17 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压15 | 015 | 012015 | V42H18 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 电芯电压16 | 016 | 012016 | V42H19 | 单位V 精度0.001
0 | 12 |  | 单体电芯温度1 | 017 | 012017 | V42H21 | 单位℃ 精度0.01 | 电池温度
0 | 12 |  | 单体电芯温度2 | 018 | 012018 | V42H22 | 单位℃ 精度0.01
0 | 12 |  | 单体电芯温度3 | 019 | 012019 | V42H23 | 单位℃ 精度0.01
0 | 12 |  | 单体电芯温度4 | 020 | 012020 | V42H24 | 单位℃ 精度0.01
0 | 12 |  | 环境温度 | 021 | 012021 | V42H25 | 单位℃ 精度0.01
0 | 12 |  | MOS管温度 | 022 | 012022 | V42H26 | 单位℃ 精度0.01
0 | 12 |  | 电池电流 | 023 | 012023 | V42H27 | 单位A 精度0.01 | 电池输出电流
0 | 12 |  | 电池总电压 | 024 | 012024 | V42H28 | 单位V 精度0.01 | 电池输出电压
0 | 12 |  | 剩余容量 | 025 | 012025 | V42H29 | 单位AH 精度0.01 | 电池剩余容量
0 | 12 |  | 电池总容量 | 026 | 012026 | V44H30-0 | 单位AH 精度0.01
0 | 12 |  | 充放电流报警 | 027 | 012027 | V44H30-3 | 0为正常，1为告警 | 告警部分
0 | 12 |  | 电池总电压报警 | 028 | 012028 | V44H30-7 | 0为正常，1为告警
0 | 12 |  | 剩余容量报警 | 029 | 012029 | V44H36-6 | 0为正常，1为告警