## 说明
1 | Modbus RTU
物理接口：RS485-1（CN19），参数设置可以在HMI界面实现设置，设置完成后需要断电重启控制器。
设置界面路径：主菜单>配置>服务>通信（2/5页）
2 | Modbus TCP
物理接口：RJ45（CN20），参数设置可以在HMI界面实现设置，设置完成后需要断电重启控制器。（如果有交换机，HMI触摸屏和动环可以同时访问控制器上同一个RJ45接口，通过IP地址，即控制器支持1对多，控制器可以同时和2个Modbus TCP通信伙伴通信，实现控制器被访问和被控制，注意动环的IP地址不能和HMI冲突，且需要在同一个网段。）
设置界面路径：主菜单>配置>网络>TCP/IP V4
3 | 寄存器地址均为绝对地址，该型PLC地址区基于“1”开始，不是基于“0”开始，即提供Modbus RTU 或者 Modbus TCP 地址，比如地址9000，采用同样基于“1”开始; 双字读取规则为低字优先；

## Modbus Map
4 Modbus Map
The following is the section for the Modbus map for the Amico units for the external master to read / write.
Amico Unit: DIGITAL VARIABLES (HOLDING REGISTERS)
Sr. No. | Modbus Address | Variable Description | Data Type | Default Value | Minimum Value | Maximum Value | Unit | Variable Type | Location in HMI（便于对照调试）
1 | 8192 | Digital Input 1 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
2 | 8193 | Digital Input 2 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
3 | 8194 | Digital Input 3 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
4 | 8195 | Digital Input 4 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
5 | 8196 | Digital Input 5 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
6 | 8197 | Digital Input 6 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
7 | 8198 | Digital Input 7 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
8 | 8199 | Digital Input 8 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
9 | 8200 | Digital Input 9 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
10 | 8201 | Digital Input 10 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
11 | 8202 | Digital Input 11 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
12 | 8203 | Digital Input 12 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
13 | 8528 | Digital Output 1 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输入
14 | 8528 | Digital Output 2 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
15 | 8529 | Digital Output 3 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
16 | 8530 | Digital Output 4 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
17 | 8531 | Digital Output 5 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
18 | 8532 | Digital Output 6 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
19 | 8533 | Digital Output 7 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
20 | 8534 | Digital Output 8 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
21 | 8536 | Digital Output 9 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
22 | 8537 | Digital Output 10 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
23 | 8538 | Digital Output 11 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
24 | 8539 | Digital Output 12 | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>数字量输出
25 | 8965 | System Fan on Status | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>气流
26 | 8970 | Electrical Heater 1 Status | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>加热（仅当启用加热器1才显示）
27 | 8971 | Electrical Heater 2 Status | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>加热（仅当启用加热器2才显示）
28 | 8973 | Dehumidification Status | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>湿度（仅当启用除湿功能才显示）
29 | 8974 | Humidification Status | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 状态>湿度（仅当启用加湿功能才显示）
30 | 8998 | Emergency Working Status | BOOL |  |  |  |  | Read Only | 开机/待机（仅激活急停模式才显示）
31 | 8999 | Enable set back mode | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 配置>服务>设备（5/6-休眠模式）
32 | 9000 | Reset Alarm | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 实时报警（点击右上角闪烁报警图标）
33 | 9152 | Filter Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
34 | 9153 | Compressor 1 Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
35 | 9157 | Heater 1 Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位（仅当启用加热器1才显示）
36 | 9158 | Heater 2 Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位（仅当启用加热器2才显示）
37 | 9159 | Humidifier Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
38 | 9160 | Unit Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
39 | 9161 | Free cooling Damper Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
40 | 9164 | Dehumidification Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
41 | 9165 | Stand-By Mode Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
42 | 9166 | Damper Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
43 | 9167 | Evaporator Fan Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位
44 | 9168 | Heater 3 Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位（仅当启用加热器3才显示）
45 | 9176 | Alarm History Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 配置>服务>系统>恢复出厂设置
46 | 9178 | Summer/Winter Switch | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 设定点>制冷（3/3）
47 | 9196 | Modulating Heater Run Hours Reset | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 计数/运行时间>运行时间复位（仅当启用调制加热器才显示）
48 | 9303 | Exclude from Rotation | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 配置>设备>计划安排>群组(2/3)
49 | 9179 | Unit ON/OFF Switch - Enable command from HMI / Modbus | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 开机/待机(HMI或者远程Modbus On/Off命令)
50 | 9329 | Unit ON/OFF Switch - Enable command from BACnet Supervision | BOOL | 0 | 0 | 1 |  | Read Write | 状态>模式(3/4来自BACnet监控系统的On/Off命令)
Amico Unit: ANALOG VARIABLES (HOLDING REGISTERS)
Sr. No. | Modbus Address | Variable Description | Data Type | Default Value | Minimum Value | Maximum Value | Unit | Variable Type | Location in HMI（便于对照调试）
1 | 8336 | Analog Input 1 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
2 | 8337 | Analog Input 2 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
3 | 8338 | Analog Input 3 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
4 | 8339 | Analog Input 4 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
5 | 8340 | Analog Input 5 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
6 | 8341 | Analog Input 6 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
7 | 8342 | Analog Input 7 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
8 | 8343 | Analog Input 8 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
9 | 8344 | Analog Input 9 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
10 | 8345 | Analog Input 10 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
11 | 8346 | Analog Input 11 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
12 | 8347 | Analog Input 12 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输入
13 | 8448 | Analog Output 1 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输出
14 | 8449 | Analog Output 2 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输出
15 | 8450 | Analog Output 3 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输出
16 | 8451 | Analog Output 4 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输出
17 | 8452 | Analog Output 5 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输出
18 | 8453 | Analog Output 6 | INT |  |  |  |  | Read Only | 状态>更多>I/O状态>模拟量输出
19 | 9678 | Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（DX+CW）
20 | 9679 | Outdoor Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（DX+CW） | Amico Gen2 QVE没有配置这些温度探头
21 | 9680 | Supply Air Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（DX+CW）
22 | 9681 | Chilled Water Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（仅CW）
23 | 9682 | Hot Water Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（DX+CW）
24 | 9684 | Outlet Chilled Water Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（仅CW）
25 | 9687 | Circuit 1 Suction Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（仅CW）
26 | 9693 | Cold Water Valve Ramp | INT |  |  |  | % | Read Only | 状态>温度（如果传感器被配置）（仅CW）
27 | 9694 | Hot Water Valve Ramp | INT |  |  |  | % | Read Only | HMI不显示
28 | 9695 | Evaporating Fan Speed | INT |  |  |  | % | Read Only | 状态>气流
29 | 9696 | Second Cooling Setpoint Return Air Temperature | INT | 175 | 170 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷（2/3）二次回风温度
30 | 9697 | Second Cooling Delivery Air Temperature | INT | 175 | 170 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷（2/3）二次送风温度 （仅CW）
31 | 9698 | Cooling Set point for the process value - temperature | INT | 230 | 170 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷（1/3）回风温度
32 | 9699 | Cooling Proportional band control - temperature | INT | 15 | 5 | 99 | °C | Read Write | 设定点>制冷（2/3）制冷比例带-回风温度
33 | 9700 | Cooling Band low for Neutral zone - temperature | INT | 0 | 0 | 99 | °C | Read Write | 配置>服务>设定点(死区：回风温度）
34 | 9701 | Heating Setpoint | INT | 230 | 120 | 300 | °C | Read Write | 设定点>加热
35 | 9702 | Heating Proportional band control - temperature | INT | 15 | 5 | 99 | °C | Read Write | 设定点>加热
36 | 9703 | Heating Band low for Neutral zone - temperature | INT | 0 | 0 | 99 | °C | Read Write | 配置>服务>组件>加热(加热死区）
37 | 9706 | High Room Temperature Alarm Threshold | INT | 300 | 200 | 400 | °C | Read Write | 配置>设备>报警>阈值
38 | 9707 | Low Room Temperature Alarm Threshold | INT | 100 | 0 | 320 | °C | Read Write | 配置>设备>报警>阈值
39 | 9708 | Delivery temperature limit below which outside air is not introduced | INT | -150 | -300 | 0 | °C | Read Write | 配置>服务>组件>风阀(送风最低温度）
40 | 9709 | Delivery temperature limit above which outside air is not introduced | INT | 360 | 320 | 520 | °C | Read Write | 配置>服务>组件>风阀(送风最高温度）
41 | 9710 | Max. limit of the relative outside humidity (%RH) over which the free cooling | INT | 120 | 50 | 600 | %RH | Read Write | 配置>服务>组件>风阀(外界最大湿度限值）
42 | 9713 | Minimum internal air temperature for activating Setback Mode (Heating) | INT | 160 | 50 | 240 | °C | Read Write | 配置>设备>休眠模式(最低回风温度:加热)
43 | 9714 | Maximum internal air temperature for activating Setback Mode (Cooling) | INT | 280 | 200 | 350 | °C | Read Write | 配置>设备>休眠模式(最高回风温度:制冷)
44 | 9715 | Minimum internal air humidity for activating Setback Mode | INT | 750 | 500 | 900 | %RH | Read Write | 配置>设备>休眠模式(最高回风湿度)
45 | 9716 | CW Setpoint to Start Dehumidification | INT | 70 | 50 | 200 | °C | Read Write |  | Amico Gen2 QVE无CW功能
46 | 9717 | CW High Temperature Alarm Threshold | INT | 150 | 50 | 800 | °C | Read Write
47 | 9721 | Delivery Temperature Low Limit Setpoint | INT | 140 | 100 | 250 | °C | Read Write | 设定点>制冷（送风低温）
48 | 9727 | Delta Temperature for Automatic Mean/Local Changeover | INT | 20 | 0 | 99 | °C | Read Write | 配置>设备>计划安排>群组>用于自动切换的增量温度
49 | 9746 | AFC: Air Pressure | INT |  |  |  | Pa | Read Only | 状态>气流（仅启用AFC功能才显示）
50 | 9747 | AFC: Setpoint | INT | 200 | 0 | 1250 | Pa | Read Write | 配置>设备>气流>AFC（仅启用AFC功能才显示）
51 | 9748 | AFC: Dead Band | INT | 0 | 0 | 1000 | Pa | Read Write | 配置>设备>气流>AFC（仅启用AFC功能才显示）
52 | 9749 | AFC: Regulation Band | INT | 160 | 0 | 9999 | Pa | Read Write | 配置>设备>气流>AFC（仅启用AFC功能才显示）
53 | 9750 | AFC: Alarm Threshold | INT | 150 | 0 | 1000 | Pa | Read Write | 配置>设备>报警>阈值（仅启用AFC功能才显示）
54 | 9751 | Compensation: Room Temperature (T1) | INT | 220 | 170 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷(2/3) （仅CW）
55 | 9752 | With Delivery Temp. Regulation (P1) | INT | 170 | 140 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷(3/3) （仅CW）
56 | 9754 | With Delivery Temp. Regulation (P2) | INT | 180 | 140 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷(3/3) （仅CW）
57 | 9755 | Compensation: Room Temperature (T2) | INT | 200 | 170 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷(3/3) （仅CW）
58 | 9759 | CPY Humidifier Request | INT |  |  |  | % | Read Only | 状态>加湿器（仅加湿器启用才可以进入）
59 | 9762 | Room Relative Humidity Mean Value | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
60 | 9763 | Room Absolute Humidity | INT |  |  |  | g/Kg | Read Only | HMI不显示
61 | 9764 | Dehumidification Setpoint | INT | 550 | 200 | 900 | %RH | Read Write | 设定点>湿度（除湿设定值）
62 | 9765 | Dehumidification Prop. Band | INT | 50 | 30 | 150 | %RH | Read Write | 设定点>湿度（除湿控制比例带）
63 | 9767 | High Humidity Alarm Threshold (Relative) | INT | 800 | 400 | 990 | %RH | Read Write | 配置>设备>警报>阈值（湿度高阈值）
64 | 9768 | Humidification Setpoint | INT | 450 | 200 | 900 | %RH | Read Write | 设定点>湿度（加湿设定值）
65 | 9769 | Humidification Prop. Band | INT | 50 | 30 | 200 | %RH | Read Write | 设定点>湿度（加湿控制比例带）
66 | 9770 | Band low for Neutral zone - Humidity | INT | 0 | 0 | 15 | %RH | Read Write | 设定点>湿度（湿度死区）
67 | 9772 | Low Humidity Alarm Threshold | INT | 300 | 0 | 650 | %RH | Read Write | 配置>设备>警报>阈值（湿度低阈值）
68 | 9779 | Condensing Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
69 | 9793 | AFC: Integral time | INT | 40 | 0 | 999 | Sec | Read Write | 配置>服务>组件>AFC（仅AFC功能启用才显示）
70 | 9794 | AFC: Derivative Time | INT | 0 | 0 | 999 | Sec | Read Write | 配置>服务>组件>AFC（仅AFC功能启用才显示）
71 | 9795 | AFC: Fan Min. Speed | INT | 550 | 400 | 1000 | % | Read Write | 配置>设备>气流>AFC（仅启用AFC功能才显示）
72 | 9796 | AFC: Fan Max Speed | INT | 1000 | 400 | 1000 | % | Read Write | 配置>设备>气流>AFC（仅启用AFC功能才显示）
73 | 9797 | AFC: Alarm Delay | INT | 60 | 0 | 999 | Sec | Read Write | 配置>设备>警报>延时（2/2 AFC告警延迟）
74 | 9798 | High Delivery Temp. Alarm Threshold | INT | 230 | 100 | 400 | °C | Read Write | HMI不显示
75 | 9803 | Fan Speed Command | INT | 700 | 0 | 1000 | % | Read Write | 配置>设备>气流>风机
76 | 9825 | Fan speed during Dehumidification | INT | 400 | 400 | 1000 | % | Read Write | 配置>设备>气流>风机
77 | 9829 | Humidity Value from LAN Mode Control FB | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
78 | 9833 | Cooling Set point for the process value - Delivery air temperature | INT | 170 | 170 | 350 | °C | Read Write | 设定点>制冷(送风温度)
79 | 9834 | Cooling Proportional band control - Delivery air temperature | INT | 150 | 60 | 500 | °C | Read Write | 设定点>制冷(制冷比例带-送风温度)
80 | 9835 | Cooling Derivative Time | INT | 0 | 0 | 99 | Sec | Read Write | 配置>服务>设定点（回风微分时间）
81 | 9836 | Heating Derivative Time | INT | 0 | 0 | 99 | Sec | Read Write | 配置>服务>组件>加热(制热控制微分时间）
82 | 9854 | External Temperature Value from LAN Mode Control FB | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
83 | 9858 | Number of Standby Units | INT |  |  |  |  | Read Only | 配置>设备>计划安排>群组>备用设备数量
84 | 9868 | Fan Minimum Speed During Fan Mode | INT | 550 | 400 | 1000 | % | Read Write | 配置>设备>气流>风机（风机最小转速）仅CW
85 | 9869 | Fan Maximum Speed During Fan Mode | INT | 1000 | 400 | 1000 | % | Read Write | 配置>设备>气流>风机（风机最大转速）仅CW
86 | 9870 | Fan Proportional band - CW | INT | 5 | 0 | 99 |  | Read Write | 配置>设备>气流>风机（风机比例区）仅CW
87 | 9874 | Cooling Delivery Air Derivative Time | INT | 0 | 0 | 99 | Sec | Read Write | 配置>服务>设定点（送风微分时间）
88 | 9875 | Cooling Room Air Integral time | INT | 240 | 0 | 600 | Sec | Read Write | 配置>服务>设定点（回风积分时间）
89 | 9876 | Cooling Delivery Air Integral time | INT | 90 | 0 | 300 | Sec | Read Write | 配置>服务>设定点（送风积分时间）
90 | 9877 | Heating Integral time | INT | 600 | 0 | 600 | Sec | Read Write | 配置>服务>组件>加热（制热控制积分时间）
91 | 9890 | Delivery Relative Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | 状态>湿度（送风相对湿度）激活除湿/加湿功能才会显示
92 | 9894 | AFC Pressure Mean Value from LAN Mode Control FB | INT |  |  |  | Pa | Read Only | HMI不显示
93 | 10238 | LAN Unit 1 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
94 | 10239 | LAN Unit 2 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
95 | 10240 | LAN Unit 3 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
96 | 10241 | LAN Unit 4 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
97 | 10242 | LAN Unit 5 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
98 | 10243 | LAN Unit 6 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
99 | 10244 | LAN Unit 7 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
100 | 10245 | LAN Unit 8 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
101 | 10246 | LAN Unit 9 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
102 | 10247 | LAN Unit 10 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
103 | 10248 | LAN Unit 11 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
104 | 10249 | LAN Unit 12 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
105 | 10250 | LAN Unit 13 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
106 | 10251 | LAN Unit 14 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
107 | 10252 | LAN Unit 15 Room Temperature | INT |  |  |  | °C | Read Only | HMI不显示
108 | 10253 | LAN Unit 1 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
109 | 10254 | LAN Unit 2 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
110 | 10255 | LAN Unit 3 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
111 | 10256 | LAN Unit 4 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
112 | 10257 | LAN Unit 5 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
113 | 10258 | LAN Unit 6 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
114 | 10259 | LAN Unit 7 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
115 | 10260 | LAN Unit 8 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
116 | 10261 | LAN Unit 9 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
117 | 10262 | LAN Unit 10 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
118 | 10263 | LAN Unit 11 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
119 | 10264 | LAN Unit 12 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
120 | 10265 | LAN Unit 13 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
121 | 10266 | LAN Unit 14 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
122 | 10267 | LAN Unit 15 Room Humidity | INT |  |  |  | %RH | Read Only | HMI不显示
123 | 11017 | Probe S1 reading | INT |  |  |  | barg | Read Only | EEVD激活后HMI才会显示 | EEVD在Amico Gen2 QVE机型不存在
124 | 11018 | Probe S2 reading | INT |  |  |  | °C | Read Only | EEVD激活后HMI才会显示
125 | 11019 | Probe S3 reading | INT |  |  |  | barg | Read Only | EEVD激活后HMI才会显示
126 | 11020 | Probe S4 reading | INT |  |  |  | °C | Read Only | EEVD激活后HMI才会显示
127 | 11034 | Valve position | INT |  |  |  | Steps | Read Only | EEVD激活后HMI才会显示
128 | 11114 | Temperature Value from LAN Mode Control FB | INT |  |  |  | °C | Read Only | EEVD激活后HMI才会显示
Other Than Time type variables, all the Read Analog variables must be divided by 10 and Write variables must be multiplied by 10
Amico Unit: INTEGER VARIABLES (HOLDING REGISTERS)
Sr. No. | Modbus Address | Variable Description | Data Type | Default Value | Minimum Value | Maximum Value | Unit | Variable Type | Location in HMI（便于对照调试）
1 | 9899 | Modulating Heater Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（2/2调制加热器运行时间)
2 | 9903 | Heater 3 Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（2/2加热器3运行时间仅激活才能显示）
3 | 9907 | Air Filter Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2空气过滤器运行时间)
4 | 9909 | Unit Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2空调运行时间)
5 | 9911 | Compressor Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2压缩机1运行时间)
6 | 9919 | Heater 1 Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2加热器1运行时间仅激活才能显示)
7 | 9921 | Heater 2 Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2加热器2运行时间仅激活才能显示)
8 | 9923 | Humidifier Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（2/2加湿器运行时间)
9 | 9925 | Free cooling Damper Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2自由制冷风阀运行时间)
10 | 9931 | Dehumidification Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（2/2除湿运行时间)
11 | 9933 | Stand-By Mode Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（2/2备机模式运行时间)
12 | 9935 | Dampers Run Hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2风阀运行时间)
13 | 9937 | Evaporator Fan Run hours | UDINT |  |  |  | Hours | Read Only | 计数/运行小时数>运行小时数（1/2蒸发风机运行时间)
14 | 9975 | Restart Delay | UDINT | 30 | 1 | 99 | Seconds | Read Write | 配置>设备>系统
15 | 9977 | Regulation Start Transitory | UDINT | 30 | 15 | 200 | Seconds | Read Write | 配置>服务>系统>启动设置（启动稳定时间）
16 | 9979 | Low Pressure Delay | UDINT | 6 | 2 | 10 | Seconds | Read Write | 配置>服务>组件>DX>蒸发压力（低压报警延时）
17 | 9981 | Temp./Humid. Limits Alarm Delay | UDINT | 10 | 0 | 99 | Minutes | Read Write | 配置>设备>警报>延迟（温/湿度极限警报延迟）
18 | 9987 | Cycle Rotation time | UDINT | 60 | 0 | 100000 | Hours | Read Write | 配置>设备>计划安排>群组(2/3 设备轮换时间)
19 | 10013 | Alarm Main 1 Double Word | UDINT |  |  |  |  | Read Only | 日志>历史报警(报警双字拆位后显示报警信息）
20 | 10015 | Alarm Main 2 Double Word | UDINT |  |  |  |  | Read Only | 日志>历史报警(报警双字拆位后显示报警信息）
21 | 10017 | EEV Alarm Double Word | UDINT |  |  |  |  | Read Only | 日志>历史报警(报警双字拆位后显示报警信息）
22 | 10019 | Humidifier Alarm Double Word | UDINT |  |  |  |  | Read Only | 日志>历史报警(报警双字拆位后显示报警信息）
23 | 10021 | LAN Alarm Double Word | UDINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
Amico Unit: INTEGER VARIABLES (HOLDING REGISTERS)
Sr. No. | Modbus Address | Variable Description | Data Type | Default Value | Minimum Value | Maximum Value | Unit | Variable Type | Location in HMI（便于对照调试）
1 | 8736 | Second value | USINT |  |  |  | Seconds | Read Only | HMI不显示
2 | 8737 | Minute value | USINT |  |  |  | Minutes | Read Only | HMI不显示
3 | 8738 | Hour value | USINT |  |  |  | Hours | Read Only | HMI不显示
4 | 8739 | Day of week value | USINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
5 | 8740 | Day of the month value | USINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
6 | 8741 | Month value | USINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
7 | 8742 | Year value | USINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
8 | 9269 | Antifreeze compressor Status | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>制冷>直接膨胀
9 | 9548 | Application Release Day | USINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
10 | 9549 | Application Release Month | USINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
11 | 9550 | Application Release Year | USINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
12 | 9606 | Unit Alarm Status 0 - No Display. 1 - No Alarm 2- Rotational Alarm 3 - Alarm | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（3/4 警报状态)
13 | 9607 | Unit Free Cooling Status 0 - No Display. 1 - FC Disable 2 - FC ON 3 - FC OFF | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（1/4 自由制冷状态)
14 | 9608 | Unit Set back mode status 0 - No Display. 1 - SBM Disable 2 - SBM ON 3 - SBM OFF | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（1/4 休眠模式状态)
15 | 9609 | Unit Dehumidification status 0- Disabled, 1- Enabled-OFF, 2- Enabled -ON | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（1/4 除湿状态)
16 | 9610 | Unit Mode Status 0 - No Display. 1 - Cooling 2 - Heating 3 - Simultaneous | UINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
17 | 9611 | Unit LAN Status 0 - LAN Idle 1 - LAN Init 2 - LAN Scan 3 - LAN Ready 4 - LAN Alarm 5 - LAN Disable | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（2/4 LAN状态)
18 | 9612 | Unit Emergency Status 0 - No Display. 1 - Emergency 2 - Auto Restart 3 - No Auto Restart | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（2/4 重启条件)
19 | 9613 | Unit Manual Mode Status 0 - No Display. 1 - Manual | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（2/4 自动/手动)
20 | 9614 | Unit On/OFF Status 0 - No Display. 1 - Unit OFF 2 - Unit Dly 3 - Unit ON 4 - Unit Standby 5- Manual | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（2/4 设备状态)
21 | 9615 | Unit Compressor Status 0 - No Display. 1 - Comp OFF 2 - Comp Min ON 3 - Comp Min OFF 4 - Comp Min Cycle 5- Comp ON | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（4/4 空调压缩机状态)
22 | 9616 | Unit Operating Mode Status 0-None, 1- HMI Auto, 2- HMI Manual, 3- Scheduler, 4- LAN, 5- Sleep Mode, 6-Digital Input, 7- Supervision | UINT |  |  |  |  | Read Only | 开机/待机
23 | 9617 | AFC Sensor Status 0=Sensor OK, 1=Sensor Failed | UINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>气流
24 | 9619 | Release Version Field 01 | UINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
25 | 9620 | Release Version Field 02 | UINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
26 | 9621 | Release Version Field 03 | UINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
27 | 9622 | Motorized Damper status 0: Disabled, 1: Enabled-OFF, 2: Enabled- ON | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（1/4 设备状态)
Amico Unit: INTEGER VARIABLES (HOLDING REGISTERS)
Sr. No. | Modbus Address | Variable Description | Data Type | Default Value | Minimum Value | Maximum Value | Unit | Variable Type | Location in HMI（便于对照调试）
28 | 9640 | BIOS Mask Number | USINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
29 | 9641 | BIOS Version Number | USINT |  |  |  |  | Read Only | 关于>设备
30 | 9642 | Double power supply status 0 – Disabled, 1 - Enabled Line A, 2 - Enabled Line B | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（3/4 双电源)
31 | 9643 | Summer/Winter Mode 0 -Summer/Winter Status: Disabled 1 - Summer/Winter Status: Enabled - HMI 2 - Summer/Winter Status: Enabled -Supervision 3 - Summer/Winter Status: Enabled - DI | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（1/4 夏季/冬季状态)
32 | 9644 | Summer/Winter Season Status 0 - None 1 - Summer 2 - Winter | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（2/4 夏季/冬季季节)
33 | 9645 | Electrical Heater Status 0 Disable 1 Off 2 Heating 3 Reheating | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（1/4 电热器状态)
34 | 9646 | CPY Humidifier Status 0: Disabled, 1: Enabled-OFF, 2: Enabled- ON | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（4/4 CPY加湿器状态)
35 | 9647 | External Humidifier Status 0: Disabled, 1: Enabled | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（4/4 外部加湿器状态)
36 | 9648 | External Humidifier 0-10V Control Status 0: Disabled, 1: Enabled | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（4/4 外部加湿器0-10V控制状态)
37 | 9649 | Unit Main Screen Status 1 0 - Unit OFF, 1 - Unit ON | USINT |  |  |  |  | Read Only | 首页（或者菜单页）顶部状态
38 | 9650 | Unit Main Screen Status 2 0- No Display, 1 - Maintenance, 2- LAN(1/x), 3- Sleep No Display, | USINT |  |  |  |  | Read Only | 首页（或者菜单页）顶部状态
39 | 9651 | Unit Main Screen Status 3 0- No Display, 1- Waiting 2- Fan Only, 3- Cooling, 4- Dehumidify, 5- Heating, 6- Standby | USINT |  |  |  |  | Read Only | 首页（或者菜单页）顶部状态
40 | 9652 | Unit Main Screen Status 4 0 - No Display, 1- Reheating, 2- Humidify, 3- Free cooling | USINT |  |  |  |  | Read Only | 首页（或者菜单页）顶部状态
41 | 9653 | Supervision Status 0-Disable, 1-Enabled-OFF, 2-Enabled-ON | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>模式（3/4 监控)
42 | 9656 | Hot Gas Reheat Status 0-Disable, 1-Enabled-ON, 2-Enabled-OFF | USINT |  |  |  |  | Read Only | 状态>加热（仅激活任一加热器才能显示）
43 | 9658 | MOP (high evaporation temperature) Status 0-Disabled, 1-Enabled, 2-Enabled-Active, 3-Enabled-Alarm | USINT |  |  |  |  | Read Only | EEVD激活后HMI才显示 | EEVD在Amico Gen2 QVE机型不存在
44 | 9659 | LOP (low evaporation temperature) Status 0-Disabled, 1-Enabled, 2-Enabled-Active, 3-Enabled-Alarm | USINT |  |  |  |  | Read Only | EEVD激活后HMI才显示
45 | 9660 | Low Superheat Status 0- Disabled, 1-Enabled, 2-Enabled-Active, 3-Enabled-Alarm | USINT |  |  |  |  | Read Only | EEVD激活后HMI才显示
46 | 9661 | High condensing temperature Status 0-Disabled, 1-Enabled, 2-Enabled-Active, 3-Enabled-Alarm | USINT |  |  |  |  | Read Only | HMI不显示
47 | 11095 | Force ON/ OFF in LAN mode, 0 = Force ON/OFF Disabled, 1 = Force ON, 2 = Force OFF. | USINT | 0 | 0 | 2 |  | Read Write | 配置>设备>计划安排>群组（强制开启/关闭）

## 报警信息-双字拆位
varable name | Modbus address | 报警消息中文 | 报警消息英文 | 严重性
udwAlarmDWord01_00 | unsign DWORD Modbus：10013 | 超出高温阈值 | High air temperature threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_01 |  | 超出低温阈值 | Low temperature threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_02 |  | 超出送风温度阈值 | Supply air temperature threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_03 |  | 超出高湿度阈值 | High humidity threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_04 |  | 超出低湿度阈值 | Low humidity threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_05 |  | 超出外部传感器阈值 | External sensors threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_06 |  | 检出烟火 | Smoke-Fire detected | 严重
udwAlarmDWord01_07 |  | 警报信号异常 | alarm signalling abnormal | 严重
udwAlarmDWord01_08 |  | 线路A警报消失 | Line A alarm absent | 警告
udwAlarmDWord01_09 |  | 线路B警报消失 | Line B alarm absent | 警告
udwAlarmDWord01_10 |  | 检测到水 | Water detected | 严重
udwAlarmDWord01_11 |  | 低气流 | Low airflow | 严重
udwAlarmDWord01_12 |  | 溢流警报或机房超出极限（由外部传感器） | Flood alarm or Room Limit exceeded(by Ext. Sensors) | 警告
udwAlarmDWord01_13 |  | 空气过滤器堵塞 | Air filter clogged | 警告
udwAlarmDWord01_14 |  | 电加热器超温 | Heater overheating | 严重
udwAlarmDWord01_15 |  | 高压 | High pressure | 警告
udwAlarmDWord01_16 |  | 低压 | Low pressure | 警告
udwAlarmDWord01_17 |  | 冷冻水流量不足 | Chilled water low flow | 警告
udwAlarmDWord01_18 |  | 管路1冷冻水温度过高，无法除湿 | Line 1 chilled water high temperature, cannot be dehumidified | 警告
udwAlarmDWord01_19 |  | 超出管路1冷冻水高温阈值 | Line 1 chilled water high threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_20 |  | AFC：低气压 | AFC:Low air pressure threshold exceeded | 警告
udwAlarmDWord01_21 |  | 检出电源故障后恢复 | Unit start after power fail | 警告
udwAlarmDWord01_22 |  | 检出回风传感器错误 | Return air sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_23 |  | 检出外部空气温度传感器错误 | External air temperature sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_24 |  | 检出送风温度传感器错误 | Supply air temperature sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_25 |  | 检出回风湿度传感器错误 | Return humidity sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_26 |  | 检出热水温度传感器错误 | Hot water temperature sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_27 |  | 检出CW输入温度传感器错误 | Chilled water inlet temperature sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_28 |  | 检出CW输出温度传感器错误 | Chilled water outet temperature sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_29 |  | AFC：检出气压传感器错误 | AFC:air pressure seneor error detected | 警告
udwAlarmDWord01_30 |  | 相序错误警报 | Wrong phase sequence | 严重
udwAlarmDWord01_31 |  | 装置处于维护模式 | Unit is in maintenance mode | 严重
udwAlarmDWord02_00 | unsign DWORD Modbus：10015 | 防冻保护压缩机1警报 | Anti-frozing protected compressor 1 error | 警告
udwAlarmDWord02_01 |  | 无 |  | 无
udwAlarmDWord02_02
udwAlarmDWord02_03
udwAlarmDWord02_04 |  | LAN中设备数异常 | Unexpected number of units in LAN | 严重
udwAlarmDWord02_05 |  | 电源线不存在 | Power line not present | 警告
udwAlarmDWord02_06 |  | AFC模块未连接警报 | AFC module not connected alarm | 严重
udwAlarmDWord02_07 |  | 错误密码警报 | Wrong password alarm | 警告
udwAlarmDWord02_08 |  | 设备运行时间违规 | Unit run hours violation | 通知
udwAlarmDWord02_09 |  | 过滤网运行时间超出限制 | Air filter run hours violation | 通知
udwAlarmDWord02_10 |  | 压缩机1运行时间违规 | Compressor 1 run hours violation | 通知
udwAlarmDWord02_11 |  | 无 |  | 无
udwAlarmDWord02_12
udwAlarmDWord02_13
udwAlarmDWord02_14 |  | 加热器1运行时间违规 | Heater 1 run hours violation | 通知
udwAlarmDWord02_15 |  | 加热器2运行时间违规 | Heater 2 run hours violation | 通知
udwAlarmDWord02_16 |  | 加热器3运行时间违规 | Heater 3 run hours violation | 通知
udwAlarmDWord02_17 |  | 无 |  | 无
udwAlarmDWord02_18
udwAlarmDWord02_19
udwAlarmDWord02_20 |  | 超出待机模式运行小时数 | Standby mode run hours exceeded | 通知
udwAlarmDWord02_21 |  | 超出除湿模式运行小时数 | Dehumidification mode run hours exceeded | 通知
udwAlarmDWord02_22 |  | 超出蒸发器风机运行时间 | Evaporator fan run hours exceeded | 通知
udwAlarmDWord02_23 |  | 热水低温 | Hot water low temperature | 警告
udwAlarmDWord02_24 |  | 送风湿度传感器错误 | Supply humidity sensor error detected | 警告
udwAlarmDWord02_25 |  | 冷冻水管路2水温超温 | Water too warm in line 2 | 警告
udwAlarmDWord02_26 |  | 冷冻水管路2进水温度传感器错误 | Chilled water inlet temperature sensor error in line 2 | 警告
udwAlarmDWord02_27 |  | 冷冻水管路2出水温度传感器错误 | Chilled water outlet temperature sensor error in line 2 | 警告
udwAlarmDWord02_28 |  | 超出自由制冷风阀运行小时数 | Freecooling damper run hours exceede | 通知
udwAlarmDWord02_29 |  | 超出风阀工作时间 | Damper run hours exceede | 通知
udwAlarmDWord02_30 |  | 超出调节加热器运行小时数 | Modulating heater run hours exceeded | 通知
udwAlarmDWord02_31 |  | 无 |  | 无
udwEEVAlarmDWord_00 | unsign DWORD Modbus：10017 | 蒸发压力不足警报 | Low evaporating pressure | 警告
udwEEVAlarmDWord_01 |  | 高蒸发压力 | High evaporating pressure | 警告
udwEEVAlarmDWord_02 |  | 蒸发压力传感器错误 | evaporating pressure sensor error detected | 严重
udwEEVAlarmDWord_03 |  | EEV蒸发温度传感器错误 | EEV evaporating temperaure sensor error detected | 严重
udwEEVAlarmDWord_04 |  | 排放压力传感器故障 | Drain pressure sensor error detected | 警告
udwEEVAlarmDWord_05 |  | EEV驱动器EEPROM错误 | EEV driver EEPROM error | 严重
udwEEVAlarmDWord_06 |  | 低过热 | Low superheat | 严重
udwEEVAlarmDWord_07 |  | EEV驱动器通信错误 | EEV driver communication error | 严重
udwEEVAlarmDWord_08 |  | 高进气温度 | High sunction temperature | 警告
udwEEVAlarmDWord_09 |  | EEV在断电期间未关闭 | EEV not closed when power failed | 警告
udwEEVAlarmDWord_10 |  | 检出液体温度探头S4触发警告 | Refrigerant liquid temperature S4 probe error | 警告
udwEEVAlarmDWord_11 |  | 低进气温度 | Low sunction temperature | 警告
udwEEVAlarmDWord_12 |  | 无 |  | 无
udwEEVAlarmDWord_13
udwEEVAlarmDWord_14
udwEEVAlarmDWord_15
udwEEVAlarmDWord_16
udwEEVAlarmDWord_17
udwEEVAlarmDWord_18
udwEEVAlarmDWord_19
udwEEVAlarmDWord_20
udwEEVAlarmDWord_21
udwEEVAlarmDWord_22
udwEEVAlarmDWord_23
udwEEVAlarmDWord_24
udwEEVAlarmDWord_25
udwEEVAlarmDWord_26
udwEEVAlarmDWord_27
udwEEVAlarmDWord_28
udwEEVAlarmDWord_29
udwEEVAlarmDWord_30
udwEEVAlarmDWord_31
udwHumidifierAlarmDWord_00 | unsign DWORD Modbus：10019 | 加湿器(EC)水电导率高 | Humidifier (EC) water conductivity high | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_01 |  | 加湿器(Ed)无法排水 | Humidifier (Ed) unable to drain | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_02 |  | 加湿器(EU)水位高 | Humidifier (EU) water level high | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_03 |  | 加湿器(EH)电极电流高 | Humidifier (EH) eletrode current high | 严重
udwHumidifierAlarmDWord_04 |  | 加湿器(E1)参数未下载 | Humidifier (E1) paramters not downloaded | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_05 |  | 加湿器(EP)蒸汽流量低下 | Humidifier (EP) steam flow low | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_06 |  | 加湿器(Mn)储缸寿命到期 | Humidifier (Mn) cylinder life expired | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_07 |  | 加湿器(EF)没有供水 | Humidifier (EF) No supply water | 严重
udwHumidifierAlarmDWord_08 |  | 加湿器(CY)储缸寿命接近到期 | Humidifier (CY) cylinder life nearly expired | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_09 |  | 加湿器(E0)配置参数损坏 | Humidifier (E0) configuration paramtters corrupt | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_10 |  | 加湿器(E3)外部控制信号未连接 | Humidifier (E3) extermal control signal not connected | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_11 |  | 加湿器(SU)通信错误 | Humidifier (SU) communication error | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_12 |  | 检出加湿器(EA)泡沫 | Humidifier (EA) foam detected | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_13 |  | 加湿器(CP)过度结垢 | Humidifier (CP) excessive scalling | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_14 |  | 加湿器(CL)储缸耗尽 | Humidifier (CL) cylinder depleted | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_15 |  | 加湿器(E2)备用内存错误 | Humidifier (E2) backup memorry error | 警告
udwHumidifierAlarmDWord_16 |  | 无 | Humidifier manual drain | 无
udwHumidifierAlarmDWord_17
udwHumidifierAlarmDWord_18
udwHumidifierAlarmDWord_19
udwHumidifierAlarmDWord_20
udwHumidifierAlarmDWord_21
udwHumidifierAlarmDWord_22
udwHumidifierAlarmDWord_23
udwHumidifierAlarmDWord_24
udwHumidifierAlarmDWord_25
udwHumidifierAlarmDWord_26
udwHumidifierAlarmDWord_27
udwHumidifierAlarmDWord_28
udwHumidifierAlarmDWord_29
udwHumidifierAlarmDWord_30
udwHumidifierAlarmDWord_31