HAC02M3精密空调

通信协议

版本 V1.0

# 目录

目录	2

一、通信说明	3

1.1、监控通讯接口说明	3

1.2、监控参数设置	4

1.3、监控网络拓扑结构	4

二、通信参数	4

2.1、监控寄存器定义	4

2.1.1 Modbus寄存器	4

2.1.2系统状态字说明	6

2.1.2告警状态字说明	7

三、 Modbus通信举例	8

3.1 Modbus RTU通信举例	8

# 一、通信说明

- 1.1、监控通讯接口说明

1.1.1监控RS485接口位置

连接控制器通讯口；

1、通讯口1的接口图及定义如下：

| 管脚号 | 信号属性 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND(RS485_GND) | 监控RS485通信 |
| 2 | TX+(RS485_A) |  |
| 3 | TX-(RS485_B) |  |

- 1.2、监控参数设置

控制器需设置监控地址、监控波特率参数：

1.2.1、“设置”->“Password：000001”->“监控设置”，设置机组的监控地址及监控波特率；

注：出厂默认监控地址为1，同一网络中不能有相同的地址，否则整个网络将无法通信。出厂默认监控波特率9600，同时支持4800和19200可设置。

1.2.2、监控主机串口设置：8位数据位、1位停止位，无校验。

- 1.3、监控网络拓扑结构

# 二、通信参数

- 2.1、监控寄存器定义

- 2.1.1 Modbus寄存器

| 地址 | 参数名 | 默认值 | 下限 | 上限 | 读写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 开关机 | 0 | 0 | 1 | RW | 0:关机；1:开机 |
| 0001 | 设定回风温度 | 230 | 150 | 350 | RW | 单位： 0.1°C |
| 0002 | 设定回风湿度 | 500 | 200 | 800 | RW | 单位：0.1% |
| 0003 | 回风温度测量值 | -- | -- | -- | RO | 单位： 0.1°C |
| 0004 | 回风湿度测量值 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1% |
| 0005 | 设定送风温度 | 150 | 50 | 350 | RW | 单位： 0.1°C |
| 0006 | 设定送风湿度 | 500 | 0 | 1000 | RW | 单位：0.1% |
| 0007 | 送风温度测量值 | -- | -- | -- | RO | 单位： 0.1°C |
| 0008 | 送风湿度测量值 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1% |
| 0009 | 温度控制方式 | 0 | 0 | 1 | RW | 0:回风；1:送风 |
| 0010 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0011 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0012 | 系统状态字 | -- | -- | -- | RO | 请参看系统状态字说明 |
| 0013 | 告警状态字1 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 0014 | 告警状态字2 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 0015 | 告警状态字3 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 0016 | 告警状态字4 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 0017 | 告警状态字5 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 0018 | 告警状态字6 | -- | -- | -- | RO | 请参看告警状态字说明 |
| 0019 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0020 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0021 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0022 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0023 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0024 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0025 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0026 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0027 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0028 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0029 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0030 | 加湿电流 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1A |
| 0031 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0032 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0033 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0034 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0035 | 蒸发压力 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1bar |
| 0036 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0037 | 高压压力 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1bar |
| 0038 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0039 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0040 | 内风机转速 | -- | -- | -- | RO | 单位：1% |
| 0041 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0042 | 室外机转速 | -- | -- | -- | RO | 单位：1% |
| 0043 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0044 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0045 | 回风高温告警阈值 | 350 | 300 | 550 | RW | 单位： 0.1°C |
| 0046 | 回风低温告警阈值 | 150 | 50 | 280 | RW | 单位： 0.1°C |
| 0047 | 回风高湿告警阈值 | 800 | 300 | 900 | RW | 单位：0.1% |
| 0048 | 回风低湿告警阈值 | 350 | 100 | 550 | RW | 单位：0.1% |
| 0049 | 送风高温告警阈值 | 350 | 200 | 450 | RW | 单位： 0.1°C |
| 0050 | 送风低温告警阈值 | 150 | 50 | 200 | RW | 单位： 0.1°C |
| 0051 | 过压告警阈值 | 2530 | 800 | 5000 | RW | 单位： 0.1V |
| 0052 | 欠压告警阈值 | 1870 | 800 | 5000 | RW | 单位： 0.1V |
| 0053 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0054 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0055 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0056 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0057 | 吸气温度 | -- | -- | -- | RO | 单位： 0.1°C |
| 0058 | 排气温度 | -- | -- | -- | RO | 单位： 0.1°C |
| 0059 | 电源电压 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1V |
| 0060 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0061 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0062 | 电网频率 | -- | -- | -- | RO | 单位：0.1Hz |
| 0063 | 保留 | -- | -- | -- | -- |  |
| 0064 | 解除当前告警 | 0 | 0 | 1 | RW | 1：执行解除当前告警。 0：告警保持当前状态。 |

- 2.1.2系统状态字说明

| 地址 | 系统状态字 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 开关机状态 | 0:关机 1:开机 |
| Bit1 | 风机 | 0:关闭 1:开启 |
| Bit2 | 制热 | 0:关闭 1:开启 |
| Bit3 | 制冷 | 0:关闭 1:开启 |
| Bit4 | 加湿 | 0:关闭 1:开启 |
| Bit5 | 除湿 | 0:关闭 1:开启 |
| Bit6 | 保留 | -- |
| Bit7 | 保留 | -- |
| Bit8 | 保留 | -- |
| Bit9 | 保留 | -- |
| Bit10 | 保留 | -- |
| Bit11 | 保留 | -- |
| Bit12 | 保留 | -- |
| Bit13 | 保留 | -- |
| Bit14 | 告警状态 | 0：无告警 1：有告警 |
| Bit15 | 保留 | -- |

- 2.1.2告警状态字说明

| 地址 | 告警字1 | 告警字2 | 告警字3 | 告警字4 | 告警字5 | 告警字6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 回风高温告警 | 保留 | 保留 | 电源频率偏高 | 群控异常 | 保留 |
| Bit1 | 回风低温告警 | 保留 | 保留 | 电源频率偏低 | 保留 | 加湿器异常 |
| Bit2 | 回风高湿告警 | 保留 | 保留 | 电源过压 | 保留 | 保留 |
| Bit3 | 回风低湿告警 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 加湿器过载 |
| Bit4 | 送风高温告警 | 保留 | 保留 | 保留 | 烟雾告警 | 保留 |
| Bit5 | 送风低温告警 | 保留 | 保留 | 电源欠压 | 自定义告警 | 保留 |
| Bit6 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| Bit7 | 保留 | 压机1高压 | 加湿器电流过大 | 保留 | 保留 | 保留 |
| Bit8 | 保留 | 保留 | 保留 | A 相缺相 | 保留 | 保留 |
| Bit9 | 内部通信异常 | 压机1低压 | 加湿器干烧 | B 相缺相 | 保留 | 保留 |
| Bit10 | NTC异常 | 保留 | 加湿器运行超时 | C 相缺相 | 保留 | 保留 |
| Bit11 | 送风机过载 | 保留 | 加热器过载 | 气流丢失告警 | 保留 | 保留 |
| Bit12 | 保留 | 保留 | 加热器１运行超时 | 过滤网运行超时 | 保留 | 保留 |
| Bit13 | 保留 | 压机1短周期 | 保留 | 过滤网告警 | 保留 | 保留 |
| Bit14 | 保留 | 保留 | 断电重启 | 远程关机 | 保留 | 保留 |
| Bit15 | 保留 | 保留 | 相序错误 | 溢水告警 | 保留 | 保留 |

注：加热、加湿、压机、送风等相关寄存器、告警位有无数据，与实际订单有关。

# 三、 Modbus通信举例

  - Modbus RTU通信举例

3.1.1表2-2中012状态定义中：1表示运行，0表示停止；

表2-3中013、014等告警定义中：1表示有告警，0表示无告警。

3.1.2本协议中使用到Modbus功能码： 读寄存器(03)和写寄存器(06)。

举例如下：

读回风温度：

发送数据:“01 03 00 03 00 01 74 0A”

解析

| 位置 | 数据 | 域 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1字节 | 01 | 单元标识符 | 1字节 | 通信地址 |
| 第2字节 | 03 | 功能码 | 1字节 | “读”功能码 |
| 第3-4字节 | 00 03 | 寄存器地址 | 2字节 | 回风温度寄存器地址 |
| 第5-6字节 | 00 01 | 寄存器数量 | 2字节 | 读取的寄存器个数 |
| 第7-8字节 | 74 0A | CRC16校验 | 2字节 | “01 03 00 03 00 01”的CRC16校验值为“74 0A” |

接收数据:“01 03 02 00 FA 38 07”

解析

| 位置 | 数据 | 域 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1字节 | 01 | 单元标识符 | 1字节 | 通信地址 |
| 第2字节 | 03 | 功能码 | 1字节 | “读”功能码 |
| 第3字节 | 02 | 有效数据长度 | 1字节 | 返回的有效数据长度 |
| 第4-5字节 | 00 FA | 寄存器数据 | 2字节 | 返回的有效数据(00 FA转换十进制为250) |
| 第6-7字节 | 38 07 | CRC16校验 | 2字节 | “01 03 02 00 FA 38 07”的CRC16校验值为“38 07” |

写设定温度：

发送数据: “01 06 00 01 00 DC D9 93”

解析

| 位置 | 数据 | 域 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1字节 | 01 | 单元标识符 | 1字节 | 通信地址 |
| 第2字节 | 06 | 功能码 | 1字节 | “写”功能码 |
| 第3-4字节 | 00 01 | 寄存器地址 | 2字节 | 设定湿度寄存器地址 |
| 第5-6字节 | 00 DC | 寄存器数据 | 2字节 | 写入寄存器数据（设定的温度数据22.0℃，0xDC (十六进制) = 220（十进制）） |
| 第7-8字节 | D9 93 | CRC16校验 | 2字节 | “01 06 00 01 00 DC”的CRC16校验值为“D9 93” |

接收数据: “01 06 00 01 00 DC D9 93”

其中：接收数据与发送数据一致，表示设置成功，否则表示失败；