## 报价
报价单
单位名称： 联系人： 手机： | [12 empty] | 日期：2023年7月24日
项目名称：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 1号库 | 2号库 | 3号库 | 4号库 | 5号库 | 6号库 | 7号库 | 数量 | 备注 | 参数 | 图片
一 | 系统配置(网关）
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-K2-S60 | 台 | [7 empty] | 7 | OM-K2-S60是一款适用小型机房的桌面型动力环境监控应用的高性能监控主机。监控对象：配电、空调、漏水、温湿度、红外、门禁、视频图像等进行集中监控管理报警功能F。 支持JSON、ModbusTCP等开放接口协议。（主机不提供传感器供电，无后备电源） | 网关每个房间放一个就行， 一共七个房间， 建议用七个就行 | bar: 1号库 to 7号库
2 | 开关电源12V/1.3A | OMARA | RS-15-12 | 个 | [7 empty] | 7 | DC12V 1.3A | 给传感器供电 | bar: 1号库 to 7号库
二 | 温湿度监控系统
1 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1、★要求温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数F； 2、传感器要求自带操作按键面板，方便现场设定通讯地址和波特率； 3、测温范围：－20 ～ 80℃，精 度要求≤±0.3℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±3%RH；. 4、温湿度值设置：自定义设定环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拔打预设的管理员电话号码报警，实现无人职守功能。 5、外形美观大方 | 工作电压 12VDC（9V～36VDC） 连接接口 RJ45接口与接线端子可选，4线，最大通讯距离1200m 测量范围 温度范围 -20℃～70℃ 湿度范围 0～100%RH 测量精度 温度误差 ±0.3℃，在25℃时测试。 湿度误差 ±3%RH， 在25℃时测试。 通信接口 物理接口 RS485，RJ45接口、接线端子 传输距离 1200m，屏蔽双绞线。 地址范围 1-247, 通过按键设置。 通信协议 MODBUS-RTU 波特率 1200,2400,4800, 9600,115200可选择，出厂默认设置9600bps。 数据格式 N, 8, 1 联动输出 1路干接点联动输出 报警输出 蜂鸣器报警输出 报警阈值 温度范围 -20℃～100℃ 湿度范围 1～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 外形尺寸 86*86*34mm 质 量 100g 材 料 ABS塑料
2 | 温湿度光照传感器 | OMARA | OM-TH-B802 | 个 | [7 empty] | 7 | 王字壳 直流供电（默认） 10-30VDC 最大功耗 0.4W 精度 湿度 ±3%RH(60%RH,25℃) 温度 ±0.5℃（25℃） 光照强度 ±7%(25℃) 高精度 光照强度 ±4%（25℃） 光照强度量程 0-65535Lux；0-20万Lux 工作环境 -40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非凝露） 长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y 湿度 ≤1%/y 光照强度 ≤5%/y 响应时间 温度 ≤18s(1m/s风速) 湿度 ≤6s(1m/s风速) 光照强度 0.1s 输出信号 RS485(Modbus协议) | bar: 1号库 to 7号库
3 | 温湿度紫外传感器 | OMARA | OM-TH-B803 | 个 | [7 empty] | 7 | 王字壳 直流供电（默认） 10-30VDC 最大功耗 0.1W 典型精度 紫外线 ±10% FS（@365nm,60%RH,25℃） 湿度 ±3%RH(60%RH,25℃) 温度 ±0.5℃（25℃） 紫外线强度量程 0~15 mW/ cm2 0~ 450 uW/ cm2 分辨率 0.01 mW/ cm2（量程0~15 mW/ cm2） 1uW/ cm2（量程0-450 uW/ cm2） 紫外线指数量程 0-15（紫外线强度量程0~ 450 uW/ cm2款无此参数） 测量波长范围 波长240-370 nm 温湿度量程（选配） -40℃~ +80℃，0%RH~100%RH 电路工作温湿度 -40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） 长期稳定性 温度 ≤0.1℃/y 湿度 ≤1%/y 响应时间 温度 ≤18s(1m/s风速) 湿度 ≤6s(1m/s风速) 紫外线强度 0.2s 紫外线指数 0.2s 输出信号 485(Modbus-RTU协议) | bar: 1号库 to 7号库
4 | 温湿度VOC传感器 | OMARA | OM-TH-B804 | 个 | [7 empty] | 7 | 温度：-40℃~100℃，0.01℃， ≤ ±0.3℃ 湿度：0~99%RH， 0.1%RH， ≤ ±3%RH TVOC：0~5000μg/m³， 1μg/m³ ,≤ ±10%读数 ；485输出 | bar: 1号库 to 7号库
5 | 二氧化碳传感器 | OMARA | OM-QT-C201 | 个 | [7 empty] | 7 | 功耗：0.3W（24VDC） 供电电源：10~30V DC CO2测量范围：0~5000ppm CO2精度：±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) CO2测量范围：0~10000ppm （选配） CO2精度：±(50ppm+ 5%F·S) (25℃) 稳定性：<2%F·S 非线性：<1%F·S 数据更新时间：2s 响应时间：90%阶跃变化时一般小于90S 工作环境：-10~+50℃、0-80%RH(无凝结) 平均电流：<85mA 系统预热时间：2min(可用)、10min(最大精度) 温度影响：自带温度补偿 | bar: 1号库 to 7号库
三 | 平台管理
1 | 集中管理平台 | OMARA | OM-CMP-10 | 套 | [7 empty] | 1 | 10台主机以内 | 集中监控系统支持云端部署F，比如部署在阿里云、腾讯云。监控主机通过设置将数据上传到云端，集中监控系统接收数据进行展示和处理，采用云平台运维的方式，实现跨区域统一管理。 1、安装维护简易，布线简洁，最大程度降低对机房现有设备影响。 监控主机软硬件一体化设计，高度集成，各种被监控设备，由主机供电，不需要外接电源，接口采用RJ45、接线端子的方式，即插即用，施工方便，布线简洁。 2、完全IE方式管理和浏览,使用维护方便 机房监控主机采用B/S架构，无须安装客户端软件，普通办公电脑/笔记本通过IE浏览器即可随时随地方便管理机房动力环境监控系统,支持IE方式增删设备和修改信号名称,告警阀值等信息,支持IE方式添加手机号码和选择所需接收的告警,支持历史数据和历史告警查询,支持历史曲线浏览，可通过IE远程在线升级，方便维护。 3、报警功能齐全，管理灵活。 平台告警通知方式支持现场语音报警、短信报警、电话语言报警、声光报警、E-Mail报警等报警通知方式。 通过IE可添加/删除机房管理员手机号码、邮箱，灵活设置任意报警以任意方式（邮件/短信/电话）通知给指定的管理人员，当有告警产生时，监控IE监控页面自动语音播报提示，自动弹出报警信息，并发送给管理人员。 4、权限分组管理 监控系统具有权限分组管理功能，可以针对不同的用户赋予不同的权限，可根据系统操作功能设置分配不同权限，灵活满足各级机房管理员的权限管理要求，保证系统使用的安全。 1、安装服务次数：1次 2、服务条件要求： a、CPU 4核，内存 8G优先推荐服务器，电脑推荐I5以上 b、硬盘建议:1T(根据客户存储时间要求和设备数量） c、服务系统：Linux：centos7 （7~8）[Windows：Windows7 Windowsserver2002 2008 2012 2016（不推荐），Windows10不能安装，Windows10自带防病毒程序会自动删除平台进程。其他版本可咨询迈世技术人员] 3、维护事项 a、服务器（电脑）IP 必须是固定IP，安装完成后不能修改，迈世平台采用B/S架构，如更改IP，则导致主机数据不能推送，平台数据显示全部故障，若服务器IP忘记，Windows系统搜索文件夹wnmp，linux系统搜索data文件夹以及www文件夹。 b、默认端口：8081不能禁止（如需更换其他端口，请安装时提前告知迈世技术人员） c、安装软件磁盘建议单独使用，安装其他软件可能会影响平台运行 d、MySQL数据库不得随意升级变更，否则会造成平台无法运行 e、如需重装系统，需联系迈世技术人员，如自行操作，导致平台不能运行、文件丢失，由客户自行承担。 f、请客户妥善保管平台用户账号信息，如由操作不当或人员管理问题，导致系统内部配置误删或故意删除，由客户自行承担。 g、请定期重启检查服务器，保障服务器设备稳定运行。 | 这个是软件平台， http://omara2017.oicp.io:25193/login/login/index/ 账号：user1 密码user123 这个是集中管理平台体验段
2 | 服务器 | [11 empty] | 自备 | 服务条件要求： a、CPU 4核，内存 8G优先推荐服务器，电脑推荐I5以上 b、硬盘建议:1T(根据客户存储时间要求和设备数量） c、服务系统：Linux：centos7 （7~8）[Windows：Windows7 Windowsserver2002 2008 2012 2016（不推荐），Windows10不能安装，Windows10自带防病毒程序会自动删除平台进程。其他版本可咨询迈世技术人员] 3、维护事项 a、服务器（电脑）IP 必须是固定IP，安装完成后不能修改，迈世平台采用B/S架构，如更改IP，则导致主机数据不能推送，平台数据显示全部故障，若服务器IP忘记，Windows系统搜索文件夹wnmp，linux系统搜索data文件夹以及www文件夹。 b、默认端口：8081不能禁止（如需更换其他端口，请安装时提前告知迈世技术人员） c、安装软件磁盘建议单独使用，安装其他软件可能会影响平台运行 d、MySQL数据库不得随意升级变更，否则会造成平台无法运行 e、如需重装系统，需联系迈世技术人员，如自行操作，导致平台不能运行、文件丢失，由客户自行承担。 f、请客户妥善保管平台用户账号信息，如由操作不当或人员管理问题，导致系统内部配置误删或故意删除，由客户自行承担。 g、请定期重启检查服务器，保障服务器设备稳定运行。
四 | 其他
1 | 其他线材，网线、水晶头 |  |  | 项 | [7 empty] | 1 | 用户自购。（网线使用国标超六类线缆）
2 | 远程指导安装及调试 |  |  | 项 | [7 empty] | 1 | 免费远程指导安装
3 | 现场指导安装调式 |  |  | 项 | [7 empty] | 1 | 用户负责技术人员路费及食宿；每天收取680元/人服务费。按出发日期和返回日期计算，超过半天按全天计算。
合计：大写人民币
注：1、以上报价含税13%增值税、含运费。不含现场安装费用。
2、交付方式：款到发货；
3、质保期：质保期为12个月，质保时间按交货之日起计算
4、此报价有效期为30天
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期D1栋3层
联系人 :邓枢枫 15107713506 QQ:3300956775 邮箱：dengshufeng@omara.cn
公司电话：0771-3394881 400热线电话：4000305510
营销QQ : 4000305510 网址：www.omara.cn