| 首页 |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BM00327431 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发放单位. 企管11. 商经14. 科管15; √. 审计16. 家研17. 家技20; √. 设备21. 质控22. 生产23. 采购24. 物资25. 经营27. 客服28. 出口29. 财务31. 研究33. 市场34. 商技36. 成品39. 空一40. 空二41. 空三42. 钣金43. 喷塑44. 注塑45. 两器46. 管路47. 模具48. 筛选49. 控制50. 空四51. 空五52. 基建53. 管二55. 空六56. 丹阳60. 重庆62. 巴西61. 小家电79. |  |  |  | 基站空调通讯协议 使用范围：□通用 □出口 √内销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 1 页 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基站空调通讯协议 使用说明： 中国铁塔股份有限公司（以下简称铁塔公司）2021年重新制定了基站空调接入监控平台的通讯协议，协议内容与公司现有的《基站空调通讯协议》（BM00300347）差异较大，不予兼容。 本协议是根据铁塔公司《基站空调设备技术要求及检测规范》Q/ZTT 2219—2020标准制定的通讯协议，目前适用于为铁塔公司2021年招标所新开发的基站空调。 修改记录 版本号; 修改时间; 修改人; 修改原因及备注. V1.0.0; 2021.6.10; 霍永祥; 根据Q/ZTT 2219—2020标准首次下发. |  |
| 绝密 √ 机密 □ 秘密 □ 普通 □ |  | 编 制 |  | 霍永祥 |  |  |  | 2021.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标 准化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  | 更改文件号 |  |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 目录 一、物理接口和通信方式 4 1.1 物理接口 4 1.2 通信方式 4 二、协议的基本格 4 2.1 帧结构的基本格式 4 2.2 基本格式的解释 6 三、数据格式 9 3.1 基本数据格式 9 3.2LENGTH 数据格式 9 3.3 CHKSUM 的数据格式 10 3.4 DATA_INFO 数据格式 10 3.5 日期时间 11 3.6未监测值或无效值 11 四、编码分配 12 4.1 设备类型编码分配表（CID1） 12 4.2 命令信息编码分配表（CID2） 12 五、通用命令内容 13 5.1获取时间 13 5.2设定时间 14 5.3 获取通信协议版本号 15 5.4获取设备地址 16 5.5获取厂家信息 17 六、空调设备通信协议 18 6.1 获取模拟量量化数据（定点数） 18 6.2获取开关状态 21 6.3获取告警状态 23 6.4遥 控 26 6.5获取参数（定点数） 27 6.6设置参数（定点数） 29 6.7设置双机备份功能 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 一、物理接口和通信方式 ## 1.1 物理接口 空调机物理接口应采用串行通信口，采用标准的 RS485 方式， 信息传输方式为异步方式，起始位 1 位，数据位 8 位（先低位、后高位），停止位 1 位，无校验位。数据传输波特率可以用 1200 bps，2400 bps，4800 bps，9600 bps，19200 bps，或 38400 bps，默认 9600bps。 字节发送顺序及格式： 起始位; Bit0; Bit1; Bit2; Bit3; Bit4; Bit5; Bit6; Bit7; 停止位. ## 1.2 通信方式 监控单元（SU）与监控模块（SM）的通信为主从方式，SU 呼 叫 SM 并下发命令，SM 收到命令后返回响应信息。若 SU 在 500ms 内收不到SM 的响应信息或接收响应信息错误， 则认为本次通信过程失败。 # 二、协议的基本格 ## 2.1 帧结构的基本格式 表A.1 帧结构 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; CID1; CID2; LENGTH; INFO; CHKSUM; EOI. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 2.2 基本格式的解释 表A.2 基本格式 序号; 符号; 表示意义; 备注. 1; SOI; 起始位标志（START OF INFORMATION）; （7EH）. 2; VER; 通信协议版本号; （20H）. 3; ADR; 对同类型设备的不同地址描述（1－254，0、255 保留）. 4; CID1; 设备标识码（设备类型描述）. 5; CID2; 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码 RTN. 6; LENGTH; INFO 字节长度（包括 LENID 和 LCHKSUM）. 7; INFO; 命令信息：控制数据信息 COMMAND_INFO 应答信息：应答数据信息 DATA_INFO. 8; CHKSUM; 校验和码. 9; EOI; 结束码（END OF INFORMATION）; CR（0DH）. 2.2.1 VER 版本号为一个字节，高 4 位表示大版本号，范围为 1～15。低 4 位表示小版本号，范围为 0～15。当版本号为 2.1 时，则 VER 为 21H，5.11 时，VER 为 5BH。不存在版本号为5.17 或者 5.21 的表示方法。本协议的版本号为 2.0 版本。 2.2.2 ADR 多台空调设备的不同地址，最多 254 台设备。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3 INFO 关于 INFO（包括 COMMAND_INFO 和 DATA_INFO）的解释如下: - COMMAND_INFO 包括以下几种形式： COMMAND_INFO 包含在命令信息中，其内容见下表中的某一种或几种的组合。 表A.3 COMMAND_INFO 的形式 COMMAND_GROUP; 1 字节; 表示同一类型设备的不同组号. COMMAND_TYPE; 1 字节; 表示不同的遥控命令中的不同控制命令. COMMAND_ID; 1 字节; 表示同一类型设备相同组内的不同监控点. COMMAND_TIME; 7 字节; 表示时间字段，见表 A.8. COMMAND_DATAI; 表示整型数命令信息. - DATA_INFO 包括以下几种形式： DATA_INFO 包含在响应信息，其内容见下表中的某一种或几种的组合。 表A.4 DATA_INFO 的形式 DATAI; 整型数应答信息. DATA_FLAG; 数据标识信息. RUN_STATE; 设备（回路）运行状态. WARN_STATE; 设备告警状态. DATA_TIME; 事件发生时间，见表 A.8. DATA_TYPE; 数据标识类型. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 6 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - DATA_FLAG 定义见下表： 表A.5 DATA_FLAG 的形式 Bit7; Bit6; Bit5; Bit4; Bit3; Bit2; Bit1; Bit0. 数值; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 意义; 无未读取的 开关量变化; 有未读取的 开关量变化; 无未读取的 告警量变化; 有未读取的 告警量变化. 注： a、告警信息变化标志位的处理说明：获取实时告警时，回应信息中立即清除该标志位。 b、在收到“获取模拟量量化后数据”，“获取开关状态”，“获取告警状态”等命令信息后，SM 返回给 SU 的响应信息中，DATA_INFO 字段首先为一标示字节 DATA_FLAG。 2.2.4 CID2 CID2 中返回码 RTN 定义见下表。 表A.6 RTN 的定义 序号; RTN 值（16 进制）; 表示意义; 备注. 1; 00H; 正常. 2; 01H; VER 错. 3; 02H; CHKSUM 错. 4; 03H; LCHKSUM 错. 5; 04H; CID2 无效. 6; 05H; 命令格式错. 7; 06H; 无效数据. 8; 80H～ EFH; 其他错误; 用户自定义. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 三、数据格式 ## 3.1 基本数据格式 除SOI和EOI是以16进制解释16进制传输外，其余各项都是以16进制解释，以16进制－ASCII 码方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，传输时先送高 4 位，后送低4位。如当 CID2＝4BH 时，传输时传送 34H（‘4’的 ASCII 码），和 42H（‘B’的 ASCII 码）两个字节。因此，上表以及以下各表中的“字节数”是指“解释字节数”，除 SOI和EOI外，实际传输字节数应该乘以 2。 ## 3.2LENGTH 数据格式 表A.7 LENGTH 的数据格式 高字节; 低字节. 校验码 LCHKSUM; LENID（表示 INFO 的传送中ASCⅡ码的字节数）. D15; D14; D13; D12; D11; D10; D9; D8; D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0. 3.2.1 LENID LENID表示INFO项的ASCII 码字节数，当 LENID＝0 时，INFO 为空，即无该项。由于 LENID 只有 12Bit，所以，要求数据包最大不能超过 4095 个字节。 LENGTH 传输中先传高字节，再传低字节，分四个 ASCII 码传送。 3.2.2 LCHKSUM 校验码 LCHKSUM 的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0 求和后模 16 余数取反加 1。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 8 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 例如： INFO 中 ASCII 码字节数为 18，即 LENID＝0000 0001 0010B。 D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0＝0000B＋0001B＋0010B＝0011B，模 16 余数为 0011B，0011B 取反加 1 为 1101B，则 LCHKSUM 为 1101B。 可得：LENGTH 为 1101 0000 0001 0010B，即 D012H。 ## 3.3 CHKSUM 的数据格式 CHKSUM 的计算是除 SOI、EOI 和 CHKSUM 外，其他字符按 ASCII 码值累加求和， 所得结果模 65536 余数取反加 1。CHKSUM 拆分 4 个 ASCII 码传送，先高字节，后低字节。 例如： 收到或发送的字符序列是： “~1203400456ABCEFEFC72\R”（“~”为 SOI，“CR”为 EOI）， 则最后 5 个字符“FC72\R”中的 FC72 是 CHKSUM， ‘1’＋ ‘2’＋ ‘0’＋ …＋‘F’＋ ‘E’＝31H＋32H＋30H＋…＋46H＋45H＝038EH 038EH 模 65536 余码是 038EH，038EH 取反加 1 就是 FC72H。 ## 3.4 DATA_INFO 数据格式 模拟量数据的传送采用整型数和浮点数两种形式，可任选一种。本协议统一采用整型数传输数据（表参数除外）。 - 整型数格式（INTEGER，2 字节）， 有符号整型数 －32768～＋32767 无符号整型数 0～＋65535 传送顺序为先高字节后低字节。传送值和实际值相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号; 遥测内容; 数据类型. 1; 交流电压; 无符号整型. 2; 交流电流; 无符号整型. 3; 温度; 有符号整型. 4; 湿度; 无符号整型. 5; 压力; 无符号整型. b、无符号字符型（CHAR，1字节，0－255）， 传送顺序为先高高四位后低高四位。 ## 3.5 日期时间 DATA_TIME 和 COMMAND_TIME 格式见下表： 表A.8 日期时间格式 年; （1－9999）; INTEGER; （整型数 2 字节，16 进制）. 月; （1－12）; CHAR; （字符型 1 字节，16 进制）. 日; （1－31）; CHAR; （字符型 1 字节，16 进制）. 时; （0－23）; CHAR; （字符型 1 字节，16 进制）. 分; （0－59）; CHAR; （字符型 1 字节，16 进制）. 秒; （0－59）; CHAR; （字符型 1 字节，16 进制）. 注：年按整数格式传送。实际值＝传送值. ## 3.6未监测值或无效值 对未监测项或者无效值，可传送十六进制数值20H来填充。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 10 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 四、编码分配 ## 4.1 设备类型编码分配表（CID1） CID1 编码分配表见下表： 表A.9 CID1 编码分配表 序号; 内容; CID1; 备注. 1; 空调设备; 60H. ## 4.2 命令信息编码分配表（CID2） CID2 编码分配表见下表： 表A.10 CID2 编码分配表 序号; 内容; CID2; 备注. 1; 获取模拟量量化后的数据（定点数）; 42H. 2; 获取开关状态; 43H. 3; 获取告警状态; 44H. 4; 遥控; 45H. 5; 获取系统参数（定点数）; 47H. 6; 设定系统参数（定点数）; 49H. 8; 获取监测模块时间; 4DH. 9; 设置监测模块时间; 4EH. 10; 获取通信协议版本号; 4FH. 11; 获取设备地址; 50H. 12; 获取设备厂家信息; 51H. 用户自定义; 80～EFH. 13; 双机备份功能主机点名从机命令; 81 H. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 11 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 五、通用命令内容 空调设备应能对以下各条命令进行响应。 ## 5.1获取时间 5.1.1 获取时间命令信息 获取时间命令信息见下表： 表A.11 获取时间命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 4DH; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注：LENID＝00H。. 5.1.2 获取时间响应信息 获取时间响应信息见下表： 表A.12 获取时间响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字 节 数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; DATA_INFO; CHKSUM; EOI. 注：LENID=0EH，DATA_INFO 由 DATA_TIME 组成，见表 A.8。. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 12 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 5.2设定时间 5.2.1 设定时间命令信息 设定时间命令信息见下表： 表A.13 设定时间命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 4EH; LENGTH; COMMAND_INFO; CHKSUM; EOI. 5.2.2 设定时间响应信息 设定时间响应信息见下表： 表A.14 设定时间响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注： 1、LENID＝00H； 2、年份可以在 2000～2099 之间任意设置，后台软件设置空调设备时间超出此范围时， 回码“无效数据”RTN=06H。. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 13 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 5.3 获取通信协议版本号 5.3.1获取通信协议版本号命令信息 获取通信协议版本号命令信息见下表： 表A.15 获取通信协议版本号命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 4FH; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注： 1、LENID＝00H。 2、VER 为任意值。 5.3.2 获取通信协议版本号响应信息 获取通信协议版本号响应信息见下表： 表A.16 获取通信协议版本号响应信息. 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注：1、LENID＝00H； 2、由 VER 段返回版本号，SM 收到该命令后，不判断收到命令的 VER，协议的版本号填入到响应信息中的 VER 字段。. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 14 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 5.4获取设备地址 5.4.1 获取设备地址命令信息 获取设备地址命令信息见下表： 表A.17 获取设备地址命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 50H; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注：a、LENID＝00H； b、VER 和 ADR 可以是任意值。SM 收到该命令后，不判断收到命令的 VER 与 ADR， 对任意的 VER 与 ADR 都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。 5.4.2获取设备地址响应信息 获取设备地址响应信息见下表： 表A.18 获取设备地址响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注：LENID＝00H。由 ADR 段返回 SM 的地址。. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 5.5获取厂家信息 5.5.1 获取厂家信息命令信息 获取厂家信息命令信息见下表： 表A.19 获取厂家信息命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 51H; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. 注：LENID＝00H。 5.5.2 获取厂家信息响应信息 获取厂家信息响应信息见下表： 表A.20 获取厂家信息响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; DATA_INFO; CHKSUM; EOI. 注：DATA_INFO 内容见表 A.21。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 16 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.3 设备厂家信息 设备厂家信息内容见下表： 表A.21 厂家信息内容 序号; 内容; 字节. 1; 设备名称; 10. 2; 厂家名称; 20. 注： 1、设备名称和厂家名称均为 ASCII 码字符。 2、设备名称为基站空调。 - 厂家名称要保证唯一性，不能随版本或者系统变化。. # 六、空调设备通信协议 ## 6.1 获取模拟量量化数据（定点数） 6.1.1 获取模拟量量化数据（定点数）命令信息 获取模拟量量化数据（定点数）命令信息见下表： 表A.22 获取模拟量量化数据（定点数）命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 42H; LENGTH; CHKSUM; EOI. 注：LENGTH=00H |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 17 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2 获取模拟量量化数据（定点数）响应信息 获取模拟量量化数据（定点数）响应信息见下表： 表A.23 获取模拟量量化数据（定点数）响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; DATA_INFO; CHKSUM; EOI. 注：. - DATA_INFO 由 DATAFLAG 和 DATAAI 组成，DATAAI 见表 A.24。 - 传感器离线或故障时，返回“ 未检测 ”，传送字节为 2020H。 6.1.3 遥测内容及传送顺序 遥测内容及传送顺序见下表： 表A.24 遥测内容 序号; 内容; DATAI 字节; 备注. 1; 主机电源相电压 A; 2; 精度:1V； 范围：10~420V； 2020H:未检测。. 2; 主机电源相电压 B; 2. 3; 主机电源相电压 C; 2. 4; 主机/压缩机工作电流 A 相; 2; 精度：1A；. 5; 主机/压缩机工作电流 B 相; 2; 范围 1~100A； 2020H:未检测。. 6; 主机/压缩机工作电流 C 相; 2. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 18 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号; 内容; DATAI 字节; 备注. 7; 送风温度; 2; 精度：1℃， 范围：-30~70℃；2020H:未检测. 8; 回风温度/室内环境温度; 2. 9; 送风湿度; 2; 精度：1%， 范围 10%~99%；2020H:未检测. 10; 回风湿度/室内环境湿度; 2. 11; 压缩机吸气压力; 2; 精度：1bar， 范围：0~60bar；2020H:未检测. 12; 压缩机排气压力; 2. 13; 用户自定义遥测数量 P; 1; 6. 14; 室外环境温度; 2; 精度：1℃， 范围：-20~130℃；2020H:未检测. 15; 压缩机排气温度; 2. 16; 室外湿度; 2; 精度：1%， 范围：10%~99%；2020H:未检测. 17; 室内盘管/蒸发器盘管温度; 2; 精度：1℃， 范围：-20~130℃；2020H:未检测. 18; 压缩机运行时间; 2; 精度：1 小时； 范围：0~65535 小时. 19; 机组运行时间; 2. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 19 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 6.2获取开关状态 6.2.1 获取开关状态命令信息 获取开关状态命令信息见下表： 表A.25 获取开关状态命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 43H; LENGTH; CHKSUM; EOI. 注：LENID=00H，. 6.2.2 获取开关状态响应信息 获取开关状态响应信息见下表： 表A.26 获取开关状态响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; DATA_INFO; CHKSUM; EOI. 注：1、DATA_INFO 由 DATA_FLAG 和 RUN_STATE 依次组成； 2、RUN_STATE 为空调运行状态，RUN_STATE 信息表 A.27。： 3、DATA_FLAG 见表 A.5。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 20 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.3遥信内容 遥信内容见下表： 表A.27 遥信内容 序号; 内容; 字节; 备注. 1; 空调状态; 1; 0x00：开机；0x01：关机. 2; 用户自定义状态数量; 1; 9. 3; 空调运行模式; 1; 00H：自动；01H：制冷，02H：除湿，03H：送风， 04H：制热. 4; 内风机状态; 1; 00H：停；01H：低风，02H：中风，03H：高风. 5; 四通阀状态; 1; 01H：运转， 00H:停止，20H：无. 6; 压缩机状态; 1; 01H：运转， 00H:停止. 7; 外风机状态; 1; 00H：停；01H：低风，02H：中风，03H：高风. 8; 摆风状态; 1; 01H：运转， 00H:停止；20H：无. 9; 电加热状态; 1; 01H：运转， 00H:停止，20H：无. 10; 20H; 1; 保留. 11; 20H; 1; 保留. 注： 1、风机状态：如果只有单速风机，则默认高档； 2、压缩机状态：如为变频压缩机，00H 表示停止；大于 00 表示压缩机运行频率； 3、保留位可用于其他空调设备扩展功能的状态 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 21 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 6.3获取告警状态 6.3.1 获取告警状态命令信息获取告警状态命令见下表： 表A.28 获取告警状态命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 44H; LENGTH; CHKSUM; EOI. 注：LENID=00H。. 6.3.2 获取告警状态响应信息 获取告警状态响应信息见下表： 表A.29 获取告警状态响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; DATA_INFO; CHKSUM; EOI. 注: 1、DATA_INFO 由 DATA_FLAG 和 WARN_STATE 依次组成； 2、WARN_STATE 为告警状态，具体信息见表 A.30： 3、DATA_FLAG 见表 A.5。. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 22 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.3 空调设备告警信息 空调设备告警信息见下表： 表A.30 空调设备告警信息 序号; 内容; 字节; 定义; 备注. 1; A 相交流电压UA; 1; 00H：正常. 2; B 相交流电压UB; 1; 01H：低于下限; 过、欠压保护. 3; C 相交流电压UC; 1; 02H：高于上限. 4; A 相交流电流IA; 1; 20H:未检测；. 5; B 相交流电流 IB; 1; F0H:故障; 过、欠流保护. 6; C 相交流电流 IC; 1. 7; 回风温度; 1; 高温、低温报警. 8; 回风湿度; 1; 高湿、低湿报警. 9; 过滤网保护; 1; 过滤器堵塞报警. 10; 压缩机保护; 1; 压缩机过载报警. 11; 风机保护; 1; 内风机过载、堵转报警. 12; 用户自定义状态数量; 1; 25. 13; 高压保护; 1; 00H:正常；; 系统高压报警. 14; 低压保护; 1; 01H:低于下限；; 系统低压报警. 15; 排气温度保护; 1; 02H:高于上限；; 高温、低温保护报警. 16; 内外机通讯故障; 1; 20H:未检测；; 内外机控制器通讯故障. 17; 室内环境温度传感器; 1; F0H:故障。; 传感器故障. 18; 内机盘管进口温度传感器; 1; 传感器故障. 19; 内机盘管中间温度传感器; 1; 传感器故障. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 23 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号; 内容; 字节; 定义; 备注. 20; 内机盘管出口温度传感器; 1; 传感器故障. 21; 室外环境温度传感器; 1; 传感器故障. 22; 预留; 1; 预留. 23; 外机盘管温度传感器; 1; 传感器故障. 24; 排气温度传感器; 1; 传感器故障. 25; 相序错误; 1; 相序保护. 26; 缺相保护; 1; 相序保护. 27; 室外风机保护; 1; 外风机堵转或过热保护. 28; EEPROM 故障; 1; 控制板 EEPROM 故障. 29; 消防报警; 1; 烟雾告警. 30; 室内湿度传感器; 1; 传感器故障. 31; 室外湿度传感器; 1; 传感器故障. 32; 系统异常; 1; 室内外管温过高. 33; 水浸告警; 1; 水浸开关保护. 34; 其他不正常告警; 1; 发生其他不在上述的告警. 35; 外机被盗告警; 1; 外机被盗. 36; 预留; 1; 预留. 37; 预留; 1; 预留. 注告警字节描述： 00H：正常 01H：低于下限 02H：高于上限 20H:未检测 F0H: 故 障 E4H～FEH：用户自定义 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 24 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 6.4遥 控 6.4.1 遥控命令信息遥控命令信息见下表 表A.31 遥控命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字 节 数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 45H; LENGTH; COMMAND_INFO; CHKSUM; EOI. 注：. 1、LENGTH=02H 2、COMMAND INFO 为 1 个字节，由 COMMAND TYPE 组成：. -COMMAND TYPE=10H:选择空调开机；. -COMMAND TYPE=1FH:选择空调关机；. 6.4.2 遥控命令响应信息. 遥控命令响应信息见下表：. 表A.32 遥控命令响应信息. 序号 1 2 3 4 5 6 7; 8; 9. 字节数 1 1 1 1 1 2 LENID/2; 2; 1. 格式 SOI VER ADR 60H RTN LENGTH; CHKSUM; EOI. 注：LENGTH=00H. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 25 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 6.5获取参数（定点数） 6.5.1 获取参数（定点数）命令信息 获取参数（定点数）命令信息见下表： 表A.33 获取参数（定点数）命令信息. 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 47H; LENGTH; CHKSUM; EOI. 注：LENGTH=00H. 6.5.2 获取参数（定点数）响应信息 获取参数（定点数）响应信息见下表： 表A.34 获取参数（定点数）响应信息 序号 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式 SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGT H; DATA_INFO; CHKSU M; EOI. 注：DATA_INFO 由 DATAI 组成，DATAI 为参数，内容见表 A.35。 6.5.3 参数内容 参数内容见下表： |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 26 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表A.35 参数内容 序号; 内容; DATA 字节; 备注. 1; 空调开机温度; 2; 制冷运行开机温度. 2; 空调关机温度; 2; 制冷运行关机温度. 3; 回风温度上限; 2; 室内高温报警温度设定值. 4; 回风温度下限; 2; 室内低温报警温度设定值. 5; 回风湿度上限; 2; 室内高湿报警设定值. 6; 回风湿度下限; 2; 室内低湿报警设定值. 7; 温度设定值; 2; 空调设定温度. 8; 用户自定义遥测数量; 1; 9. 9; 运行模式设定; 2; 00H:自动；01H:制冷；02H:除湿；03H:送风；04H: 制热；. 10; 内风机风速设定; 2; 00H：停；01H：低风，02H：中风，03H：高风，. 11; 摆风功能设定; 2; 01H：运转， 00H:停止. 12; 屏蔽本地操作; 2; 01H：屏蔽本地操作， 00H:允许本地操作. 13; 双机备份切换时间; 2; 1~24 小时设定有效， 0：表示不启用双机备份 切换功能. 14; 高温同开温度设定; 2; 空调双机备份高温同开温度设定值. 15; 制热模式温度设定值; 2; 制热模式空调设定温度. 16; 制冷温控精度; 2; 制冷时温度控制的精度. 17; 制热温控精度; 2; 制热时温度控制的精度. 注 a、空调开、关机温度用于部分采用温度区间控制的空调机型，仅用于制冷使用； b、摆风功能用于部分具有摆风机型的空调，无摆风功能则不处理。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 6.6设置参数（定点数） 6.6.1 设置参数（定点数）命令信息 设置参数（定点数）命令信息见下表： 表A.36 设置参数（定点数）命令信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; 49H; LENGTH; COMMAND_INFO; CHKSUM; EOI. 注： 1、LENID=06H， 2、COMMAND_INFO 由 COMMAND_TYPE（1 字节）和 COMMAND_DATAI 依次组成， 见表 A.37。每次仅能设置一条命令。 3、执行完“设定系统参数”后，须按 A.6.5 执行重新“获取系统参数”，以获取最新的系统参数数据 表A.37 参数内容 序号; 内容; COMMAND_TYPE; DATAI字节; 备注. 1; 空调开机温度; 80H; 2; 制冷运行开机温度. 2; 空调关机温度; 81H; 2; 制冷运行关机温度. 3; 回风温度上限; 82H; 2; 室内高温报警温度设定值. 4; 回风温度下限; 83H; 2; 室内低温报警温度设定值. 5; 回风湿度上限; 84H; 2; 室内高湿报警设定值. 6; 回风湿度下限; 85H; 2; 室内低湿报警设定值. 7; 温度设定值; 86H; 2; 空调设定温度.. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 27 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号; 内容; COMMAND_TYPE; DATAI; 备注. 8; 运行模式设定; C0H; 2; 00H:自动；01H:制冷；02H: 除湿；03H:送风；04H:制热；. 9; 内风机风速设定; C1H; 2; 00H：停；01H：低风，02H： 中风，03H：高风，. 10; 摆风功能设定; C2H; 2; 01H：运转， 00H:停止. 11; 屏蔽本地操作; C3H; 2; 01H：屏蔽本地操作， 00H: 允许本地操作. 12; 双机备份切换时间; C4H; 2; 1~24 小时设定有效，0：表示不启用双机备份切换功 能. 13; 高温同开温度设定; C5H; 2; 空调双机备份高温同开温 度设定值. 14; 制热模式温度设定 值; C6H; 2; 制热模式空调设定温度. 15; 制冷温控精度; C7H; 2; 制冷时温度控制的精度. 16; 制热温控精度; C8H; 2; 制热时温度控制的精度. 注 1、空调开、关机温度用于部分采用温度区间控制的空调机型，仅用于制冷使用； 2、摆风功能用于部分具有摆风机型的空调，无摆风功能则不处理。. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 28 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.2 设置参数（定点数）响应信息设置参数（定点数） 响应信息见下表： 表A.38 设置参数（定点数）响应信息 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 字节数; 1; 1; 1; 1; 1; 2; LENID/2; 2; 1. 格式; SOI; VER; ADR; 60H; RTN; LENGTH; 空; CHKSUM; EOI. ## 6.7设置双机备份功能 关于双机备份功能的具体描述及实现方式，请参考《基站空调远程监控双机备份功能设计规范》BM00301335。 |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 29 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附件一：ASCII码表 说明：1、横向表示该ASCII码字符的高4位，纵向表示该ASCII码的低4位； 2、读取时，先横后纵。例如：‘A’的ASCII码值为41H，‘h’的ASCII码值为68H H L; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 0; Space; 0; @; P; `; p. 1; SOH; DC1; !; 1; A; Q; a; q. 2; STX; DC2; “; 2; B; R; b; r. 3; ETX; DC3; #; 3; C; S; c; s. 4; EOT; DC4; $; 4; D; T; d; t. 5; ENQ; NAK; %; 5; E; U; e; u. 6; ACK; SYN; &; 6; F; V; f; v. 7; Bell; ETB; ‘; 7; G; W; g; w. 8; BS; CAN; (; 8; H; X; h; x. 9; HT; EM; ); 9; I; Y; i; y. A; LF; SUB; *; :; J; Z; j; z. B; VT; ESC; +; ;; K; [; k; {. C; FF; FS; ,; <; L; \; l; ¦. D; CR; GS; -; =; M; ]; m; }. E; SO; RS; .; >; N; ^; n; ~. F; SI; US; /; ?; O; _; o; DEL. |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |
|  | 副页 |  |  |  |  |  | 通 用 技 术 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站空调通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期: 共30页 第 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附录二：《基站空调设备技术要求及检测规范》Q/ZTT 2219—2020 该协议阅读时，本机上需安装Adobe Acrobat软件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 标记 |  | 处数 |  |  |  | 更改文件号 |  |  |  | 签字 |  |  | 日期 |  |